## 汇总
项目 | 数量/说明
原始Excel非空条款数 | 6674
generated_from_source_pending_semantic_review | 330
pending_semantic_review | 3122
verified_structural | 3222
说明 | verified_structural仅表示结构与原文规则文本已通过确定性校验；语义准确性仍以待人工复核项为准。

## 修正对照表
pair_id | clause_index | filename | excel_row | source_text | source_hash | source_dataset | source_file | exists_in_output_jsons | exists_in_output_jsons_new | split_content_match | parse_valid | schema_valid | rule_content_matches_source | numeric_coverage | semantic_fields_present | original_rule_content | corrected_rule_content | audit_status | auto_corrections | manual_review_reason
1 | 1 | 1_clause1.json | 1 | 除了项目h）误差测定是在项目a）～g）后进行外，其余试验项目的前后顺序或可能的组合均不作规定 | aa8c0d93754d21da |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1 | 2 | 1_clause2.json | 1 | 技术参数名称：温升限值（K），技术参数项目：油箱、心及金属结构件表面，订货条件内容：75 | 9b7961e6657c61c9 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2 | 1 | 2_clause1.json | 2 | 电容量和介质损耗因数测量应在一次绕组工频耐压试验后进行 | a31d9a18997027cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电容量和介质损耗因数测量应在一次绕组工频耐压试验后进行 | 电容量和介质损耗因数测量应在一次绕组工频耐压试验后进行 | verified_structural
2 | 2 | 2_clause2.json | 2 | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 0a61b46feb27e55c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | verified_structural
3 | 1 | 3_clause1.json | 3 | 乙炔≤2µL/L（110（66）kV）,≤1µL/L（220kV及以上）；氢气≤150µL/L（110（66）kV及以上）；总烃≤100µL/L（110（66）kV及以上） | 6430e57db0522c4e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 乙炔≤2µL/L（110（66）kV）,≤1µL/L（220kV及以上） | 乙炔≤2µL/L（110（66）kV）,≤1µL/L（220kV及以上） | verified_structural
3 | 2 | 3_clause2.json | 3 | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | b7adb70c36543954 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | verified_structural
4 | 1 | 4_clause1.json | 4 | 220kV及以下：乙炔≤2µL/L；氢气≤300µL/L；总烃≤100µL/L；330kV及以上：乙炔≤1µL/L；氢气≤150µL/L；总烃≤100µL/L | 20da1b9d8c042169 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\4_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 220kV及以下：乙炔≤2µL/L；氢气≤300µL/L；总烃≤100µL/L | 220kV及以下：乙炔≤2µL/L；氢气≤300µL/L；总烃≤100µL/L | verified_structural
4 | 2 | 4_clause2.json | 4 | 套接的短套管或带螺纹的管接头的长度，不应小于电缆管外径的2.2倍 | ee8bdf241a3a77a4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
5 | 1 | 5_clause1.json | 5 | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器，1-2年内应取油样进行油色谱、微水分析；对于厂家明确要求不取油样的产品，确需取样或补油时应由制造厂配合进行 | 231a30a38f7d8115 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\5_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器，1-2年内应取油样进行油色谱、微水分析 | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器，1-2年内应取油样进行油色谱、微水分析 | verified_structural
5 | 2 | 5_clause2.json | 5 | 13.2开关柜安装（6）柜体、互感器外壳、底座应可靠接地，装有电器可开启屏门的接地用4mm2软铜导线可靠接地，备用CT二次短路接地 | b54dcb90dc78038a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\5_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:13.2,6 | TRUE | 柜体、互感器外壳、底座应可靠接地 | 柜体、互感器外壳、底座应可靠接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
6 | 1 | 6_clause1.json | 6 | 110（66）kV及以上设备新投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | 042a022528437315 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\6_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上设备新投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | 110（66）kV及以上设备新投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | verified_structural
6 | 2 | 6_clause2.json | 6 | 新建和扩建输变电设备应依据最新版污区分布图进行外绝缘配置。中重污区的外绝缘配置宜采用硅橡胶类防污闪产品，包括线路复合绝缘子、支柱复合绝缘子、复合套管、瓷绝缘子（含悬式绝缘子、支柱绝缘子及套管）和玻璃绝缘子表面喷涂防污闪涂料等 | 389763f909a5db45 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
7 | 1 | 7_clause1.json | 7 | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器和套管，一年内应取油样进行油色谱、微水分析，取油样时间在投运后3～6个月为宜；对于厂家明确要求不取油样的产品，确需取样或补油时应由制造厂配合进行 | 92536492604bf65d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\7_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器和套管，一年内应取油样进行油色谱、微水分析 | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器和套管，一年内应取油样进行油色谱、微水分析 | verified_structural
7 | 2 | 7_clause2.json | 7 | 拉线弯曲部分不应明显松脱，拉线断头处与拉线应有可靠固定。拉线处露出的尾线长度不宜超过0.4m； | fa0fbe5408366c36 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\7_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉线弯曲部分不应明显松脱，拉线断头处与拉线应有可靠固定。 | 拉线弯曲部分不应明显松脱，拉线断头处与拉线应有可靠固定。 | verified_structural
8 | 1 | 8_clause1.json | 8 | 新设备投运满1年（220kV及以上）或满1-2年（110kV/66kV），以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | c3633c51b9534aca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\8_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新设备投运满1年（220kV及以上）或满1-2年（110kV/66kV），以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | 新设备投运满1年（220kV及以上）或满1-2年（110kV/66kV），以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | verified_structural
8 | 2 | 8_clause2.json | 8 | 光电式电流互感器巡检及例行试验：外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 844b63f8868c0260 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\8_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
9 | 1 | 9_clause1.json | 9 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。制造厂规定不取样的全密封互感器可不做检测 | 40af38f555d361a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\9_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | verified_structural
9 | 2 | 9_clause2.json | 9 | 例行维修项目的主要内容及要求2外观检查及处理无元件损坏，无放电痕迹、无氧化，阀塔悬吊杆无裂痕、绝缘子表面无裂纹和闪络痕迹，光纤连接正常、无断裂、脱落，阀电抗器无裂痕，水回路无泄漏 | 4e5e5478c721c6ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\9_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 例行维修项目的主要内容及要求2外观检查及处理无元件损坏，无放电痕迹、无氧化，阀塔悬吊杆无裂痕、绝缘子表面无裂纹和闪络痕迹，光纤连接正常、无断裂、脱落，阀电抗器无裂痕，水回路无泄漏 | 例行维修项目的主要内容及要求2外观检查及处理无元件损坏，无放电痕迹、无氧化，阀塔悬吊杆无裂痕、绝缘子表面无裂纹和闪络痕迹，光纤连接正常、无断裂、脱落，阀电抗器无裂痕，水回路无泄漏 | verified_structural
10 | 1 | 10_clause1.json | 10 | 气体密封性检测，标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | 62a6c7a5228830de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\10_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体密封性检测标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | 气体密封性检测标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | verified_structural
10 | 2 | 10_clause2.json | 10 | 隔板应进行X-射线探伤 | dd77be227c9c6087 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\10_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔板应进行X-射线探伤 | 隔板应进行X-射线探伤 | verified_structural
11 | 1 | 11_clause1.json | 11 | 气体密封性检测，标准为不大于0.5%/年或符合设备技术文件要求 | 81a663d9b68869ef | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\11_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体密封性检测标准为不大于0.5%/年或符合设备技术文件要求 | 气体密封性检测标准为不大于0.5%/年或符合设备技术文件要求 | verified_structural
11 | 2 | 11_clause2.json | 11 | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式)，而对于铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 63420a0c34e90648 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\11_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式) | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
12 | 1 | 12_clause1.json | 12 | 运行中应巡视检查气体密度表，产品年漏气率应小于0.5% | 30000321b8d4e3ed | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\12_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中应巡视检查气体密度表，产品年漏气率应小于0.5% | 运行中应巡视检查气体密度表，产品年漏气率应小于0.5% | verified_structural
12 | 2 | 12_clause2.json | 12 | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5°，或偏移值不应大于300mm，绝缘横担端部偏移不应大于100mm | bd8067a298fd2f11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\12_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
13 | 1 | 13_clause1.json | 13 | 油中溶解气体分析（油纸绝缘）110（66）kV及以上正立式≤3年；倒置式≤6年，具体数值要求参照表11电流互感器例行试验项目要求。取油时，需注意设备技术文件的特别提示（如有），并检查油位应符合设备技术文件之要求。制造商明确禁止取油时，宜作为诊断性试验 | df823cbab1ed1e8a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\13_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:11 | TRUE | 油中溶解气体分析（油纸绝缘）110（66）kV及以上正立式≤3年；倒置式≤6年 | 油中溶解气体分析（油纸绝缘）110（66）kV及以上正立式≤3年；倒置式≤6年 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
13 | 2 | 13_clause2.json | 13 | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 60d779909aee7593 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\13_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | verified_structural
14 | 1 | 14_clause1.json | 14 | 油中溶解气体色谱分析的检测周期为必要时 | 768265a3903eb396 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\14_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油中溶解气体色谱分析的检测周期为必要时 | 油中溶解气体色谱分析的检测周期为必要时 | verified_structural
14 | 2 | 14_clause2.json | 14 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\14_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
15 | 1 | 15_clause1.json | 15 | SF6气体湿度检测110（66）kV及以上3年一次，≤500μL/L（注意值） | ef80ff33f7d7dc7d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\15_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度检测110（66）kV及以上3年一次，≤500μL/L（注意值） | SF6气体湿度检测110（66）kV及以上3年一次，≤500μL/L（注意值） | verified_structural
15 | 2 | 15_clause2.json | 15 | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃，在计及日照影响时，钢芯铝线及管形导体可按不超过+80℃考虑。当普通导体接触面处有镀（搪）锡的可靠覆盖层时，可提高到+85℃。特种耐热导体的最高工作温度可根据制造厂提供的数据选择使用，但要考虑高温导体对连接设备的影响，并采取防护措施 | 817374e5be6d7737 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\15_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃ | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃ | verified_structural
16 | 1 | 16_clause1.json | 16 | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | 203d68f2b9a8be13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\16_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | verified_structural
16 | 2 | 16_clause2.json | 16 | 施加工频电压2kV，持续时间1min | e5ed415a4a87e23c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\16_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加工频电压2kV，持续时间1min | 施加工频电压2kV，持续时间1min | verified_structural
17 | 1 | 17_clause1.json | 17 | 已安装完成的互感器若长期未带电运行（110kV及以上大于半146年；35kV及以下一年以上），在投运前应按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》进行例行试验 | c06da88cbb176c20 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\17_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 已安装完成的互感器若长期未带电运行（110kV及以上大于半146年；35kV及以下一年以上），在投运前应按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》进行例行试验 | 已安装完成的互感器若长期未带电运行（110kV及以上大于半146年；35kV及以下一年以上），在投运前应按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》进行例行试验 | verified_structural
17 | 2 | 17_clause2.json | 17 | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | fa77cc2e3d8791f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\17_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | verified_structural
18 | 1 | 18_clause1.json | 18 | 试验说明开展输变电设备状态检修试验，应注意以下事项：b）110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验，1个月内开展带电检测。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行 | 4af3c23e5c41d5c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\18_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
18 | 2 | 18_clause2.json | 18 | 技术参数名称：温升限值（K），技术参数项目：油箱、心及金属结构件表面，订货条件内容：75 | 9b7961e6657c61c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\18_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器油箱、铁芯及金属结构件表面的温升限值为75K | 变压器油箱、铁芯及金属结构件表面的温升限值为75K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
19 | 1 | 19_clause1.json | 19 | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | a1737a2b1a5c6f32 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\19_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | verified_structural
19 | 2 | 19_clause2.json | 19 | 并联电抗器的噪声水平，油浸铁心式不应超过75dB(A)；干式空心不应超过60dB(A)；干式半心不应超过65dB(A)；干式铁心不应超过62dB(A)；7.4.7条规定串联电抗器的噪声水平不应超过65dB(A) | 10a286bf53bda40c |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
20 | 1 | 20_clause1.json | 20 | 严格按照《带电设备红外诊断应用规范》（DL/T664-2008）的规定，开展互感器的精确测温工作。新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的互感器每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行147期间，对220kV及以上电压等级互感器应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | ec4570c1ab76aebc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\20_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:147,2008,664 | TRUE | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
20 | 2 | 20_clause2.json | 20 | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | 46db948094b51a27 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\20_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | verified_structural
21 | 1 | 21_clause1.json | 21 | 电流互感器红外检测周期为：1）直流电流互感器：运维单位1周，省电科院3个月。其中精确测温每个月1次。2）330～750kV(一类变电站)：运维单位2周，省电科院6个月。迎峰度夏前、迎峰度夏期间、迎峰度夏后各开展1次精确测温。3）330～750kV(二类变电站)：运维单位1个月，省电科院1年。迎峰度夏前、迎峰度夏期间、迎峰度夏后各开展1次精确测温。4）220kV：运维单位3个月。5）110(66)kV：运维单位6个月。6）新安装及A、B类检修重新投运后1周内。7）迎峰度夏（冬）、大负荷、检修结束送电期间增加检测频次。8）必要时 | 01d2314ef8b2f492 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
21 | 2 | 21_clause2.json | 21 | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接：1）导线损失的强度或损伤的截面积超8.3.3条采用补修管补修的规定时；2）连续损伤的面积和损失的强度都没有超过8.3.3条采用补修管补修的规定，但其损伤长度已超过补修管的能补修范围；3）复合材料的导线钢芯有断股；4）金钩、破股已使钢芯或内层铝股形成无法修复的永久变形 | a60fb4ce711d5231 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\21_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,4 | TRUE | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接 | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
22 | 1 | 22_clause1.json | 22 | 6.1.3段间绝缘要求：当一次或二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘的额定工频耐受电压应为3kV(方均根值)。6.1.4二次绕组的绝缘要求：二次绕组绝缘的额定工额耐受电压应为3kV(方均根值) | d1a600e454d332bc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\22_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,6.1 | TRUE | 当一次或二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘的额定工频耐受电压应为3kV(方均根值) | 当一次或二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘的额定工频耐受电压应为3kV(方均根值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
22 | 2 | 22_clause2.json | 22 | 3/2接线方式的变电站，应避免主变直接接在母线上 | 4cc4b687245faf5c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\22_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 3/2接线方式的变电站，应避免主变直接接在母线上 | 3/2接线方式的变电站，应避免主变直接接在母线上 | verified_structural
23 | 1 | 23_clause1.json | 23 | 没有规定段间绝缘试验项目；5.3.201匝间绝缘要求：绕组匝间绝缘的额定耐受电压应为4.5kV（峰值） | f3ffa0fd8f06ce0c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\23_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:201,5.3 | TRUE | 没有规定段间绝缘试验项目 | 没有规定段间绝缘试验项目 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
23 | 2 | 23_clause2.json | 23 | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间大于96h | 3c8399ef9424303d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\23_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间大于96h | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间大于96h | verified_structural
24 | 1 | 24_clause1.json | 24 | 二次绕端绝缘要求二次端绝缘的额定工频耐受电压应为3kV | b2d5f8586398f563 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\24_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 二次端绝缘的额定工频耐受电压应为3kV | 二次端绝缘的额定工频耐受电压应为3kV | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
24 | 2 | 24_clause2.json | 24 | 重要客户自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120％ | 216824e33ae7982c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\24_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 重要客户自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120％ | 重要客户自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120％ | verified_structural
25 | 1 | 25_clause1.json | 25 | 没有规定段间绝缘试验项目；9.0.5.互感器交流耐压试验，应符合下列规定：4二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV | 03261d7529965665 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\25_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5,9.0 | TRUE | 互感器交流耐压试验，应符合下列规定：4二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV | 互感器交流耐压试验，应符合下列规定：4二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
25 | 2 | 25_clause2.json | 25 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | 9009a442283b232a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\25_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | verified_structural
26 | 1 | 26_clause1.json | 26 | 没有规定段间绝缘试验项目；5.3.2.1交流耐压试验：需要确认设备绝缘介质强度时进行本项目。一次绕组的试验电压为出厂试验值的80％、二次绕组之间及末屏对地的试验电压为2kV，时间为60s | 2e095b3cca81ee4c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\26_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,2.1,5.3,60,80 | TRUE | 没有规定段间绝缘试验项目 | 没有规定段间绝缘试验项目 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
26 | 2 | 26_clause2.json | 26 | 第十一条跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置；跨越高铁档应安装图像或视频在线监测装置，跨越高速公路档视被跨越物重要程度安装 | dc1c37de791e4bd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\26_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置 | 跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
27 | 1 | 27_clause1.json | 27 | 1测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ；3测量电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端（N）对外壳（地）的绝缘电阻，绝缘电阻值不宜小于1000MΩ | 4ba9eaa52e205b54 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\27_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,3 | TRUE | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
27 | 2 | 27_clause2.json | 27 | 换流阀的外观检查a）检查阀塔是否按设计图纸安装完毕，所有元器件应安装在正确位置；b）检查晶闸管堆和均压电容器等的安装压力，其值在设计允许值范围内；c）检查所有的载流接线应连接正确，晶闸管控制级及阴极引线不得接触与其电位差为一个以上的晶闸管级的金属部件火绝缘导线；d）对均压电路进行检查;e）检查悬挂绝缘子，不得有机械损伤；f）检查冷却水管路，接头应紧密可靠，冷却水软管不得接触晶闸管外壳及大功率电阻，不允许有任何折弯，不得接触那些与其电位差为一个及以上晶闸管级的金属部件、绝缘导线或其他管道；g）接触光缆的弯曲半径及其之间的距离，应符合设计要求 | 48584fa2158eea75 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
28 | 1 | 28_clause1.json | 28 | 绝缘电阻1.一次绕组：一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化；2.末屏对地（电容型）：＞1000MΩ（注意值） | 8bb9240b8e15e1b1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\28_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
28 | 2 | 28_clause2.json | 28 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。其剩余压力不得小于规定值的70% | ac3036ba04fed54d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\28_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | verified_structural
29 | 1 | 29_clause1.json | 29 | 110kV（66kV）～500kV互感器在出厂试验时，局部放电试验的测量时间延长到5min | cf7f9464895f79cc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\29_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:110,500,66 | TRUE | 互感器在出厂试验时，局部放电试验的测量时间延长到5min | 互感器在出厂试验时，局部放电试验的测量时间延长到5min | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
29 | 2 | 29_clause2.json | 29 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位。为了减缓电缆火势的蔓延，规定电缆中间接头盒的两侧及其邻近区段应增加防火包带等阻燃措施 | 34491f95a958e96e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\29_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | verified_structural
30 | 1 | 30_clause1.json | 30 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 78331824f1d619de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\30_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | verified_structural
30 | 2 | 30_clause2.json | 30 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85% | 5ffe0831d6bc950b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\30_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
31 | 1 | 31_clause1.json | 31 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | f2e9a822d02e1527 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\31_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | verified_structural
31 | 2 | 31_clause2.json | 31 | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | 763483f162655a49 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\31_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | verified_structural
32 | 1 | 32_clause1.json | 32 | 各电压等级专用技术规范内局部放电试验要求中，对局部放电量进行了规定，未明确测量时间 | 8de6b1da53af5fc7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\32_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 各电压等级专用技术规范内局部放电试验要求中，对局部放电量进行了规定，未明确测量时间 | 各电压等级专用技术规范内局部放电试验要求中，对局部放电量进行了规定，未明确测量时间 | verified_structural
32 | 2 | 32_clause2.json | 32 | 拉桩杆应向张力反方向倾斜15～20度 | 668512ffb032bb41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\32_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉桩杆应向张力反方向倾斜15～20度 | 拉桩杆应向张力反方向倾斜15～20度 | verified_structural
33 | 1 | 33_clause1.json | 33 | 在交接试验时，对110(66)kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验，…… | 0415b4f619cd52eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\33_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在交接试验时，对110(66)kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验 | 在交接试验时，对110(66)kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
33 | 2 | 33_clause2.json | 33 | GIS设置伸缩节时，应考虑外壳位移时内部导体相对位移不应导致电接触能力的下降；GIS的支架应为可调式，以适应土建允许的基础的误差 | 02b3ab7ba1205bce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\33_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS设置伸缩节时，应考虑外壳位移时内部导体相对位移不应导致电接触能力的下降 | GIS设置伸缩节时，应考虑外壳位移时内部导体相对位移不应导致电接触能力的下降 | verified_structural
34 | 1 | 34_clause1.json | 34 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验。老炼试验后进行耐压试验，试验电压为出厂试验值的80％ | 9325cfc2e74dc7b1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\34_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验 | verified_structural
34 | 2 | 34_clause2.json | 34 | 电缆敷设和运行时的最小弯曲半径 | 7f1de098fdd2d83d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\34_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆敷设和运行时的最小弯曲半径不应小于电缆外径的10倍 | 电缆敷设和运行时的最小弯曲半径不应小于电缆外径的10倍 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
35 | 1 | 35_clause1.json | 35 | “对于新投运油浸式电流互感器，交接试验须严格执行GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定；在交试验时，对110（66）kV及以上电压等级的电流互感器，逐台进行交流耐受电压试验，试验电压值见表1，交流耐试验前后应进行油中溶解气体分析 | 9baa3584e1f2ee09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\35_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 对于新投运油浸式电流互感器，交接试验须严格执行GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定 | 对于新投运油浸式电流互感器，交接试验须严格执行GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
35 | 2 | 35_clause2.json | 35 | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次，雷击多发区杆塔接地检测周期为每2~3年检测一次，变电站进山线段3km、换流站进出线段3km及特殊地点，杆塔接地电阻检测周期为每1年一次 | 468a4eebfc1fbfa0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\35_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次 | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次 | verified_structural
36 | 1 | 36_clause1.json | 36 | 将该耐压试验规定为非强制试验项目 | 246bb18c7f1da68e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\36_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 将该耐压试验规定为非强制试验项目 | 将该耐压试验规定为非强制试验项目 | verified_structural
36 | 2 | 36_clause2.json | 36 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | d6ed5877b5204a84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\36_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | verified_structural
37 | 1 | 37_clause1.json | 37 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能，其中SF6气体充入设备24小时后取样，SF6气体水分含量不得大于250µL/L（20℃体积分数） | 6f4ebb66a5433eaf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\37_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
37 | 2 | 37_clause2.json | 37 | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法，热浸镀锌工艺应满足相关标准要求 | 5d70a9d8bd9fa748 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\37_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法 | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法 | verified_structural
38 | 1 | 38_clause1.json | 38 | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | f6184f181e56c4ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\38_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | verified_structural
38 | 2 | 38_clause2.json | 38 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，这里Ru等于温升试验前测得的电阻 | 235bfd22010d36ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\38_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
39 | 1 | 39_clause1.json | 39 | 气体绝缘的互感器应检查气体压力或密度符合产品技术文件的要求，密封检查合格后互感器充SF6气体值额定压力，静置24h后进行SF6气体含水量测量并合格。气体密度表、继电器必须经核对性检查合格 | 3e44971640be52ba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\39_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体绝缘的互感器应检查气体压力或密度符合产品技术文件的要求 | 气体绝缘的互感器应检查气体压力或密度符合产品技术文件的要求 | verified_structural
39 | 2 | 39_clause2.json | 39 | 导线损伤补修处理标准中：铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | 3937f71ce6197504 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\39_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
40 | 1 | 40_clause1.json | 40 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验。老炼试验后进行耐压试验，试验电压为出厂试验值的80％。条件具152备且必要时还宜进行局部放电试验 | f9e306f002feee55 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\40_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验 | verified_structural
40 | 2 | 40_clause2.json | 40 | 电气一次接口a）40.5kV开关柜外形尺寸：由于不同厂家生产的开关柜外形尺寸不一致，架空进、出线及电缆进、出线的40.5kV开关柜应统一外形尺寸，标准化设计推荐生产尺寸为长2800mm、宽1400mm、高2600mm。对于变电站用地紧张、负荷密度较大的地区柜宽可采用1200mm | 0c60c411c4900160 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\40_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 40.5kV开关柜外形尺寸应统一 | 40.5kV开关柜外形尺寸应统一 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
41 | 1 | 41_clause1.json | 41 | 互感器交流耐压试验，应符合下列规定：1、应按出厂试验电压的80％进行；2、电压等级220kV以上的SF6气体绝缘互感器（特别是电压等级为500kV的互感器）宜在安装完毕的情况下进行交流耐压试验 | afb9652bab30f764 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\41_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,500 | TRUE | 应按出厂试验电压的80％进行 | 应按出厂试验电压的80％进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
41 | 2 | 41_clause2.json | 41 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。位于公共区域的工作井，安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以启开 | 9fd2797aa55e3b9f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\41_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | verified_structural
42 | 1 | 42_clause1.json | 42 | SF6气体绝缘电流互感器的安装：（二）老练试验程序加1.1倍设备额定相对地电压10min，然后下降至0。施加1.0倍设备额定相对地电压5min，接着升至1.73倍额定相对地电压3min，然后下降至0。（三）老练试验后应进行工频耐压，所加试验电压值为出厂试验值的90% | fe360c646f1445a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\42_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 老练试验程序加1.1倍设备额定相对地电压10min，然后下降至0。施加1.0倍设备额定相对地电压5min，接着升至1.73倍额定相对地电压3min，然后下降至0。 | 老练试验程序加1.1倍设备额定相对地电压10min，然后下降至0。施加1.0倍设备额定相对地电压5min，接着升至1.73倍额定相对地电压3min，然后下降至0。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
42 | 2 | 42_clause2.json | 42 | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | 4df13656c87c3062 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\42_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | verified_structural
43 | 1 | 43_clause1.json | 43 | 新安装的互感器在投运前必须进行交流耐压、老练试验，有条件时宜进行现场局部放电试验 | 2ee7fc683e35ebde | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\43_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新安装的互感器在投运前必须进行交流耐压、老练试验 | 新安装的互感器在投运前必须进行交流耐压、老练试验 | verified_structural
43 | 2 | 43_clause2.json | 43 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\43_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
44 | 1 | 44_clause1.json | 44 | 注入设备前，按照表37电气设备绝缘油试验分类规定进行水分、介质损耗因数（90℃）、击穿电压检测；注入设备后交流耐压前，进行水分、介质损耗因数（90℃）、击穿电压检测、油中溶解气体分析检测 | 78628e71fde6bb78 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\44_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 注入设备前，按照表37电气设备绝缘油试验分类规定进行水分、介质损耗因数（90℃）、击穿电压检测 | 注入设备前，按照表37电气设备绝缘油试验分类规定进行水分、介质损耗因数（90℃）、击穿电压检测 | verified_structural
44 | 2 | 44_clause2.json | 44 | 柱上变压器应靠近负荷中心，对于普通居民负荷，根据需求及发展可采用三相或单相变压器靠近供电。三相变压器容量不宜超过400（315）kVA，单相变压器容量不宜超过100kVA | c3dea0c729c8c86f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\44_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器应靠近负荷中心 | 柱上变压器应靠近负荷中心 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
45 | 1 | 45_clause1.json | 45 | 准备注入变压器、电抗器、互感器、套管的新油，应按表20.0.1绝缘油的试验项目及标准中的第2～9项规定进行；对油的性能有怀疑时，应按表20.0.1绝缘油的试验项目及标准的全部项目进行 | 45def1cf9e5f7acd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\45_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 准备注入变压器、电抗器、互感器、套管的新油，应按表20.0.1绝缘油的试验项目及标准中的第2～9项规定进行 | 准备注入变压器、电抗器、互感器、套管的新油，应按表20.0.1绝缘油的试验项目及标准中的第2～9项规定进行 | verified_structural
45 | 2 | 45_clause2.json | 45 | 拉桩杆应向受力反方向倾斜10°～20° | e90f51f7247442d6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\45_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉桩杆应向受力反方向倾斜10°～20° | 拉桩杆应向受力反方向倾斜10°～20° | verified_structural
46 | 1 | 46_clause1.json | 46 | 在交接试验时，对110（66）kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验，交流耐压试验前后应进行油中溶解气体分析 | ac2bd50e5dda0b7b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\46_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在交接试验时，对110(66)kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验 | 在交接试验时，对110(66)kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验 | verified_structural
46 | 2 | 46_clause2.json | 46 | 锚孔直径D，宜取锚筋或地脚螺栓直径d的2倍~3倍，并不应小于d+50mm | 0cb6bbe2cf18c6c2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\46_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 锚孔直径D，宜取锚筋或地脚螺栓直径d的2倍~3倍，并不应小于d+50mm | 锚孔直径D，宜取锚筋或地脚螺栓直径d的2倍~3倍，并不应小于d+50mm | verified_structural
47 | 1 | 47_clause1.json | 47 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能，其中电压等级在66kV154及以上的互感器应进行油中溶解气体的色谱分析 | d8eb4467ab5a1498 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\47_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
47 | 2 | 47_clause2.json | 47 | 防止换流阀及阀控系统故障6.1.2每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管。各单阀中的冗余晶闸管数，应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管数的期望值的2.5倍，也不应少于2至3个晶闸管 | eb0acddd0fea3d11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\47_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.1 | TRUE | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管 | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
48 | 1 | 48_clause1.json | 48 | 在交接试验时，对110（66）kV及以上电压等级的电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验，交流耐压试验前后应进行油中溶解气体分析 | 651a8e74399317a9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\48_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在交接试验时，对110（66）kV及以上电压等级的电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验 | 在交接试验时，对110（66）kV及以上电压等级的电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验 | verified_structural
48 | 2 | 48_clause2.json | 48 | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | 4df13656c87c3062 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\48_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | verified_structural
49 | 1 | 49_clause1.json | 49 | 按表2进行定期检测的新设备及大修后的设备，投运前应至少做一次捡测。如果在现场进行感应耐压和局部放电试验，则应在试验后停放一段时间再做一次检测。制造厂规定不取样的全密封互感器不做检测 | c4be97a16bb89c7b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\49_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 按表2进行定期检测的新设备及大修后的设备，投运前应至少做一次捡测。 | 按表2进行定期检测的新设备及大修后的设备，投运前应至少做一次捡测。 | verified_structural
49 | 2 | 49_clause2.json | 49 | 在交接试验时，对110（66）kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验，交流耐压试验前后应进行油中溶解气体分析 | ac2bd50e5dda0b7b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\49_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在交接试验时，对110(66)kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验 | 在交接试验时，对110(66)kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验 | verified_structural
50 | 1 | 50_clause1.json | 50 | 密封性能检查，SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏，年泄漏应小于1% | c1474aa6ea0dbbff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\50_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
50 | 2 | 50_clause2.json | 50 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB。在规定1.1倍最高运行相电压下，绝缘子串的无线电干扰水平不大于58dB | fd4f9922be7c26e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\50_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB | verified_structural
51 | 1 | 51_clause1.json | 51 | 投运前、交接时六氟化硫气体泄漏≤0.5%/年 | 8b807e3ce5916a9f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\51_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 投运前、交接时六氟化硫气体泄漏≤0.5%/年 | 投运前、交接时六氟化硫气体泄漏≤0.5%/年 | verified_structural
51 | 2 | 51_clause2.json | 51 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\51_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
52 | 1 | 52_clause1.json | 52 | 6.1电气设备充油不足需要补充油时，应优先选用符合相关新油标准的未使用过的变压器油。最好补加同一油基、同一牌号及同一添加剂类型的油品。补加油品的各项特性指标都应不低于设备内的油。如果新油的补入量较多，在补油前应先做油泥析出试验，确认无油泥析出，酸值、介质损耗因数值不大于设备内油时，方可进行补油；6.3在特殊情况下，如需将不同牌号的新油混合使用，应按混合油的实测凝点决定是否适用于此地域的要求，然后再按DL/T429.6方法进行混油试验，并且混合样品的结果应不比最差的单个油样差；6.4在运行油中混入不同牌号的新油或已使用过的油，除事先应测定混合油的凝点外，还应按运行油开口杯老化测定法进行老化试验，还应测定老化后油样的酸值和介质损耗因数值，并观察油泥析出情况，无沉淀方可使用。所获得的混合样品的结果应不比原运行油的差，才能决定混合使用 | 8bf857ea0eff8493 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
52 | 2 | 52_clause2.json | 52 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\52_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
53 | 1 | 53_clause1.json | 53 | 绝缘油当需要进行混合时，在混合前，应按混油的实际混合比例先取混油样进行分析，其结果应该符合表20.0.1中第8、11项（击穿电压、油泥与沉淀物）的规定 | bab6892ae21bfab7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\53_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在混合前，应按混油的实际混合比例先取混油样进行分析 | 在混合前，应按混油的实际混合比例先取混油样进行分析 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
53 | 2 | 53_clause2.json | 53 | 气体密封性检测，标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | 62a6c7a5228830de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\53_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体密封性检测标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | 气体密封性检测标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | verified_structural
54 | 1 | 54_clause1.json | 54 | 第四条配电装置安装质量管理措施（二）一次设备安装第1条220kV及以上互感器运输全过程厂家应装设三维冲撞记录仪 | b4ff84b5072a9b11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\54_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 220kV及以上互感器运输全过程厂家应装设三维冲撞记录仪 | 220kV及以上互感器运输全过程厂家应装设三维冲撞记录仪 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
54 | 2 | 54_clause2.json | 54 | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料。其性能要求见附录B | be11c47750fc1eee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\54_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料 | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
55 | 1 | 55_clause1.json | 55 | 2防止110kV（66kV）～500kVSF6绝缘电流互感器事故第11.2.2.3条110kV及以下互感器推荐直立安放运输，220kV及以上互感器必须满足卧倒运输的要求。运输时110（66）kV产品每批次超过10台时，每车装10g振动子2个，低于10台时每车装10g振动子1个；220kV产品每台安装10g振动子1个；330kV及以上每台安装带时标的三维冲撞记录仪。到达目的地后检查振动记录装置的记录，若记录数值超过10g一次或10g振动子落下，则产品应返厂解体检查 | b2a894bb1e53fed9 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
55 | 2 | 55_clause2.json | 55 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸边间距可适当缩小。在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m | 1add5775a248b47d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\55_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | verified_structural
56 | 1 | 56_clause1.json | 56 | 电流互感器在运输过程中应无严重振动、颠簸和撞击现象，220kV及以上产品应卧倒运输，对于SF6气体绝缘电流互感器，应安装振动记录仪，220kV-330kV电流互感器一般安装1个；500kV、750kV电流互感器一般安装2个，若记录数值超过制造厂允许值，则互感器应返厂检查 | b1ad8d422206e8fe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\56_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电流互感器在运输过程中应无严重振动、颠簸和撞击现象 | 电流互感器在运输过程中应无严重振动、颠簸和撞击现象 | verified_structural
56 | 2 | 56_clause2.json | 56 | 系统由服务器、操作员工作站、工程师工作站、站长工作站、培训工作站、远动工作站以及网络设备等组成。站局域网上连接的若干台服务器、工作站应为分布式结构，不同的应用分布于不同的计算机节点上，有关键应用的计算机节点硬座冗余配置。整个局域网应按双网配置，以保证系统的稳定运行 | 313b031d443cc163 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\56_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 系统由服务器、操作员工作站、工程师工作站、站长工作站、培训工作站、远动工作站以及网络设备等组成。 | 系统由服务器、操作员工作站、工程师工作站、站长工作站、培训工作站、远动工作站以及网络设备等组成。 | verified_structural
57 | 1 | 57_clause1.json | 57 | 对额定输出最大不超过15VA的测量级，可以规定扩大负荷范围。当二次负荷范围扩大为1VA至100%额定输出时，比值差和相位差应不超过表201、表202和表203所列相应准确级的限值 | 9a7038b06409f826 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\57_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对额定输出最大不超过15VA的测量级，可以规定扩大负荷范围。 | 对额定输出最大不超过15VA的测量级，可以规定扩大负荷范围。 | verified_structural
57 | 2 | 57_clause2.json | 57 | 直流分压器巡检及例行试验项目：外观检查基准周期为2周 | d9e452093e37ee88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\57_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
58 | 1 | 58_clause1.json | 58 | 表1检定条件注2：除非用户有要求，二次额定电流5A的电流互感器，下限负荷按3.75VA选取；二次额定电流1A的电流互感器，下限负荷按1VA选取 | 100c1f99714aa4af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\58_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 除非用户有要求，二次额定电流5A的电流互感器，下限负荷按3.75VA选取；二次额定电流1A的电流互感器，下限负荷按1VA选取 | 除非用户有要求，二次额定电流5A的电流互感器，下限负荷按3.75VA选取；二次额定电流1A的电流互感器，下限负荷按1VA选取 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
58 | 2 | 58_clause2.json | 58 | 对于3/2、4/3、角形接线等多断路器接线型式，应在开关两侧均配置CT，且CT二次绕组应合理配置，以消除开关与CT间死区，防止死区故障延时切除造成的系统稳定问题 | 32826ac51bdfdfc0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\58_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于3/2、4/3、角形接线等多断路器接线型式，应在开关两侧均配置CT | 对于3/2、4/3、角形接线等多断路器接线型式，应在开关两侧均配置CT | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
59 | 1 | 59_clause1.json | 59 | 当采用一个半断路器接线时，对独立式电流互感器每串宜配置三组 | 9ae22a60c5a6fc4e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\59_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 当采用一个半断路器接线时，对独立式电流互感器每串宜配置三组 | 当采用一个半断路器接线时，对独立式电流互感器每串宜配置三组 | verified_structural
59 | 2 | 59_clause2.json | 59 | “对于新投运油浸式电流互感器，交接试验须严格执行GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定；在交试验时，对110（66）kV及以上电压等级的电流互感器，逐台进行交流耐受电压试验，试验电压值见表1，交流耐试验前后应进行油中溶解气体分析 | 9baa3584e1f2ee09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\59_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 对于新投运油浸式电流互感器，交接试验须严格执行GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定 | 对于新投运油浸式电流互感器，交接试验须严格执行GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
60 | 1 | 60_clause1.json | 60 | 对于3/2、4/3、角形接线等多断路器接线型式，应在开关两侧均配置CT，且CT二次绕组应合理配置，以消除开关与CT间死区，防止死区故障延时切除造成的系统稳定问题 | 32826ac51bdfdfc0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\60_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于3/2、4/3、角形接线等多断路器接线型式，应在开关两侧均配置CT | 对于3/2、4/3、角形接线等多断路器接线型式，应在开关两侧均配置CT | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
60 | 2 | 60_clause2.json | 60 | 爬电距离:按DL/T593中5.14.2的规定，金属封闭开关设备内外绝缘件的最小标称爬电比距为：lt≥18mm/kV（瓷质）、lt≥20mm/kV（有机） | e6463692ee4a263e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\60_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,5.14,593 | TRUE | 金属封闭开关设备内外绝缘件的最小标称爬电比距为：lt≥18mm/kV（瓷质）、lt≥20mm/kV（有机） | 金属封闭开关设备内外绝缘件的最小标称爬电比距为：lt≥18mm/kV（瓷质）、lt≥20mm/kV（有机） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
61 | 1 | 61_clause1.json | 61 | 三相干式铁心并联电抗器要求，三相干式铁心并联电抗器的额定容量、电压等级、额定电压、最高工作电压、绕组联接方式、额定总损耗及声级水平应符合表1的规定。5.2条单相干式铁心并联电抗器要求，单相干式铁心并联电抗器的额定容量、电压等级、额定电压、最高工作电压、绕组联接方式、额定总损耗及声级水平应符合表2的规定 | c3e4e86b3b7814a0 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
61 | 2 | 61_clause2.json | 61 | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃，在计及日照影响时，钢芯铝线及管形导体可按不超过+80℃考虑。当普通导体接触面处有镀（搪）锡的可靠覆盖层时，可提高到+85℃。特种耐热导体的最高工作温度可根据制造厂提供的数据选择使用，但要考虑高温导体对连接设备的影响，并采取防护措施 | 817374e5be6d7737 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\61_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃ | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃ | verified_structural
62 | 1 | 62_clause1.json | 62 | 并联电抗器的噪声水平，油浸铁心式不应超过75dB(A)；干式空心不应超过60dB(A)；干式半心不应超过65dB(A)；干式铁心不应超过62dB(A)；7.4.7条规定串联电抗器的噪声水平不应超过65dB(A) | 10a286bf53bda40c |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
62 | 2 | 62_clause2.json | 62 | 外观检查330kV及以上：2周220kV：1月110kV/66kV：3月35kV及以下：1年电缆终端及可见部分外观无异常 | f531c93669067213 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\62_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外观检查330kV及以上：2周 | 外观检查330kV及以上：2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
63 | 1 | 63_clause1.json | 63 | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | 3ed0bfc90715a304 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\63_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | verified_structural
63 | 2 | 63_clause2.json | 63 | 柱上变压器应靠近负荷中心，对于普通居民负荷，根据需求及发展可采用三相或单相变压器靠近供电。三相变压器容量不宜超过400（315）kVA，单相变压器容量不宜超过100kVA | c3dea0c729c8c86f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\63_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器应靠近负荷中心 | 柱上变压器应靠近负荷中心 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
64 | 1 | 64_clause1.json | 64 | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | f6b11c5ad81f5cef | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\64_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | verified_structural
64 | 2 | 64_clause2.json | 64 | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | 9668e037ebbdebe3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\64_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | verified_structural
65 | 1 | 65_clause1.json | 65 | 串联电抗器一般采用干式电抗器，安装在户内的串联电抗器宜采用干式铁心电抗器 | c745d42269e28f02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\65_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 串联电抗器一般采用干式电抗器 | 串联电抗器一般采用干式电抗器 | verified_structural
65 | 2 | 65_clause2.json | 65 | 密封性能检查，SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏，年泄漏应小于1% | c1474aa6ea0dbbff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\65_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
66 | 1 | 66_clause1.json | 66 | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | 55a2c2dce835ae3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\66_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | verified_structural
66 | 2 | 66_clause2.json | 66 | 在室内及充油电缆施工现场应备有消防器材。室内或隧道中施工应有临时电源 | 28a96f5648890a1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\66_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在室内及充油电缆施工现场应备有消防器材。 | 在室内及充油电缆施工现场应备有消防器材。 | verified_structural
67 | 1 | 67_clause1.json | 67 | 串联电抗器选型时，可采用干式电抗器或油浸式电抗器 | cd66df4a11a1ff28 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\67_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 串联电抗器选型时，可采用干式电抗器或油浸式电抗器 | 串联电抗器选型时，可采用干式电抗器或油浸式电抗器 | verified_structural
67 | 2 | 67_clause2.json | 67 | a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕 | d0df91a79e5fec2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\67_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
68 | 1 | 68_clause1.json | 68 | 室内应选用铁心电抗器 | c293fd5d3895c43d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\68_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 室内应选用铁心电抗器 | 室内应选用铁心电抗器 | verified_structural
68 | 2 | 68_clause2.json | 68 | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | 69fa9c4dd3dc7e85 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\68_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | verified_structural
69 | 1 | 69_clause1.json | 69 | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 7dee75362505c3b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\69_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | verified_structural
69 | 2 | 69_clause2.json | 69 | 保护间隙设定值为1.3m | 4f451dcc8c7f286f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\69_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 保护间隙设定值为1.3m | 保护间隙设定值为1.3m | verified_structural
70 | 1 | 70_clause1.json | 70 | 绝缘电阻不能低于2500MΩ | d311325c4c0f756a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\70_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻不能低于2500MΩ | 绝缘电阻不能低于2500MΩ | verified_structural
70 | 2 | 70_clause2.json | 70 | 金属管外表面无穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及锈蚀。镀锌管镀锌层应完整 | d3146e6340d5c5bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\70_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 金属管外表面无穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及锈蚀 | 金属管外表面无穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及锈蚀 | verified_structural
71 | 1 | 71_clause1.json | 71 | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | b7740bd8f6bf8349 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\71_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | verified_structural
71 | 2 | 71_clause2.json | 71 | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | 55a2c2dce835ae3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\71_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | verified_structural
72 | 1 | 72_clause1.json | 72 | 绕组连同套管的交流耐压试验规定：额定电压在110kV以下的消弧线圈、干式或油浸式电抗器均应进行交流耐压试验，试验电压应符合附录表D.0.1的规定 | 22222af862c5b4f9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\72_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 额定电压在110kV以下的消弧线圈、干式或油浸式电抗器均应进行交流耐压试验 | 额定电压在110kV以下的消弧线圈、干式或油浸式电抗器均应进行交流耐压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
72 | 2 | 72_clause2.json | 72 | 变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地，变压器的铁芯应通过套管从油箱上部引出可靠接地，接地处应有明显接地负荷或“接地”字样 | 41953f6be3ceea87 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\72_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地 | 变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
73 | 1 | 73_clause1.json | 73 | 外施耐压试验规定：（1）对于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器，作为例行试验。参见GB1094.3-2003的第11章。（2）对于干式空心电抗器作为特殊试验。该类型电抗器通常采用标准支柱式绝缘子或母线支柱绝缘子作为电抗器的支撑和绕组间及对地绝缘以及两个或多个绕组叠装起来时的相间绝缘，所以，试验是对支柱绝缘子的试验，只有特殊要求时才进行 | b2885e4f2e36b4f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\73_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 对于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器，作为例行试验 | 对于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器，作为例行试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
73 | 2 | 73_clause2.json | 73 | 辅助和控制设备，“按DL/T593-2006中5.4和本标准中5.104的规定。” | c1dd00a96aaae5d9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\73_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 按DL/T593-2006中5.4和本标准中5.104的规定。 | 按DL/T593-2006中5.4和本标准中5.104的规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
74 | 1 | 74_clause1.json | 74 | 10kV三相油浸式变压器专用技术规范的6款使用环境条件表规定：污秽等级为Ⅳ级，最大覆冰厚度20mm | 277377de2f977f2d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\74_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6 | TRUE | 污秽等级为Ⅳ级，最大覆冰厚度20mm | 污秽等级为Ⅳ级，最大覆冰厚度20mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
74 | 2 | 74_clause2.json | 74 | 弧垂允许偏差，110kV允许偏差：+5%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：±2.5% | 4fefc35681d171b2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\74_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
75 | 1 | 75_clause1.json | 75 | 变压器套管或外部绝缘不需要特殊考虑环境的污秽等级，对最大覆冰厚度未作规定 | be54cf9432c881ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\75_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器套管或外部绝缘不需要特殊考虑环境的污秽等级 | 变压器套管或外部绝缘不需要特殊考虑环境的污秽等级 | verified_structural
75 | 2 | 75_clause2.json | 75 | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式（本计算式取值见附录C）的要求：Upm=7.42+0.0318ρs | 03beb60d303f6ea0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\75_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式的要求：Upm=7.42+0.0318ρs | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式的要求：Upm=7.42+0.0318ρs | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
76 | 1 | 76_clause1.json | 76 | 变电站应至少配置两路不同的站用电源，不同外接站用电源不能取至同一个上级变电站 | 2f9a2d64adf81b85 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\76_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变电站应至少配置两路不同的站用电源 | 变电站应至少配置两路不同的站用电源 | verified_structural
76 | 2 | 76_clause2.json | 76 | 电缆盘应结构牢固，筒体部分应采用钢结构 | fd5d0306a7576728 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\76_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆盘应结构牢固，筒体部分应采用钢结构 | 电缆盘应结构牢固，筒体部分应采用钢结构 | verified_structural
77 | 1 | 77_clause1.json | 77 | 单电源方案站用变压器配置1台 | f48d9379e627a991 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\77_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单电源方案站用变压器配置1台 | 单电源方案站用变压器配置1台 | verified_structural
77 | 2 | 77_clause2.json | 77 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。同一段排管通道的排管内径选择不宜多余2种 | 2e92acd0c295a711 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\77_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | verified_structural
78 | 1 | 78_clause1.json | 78 | 无人值班变电站内一般每10天一次 | efb6419897f47404 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\78_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 无人值班变电站内一般每10天一次 | 无人值班变电站内一般每10天一次 | verified_structural
78 | 2 | 78_clause2.json | 78 | 接地极：埋入土壤或特定的导电介质（如混凝土或焦炭）中与大地有电接触的可导电部分 | 4d550d908f0c9069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\78_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极应埋入土壤或特定的导电介质中 | 接地极应埋入土壤或特定的导电介质中 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
79 | 1 | 79_clause1.json | 79 | 例行巡视一类变电站每2天不少于1次；二类变电站每3天不少于1次；三类变电站每周不少于1次；四类变电站每两周不少于1次。配置智能机器人巡检系统的变电站可降低例行巡视频次 | a7e065909cc25b11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\79_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行巡视一类变电站每2天不少于1次 | 例行巡视一类变电站每2天不少于1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
79 | 2 | 79_clause2.json | 79 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | f2e9a822d02e1527 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\79_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | verified_structural
80 | 1 | 80_clause1.json | 80 | 被评价为“注意状态”的变压器（电抗器），执行C类检修。如果单项状态量扣分导致评价结果为“注意状态”时，应根据实际情况提前安排C类检修。如果仅由多项状态量合计扣分导致评价结果为“注意状态”时，可按正常周期执行，并根据设备的实际状况，增加必要的检修或试验内容。注意状态的设备应适当加强D类检修 | 36c9518878f4d2aa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\80_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 被评价为“注意状态”的变压器（电抗器），执行C类检修。 | 被评价为“注意状态”的变压器（电抗器），执行C类检修。 | verified_structural
80 | 2 | 80_clause2.json | 80 | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。晶闸管级的损坏是指阀中晶闸管元件或相关元件的损坏导致该晶闸管级短路，在功能上减少了阀中晶闸管级的有效数量。冗余度的确定应保证：各阀中的冗余晶闸管级数应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管级数的期望值的2.5倍，也不应少于每阀晶闸管级总数的3%。晶闸管损坏级数的期望值应在晶闸管元件和相关元件的损坏率估计值的基础，按独立随机损坏模型进行计算。晶闸管元件及相关元件的损坏率估计值应根据同类应用条件下 | 25f748a544f71788 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\80_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。 | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
81 | 1 | 81_clause1.json | 81 | “注意状态”的检修策略执行C类检修。检修周期不宜超过基准周期，同时根据状态评价结果，按照本导则确定检修类别和内容 | 1a553d017c5479a4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\81_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 注意状态的检修策略执行C类检修 | 注意状态的检修策略执行C类检修 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
81 | 2 | 81_clause2.json | 81 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度4m/s2；(2)地面垂直加速度2m/s2。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度2．5m/s2；(2)地面垂直加速度1．25m/s2。c)地震度7度地区：(1)地面水平加速度2m/s2；(2)地面垂直加速度1m/s2 | c1f41c212e04c0df | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\81_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:25,5 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
82 | 1 | 82_clause1.json | 82 | 正常使用条件：非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求：a)最高气温：+45℃；d)最低气温：‐25℃（适用于户外安装），‐5℃（适用于户内安装）；e)最大日温差：30K | cf928b33042e3bee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\82_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求 | 非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
82 | 2 | 82_clause2.json | 82 | 水冷系统的试验b）“在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象” | 48656ce926bfe13c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\82_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
83 | 1 | 83_clause1.json | 83 | 正常使用条件本标准所规定的非晶油变和非晶干变，应满足下列环境条件使用：4.1.1最高气温：+40℃最低气温：−25℃（适用于户外安装）−5℃（适用于户内安装）最大日温差：30K | 098de64600d802ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\83_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,4.1 | TRUE | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
83 | 2 | 83_clause2.json | 83 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。在大多数情况下，能有效地检查异常电极结构。电压波形应接近正弦，两个半波应完全一样，且峰值和有效值之比等于√2±0.07。交流电压频率一般应在1OHz-30OHz范围内 | 4d49552c77910ca4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\83_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | verified_structural
84 | 1 | 84_clause1.json | 84 | 使用环境条件表中规定,“最高日温度：+45℃；最低日温度：‐25℃；最大日温差：25K | f3660dfbb5656966 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\84_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 使用环境条件表中规定,最高日温度：+45℃；最低日温度：‐25℃；最大日温差：25K | 使用环境条件表中规定,最高日温度：+45℃；最低日温度：‐25℃；最大日温差：25K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
84 | 2 | 84_clause2.json | 84 | 油中溶解气体色谱分析的检测周期为必要时 | 768265a3903eb396 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\84_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油中溶解气体色谱分析的检测周期为必要时 | 油中溶解气体色谱分析的检测周期为必要时 | verified_structural
85 | 1 | 85_clause1.json | 85 | 表2使用环境条件表，污秽等级：IV | bca28b136ca6f575 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\85_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 在IV级污秽环境下，应按照GB/T 16927.1-2015《高电压试验技术 第1部分：试验方法》的要求进行试验 | 在IV级污秽环境下，应按照GB/T 16927.1-2015《高电压试验技术 第1部分：试验方法》的要求进行试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
85 | 2 | 85_clause2.json | 85 | 系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求：1）应保证系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，大部分不致失去补偿 | de23d242493e6c6f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\85_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求：1）应保证系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，大部分不致失去补偿 | 系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求：1）应保证系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，大部分不致失去补偿 | verified_structural
86 | 1 | 86_clause1.json | 86 | 污秽等级：户内≥D级，户外≥E级 | 76899b048f1de128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\86_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 污秽等级：户内≥D级，户外≥E级 | 污秽等级：户内≥D级，户外≥E级 | verified_structural
86 | 2 | 86_clause2.json | 86 | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的10% | c14d9d855521443f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\86_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的10% | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的10% | verified_structural
87 | 1 | 87_clause1.json | 87 | 污秽等级：户内≥C级，户外≥E级 | 4d90228b86ad2251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\87_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 污秽等级：户内≥C级，户外≥E级 | 污秽等级：户内≥C级，户外≥E级 | verified_structural
87 | 2 | 87_clause2.json | 87 | a)10mm及以下冰区不考虑覆冰验算。B)15mm及以上冰区，导线验算覆冰厚度增加10mm，地线验算覆冰厚度增加15mm | c9d9231fadb61cf2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\87_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 10mm及以下冰区不考虑覆冰验算 | 10mm及以下冰区不考虑覆冰验算 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
88 | 1 | 88_clause1.json | 88 | 为了标准化的目的，定性地定义了5个污秽等级，表征污秽度从很轻到很重：a----很轻；b----轻；c----中等；d----重；e----很重。注1：这些字母等级与先前GB/T5582-1993的数字等级不能直接对应 | 22f0b2513c25b58e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\88_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,1993,5582 | TRUE | 为了标准化的目的，定性地定义了5个污秽等级，表征污秽度从很轻到很重：a----很轻；b----轻；c----中等；d----重；e----很重。 | 为了标准化的目的，定性地定义了5个污秽等级，表征污秽度从很轻到很重：a----很轻；b----轻；c----中等；d----重；e----很重。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
88 | 2 | 88_clause2.json | 88 | 密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | f851a4304ce891ad |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
89 | 1 | 89_clause1.json | 89 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。其剩余压力不得小于规定值的70% | ac3036ba04fed54d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\89_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | verified_structural
89 | 2 | 89_clause2.json | 89 | 例行维修项目的主要内容及要求2外观检查及处理无元件损坏，无放电痕迹、无氧化，阀塔悬吊杆无裂痕、绝缘子表面无裂纹和闪络痕迹，光纤连接正常、无断裂、脱落，阀电抗器无裂痕，水回路无泄漏 | 4e5e5478c721c6ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\89_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 例行维修项目的主要内容及要求2外观检查及处理无元件损坏，无放电痕迹、无氧化，阀塔悬吊杆无裂痕、绝缘子表面无裂纹和闪络痕迹，光纤连接正常、无断裂、脱落，阀电抗器无裂痕，水回路无泄漏 | 例行维修项目的主要内容及要求2外观检查及处理无元件损坏，无放电痕迹、无氧化，阀塔悬吊杆无裂痕、绝缘子表面无裂纹和闪络痕迹，光纤连接正常、无断裂、脱落，阀电抗器无裂痕，水回路无泄漏 | verified_structural
90 | 1 | 90_clause1.json | 90 | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | 38eeefd9d0612a3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\90_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | verified_structural
90 | 2 | 90_clause2.json | 90 | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | 9b89bde165238cb9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\90_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | verified_structural
91 | 1 | 91_clause1.json | 91 | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。其剩余压力应不小于规定值的70% | 9a67f1b104de6023 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\91_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。 | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。 | verified_structural
91 | 2 | 91_clause2.json | 91 | 外观检查330kV及以上：2周220kV：1月110kV/66kV：3月35kV及以下：1年电缆终端及可见部分外观无异常 | f531c93669067213 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\91_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外观检查330kV及以上：2周 | 外观检查330kV及以上：2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
92 | 1 | 92_clause1.json | 92 | 10kV油浸式变压器c）波纹油箱的强度和密封性中，未提及 | c43f6e80a1ff500c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\92_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 10kV油浸式变压器c）波纹油箱的强度和密封性中，未提及 | 10kV油浸式变压器c）波纹油箱的强度和密封性中，未提及 | verified_structural
92 | 2 | 92_clause2.json | 92 | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | ed6138c74aabcb65 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\92_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | verified_structural
93 | 1 | 93_clause1.json | 93 | 表1技术参数特性表中规定，铁心、油箱及结构表面温升限值：75K | c05dd0882422b268 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\93_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 铁心、油箱及结构表面温升限值：75K | 铁心、油箱及结构表面温升限值：75K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
93 | 2 | 93_clause2.json | 93 | 3．5地震设防烈度a)地面水平加速度：0．2g。b)地面垂直加速度：0．13g | a952069fe9e989d9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\93_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3,5 | TRUE | 地面水平加速度：0．2g。 | 地面水平加速度：0．2g。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
94 | 1 | 94_clause1.json | 94 | 铁心、绕组外部的电器连接线或油箱中的结构件≤80K，并保证不使其相邻的部件受到热损坏使油过度老化 | 695b387eff446b4d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\94_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁心、绕组外部的电器连接线或油箱中的结构件≤80K，并保证不使其相邻的部件受到热损坏使油过度老化 | 铁心、绕组外部的电器连接线或油箱中的结构件≤80K，并保证不使其相邻的部件受到热损坏使油过度老化 | verified_structural
94 | 2 | 94_clause2.json | 94 | 基准周期为5年，根据运行情况可调整时间，每次雷击故障后的杆塔应进行测试 | aa0a31a51e7b873f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\94_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基准周期为5年，根据运行情况可调整时间 | 基准周期为5年，根据运行情况可调整时间 | verified_structural
95 | 1 | 95_clause1.json | 95 | 对于铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值，但仍要求其温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 8e65068e21641222 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\95_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值 | 铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
95 | 2 | 95_clause2.json | 95 | 憎水性的减弱特性要求：在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。将试品取出后，甩掉表面的水珠，用滤纸吸干残余水分。然后任选3个试品，测量其静态接触角θ及HC值，其余两个试品仅测HC值。每个试品的测量过程在10min内完成。试品应满足：a）静态接触角θAV≥90°、θmin≥85°。b）一般为HC3~HC4级，且HC5级的试品不多于1个。对已运行的绝缘子一般应为HC4~HC5级 | f84fb80c2a97ac94 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\95_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。 | 在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
96 | 1 | 96_clause1.json | 96 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器噪声水平声功率：62dB、65dB | 8484cba72d2ed0d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\96_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
96 | 2 | 96_clause2.json | 96 | 中置式开关柜母线室、断路器室、电缆室、二次装置室等功能区间及相邻母线室之间应完全隔离，柜体外壳防护等级不低于IP31 | 14002468ce09bc90 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\96_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 中置式开关柜母线室、断路器室、电缆室、二次装置室等功能区间及相邻母线室之间应完全隔离 | 中置式开关柜母线室、断路器室、电缆室、二次装置室等功能区间及相邻母线室之间应完全隔离 | verified_structural
97 | 1 | 97_clause1.json | 97 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器声功率级：60dB、62dB | 617ca1c9abe512fe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\97_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器声功率级不大于60dB | 800kVA油浸式变压器声功率级不大于60dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
97 | 2 | 97_clause2.json | 97 | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 6b6992aaaeef0e1d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\97_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | verified_structural
98 | 1 | 98_clause1.json | 98 | 最大覆冰厚度：20mm | 3a136a469b8fbbcf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\98_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 最大覆冰厚度不应超过20mm | 最大覆冰厚度不应超过20mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
98 | 2 | 98_clause2.json | 98 | 例行巡视一类变电站每2天不少于1次；二类变电站每3天不少于1次；三类变电站每周不少于1次；四类变电站每两周不少于1次。配置智能机器人巡检系统的变电站可降低例行巡视频次 | a7e065909cc25b11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\98_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行巡视一类变电站每2天不少于1次 | 例行巡视一类变电站每2天不少于1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
99 | 1 | 99_clause1.json | 99 | 覆冰厚度：≤10mm | 949c08729062310d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\99_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 覆冰厚度应不大于10mm | 覆冰厚度应不大于10mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
99 | 2 | 99_clause2.json | 99 | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | 0744d7089c034710 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\99_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | verified_structural
100 | 1 | 100_clause1.json | 100 | 柱上变压器应靠近负荷中心，对于普通居民负荷，根据需求及发展可采用三相或单相变压器靠近供电。三相变压器容量不宜超过400（315）kVA，单相变压器容量不宜超过100kVA | c3dea0c729c8c86f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\100_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器应靠近负荷中心 | 柱上变压器应靠近负荷中心 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
100 | 2 | 100_clause2.json | 100 | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验，试验电压为2kV，持续时间1min或试验电压2.5kV，持续时间1s。DL/T593-2016《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》、GB1984-2014《交流高压断路器》和JBT9694-2008《高压交流六氟化硫断路器》规定均适用GB/T11022的条款 | e4b9a659316595f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\100_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:11022,1984,2008,2014,2016,593,9694 | TRUE | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验，试验电压为2kV，持续时间1min或试验电压2.5kV，持续时间1s。 | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验，试验电压为2kV，持续时间1min或试验电压2.5kV，持续时间1s。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
101 | 1 | 101_clause1.json | 101 | a）柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。b)农村地区居民分散居住、单相负荷为主地区宜选用单相变压器，容量为10kVA~50kVA，供电半径宜小于50米或供电户数不超过5户，居民电采暖地区单相变压器容量可提高至100kVA | 8e340eb8b7c7f4a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\101_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
101 | 2 | 101_clause2.json | 101 | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | 632ce010f0ba4a45 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\101_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | verified_structural
102 | 1 | 102_clause1.json | 102 | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA，单相变压器容量不宜大于100kVA | 8581c1e7c9648544 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\102_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
102 | 2 | 102_clause2.json | 102 | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。条件允许时，应尽可能埋设在河床下，浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m。不能深埋时，应有防止外力破坏措施 | 59d3809247e427d2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\102_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。 | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。 | verified_structural
103 | 1 | 103_clause1.json | 103 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相变压器容量不宜超过400kVA | a61e9f85ea698d08 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\103_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | verified_structural
103 | 2 | 103_clause2.json | 103 | 对40.5kV高压开关柜设备相间及相对地的最小空气间隙要求如下：1）单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应不小于300mm，带电体至门不小于330mm。2）以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应不小于60mm。国家电网公司输变电工程通用设备110（66）～750kV智能变电站一次设备第14篇开关柜；第90章90.2参数一览表40.5kV空气绝缘开关柜参数一览表中第16条设备尺寸柜宽1400mm | 4df271ec3a1b0c9f |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
104 | 1 | 104_clause1.json | 104 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心，根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取，容量一般不宜大于500kVA | 9316f28b6bb24576 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\104_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | verified_structural
104 | 2 | 104_clause2.json | 104 | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 8cfe84a4052a28f1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\104_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | verified_structural
105 | 1 | 105_clause1.json | 105 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | d6ed5877b5204a84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\105_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | verified_structural
105 | 2 | 105_clause2.json | 105 | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。当部件较大，采用热浸镀锌有困难时，可采用热喷涂进行防腐处理 | 796fa14b0de3d9c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\105_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。 | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。 | verified_structural
106 | 1 | 106_clause1.json | 106 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\106_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
106 | 2 | 106_clause2.json | 106 | 对运至塔位的个别角钢，当弯曲度超过长度的2‰，但未超过表7.1.11的变形限度时，可采用冷矫正法矫正，但矫正后的角钢不得出现裂纹和锌层脱落 | f011cdaebae22a36 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\106_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 运至塔位的个别角钢，当弯曲度超过长度的2‰，但未超过表7.1.11的变形限度时，可采用冷矫正法矫正，但矫正后的角钢不得出现裂纹和锌层脱落 | 运至塔位的个别角钢，当弯曲度超过长度的2‰，但未超过表7.1.11的变形限度时，可采用冷矫正法矫正，但矫正后的角钢不得出现裂纹和锌层脱落 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
107 | 1 | 107_clause1.json | 107 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\107_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
107 | 2 | 107_clause2.json | 107 | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。注：550kV及以上电压，应作X-射线或超声波探伤实验 | 25c0d52d745c8b09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\107_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。 | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
108 | 1 | 108_clause1.json | 108 | 在主要街道、路间绿地、住宅小区及建筑群中，也可采用电缆进出线的箱式变电站。箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA，以控制低压配电网的供电距离 | d9672d02a7f7d66e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\108_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
108 | 2 | 108_clause2.json | 108 | 1000kV油浸电容式套管的试验项目、周期和要求见表9中第2项要求：20℃时的tanδ值，主绝缘应不大于0.006 | ef7cf10ad2258255 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\108_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,9 | TRUE | 20℃时的tanδ值，主绝缘应不大于0.006 | 20℃时的tanδ值，主绝缘应不大于0.006 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
109 | 1 | 109_clause1.json | 109 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所，容量一般不超过630kVA | 382dbfefd8da399a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\109_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
109 | 2 | 109_clause2.json | 109 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能，其中电压等级在66kV154及以上的互感器应进行油中溶解气体的色谱分析 | d8eb4467ab5a1498 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\109_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
110 | 1 | 110_clause1.json | 110 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\110_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
110 | 2 | 110_clause2.json | 110 | 线路对跨越或邻近的房屋要满足规定的交叉限距，其具体数据应符合附表B的要求 | 9085c8fb62d97b9d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\110_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 线路对跨越或邻近的房屋要满足规定的交叉限距 | 线路对跨越或邻近的房屋要满足规定的交叉限距 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
111 | 1 | 111_clause1.json | 111 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\111_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
111 | 2 | 111_clause2.json | 111 | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 3f027f9b8318bec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\111_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
112 | 1 | 112_clause1.json | 112 | c)配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 997f0bf4ebf59e56 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\112_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
112 | 2 | 112_clause2.json | 112 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\112_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
113 | 1 | 113_clause1.json | 113 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计,单台变压器容量不宜大于800kVA | 1b47ec8e14c3e516 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\113_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
113 | 2 | 113_clause2.json | 113 | 1.0％（适用于50米以下高度铁塔）；0.5％（适用于50米及以上高度铁塔） | b47280d834466b16 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\113_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁塔的风偏角限值为1.0%（适用于50米以下高度铁塔）；0.5%（适用于50米及以上高度铁塔） | 铁塔的风偏角限值为1.0%（适用于50米以下高度铁塔）；0.5%（适用于50米及以上高度铁塔） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
114 | 1 | 114_clause1.json | 114 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA,…楼内宜选用10型及以上系列低损耗干式变器,单台容量不宜大于800kVA | 95a3762fcd66c091 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\114_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
114 | 2 | 114_clause2.json | 114 | 柱上开关应装设防雷装置，经常开路运行的柱上开关两侧，均应装设防雷装置 | 6ace32870d873fb7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\114_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上开关应装设防雷装置 | 柱上开关应装设防雷装置 | verified_structural
115 | 1 | 115_clause1.json | 115 | 小型中压配电室…变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 5dc1e06961127a6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\115_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
115 | 2 | 115_clause2.json | 115 | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 5b1a7eb5f1bb936c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\115_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | verified_structural
116 | 1 | 116_clause1.json | 116 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\116_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
116 | 2 | 116_clause2.json | 116 | 没有规定段间绝缘试验项目；5.3.201匝间绝缘要求：绕组匝间绝缘的额定耐受电压应为4.5kV（峰值） | f3ffa0fd8f06ce0c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\116_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:201,5.3 | TRUE | 没有规定段间绝缘试验项目 | 没有规定段间绝缘试验项目 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
117 | 1 | 117_clause1.json | 117 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\117_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
117 | 2 | 117_clause2.json | 117 | 正常使用条件：非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求：a)最高气温：+45℃；d)最低气温：‐25℃（适用于户外安装），‐5℃（适用于户内安装）；e)最大日温差：30K | cf928b33042e3bee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\117_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求 | 非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
118 | 1 | 118_clause1.json | 118 | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA，直流有感负载时，应不小于15W | dc46745f4243e89d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\118_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
118 | 2 | 118_clause2.json | 118 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度0.4g；(2)地面垂直加速度0.2g。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度0.25g；(2)地面垂直加速度0.125g。c)地震烈度7度地区：(1)地面水平加速度0.2g；(2)地面垂直加速度0.1g | cbb59719008e1d88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\118_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
119 | 1 | 119_clause1.json | 119 | 气体继电器的接点容量应不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | 1d79aa86d4029136 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\119_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体继电器的接点容量应不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | 气体继电器的接点容量应不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | verified_structural
119 | 2 | 119_clause2.json | 119 | 导线损伤补修处理标准中：铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | 3937f71ce6197504 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\119_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
120 | 1 | 120_clause1.json | 120 | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | cd12348ad0bf7f1b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\120_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | verified_structural
120 | 2 | 120_clause2.json | 120 | 换流站消防系统、空调系统相关保护不应发闭锁直流命令。如厂家有特殊要求，应经省级公司生技部审核后报总部生技部备案 | ec2eac5926730367 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\120_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流站消防系统、空调系统相关保护不应发闭锁直流命令 | 换流站消防系统、空调系统相关保护不应发闭锁直流命令 | verified_structural
121 | 1 | 121_clause1.json | 121 | 变压器二次搬运及安装要求，变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm，图纸无标注时，纵向按轨道定位，横向距离不得小于800mm，距门不得小于1000mm | 3be022be84f9595c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\121_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm | 变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
121 | 2 | 121_clause2.json | 121 | 气体密封性检测，标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | 62a6c7a5228830de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\121_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体密封性检测标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | 气体密封性检测标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | verified_structural
122 | 1 | 122_clause1.json | 122 | 安装在室内的变压器，其外廓与后壁、侧壁净距不小于600mm、800mm，与门净距不小于800mm | 461f0cb19163f619 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\122_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 安装在室内的变压器，其外廓与后壁、侧壁净距不小于600mm、800mm，与门净距不小于800mm | 安装在室内的变压器，其外廓与后壁、侧壁净距不小于600mm、800mm，与门净距不小于800mm | verified_structural
122 | 2 | 122_clause2.json | 122 | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备采用主备方式同时运行。任意一重设备因故障、检修、或其他原因而退出时，不应影响其他冗余设备。并对整个系统的正常运行没有影响。设备的冗余范围包括从测量二次线圈开始的完整的测量回路，信号输入、输出回路，通信回路，主机。在双重化的设备中，当检测出工作系统故障时，有效系统应能自动从工作系统却换至并列的热备用系统。系统切换应能手动实现。如果一个系统有严重故障或已经人工切换到维修状态，则不能再自动转换到有效状态。系统状态的转换不能影响直流系统的正常运行，不应使传输的直流功率收到扰动或使其产生任何变化。当工作系统出现故障时，不会通过信号交换接口，以及装置的电源等将故障传播到热备用系统。设备故障应按照严重程度划分为不同等级，宜定义为轻微故障、严重故障和紧急故障。其中，轻微故障是指不会对正常功率输送产生危害的故障，因此轻微故障不会引起任何控制功能的不可用；发生严重故障的系统在另一系统可用的情况下应退出运行并切换到另一系统，若另一系统不可用，则故障系统还可以继续维持直流系统的运行；发生紧急故障的系统在另一系统可用的情况下应退出运行并切换到另一系统，若另一系统不可用时，则停运整个直流系统 | 7c80240874c93a60 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
123 | 1 | 123_clause1.json | 123 | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | 58fb38c8051dc771 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\123_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | verified_structural
123 | 2 | 123_clause2.json | 123 | 对不通航河流冬季至冰面距离66kV线路为6m | afb94085e6f2f97a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\123_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对不通航河流冬季至冰面距离66kV线路为6m | 对不通航河流冬季至冰面距离66kV线路为6m | verified_structural
124 | 1 | 124_clause1.json | 124 | 设置于室内无外壳干式变压器，其外廓与四周墙壁的净距不应小于600mm。干式变压器之间的距离不应小于1000mm，并应满足巡视检修的要求 | 8d163f6dd2b3cdb4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\124_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设置于室内无外壳干式变压器，其外廓与四周墙壁的净距不应小于600mm。 | 设置于室内无外壳干式变压器，其外廓与四周墙壁的净距不应小于600mm。 | verified_structural
124 | 2 | 124_clause2.json | 124 | 接地极：埋入土壤或特定的导电介质（如混凝土或焦炭）中与大地有电接触的可导电部分 | 4d550d908f0c9069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\124_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极应埋入土壤或特定的导电介质中 | 接地极应埋入土壤或特定的导电介质中 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
125 | 1 | 125_clause1.json | 125 | 对于三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2%；变压器是指30-2500kVA的 | 87bace4ede81c571 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\125_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2% | 三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
125 | 2 | 125_clause2.json | 125 | 户内开关设备外绝缘的爬电距离：其最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | 036898da58a20153 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\125_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户内开关设备外绝缘的最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | 户内开关设备外绝缘的最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
126 | 1 | 126_clause1.json | 126 | 电力变压器的试验项目，应包括下列内容：2.测量绕组连同套管的直流电阻；下面的注解中注明适用容量为1600kVA及以下的油浸式变压器 | 328a522df148e4ae | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\126_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电力变压器的试验项目，应包括下列内容：2.测量绕组连同套管的直流电阻 | 电力变压器的试验项目，应包括下列内容：2.测量绕组连同套管的直流电阻 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
126 | 2 | 126_clause2.json | 126 | 363kV设备的工频耐压试验值为520kV，550kV设备的工频耐压试验值为710kV | 5baeeb947c2d1b97 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\126_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 363kV设备的工频耐压试验值为520kV | 363kV设备的工频耐压试验值为520kV | verified_structural
127 | 1 | 127_clause1.json | 127 | 对于三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2%；”变压器是指30-2500kVA | 28d3c8e3e1f5a789 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\127_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2% | 三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
127 | 2 | 127_clause2.json | 127 | 振动：在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 1ab5e9b3025f4cf4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\127_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
128 | 1 | 128_clause1.json | 128 | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | c72612e4647ed42a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\128_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | verified_structural
128 | 2 | 128_clause2.json | 128 | “隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升” | 3319e08f824a8a39 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
129 | 1 | 129_clause1.json | 129 | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | 5903c0652679087c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\129_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | verified_structural
129 | 2 | 129_clause2.json | 129 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。引至岸边可适当缩小。在非航道的流速未超过1m/s的河流中，同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m | c95462c34bb57bc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\129_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | verified_structural
130 | 1 | 130_clause1.json | 130 | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | 600138cfd3b7dd1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\130_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | verified_structural
130 | 2 | 130_clause2.json | 130 | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95%。皱纹铝套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的90% | 06e92d6ebf53ca26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\130_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95% | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95% | verified_structural
131 | 1 | 131_clause1.json | 131 | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | 4dd8681b3a19c4eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\131_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | verified_structural
131 | 2 | 131_clause2.json | 131 | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。注：550kV及以上电压，应作X-射线或超声波探伤实验 | 25c0d52d745c8b09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\131_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。 | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
132 | 1 | 132_clause1.json | 132 | 应提供变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行 | ef4662ae38118a10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\132_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应提供变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行 | 应提供变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行 | verified_structural
132 | 2 | 132_clause2.json | 132 | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1%”；第5.15.4条规定，“密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | cdbd445b77f81b6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\132_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:0.1,4,5.15 | TRUE | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
133 | 1 | 133_clause1.json | 133 | 应提供单相、三相变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在5℃~40℃和相对湿度小于85%时进行 | 47e36bb8685d6313 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\133_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应提供单相、三相变压器绝缘电阻的实测值 | 应提供单相、三相变压器绝缘电阻的实测值 | verified_structural
133 | 2 | 133_clause2.json | 133 | 变压器套管或外部绝缘不需要特殊考虑环境的污秽等级，对最大覆冰厚度未作规定 | be54cf9432c881ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\133_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器套管或外部绝缘不需要特殊考虑环境的污秽等级 | 变压器套管或外部绝缘不需要特殊考虑环境的污秽等级 | verified_structural
134 | 1 | 134_clause1.json | 134 | 变压器应按如下规定进行试验。除温升试验外，试验应在5℃~40℃的环境温度下进行 | 8f8ddbabe857546d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\134_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 除温升试验外，试验应在5℃~40℃的环境温度下进行 | 除温升试验外，试验应在5℃~40℃的环境温度下进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
134 | 2 | 134_clause2.json | 134 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带。必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭 | 184d57d5b0e2fc39 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\134_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | verified_structural
135 | 1 | 135_clause1.json | 135 | 引用DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中3.1.2条规定：3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统，当单相接地故障电容电流不超过下列数值时，应采用不接地方式；当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时，应采用消弧线圈接地方式：1.3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统，10kA。2.3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统，当电压为:1)3kV和6kV时，30A。2)10kV时，20A。3）3kV~10kV电缆线路构成的系统，30A | 0685d0d452583c8a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\135_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,1.3,1997,2,2.3,3.1,620 | TRUE | 3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统，当单相接地故障电容电流不超过下列数值时，应采用不接地方式；当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时，应采用消弧线圈接地方式 | 3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统，当单相接地故障电容电流不超过下列数值时，应采用不接地方式；当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时，应采用消弧线圈接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
135 | 2 | 135_clause2.json | 135 | 隧道334宜在变电站、电缆终端站以及路径上方每2km适当位置设置出入口，出入口下方应设置方便运行人员上下的楼梯 | d643b46cae45c251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\135_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隧道334宜在变电站、电缆终端站以及路径上方每2km适当位置设置出入口 | 隧道334宜在变电站、电缆终端站以及路径上方每2km适当位置设置出入口 | verified_structural
136 | 1 | 136_clause1.json | 136 | 中性点不接地系统应符合下列规定：135kV、66kV系统和不直接连接发电机，由钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的6kV~20kV系统，当单相接地故障电容电流不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当超过10A又需在接地故障条件下运行时，应采用中性点谐振接地方式。2不直接连接发电机、由电缆线路构成的6kV～20kV系统，当单相接地故障电容电不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当大于10A又需在接地故障条件下运行时，宜采用中性点谐振接地方式 | c3bf2c311c976bd7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
136 | 2 | 136_clause2.json | 136 | 常用电力电缆导体的最高允许温度 | 3365e32b21e13223 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\136_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 常用电力电缆导体的最高允许温度不应超过90℃ | 常用电力电缆导体的最高允许温度不应超过90℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
137 | 1 | 137_clause1.json | 137 | 系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求：1）应保证系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，大部分不致失去补偿 | de23d242493e6c6f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\137_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求：1）应保证系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，大部分不致失去补偿 | 系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求：1）应保证系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，大部分不致失去补偿 | verified_structural
137 | 2 | 137_clause2.json | 137 | 提出220/380V线路截面的推荐要求，具体参考表12 | e7fe70b4c21db3b8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\137_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 提出220/380V线路截面的推荐要求，具体参考表12 | 提出220/380V线路截面的推荐要求，具体参考表12 | verified_structural
138 | 1 | 138_clause1.json | 138 | 自动跟踪补偿消弧线圈装设地点应符合下列要求：1）“系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，应保证不失去补偿 | ab64a3237e94494e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\138_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，应保证不失去补偿 | 系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，应保证不失去补偿 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
138 | 2 | 138_clause2.json | 138 | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 7dee75362505c3b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\138_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | verified_structural
139 | 1 | 139_clause1.json | 139 | 在所有冗余晶闸管级数都损坏的条件下，单阀和多重阀的绝缘应具有以下安全系数：1）对于操作冲击电压，超过避雷器保护水平10%；2）对于雷击冲击电压，超过避雷器保护水平10%；3）对于陡波前冲击电压，超过避雷器保护水平的15% | d9a79d3391509193 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\139_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在所有冗余晶闸管级数都损坏的条件下，单阀和多重阀的绝缘应具有以下安全系数：1）对于操作冲击电压，超过避雷器保护水平10%；2）对于雷击冲击电压，超过避雷器保护水平10%；3）对于陡波前冲击电压，超过避雷器保护水平的15% | 在所有冗余晶闸管级数都损坏的条件下，单阀和多重阀的绝缘应具有以下安全系数：1）对于操作冲击电压，超过避雷器保护水平10%；2）对于雷击冲击电压，超过避雷器保护水平10%；3）对于陡波前冲击电压，超过避雷器保护水平的15% | verified_structural
139 | 2 | 139_clause2.json | 139 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验，电源电流应该几乎是正弦的 | b388abfe7da2c601 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\139_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | verified_structural
140 | 1 | 140_clause1.json | 140 | 在所有冗余晶闸管级数都损坏的条件下，单阀和多重阀的绝缘应具有以下安全系数：1）对于操作冲击电压，超过避雷器保护水平15%；2）对于雷击冲击电压，超过避雷器保护水平15%；3）对于陡波前冲击电压，超过避雷器保护水平的20% | 69d45a063428e734 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\140_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在所有冗余晶闸管级数都损坏的条件下，单阀和多重阀的绝缘应具有以下安全系数：1）对于操作冲击电压，超过避雷器保护水平15%；2）对于雷击冲击电压，超过避雷器保护水平15%；3）对于陡波前冲击电压，超过避雷器保护水平的20% | 在所有冗余晶闸管级数都损坏的条件下，单阀和多重阀的绝缘应具有以下安全系数：1）对于操作冲击电压，超过避雷器保护水平15%；2）对于雷击冲击电压，超过避雷器保护水平15%；3）对于陡波前冲击电压，超过避雷器保护水平的20% | verified_structural
140 | 2 | 140_clause2.json | 140 | 不同控制系统、不同保护系统所用回路应完全独立，任一回路发生故障，不影响其他回路的运行 | 31b8dae6ffc7b3f0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\140_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 不同控制系统、不同保护系统所用回路应完全独立，任一回路发生故障，不影响其他回路的运行 | 不同控制系统、不同保护系统所用回路应完全独立，任一回路发生故障，不影响其他回路的运行 | verified_structural
141 | 1 | 141_clause1.json | 141 | 阀控室内的通风管道禁止设计在阀控屏柜顶部，以防冷凝水顺着屏柜顶部电缆流入阀控屏柜 | 9db618b0413f776f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\141_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 阀控室内的通风管道禁止设计在阀控屏柜顶部 | 阀控室内的通风管道禁止设计在阀控屏柜顶部 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
141 | 2 | 141_clause2.json | 141 | 技术参数名称：温升限值（K），技术参数项目：油箱、心及金属结构件表面，订货条件内容：75 | 9b7961e6657c61c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\141_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器油箱、铁芯及金属结构件表面的温升限值为75K | 变压器油箱、铁芯及金属结构件表面的温升限值为75K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
142 | 1 | 142_clause1.json | 142 | 阀厅1阀厅应有优良的密闭性能，所有孔隙均应封堵密实，以维持阀厅内部微正压，防止外部灰尘渗入，保证其内部的空气洁净度。2阀厅应采取六面体电磁屏蔽措施，以防止电磁波干扰的影响。3每极阀厅零米层出入口不应少于两个：一个出入口直通室外，另一个出入口宜与控制楼连通。阀厅应至少有一个出入口作为搬运通道，其净空尺寸应满足阀厅最大设备的搬运以及换流阀安装检修用升降机的出入要求。阀厅出入口的门均采用电磁屏蔽门，向室外方向或控制楼方向开启。4阀厅内的适当位置应设巡视走道，该走道应能通至阀塔上部屋架区域，并与控制楼连通，以满足运行人员的巡视要求。阀厅巡视走道与控制楼之间门采用电磁屏蔽门，并向控制楼方向开启。5阀厅与控制楼之间的适当位置（一般在控制楼二层或三层）应设电磁屏蔽防火观察窗，其尺寸大小及具体位置应便于运行人员在控制楼内对阀厅电气设备运行状况进行观察。6阀厅外墙不应设置采光窗，当工艺要求设置消防百叶窗或事故排烟风机时，应采取必要的电磁屏蔽和防渗漏措施，并在风口处加设启闭装置以保证阀厅在正常运行时处于密闭状态。7当阀厅与换流变压器、平波电抗器之间的间距不满足防火规范要求时，其墙体应满足3小时耐火极限的要求。阀厅钢屋架可不涂防火涂料。8阀厅围护材料和门应具有良好的密闭、保温、隔热、隔音性能。4079阀厅地坪面层应采用耐磨、不起尘、易清洁的建筑饰面材料 | 5b8adfb4b9ad3a21 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
142 | 2 | 142_clause2.json | 142 | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量。励磁特性的拐点电压应大于1.5Um/3（中性点有效接地系统）或1.9Um/3（中性点非有效接地系统） | 7bf7464230a1ef38 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\142_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量 | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量 | verified_structural
143 | 1 | 143_clause1.json | 143 | 换流阀应具有承担额定电流、过负荷电流及各种暂态冲击电流的能力 | 7c193437efba4c27 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\143_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流阀应具有承担额定电流、过负荷电流及各种暂态冲击电流的能力 | 换流阀应具有承担额定电流、过负荷电流及各种暂态冲击电流的能力 | verified_structural
143 | 2 | 143_clause2.json | 143 | 新安装的互感器在投运前必须进行交流耐压、老练试验，有条件时宜进行现场局部放电试验 | 2ee7fc683e35ebde | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\143_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新安装的互感器在投运前必须进行交流耐压、老练试验 | 新安装的互感器在投运前必须进行交流耐压、老练试验 | verified_structural
144 | 1 | 144_clause1.json | 144 | 换流阀应具有承担额定电流、过负荷电流及各种暂态冲击电流的能力。主回路中不能采用晶闸管元件并联的设计 | 0b82cfd4b4eb7602 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\144_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流阀应具有承担额定电流、过负荷电流及各种暂态冲击电流的能力 | 换流阀应具有承担额定电流、过负荷电流及各种暂态冲击电流的能力 | verified_structural
144 | 2 | 144_clause2.json | 144 | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | 4bd659b4ccaf4b2a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\144_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | verified_structural
145 | 1 | 145_clause1.json | 145 | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的10% | c14d9d855521443f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\145_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的10% | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的10% | verified_structural
145 | 2 | 145_clause2.json | 145 | 对接地的要求：b）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短时耐受时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | e5af4605d64c85ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\145_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地导体应采用铜质导体 | 接地导体应采用铜质导体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
146 | 1 | 146_clause1.json | 146 | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的20% | 8526c9a747fae051 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\146_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的20% | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的20% | verified_structural
146 | 2 | 146_clause2.json | 146 | 电缆沟、隧道或工井内通道净宽,不宜小于电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | 389e27a62b3e98e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\146_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟、隧道或工井内通道净宽,不宜小于电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | 电缆沟、隧道或工井内通道净宽,不宜小于电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | verified_structural
147 | 1 | 147_clause1.json | 147 | 不同控制系统、不同保护系统所用回路应完全独立，任一回路发生故障，不影响其他回路的运行 | 31b8dae6ffc7b3f0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\147_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 不同控制系统、不同保护系统所用回路应完全独立，任一回路发生故障，不影响其他回路的运行 | 不同控制系统、不同保护系统所用回路应完全独立，任一回路发生故障，不影响其他回路的运行 | verified_structural
147 | 2 | 147_clause2.json | 147 | 油浸式变压器顶层油温一般不应超过规定：自然循环自冷、风冷冷却介质最高温度（℃）：40最高顶层油温（℃95；强迫油循环风冷冷却介质最高温度（℃）：40最高顶层油温（℃）85；强迫油循环水冷冷却介质最高温（℃）：30最高顶层油温（℃）70。当冷却介质温度较低时，顶层油温也相应降低。自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过85℃。经改进结构或改变冷却方式的变压器，必要时应通过温升试验确定其负载能力 | e904f6e8295d39a4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\147_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 自然循环自冷、风冷冷却介质最高温度（℃）：40最高顶层油温（℃95 | 自然循环自冷、风冷冷却介质最高温度（℃）：40最高顶层油温（℃95 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
148 | 1 | 148_clause1.json | 148 | 一般规定：对测量设备按照以下原则进行配置：对多重的控制和保护系统，各重系统应配置独立的测量通道。在测量精度满足要求的情况下，控制和保护系统可共用同一测量通道。对于光线测量设备，测量通道包括远端模块、光纤通道和数字式光电互感器合并单元 | f8c3023fe506f52c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\148_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对多重的控制和保护系统，各重系统应配置独立的测量通道。 | 对多重的控制和保护系统，各重系统应配置独立的测量通道。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
148 | 2 | 148_clause2.json | 148 | 遇有放电情况，可采取下述步骤：a)进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电是自恢复放电，认为耐压试验通过。如重复试验再次放电，按9.2b)项程序进行。b)设备解体，打开放电气隔，仔细检查绝缘情况，修复后，再一次进行耐压试验 | a7a49ee4f00d3e47 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
149 | 1 | 149_clause1.json | 149 | 阀应进行湿态直流耐压试验，具体要求如下：直流耐压试验应在阀结构顶部的一个组件发生冷却液体泄漏的情况下重复进行，泄漏量、泄漏持续时间和泄漏物电导率应与阀的湿态操作冲击电压耐受试验中所规定的条件相同，直流耐压试验持续时间不小于30分钟 | ce3134ba0893ce28 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\149_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流耐压试验应在阀结构顶部的一个组件发生冷却液体泄漏的情况下重复进行 | 直流耐压试验应在阀结构顶部的一个组件发生冷却液体泄漏的情况下重复进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
149 | 2 | 149_clause2.json | 149 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\149_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
150 | 1 | 150_clause1.json | 150 | 阀应进行湿态直流耐压试验，具体要求如下：直流耐压试验应在阀结构顶部的一个组件发生冷却液体泄漏的情况下重复进行，泄漏量、泄漏持续时间和泄漏物电导率应与阀的湿态操作冲击电压耐受试验中所规定的条件相同，直流耐压试验持续时间按照工程技术规范要求确定。” | d363b02c7977c929 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\150_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流耐压试验应在阀结构顶部的一个组件发生冷却液体泄漏的情况下重复进行 | 直流耐压试验应在阀结构顶部的一个组件发生冷却液体泄漏的情况下重复进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
150 | 2 | 150_clause2.json | 150 | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | ed6138c74aabcb65 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\150_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | verified_structural
151 | 1 | 151_clause1.json | 151 | 在二次设备联调试验阶段，应安排阀控系统与极控系统之间的联调试验，防止不同厂家设备接口工作异常 | 58d688a334af5e8f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\151_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在二次设备联调试验阶段，应安排阀控系统与极控系统之间的联调试验 | 在二次设备联调试验阶段，应安排阀控系统与极控系统之间的联调试验 | verified_structural
151 | 2 | 151_clause2.json | 151 | 对于铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值，但仍要求其温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 8e65068e21641222 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\151_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值 | 铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
152 | 1 | 152_clause1.json | 152 | 阀控系统应全程参与直流控制保护系统联调试验 | efadde9bfb7c8bc7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\152_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 阀控系统应全程参与直流控制保护系统联调试验 | 阀控系统应全程参与直流控制保护系统联调试验 | verified_structural
152 | 2 | 152_clause2.json | 152 | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备同时运行。任意一重设备因故障、检修、或其他原因而退出时，不应影响其他冗余设备。并对整个系统的正常运行没有影响 | 62dd6d4ea5bea7e3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\152_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备同时运行。 | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备同时运行。 | verified_structural
153 | 1 | 153_clause1.json | 153 | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。晶闸管级的损坏是指阀中晶闸管元件或相关元件的损坏导致该晶闸管级短路，在功能上减少了阀中晶闸管级的有效数量。冗余度的确定应保证：各阀中的冗余晶闸管级数应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管级数的期望值的2.5倍，也不应少于每阀晶闸管级总数的3%。晶闸管损坏级数的期望值应在晶闸管元件和相关元件的损坏率估计值的基础，按独立随机损坏模型进行计算。晶闸管元件及相关元件的损坏率估计值应根据同类应用条件下 | 25f748a544f71788 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\153_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。 | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
153 | 2 | 153_clause2.json | 153 | 提出10kV线路截面应与主变容量相配合，具体参考表10 | 23fc840fcff61e20 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\153_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 10kV线路截面应与主变容量相配合 | 10kV线路截面应与主变容量相配合 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
154 | 1 | 154_clause1.json | 154 | 防止换流阀及阀控系统故障6.1.2每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管。各单阀中的冗余晶闸管数，应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管数的期望值的2.5倍，也不应少于2至3个晶闸管 | eb0acddd0fea3d11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\154_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.1 | TRUE | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管 | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
154 | 2 | 154_clause2.json | 154 | c)配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 997f0bf4ebf59e56 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\154_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
155 | 1 | 155_clause1.json | 155 | 换流站消防系统、空调系统相关保护不应发闭锁直流命令。如厂家有特殊要求，应经省级公司生技部审核后报总部生技部备案 | ec2eac5926730367 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\155_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流站消防系统、空调系统相关保护不应发闭锁直流命令 | 换流站消防系统、空调系统相关保护不应发闭锁直流命令 | verified_structural
155 | 2 | 155_clause2.json | 155 | 保护管中的工井应符合下列规定：每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 9ea788e911f87dbc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\155_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
156 | 1 | 156_clause1.json | 156 | 为确保阀厅出现火情时能够尽早停运直流，会议同意阀厅火灾报警系统由报警改投跳闸 | 6049174876713108 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\156_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 阀厅火灾报警系统由报警改投跳闸 | 阀厅火灾报警系统由报警改投跳闸 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
156 | 2 | 156_clause2.json | 156 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸边间距可适当缩小。在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m | 1add5775a248b47d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\156_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | verified_structural
157 | 1 | 157_clause1.json | 157 | 阀基电子设备ValveBaseElectronic(VBE)，由晶闸管控制和监测、光发射和光接收、反向恢复期保护、供电电源及接口组成。主要作用是分配触发脉冲，检测各晶闸管电子设备的回报信号，并向阀控系统发送所需信息 | 66f9fd7dbae42867 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\157_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 阀基电子设备负责分配触发脉冲 | 阀基电子设备负责分配触发脉冲 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
157 | 2 | 157_clause2.json | 157 | 低压接户线档距不宜超过25m，中压接户线档距不宜大于30m | 0c3f648ae276452d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\157_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压接户线档距不宜超过25m | 低压接户线档距不宜超过25m | verified_structural
158 | 1 | 158_clause1.json | 158 | 阀基电子单元valvebaseelectronics，处于地电位，是换流器控制系统与晶闸管之间接口的电子单元 | 08050fc6081bec59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\158_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 阀基电子单元处于地电位 | 阀基电子单元处于地电位 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
158 | 2 | 158_clause2.json | 158 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次、5000次 | 330888cd22e6667a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\158_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次、5000次 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次、5000次 | verified_structural
159 | 1 | 159_clause1.json | 159 | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备采用主备方式同时运行。任意一重设备因故障、检修、或其他原因而退出时，不应影响其他冗余设备。并对整个系统的正常运行没有影响。设备的冗余范围包括从测量二次线圈开始的完整的测量回路，信号输入、输出回路，通信回路，主机。在双重化的设备中，当检测出工作系统故障时，有效系统应能自动从工作系统却换至并列的热备用系统。系统切换应能手动实现。如果一个系统有严重故障或已经人工切换到维修状态，则不能再自动转换到有效状态。系统状态的转换不能影响直流系统的正常运行，不应使传输的直流功率收到扰动或使其产生任何变化。当工作系统出现故障时，不会通过信号交换接口，以及装置的电源等将故障传播到热备用系统。设备故障应按照严重程度划分为不同等级，宜定义为轻微故障、严重故障和紧急故障。其中，轻微故障是指不会对正常功率输送产生危害的故障，因此轻微故障不会引起任何控制功能的不可用；发生严重故障的系统在另一系统可用的情况下应退出运行并切换到另一系统，若另一系统不可用，则故障系统还可以继续维持直流系统的运行；发生紧急故障的系统在另一系统可用的情况下应退出运行并切换到另一系统，若另一系统不可用时，则停运整个直流系统 | 7c80240874c93a60 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
159 | 2 | 159_clause2.json | 159 | 承受短路能力：系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。变压器应能承受外部短路电流，时间为2s，变压器应无损伤，绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移，绕组温度不高于250℃，保证该变压器可继续运行 | 5931b7df96ab83ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\159_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
160 | 1 | 160_clause1.json | 160 | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备同时运行。任意一重设备因故障、检修、或其他原因而退出时，不应影响其他冗余设备。并对整个系统的正常运行没有影响 | 62dd6d4ea5bea7e3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\160_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备同时运行。 | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备同时运行。 | verified_structural
160 | 2 | 160_clause2.json | 160 | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量。励磁特性的拐点电压应大于1.5Um/3（中性点有效接地系统）或1.9Um/3（中性点非有效接地系统） | 7bf7464230a1ef38 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\160_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量 | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量 | verified_structural
161 | 1 | 161_clause1.json | 161 | 直流避雷器直流侧所有避雷器的选择应满足下列文件的最新版本的相应条款：1（CIGRE）33/4-05工作组报告《高压直流输电换流站用无间隙金属氧化物避雷器应用导则》；2IEC60099-4；3DL/T605 | 0ea8dbdf7c45be07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\161_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 直流避雷器直流侧所有避雷器的选择应满足下列文件的最新版本的相应条款 | 直流避雷器直流侧所有避雷器的选择应满足下列文件的最新版本的相应条款 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
161 | 2 | 161_clause2.json | 161 | 遇有放电情况，可采取下述步骤：a)进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电是自恢复放电，认为耐压试验通过。如重复试验再次放电，按9.2b)项程序进行。b)设备解体，打开放电气隔，仔细检查绝缘情况，修复后，再一次进行耐压试验 | a7a49ee4f00d3e47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\161_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电是自恢复放电，认为耐压试验通过。 | 进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电是自恢复放电，认为耐压试验通过。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
162 | 1 | 162_clause1.json | 162 | 阀避雷器阀避雷器应采用无间隙金属氧化物避雷器。阀避雷器可以作为换流阀中过电压的主要保护装置。选择阀避雷器参数时应保证换流阀的各种运行工况不会导致阀避雷器的加速老化或其它损伤，同时阀避雷器应在各种过电压条件下有效保护换流阀。阀避雷器应带有用于记录阀避雷器冲击放电次数的计数器。计数器的动作信号应通过光纤传至事件顺序记录器进行记录 | 98a1bac622b780b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\162_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 阀避雷器应采用无间隙金属氧化物避雷器 | 阀避雷器应采用无间隙金属氧化物避雷器 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
162 | 2 | 162_clause2.json | 162 | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。注：550kV及以上电压，应作X-射线或超声波探伤实验 | 25c0d52d745c8b09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\162_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。 | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
163 | 1 | 163_clause1.json | 163 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 9049bf7fbde61026 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\163_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
163 | 2 | 163_clause2.json | 163 | 绝缘要求，最小测量厚度应不小于标称厚度的90%：tmin≥0.90tn绝缘偏心度应不大于8% | 96de70951895ab0d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\163_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘厚度最小测量值应不低于标称厚度的90% | 绝缘厚度最小测量值应不低于标称厚度的90% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
164 | 1 | 164_clause1.json | 164 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 7e161c761ce02168 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\164_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
164 | 2 | 164_clause2.json | 164 | 导线损伤补修处理标准中：铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | 3937f71ce6197504 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\164_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
165 | 1 | 165_clause1.json | 165 | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。晶闸管级的损坏是指阀中晶闸管元件或相关元件的损坏导致该晶闸管级短路，在功能上减少了阀中晶闸管级的有效数量。冗余度的确定应保证：各阀中的冗余晶闸管级数应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管级数的期望值的2.5倍，也不应少于每阀晶闸管级总数的3% | 6d9cf6f88e332745 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\165_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。 | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
165 | 2 | 165_clause2.json | 165 | 按DL/T593-2006中的6.5规定进行。三相共箱式的G1S应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | 29ecc341b157cd17 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\165_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2006,593,6.5 | TRUE | 三相共箱式的GIS应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | 三相共箱式的GIS应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
166 | 1 | 166_clause1.json | 166 | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管。各单阀中的冗余晶闸管数，应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管数的期望值的2.5倍，也不应少于2至3个晶闸管 | adfeed5971ce751d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\166_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管。 | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管。 | verified_structural
166 | 2 | 166_clause2.json | 166 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上 | cddd125d3bc9d869 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\166_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上 | verified_structural
167 | 1 | 167_clause1.json | 167 | 系统应由双重化的系统服务器、运行人员工作站、工程师工作站、站长工作站、冷却控制室工作站、培训工作站及仿真模拟装置、MIS接口工作站以及双重化的站级LAN网、硬件防火墙、网络隔离装置等组成。站局域网上连接的若干台服务器、工作站应为分布式结构，不同的应用分布于不同的计算机节点上，有关键应用的计算机节点硬座冗余配置。整个局域网应按双网配置，以保证系统的稳定运行 | 023cc6b858a6515c |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
167 | 2 | 167_clause2.json | 167 | 各电压等级专用技术规范内局部放电试验要求中，对局部放电量进行了规定，未明确测量时间 | 8de6b1da53af5fc7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\167_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 各电压等级专用技术规范内局部放电试验要求中，对局部放电量进行了规定，未明确测量时间 | 各电压等级专用技术规范内局部放电试验要求中，对局部放电量进行了规定，未明确测量时间 | verified_structural
168 | 1 | 168_clause1.json | 168 | 系统由服务器、操作员工作站、工程师工作站、站长工作站、培训工作站、远动工作站以及网络设备等组成。站局域网上连接的若干台服务器、工作站应为分布式结构，不同的应用分布于不同的计算机节点上，有关键应用的计算机节点硬座冗余配置。整个局域网应按双网配置，以保证系统的稳定运行 | 313b031d443cc163 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\168_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 系统由服务器、操作员工作站、工程师工作站、站长工作站、培训工作站、远动工作站以及网络设备等组成。 | 系统由服务器、操作员工作站、工程师工作站、站长工作站、培训工作站、远动工作站以及网络设备等组成。 | verified_structural
168 | 2 | 168_clause2.json | 168 | 锚杆外径不宜小于60mm，锚杆的管壁厚度不宜小于5mm。锚杆采用金属材料时，应该考虑腐蚀对锚杆厚度的影响，宜增加1mm到3mm | 124328f67be79e2c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\168_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 锚杆外径不宜小于60mm | 锚杆外径不宜小于60mm | verified_structural
169 | 1 | 169_clause1.json | 169 | 维护说明晶闸管换流阀厅内的相对湿度在60%以下。如果检修期间相对湿度超过60%应采取相应措施，保证检修期间相对湿度应控制在60%以下 | 50acdd0ac5e7986d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\169_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 晶闸管换流阀厅内的相对湿度在60%以下 | 晶闸管换流阀厅内的相对湿度在60%以下 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
169 | 2 | 169_clause2.json | 169 | “操动机构箱应能防寒、防腐、防潮，防护等级满足IP54的要求。” | a3b84d20806a8877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\169_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 操动机构箱应能防寒、防腐、防潮，防护等级满足IP54的要求。 | 操动机构箱应能防寒、防腐、防潮，防护等级满足IP54的要求。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
170 | 1 | 170_clause1.json | 170 | 对侧换流站运行参数对站运行参数应通过换流站控制系统站间通信完成，监视信号应包括但不限于：1、直流运行方式；2、直流功率、直流电压、直流电流；3、触发角或关断角；4、交流母线电压和频率 | f921b99f61b3ab9c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\170_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 对侧换流站运行参数对站运行参数应通过换流站控制系统站间通信完成 | 对侧换流站运行参数对站运行参数应通过换流站控制系统站间通信完成 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
170 | 2 | 170_clause2.json | 170 | SF6气体湿度：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | b033a9426ed9db3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\170_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
171 | 1 | 171_clause1.json | 171 | 1)与前次比较，热像图无明显变化；2)与同类型设备比较，相同位置的温度差不大于3℃ | c9ff739fc572fb4f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\171_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 与前次比较，热像图无明显变化 | 与前次比较，热像图无明显变化 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
171 | 2 | 171_clause2.json | 171 | 憎水性的减弱特性要求：在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。将试品取出后，甩掉表面的水珠，用滤纸吸干残余水分。然后任选3个试品，测量其静态接触角θ及HC值，其余2个试品仅测HC值。每个试品的测量过程在10min内完成。试品应满足：a）静态接触角θAV≥90°、θmin≥85°。b）一般为HC3~HC4级，且HC5级的试品不多于1个。c）对已运行的绝缘子一般应为HC4~HC6级 | a7a548a85789e50a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\171_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。 | 在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
172 | 1 | 172_clause1.json | 172 | 光电流互感器、直流分压器、零磁通电流互感器等设备测量传输环节中的模块，如合并单元、模拟量输出模块、差分放大器等，应由两路独立电源或两路电源经DC/DC转换耦合后供电，每路电源具有监视功能 | 63495204ce575d13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\172_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 光电流互感器、直流分压器、零磁通电流互感器等设备测量传输环节中的模块，如合并单元、模拟量输出模块、差分放大器等，应由两路独立电源或两路电源经DC/DC转换耦合后供电，每路电源具有监视功能 | 光电流互感器、直流分压器、零磁通电流互感器等设备测量传输环节中的模块，如合并单元、模拟量输出模块、差分放大器等，应由两路独立电源或两路电源经DC/DC转换耦合后供电，每路电源具有监视功能 | verified_structural
172 | 2 | 172_clause2.json | 172 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | a25d4ba01a937103 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\172_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | verified_structural
173 | 1 | 173_clause1.json | 173 | 光电流互感器、光纤传输的直流分压器二次回路应有充足的备用光纤，备用光纤一般不低于在用光纤数量的100%，且不得少于3根，防止由于备用光纤数量不足导致测量系统运行可靠性降低 | 09f31b053b6ac1ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\173_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电流互感器、光纤传输的直流分压器二次回路应有充足的备用光纤 | 光电流互感器、光纤传输的直流分压器二次回路应有充足的备用光纤 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
173 | 2 | 173_clause2.json | 173 | 锚杆外径不宜小于60mm，锚杆的管壁厚度不宜小于5mm。锚杆采用金属材料时，应该考虑腐蚀对锚杆厚度的影响，宜增加1mm到3mm | 124328f67be79e2c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\173_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 锚杆外径不宜小于60mm | 锚杆外径不宜小于60mm | verified_structural
174 | 1 | 174_clause1.json | 174 | 外观检查a）检查阀塔是否按设计图纸安装完毕，所有元器件应安装在正确位置；b）检查晶闸管堆和均压电容器等的安装压力，其值在设计允许值范围内；c）检查所有的载流接线应连接正确，晶闸管控制级及阴极引线不得接触与其电位差为一个以上的晶闸管级的金属部件火绝缘导线；d）检查悬挂绝缘子，不得有机械损伤；e）检查冷却水管路，接头应紧密可靠，冷却水软管不得接触晶闸管外壳及大功率电阻，不允许有任何折弯，不得接触那些与其电位差为一个及以上晶闸管级的金属部件、绝缘导线或其他管道；f）接触光缆的弯曲半径及其之间的距离，应符合设计要求 | 18804f8ead1ef880 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
174 | 2 | 174_clause2.json | 174 | 如气体绝缘金属封闭开关设备将分期建设时，宜在将来的扩建接口处装设隔离开关和隔离气室，以便将来不停电扩建 | 46e49a15272561ae | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\174_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体绝缘金属封闭开关设备将分期建设时，宜在将来的扩建接口处装设隔离开关和隔离气室，以便将来不停电扩建 | 气体绝缘金属封闭开关设备将分期建设时，宜在将来的扩建接口处装设隔离开关和隔离气室，以便将来不停电扩建 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
175 | 1 | 175_clause1.json | 175 | 换流阀的外观检查a）检查阀塔是否按设计图纸安装完毕，所有元器件应安装在正确位置；b）检查晶闸管堆和均压电容器等的安装压力，其值在设计允许值范围内；c）检查所有的载流接线应连接正确，晶闸管控制级及阴极引线不得接触与其电位差为一个以上的晶闸管级的金属部件火绝缘导线；d）对均压电路进行检查;e）检查悬挂绝缘子，不得有机械损伤；f）检查冷却水管路，接头应紧密可靠，冷却水软管不得接触晶闸管外壳及大功率电阻，不允许有任何折弯，不得接触那些与其电位差为一个及以上晶闸管级的金属部件、绝缘导线或其他管道；g）接触光缆的弯曲半径及其之间的距离，应符合设计要求 | 48584fa2158eea75 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
175 | 2 | 175_clause2.json | 175 | 户外环境e）海拔不超过1000m。当冷却设备在高于1000m海拔的地区使用时，应考虑海拔的影响 | 170fd30777a35448 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\175_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 海拔不超过1000m | 海拔不超过1000m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
176 | 1 | 176_clause1.json | 176 | 阀检查例行检查时，具体要求说明如下a）承担绝缘的部件表面无损伤、电蚀和污秽；b）所有电气连接完好，无松动；c）检查阀电抗器，其表面颜色无异常；检查连接水管、水接头，要求无漏水、渗水现象；检查各电气元件的支撑横担，要求无积尘、积水等现象；d）检查晶闸管控制单元（TE、TVM或TCU）以及反向恢复器保护板（RPU），要求外观无异常，插紧到位和插座端子连接完好；e）检查组件电容和均压电容，要求外观无鼓起和渗漏油、金属部分无锈蚀、连接部位牢固；f）检查各晶闸管堆，蝶弹压紧螺栓，使晶闸管堆压装紧固螺钉与压力板在同一平面上，并用检查蝶弹弹性形变的专用工具校核（只在新安装和更换之后才进行）；g）利用超声波抽检长棒式绝缘子，要求无裂纹；h）等电位电极按不同层、不同部位抽查无异常；i）用力矩扳手检查半层阀间连接母线、电抗器连接母线无异常；j）阀避雷器及其动作的电子回路检查无异常；k）检查光缆联接和排列情况，要求光缆接头插入、锁扣到位，光缆排列整齐 | 8b6a9a9fccb49cea |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
176 | 2 | 176_clause2.json | 176 | 气体密封性检测，标准为不大于0.5%/年或符合设备技术文件要求 | 81a663d9b68869ef | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\176_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体密封性检测标准为不大于0.5%/年或符合设备技术文件要求 | 气体密封性检测标准为不大于0.5%/年或符合设备技术文件要求 | verified_structural
177 | 1 | 177_clause1.json | 177 | 例行维修项目的主要内容及要求2外观检查及处理无元件损坏，无放电痕迹、无氧化，阀塔悬吊杆无裂痕、绝缘子表面无裂纹和闪络痕迹，光纤连接正常、无断裂、脱落，阀电抗器无裂痕，水回路无泄漏 | 4e5e5478c721c6ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\177_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 例行维修项目的主要内容及要求2外观检查及处理无元件损坏，无放电痕迹、无氧化，阀塔悬吊杆无裂痕、绝缘子表面无裂纹和闪络痕迹，光纤连接正常、无断裂、脱落，阀电抗器无裂痕，水回路无泄漏 | 例行维修项目的主要内容及要求2外观检查及处理无元件损坏，无放电痕迹、无氧化，阀塔悬吊杆无裂痕、绝缘子表面无裂纹和闪络痕迹，光纤连接正常、无断裂、脱落，阀电抗器无裂痕，水回路无泄漏 | verified_structural
177 | 2 | 177_clause2.json | 177 | 要求：接地极址与有中性点有效接地变压器的变电站、发电厂的直线距离宜不小于20km，距换流站的距离宜不小于30km | 24ecbe748cd31ef5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\177_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极址与有中性点有效接地变压器的变电站、发电厂的直线距离宜不小于20km | 接地极址与有中性点有效接地变压器的变电站、发电厂的直线距离宜不小于20km | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
178 | 1 | 178_clause1.json | 178 | 环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查，且应符合下列规定：三、杆身弯曲不应超过杆长的1/1000 | c527c6a588d15d45 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\178_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》的规定 | 环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
178 | 2 | 178_clause2.json | 178 | 220kV变电站中的220kV配电装置，当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线；当出线和变压器等连接元件总数为10-14回时，可在一条母线上装设分段断路器，15回及以上时，在两条母线上装设分段断路器；也可根据系统需要将母线分段 | fe73a23666aaacdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\178_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线 | 当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
179 | 1 | 179_clause1.json | 179 | 安装钢筋混凝土电杆前应进行外观检查，且符合下列要求：d)杆身弯曲不超过2/1000 | 7d16675cbde4cdd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\179_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 安装钢筋混凝土电杆前应进行外观检查，且杆身弯曲不超过2/1000 | 安装钢筋混凝土电杆前应进行外观检查，且杆身弯曲不超过2/1000 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
179 | 2 | 179_clause2.json | 179 | 套接的短套管或带螺纹的管接头的长度，不应小于电缆管外径的2.2倍 | ee8bdf241a3a77a4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
180 | 1 | 180_clause1.json | 180 | 杆身弯曲不超过杆长的1/1000 | a40968712ede66a5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\180_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 杆身弯曲不超过杆长的1/1000 | 杆身弯曲不超过杆长的1/1000 | verified_structural
180 | 2 | 180_clause2.json | 180 | “控制及辅助回路绝缘试验”控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | 7126696ed8742df9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\180_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | 控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
181 | 1 | 181_clause1.json | 181 | 低压接户线档距不宜超过25m，中压接户线档距不宜大于30m | 0c3f648ae276452d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\181_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压接户线档距不宜超过25m | 低压接户线档距不宜超过25m | verified_structural
181 | 2 | 181_clause2.json | 181 | “变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。电压在220kV及以上且容量在150MVA及以上的变压器和电压在330kV及以上的电抗器均应装设三维冲撞记录仪。冲击记录纸应符合制造厂及合同规定。” | 16a3f7cd2bdc4b65 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\181_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
182 | 1 | 182_clause1.json | 182 | 10kV接户线的档距不宜大于40m，超过时应按10kV架空配电线路架设；低压接户线的档距不宜大于25m，超过时应按低压架空配电线路架设 | de69d4c940606c5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\182_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 10kV接户线的档距不宜大于40m，超过时应按10kV架空配电线路架设 | 10kV接户线的档距不宜大于40m，超过时应按10kV架空配电线路架设 | verified_structural
182 | 2 | 182_clause2.json | 182 | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。县城电网架空主干线截面不宜小于120mm2，乡村电网主干线不宜小于95mm2 | 59c315a8681b5d10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\182_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。 | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。 | verified_structural
183 | 1 | 183_clause1.json | 183 | 开口销应开口至60°～90°，开口后的销子不应有折断、裂痕等现象，不应用线材或其它材料代替开口销子 | 417943cef199e30f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\183_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开口销应开口至60°～90° | 开口销应开口至60°～90° | verified_structural
183 | 2 | 183_clause2.json | 183 | 对投入运行前的电缆线路除按附录F的规定进行交接试验外。试验项目还应包括下列项目：1）充油电缆油压报警系统试验。2）线路参数试验，包括测量电缆线路的正序阻抗、负序阻抗、零序阻抗、电容量和导体直流电阻等。3）电缆线路接地电阻测量 | 2c654dc09c20aaa0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\183_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对投入运行前的电缆线路除按附录F的规定进行交接试验外 | 对投入运行前的电缆线路除按附录F的规定进行交接试验外 | verified_structural
184 | 1 | 184_clause1.json | 184 | 采用的闭口销或开口销不应有折断、裂纹等现象。当采用开口销时应对称开口，开口角度应为30°～60° | 3431bd992b3230f9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\184_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用的闭口销或开口销不应有折断、裂纹等现象。 | 采用的闭口销或开口销不应有折断、裂纹等现象。 | verified_structural
184 | 2 | 184_clause2.json | 184 | 水下电缆引至岸上的区段，应采取适合敷设条件的防护措施，且应符合下列规定：岸边稳定时，应采用保护管、沟槽敷设电缆，必要时可设置工作井连接，管沟下端宜置于最低水位下不小于1m处 | bf7326f7fbf817f0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\184_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 岸边稳定时，应采用保护管、沟槽敷设电缆 | 岸边稳定时，应采用保护管、沟槽敷设电缆 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
185 | 1 | 185_clause1.json | 185 | 拉线弯曲部分不应明显松脱，拉线断头处与拉线应有可靠固定。拉线处露出的尾线长度不宜超过0.4m； | fa0fbe5408366c36 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\185_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉线弯曲部分不应明显松脱，拉线断头处与拉线应有可靠固定。 | 拉线弯曲部分不应明显松脱，拉线断头处与拉线应有可靠固定。 | verified_structural
185 | 2 | 185_clause2.json | 185 | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | 632ce010f0ba4a45 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\185_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | verified_structural
186 | 1 | 186_clause1.json | 186 | 拉线弯曲部分不应有明显松股，拉线断头处与拉线主线应固定可靠，线夹处露出的尾线长度为300～500mm，尾线回头后与本线应扎牢； | fa5a7580022e3d8e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\186_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉线弯曲部分不应有明显松股 | 拉线弯曲部分不应有明显松股 | verified_structural
186 | 2 | 186_clause2.json | 186 | 一般规定：d）海拔高度不超过1000米 | 69651b02f55d6f0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\186_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 海拔高度不超过1000米 | 海拔高度不超过1000米 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
187 | 1 | 187_clause1.json | 187 | 拉桩杆应向受力反方向倾斜10°～20° | e90f51f7247442d6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\187_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉桩杆应向受力反方向倾斜10°～20° | 拉桩杆应向受力反方向倾斜10°～20° | verified_structural
187 | 2 | 187_clause2.json | 187 | 振动：在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 1ab5e9b3025f4cf4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\187_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
188 | 1 | 188_clause1.json | 188 | 拉桩杆应向张力反方向倾斜15～20度 | 668512ffb032bb41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\188_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉桩杆应向张力反方向倾斜15～20度 | 拉桩杆应向张力反方向倾斜15～20度 | verified_structural
188 | 2 | 188_clause2.json | 188 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2平铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的90%，即tmin≥0.90tn‐0.1皱纹铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的85%，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 6b0ddac349a1aed0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\188_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
189 | 1 | 189_clause1.json | 189 | 基坑施工前的定位应符合下列规定，10kV及以下电力线路直线杆顺线路方向位移不超过设计档距的3% | af29893617c7397d |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
189 | 2 | 189_clause2.json | 189 | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 2a58d77f431960ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\189_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | verified_structural
190 | 1 | 190_clause1.json | 190 | 基坑施工前的定位应符合下列规定，10kV及以下电力线路直线杆顺线路方向位移不超过设计档距的5% | 36c16f47040a2a19 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\190_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | verified_structural
190 | 2 | 190_clause2.json | 190 | 没有规定段间绝缘试验项目；5.3.2.1交流耐压试验：需要确认设备绝缘介质强度时进行本项目。一次绕组的试验电压为出厂试验值的80％、二次绕组之间及末屏对地的试验电压为2kV，时间为60s | 2e095b3cca81ee4c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\190_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,2.1,5.3,60,80 | TRUE | 没有规定段间绝缘试验项目 | 没有规定段间绝缘试验项目 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
191 | 1 | 191_clause1.json | 191 | “主泵保护”中b）细则:主泵电机应具备软启动功能。完成启动后主泵电源切换到400V站用电供电，退出软启动装置，避免变频器或者软启动器在长期运行期间发生故障引起主泵停运 | 3f5761722ec98ff7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\191_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主泵电机应具备软启动功能 | 主泵电机应具备软启动功能 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
191 | 2 | 191_clause2.json | 191 | SF6新气到货后，充入设备前应按GB12022验收。抽检率为十分之三。同一批相同出厂日期的，只测定含水量和纯度 | 0baa85eb879d6b17 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\191_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6新气到货后，充入设备前应按GB12022验收。 | SF6新气到货后，充入设备前应按GB12022验收。 | verified_structural
192 | 1 | 192_clause1.json | 192 | 主泵若采用变频调速启动，应按照以下原则配置主泵启动方式：（1）在主泵启动成功后，应保持通过变频器方式运行，禁止采用变频器启动经延时转工频的运行方式。（2）保留工频运行的应急运行方式，在两台主循环泵的变频器都出现故障的情况下，实现水泵的工频电源切换。（3）对于站用电电压波动频繁及电能质量差的换流站，为避免变频器频繁出现故障，可以采用工频电源直接启动的方式 | 9947e0d928e9942d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\192_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 在主泵启动成功后，应保持通过变频器方式运行，禁止采用变频器启动经延时转工频的运行方式。 | 在主泵启动成功后，应保持通过变频器方式运行，禁止采用变频器启动经延时转工频的运行方式。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
192 | 2 | 192_clause2.json | 192 | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的10% | c14d9d855521443f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\192_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的10% | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的10% | verified_structural
193 | 1 | 193_clause1.json | 193 | 换流阀冷却控制保护系统至少应双重化配置，并具备完善的自检和防误动措施。作用于跳闸的内冷水传感器应按照三套独立冗余配置，每个系统的内冷水保护对传感器采集量按照“三取二”原则出口。控制保护系统装置及各传感器电源应有两套电源同时供电，任一电源失电不影响控制保护及传感器的稳定运行。当阀冷保护检测到严重泄漏、主水流量过低或者进阀温度过高时，应自动闭锁换流器以防止换流阀损坏 | 50b396308bec6ea5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\193_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 换流阀冷却控制保护系统至少应双重化配置，并具备完善的自检和防误动措施 | 换流阀冷却控制保护系统至少应双重化配置，并具备完善的自检和防误动措施 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
193 | 2 | 193_clause2.json | 193 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 7e161c761ce02168 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\193_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
194 | 1 | 194_clause1.json | 194 | 内水冷保护配置：5.5.3.1内水冷保护应配置温度保护（含阀进水温度保护、阀出水温度保护、冷却塔出水温度保护）、流量保护（含压力或者压力差保护）、泄漏保护、液位保护、电导率保护。其中阀进水温度保护、流量保护、微分泄漏保护为主保护，阀出水温度保护、冷却塔出水温度保护，压力或者压力差保护、液位保护为后备保护。电导率保护仅作用于报警。5.5.3.2温度保护一、内水冷系统宜装设三个阀进水温度传感器，在每套水冷保护内，阀进水温度保护按三取二原则出口，动作后闭锁直流。保护动作延时应小于晶闸管换流阀过热允许时间，延时定值建议取3秒。二、内水冷系统应装设双重化的阀出水温度传感器，在每套水冷保护内，阀出水温度保护按二取二原则出口，保护动作后执行功率回降命令，不闭锁直流。保护动作延时应小于晶闸管换流阀过热允许时间，延时定值建议取3秒。三、内水冷系统应装设双重化的冷却塔出水温度传感器，在每套水冷保护内，冷却塔出水温度保护按二取二原则出口，动作后延时3秒闭锁直流系统。四、换流阀进出水温度差超过换流阀厂家规定值时应进行功率回降。五、温度保护的动作定值应根据水冷系统运行环境、晶闸管温度要求整定。5.5.3.3流量及压力保护a）应在换流阀内水冷主管道上装设双重化的流量传感器，在换流阀主循环泵前后分别装设两台压力变送器。b）当流量传感器测量的流量或者根据压力差折算的流量低于额定流量的90％时延时3秒切换主泵，低于额定流量的70％时延时10-20秒跳闸。在每套水冷保护内，流量和压力保护分别按照二取二原则动作。c）流量保护跳闸延时应大于主泵切换不成功再切回原泵的时间。5.5.3.4液位保护a）应在膨胀罐装设双重化的电容式液位传感器，用于液位保护和泄漏保护。b）当电容式液位传感器测量的液位低于30％时液位保护延时5秒报警，低10%时液位保护延时10秒跳闸。c）膨胀罐应装设可视的液位计或磁翻板式液位传感器，便于巡视。d）低水位接点开关动作后仅报警。5.5.3.5微分泄漏保护a）微分泄漏保护采集装设在膨胀罐中的两个电容式液位传感器的液位，采样和计算周期不应大于2秒，当液位下降超过换流阀泄漏允许值时，延时闭锁直流并停运主泵。b）微分泄漏保护定值应考虑阀进水温度和阀出水温度对膨胀罐液位的影响，避免保护误动，如阀进水温度变化下降较快时，可以适当提高泄漏保护定值。c）微分泄漏保护应具备远方手动投退功能。”《提升直流可靠性措施建议280项》（四）水冷站用电系统：193、水冷液位、泄漏保护应采用三取二逻辑，参与三取二逻辑的传感器宜采用电容式液位传感器 | e134fcd0b4f4809a |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
194 | 2 | 194_clause2.json | 194 | 维护说明晶闸管换流阀厅内的相对湿度在60%以下。如果检修期间相对湿度超过60%应采取相应措施，保证检修期间相对湿度应控制在60%以下 | 50acdd0ac5e7986d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\194_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 晶闸管换流阀厅内的相对湿度在60%以下 | 晶闸管换流阀厅内的相对湿度在60%以下 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
195 | 1 | 195_clause1.json | 195 | 三重化配置的阀进水温度传感器全部接入两套水冷保护，在每套保护内采用三取二方式出口，当自检到其中一个阀进水温度传感器故障后，在每套保护内采用二取二方式出口，当自检到两个阀进水温度传感器故障后，在每套保护内采用一取一方式出口，当三个阀进水温度传感器均故障后，应闭锁整套水冷保护 | 6cb01a49f9b88677 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\195_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 三重化配置的阀进水温度传感器全部接入两套水冷保护 | 三重化配置的阀进水温度传感器全部接入两套水冷保护 | verified_structural
195 | 2 | 195_clause2.json | 195 | 根据试验条件或有特殊规定选择下列两种方法之一进行交流耐压试验：1）橡塑电缆采用20Hz～300Hz交流耐压试验，试验电压值及时间2）采用正常系统相对地电压直接合闸加24h方法 | 117d7f34ca502c76 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\195_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 根据试验条件或有特殊规定选择下列两种方法之一进行交流耐压试验 | 根据试验条件或有特殊规定选择下列两种方法之一进行交流耐压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
196 | 1 | 196_clause1.json | 196 | 作用于跳闸的内冷水传感器应按照三套独立冗余配置，每个系统的内冷水保护对传感器采集量按照“三取二”原则出口；当一套传感器故障时，出口采用“二取一”逻辑；当两套传感器故障时，出口采用“一取一”逻辑出口 | e49dbe0a810b0817 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\196_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 作用于跳闸的内冷水传感器应按照三套独立冗余配置 | 作用于跳闸的内冷水传感器应按照三套独立冗余配置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
196 | 2 | 196_clause2.json | 196 | 电缆管配置及敷设。电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查。管内畅通检查光滑，无积水、杂物用0.85倍管内径拉线球检查 | 6169c5edce99bfe9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\196_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
197 | 1 | 197_clause1.json | 197 | 内水冷保护应配置温度保护（含阀进水温度保护、阀出水温度保护、冷却塔出水温度保护）、流量保护（含压力或者压力差保护）、泄漏保护、液位保护、电导率保护。其中：阀进水温度保护、流量保护、微分泄漏保护为主保护，阀出水温度保护、冷却塔出水温度保护，压力或者压力差保护、液位保护为后备保护 | 23c17900f3af39dc |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
197 | 2 | 197_clause2.json | 197 | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量。励磁特性的拐点电压应大于1.5Um/3（中性点有效接地系统）或1.9Um/3（中性点非有效接地系统） | 7bf7464230a1ef38 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\197_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量 | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量 | verified_structural
198 | 1 | 198_clause1.json | 198 | C）细则:内水冷系统应装设双重化的冷却塔出水温度传感器，在每套水冷保护内，冷却塔出水温度保护按二取二原则出口，动作后延时3秒闭锁直流系统 | 56107e9453c991a9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\198_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内水冷系统应装设双重化的冷却塔出水温度传感器 | 内水冷系统应装设双重化的冷却塔出水温度传感器 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
198 | 2 | 198_clause2.json | 198 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验。老炼试验后进行耐压试验，试验电压为出厂试验值的80％ | 9325cfc2e74dc7b1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\198_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验 | verified_structural
199 | 1 | 199_clause1.json | 199 | 温度保护:（1）进水温度保护投报警和跳闸。（2）阀出水温度保护动作后应向极控系统发功率回降命令，不宜发直流闭锁命令。功率回降定值由运行单位根据厂家意见设定 | e2d33c5a21de322d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\199_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 进水温度保护投报警和跳闸。 | 进水温度保护投报警和跳闸。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
199 | 2 | 199_clause2.json | 199 | 一般裸导体的正常最高工作温度不应大于70℃，在计及日照影响时，钢芯铝经线及管形导体不宜大于80℃。特种耐热导体的最高工作温度可根据制造厂提供的数据选择使用，但要考虑高温导体对连接设备的影响，并采取防护措施 | 691306c6a617c292 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\199_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 一般裸导体的正常最高工作温度不应大于70℃ | 一般裸导体的正常最高工作温度不应大于70℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
200 | 1 | 200_clause1.json | 200 | 一般规定：d）海拔高度不超过1000米 | 69651b02f55d6f0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\200_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 海拔高度不超过1000米 | 海拔高度不超过1000米 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
200 | 2 | 200_clause2.json | 200 | 主泵若采用变频调速启动，应按照以下原则配置主泵启动方式：（1）在主泵启动成功后，应保持通过变频器方式运行，禁止采用变频器启动经延时转工频的运行方式。（2）保留工频运行的应急运行方式，在两台主循环泵的变频器都出现故障的情况下，实现水泵的工频电源切换。（3）对于站用电电压波动频繁及电能质量差的换流站，为避免变频器频繁出现故障，可以采用工频电源直接启动的方式 | 9947e0d928e9942d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\200_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 在主泵启动成功后，应保持通过变频器方式运行，禁止采用变频器启动经延时转工频的运行方式。 | 在主泵启动成功后，应保持通过变频器方式运行，禁止采用变频器启动经延时转工频的运行方式。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
201 | 1 | 201_clause1.json | 201 | 户外环境e）海拔不超过1000m。当冷却设备在高于1000m海拔的地区使用时，应考虑海拔的影响 | 170fd30777a35448 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\201_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 海拔不超过1000m | 海拔不超过1000m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
201 | 2 | 201_clause2.json | 201 | 电缆支架的层间允许最小距离，当设计无规定时，可采用表4.2.2规定，但层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm | 59baa8e283ad01cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\201_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆支架的层间允许最小距离，当设计无规定时，可采用表4.2.2规定，但层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm | 电缆支架的层间允许最小距离，当设计无规定时，可采用表4.2.2规定，但层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm | verified_structural
202 | 1 | 202_clause1.json | 202 | 主泵保护d）主泵电机可装设热敏电阻并构成过热监视，只报警 | 0af0ddc9069e9e86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\202_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主泵电机可装设热敏电阻并构成过热监视，只报警 | 主泵电机可装设热敏电阻并构成过热监视，只报警 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
202 | 2 | 202_clause2.json | 202 | 瓶装工业六氟化硫按表2规定随机抽样检验，成批验收。当有任何一项指标的检验结果不符合本标准技术要求时，应重新加倍随机抽样检验，如果仍有任何一项指标不符合本标准技术要求时，则判该批产品不合格 | cf18a05664049235 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\202_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 瓶装工业六氟化硫按表2规定随机抽样检验，成批验收。 | 瓶装工业六氟化硫按表2规定随机抽样检验，成批验收。 | verified_structural
203 | 1 | 203_clause1.json | 203 | 主泵过热保护应只投报警，不投跳闸 | 08c65ff2b612b5e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\203_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主泵过热保护应只投报警，不投跳闸 | 主泵过热保护应只投报警，不投跳闸 | verified_structural
203 | 2 | 203_clause2.json | 203 | 保护管中的工井应符合下列规定：每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 9ea788e911f87dbc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\203_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
204 | 1 | 204_clause1.json | 204 | 水冷却带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或5s过负荷时的损耗两者中的较大值 | 0ad793e253d5f268 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\204_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水冷却带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或5s过负荷时的损耗两者中的较大值 | 水冷却带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或5s过负荷时的损耗两者中的较大值 | verified_structural
204 | 2 | 204_clause2.json | 204 | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。折算入地电流IC可以是直流接地极的额定入地电流或最大入地电流。Usc=IC/Im×Usm | 2612297a075d50d6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\204_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。 | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
205 | 1 | 205_clause1.json | 205 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值 | 1195d31823585139 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\205_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值 | verified_structural
205 | 2 | 205_clause2.json | 205 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 9049bf7fbde61026 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\205_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
206 | 1 | 206_clause1.json | 206 | 水冷却带走的热量应取换流阀在各种工况时损耗的较大值 | 8ebb3d5da0b9577f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\206_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水冷却带走的热量应取换流阀在各种工况时损耗的较大值 | 水冷却带走的热量应取换流阀在各种工况时损耗的较大值 | verified_structural
206 | 2 | 206_clause2.json | 206 | 电缆支架的层间垂直距离，应满足电缆能方便地敷设和固定，且在多根电缆同层支架敷设时，可更换或增设任一根电缆及其接头。在采用电缆截面或接头外径尚非很大的情况下，符合上述要求的电缆支架、梯架或托盘的层间距离的最小值，可取5.5.2所列值 | 2e0f337105c7e186 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
207 | 1 | 207_clause1.json | 207 | 主水过436滤器过滤精度不宜低于600μm。5.2.5d)去离子过滤装置过滤精度不宜低于10μm | d324a10dfa41c9b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\207_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5,5.2 | TRUE | 主水过436滤器过滤精度不宜低于600μm | 主水过436滤器过滤精度不宜低于600μm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
207 | 2 | 207_clause2.json | 207 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2平铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的90%，即tmin≥0.90tn‐0.1皱纹铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的85%，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 171d46ff99c7650c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\207_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
208 | 1 | 208_clause1.json | 208 | 冷却介质水回路及其去离子处理旁路应设置过滤装置，过滤精度不宜低于500µm | 85dcf36110ac87c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\208_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却介质水回路及其去离子处理旁路应设置过滤装置，过滤精度不宜低于500µm | 冷却介质水回路及其去离子处理旁路应设置过滤装置，过滤精度不宜低于500µm | verified_structural
208 | 2 | 208_clause2.json | 208 | 对15mm及以上冰区的特高压“三跨”，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm；对覆冰区其它电压等级“三跨”，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm | 12f006954e15a151 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\208_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对15mm及以上冰区的特高压‘三跨’，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm | 对15mm及以上冰区的特高压‘三跨’，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
209 | 1 | 209_clause1.json | 209 | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | db79c644ad67815c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\209_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | verified_structural
209 | 2 | 209_clause2.json | 209 | a）柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。b)农村地区居民分散居住、单相负荷为主地区宜选用单相变压器，容量为10kVA~50kVA，供电半径宜小于50米或供电户数不超过5户，居民电采暖地区单相变压器容量可提高至100kVA | 8e340eb8b7c7f4a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\209_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
210 | 1 | 210_clause1.json | 210 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求。一般情况下，电导率为0.1μS/m～0.5μS/m，pH值为6～8，水压为0.4Mpa～0.9Mpa，进水水温为30℃～50℃，最低流速应满足阀体内防止电腐蚀所必须的最低允许流速的要求 | 867cb5a75f54ccc0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\210_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
210 | 2 | 210_clause2.json | 210 | 3/2接线方式的变电站，应避免主变直接接在母线上 | 4cc4b687245faf5c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\210_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 3/2接线方式的变电站，应避免主变直接接在母线上 | 3/2接线方式的变电站，应避免主变直接接在母线上 | verified_structural
211 | 1 | 211_clause1.json | 211 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求 | 59f5f61ed5f167e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\211_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求 | verified_structural
211 | 2 | 211_clause2.json | 211 | 渗水井施工和5.8条监测井、引流井施工要求表面平整度不大于3mm，立面垂直度不大于4mm | e69ecc7a4a83ffb0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\211_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 渗水井施工和5.8条监测井、引流井施工要求表面平整度不大于3mm，立面垂直度不大于4mm | 渗水井施工和5.8条监测井、引流井施工要求表面平整度不大于3mm，立面垂直度不大于4mm | verified_structural
212 | 1 | 212_clause1.json | 212 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求 | 4322b0eae72c4da2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\212_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm | verified_structural
212 | 2 | 212_clause2.json | 212 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | 00846b3d12e84fd1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\212_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | verified_structural
213 | 1 | 213_clause1.json | 213 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的水泵应定期调换主、备水泵，调换周期不长于一周” | f5db26b5d7e11169 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\213_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
213 | 2 | 213_clause2.json | 213 | 阻火分隔封339堵1电缆隧道、电缆沟和竖井内除应符合9.3.2的规定外，在电缆竖井穿越楼板处、竖井和隧道或电缆沟(桥架)接口处，应采用防火包等材料封堵。2阻火分隔包括设置防火门、防火墙、耐火隔板与封闭式耐火槽盒。防火门、防火墙用于电缆隧道、电缆沟、电缆桥架以及上述通道分支处及出入口。耐火隔板用于电缆竖井和电缆层中电缆分隔。防火墙和耐火隔板的间隔距离应符合表9.4.1的规定。封闭式耐火槽盒的接缝处和两端，应用阻火包带或防火堵料密封 | f3e2396b72d9e7f7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
214 | 1 | 214_clause1.json | 214 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的循环水泵应定期切换 | acb1c92d54d4230d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\214_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。 | verified_structural
214 | 2 | 214_clause2.json | 214 | 户内开关设备外绝缘的爬电距离：其最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | 036898da58a20153 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\214_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户内开关设备外绝缘的最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | 户内开关设备外绝缘的最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
215 | 1 | 215_clause1.json | 215 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的水泵应定期调换主、备水泵，调换周期不长于一周； | f2da9eae7958384b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\215_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | verified_structural
215 | 2 | 215_clause2.json | 215 | 规定了标称电压高于1000V交、直流输电线路用盘形悬式绝缘子在高海拔地区污秽条件下绝缘子污耐受电压和统一爬电比距的修正方法 | c4f1d066d01b2dcd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\215_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 规定了标称电压高于1000V交、直流输电线路用盘形悬式绝缘子在高海拔地区污秽条件下绝缘子污耐受电压和统一爬电比距的修正方法 | 规定了标称电压高于1000V交、直流输电线路用盘形悬式绝缘子在高海拔地区污秽条件下绝缘子污耐受电压和统一爬电比距的修正方法 | verified_structural
216 | 1 | 216_clause1.json | 216 | o)内冷水系统应能定期自动切换主、备水泵，切换周期不长于一周，切换时系统流量和压力应保持稳定 | 7e96a352381e8916 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\216_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内冷水系统应能定期自动切换主、备水泵，切换周期不长于一周 | 内冷水系统应能定期自动切换主、备水泵，切换周期不长于一周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
216 | 2 | 216_clause2.json | 216 | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | a64ce74b6533b1dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\216_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | verified_structural
217 | 1 | 217_clause1.json | 217 | 两台泵应定期轮换运行 | e1007c8a8940aeaf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\217_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 两台泵应定期轮换运行 | 两台泵应定期轮换运行 | verified_structural
217 | 2 | 217_clause2.json | 217 | 隧道技术要求：b)隧道的净宽不宜小于电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架1000单列支架与壁间通道900 | c2762c75b3f2ea7e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\217_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 隧道的净宽不宜小于电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架1000单列支架与壁间通道900 | 隧道的净宽不宜小于电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架1000单列支架与壁间通道900 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
218 | 1 | 218_clause1.json | 218 | 主泵应冗余配置，并采用定期自动切换设计方案，在切换不成功时应能自动切回 | 13a53a05a07c0b77 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\218_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主泵应冗余配置 | 主泵应冗余配置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
218 | 2 | 218_clause2.json | 218 | 防止换流阀及阀控系统故障6.1.2每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管。各单阀中的冗余晶闸管数，应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管数的期望值的2.5倍，也不应少于2至3个晶闸管 | eb0acddd0fea3d11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\218_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.1 | TRUE | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管 | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
219 | 1 | 219_clause1.json | 219 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，施加压力为出厂试验压力的80%，持续时间1h，整个水冷系统应无水滴泄漏现象” | 103981433d3ea0d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\219_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，施加压力为出厂试验压力的80%，持续时间1h，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，施加压力为出厂试验压力的80%，持续时间1h，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
219 | 2 | 219_clause2.json | 219 | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。县城电网架空主干线截面不宜小于120mm2，乡村电网主干线不宜小于95mm2 | 59c315a8681b5d10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\219_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。 | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。 | verified_structural
220 | 1 | 220_clause1.json | 220 | 水冷系统的试验b）“在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象” | 48656ce926bfe13c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\220_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
220 | 2 | 220_clause2.json | 220 | 如果每段均耐受了规定的试验电压而没有出现破坏性放电，则认为开关设备通过了试验。在现场绝缘试验期间出现了破坏性放电，试验应重复进行。重复性试验的导则在B.6中给出。如果采用程序B且按照符合GB/T7354的传统方法测量局部放电，最大允许的局部放电量为10pC。其“B.6.2推荐的程序”为程序a)如果沿着固体绝缘的表面出现破坏性放电，推荐在可行的场合应打开隔室并仔细检查损伤的绝缘。在采取任何补救行为之后，隔室应该再次承受规定的绝缘试验。程序b)气体中的破坏性放电可能由于污染或表面有可以被放电期间的电弧烧掉的缺陷。因此，可以接受在规定的试验电压下重复试验。现场试验开始前，另一个试验电压可在用户和制造厂之间达成协议。如果重复性试验失败，应再次执行程序a) | bc4581238bffc2fc |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
221 | 1 | 221_clause1.json | 221 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象” | eea860efb3927acf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\221_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
221 | 2 | 221_clause2.json | 221 | 绝缘电阻1.一次绕组：一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化；2.末屏对地（电容型）：＞1000MΩ（注意值） | 8bb9240b8e15e1b1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\221_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
222 | 1 | 222_clause1.json | 222 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟。（如制造商有明确要求，按要求执行） | 2579313e7a5b9bc9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\222_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟。 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
222 | 2 | 222_clause2.json | 222 | 基本参数，表4750kV并联电抗器基本参数——额定损耗按额定容量进行划分：额定容量60Mvar、额定电压765/√3及800/√3kV、额定电抗3251Ω及3556Ω并联电抗器的额定损耗为130kW。额定容量70Mvar、额定电压765/√3及800/√3kV、额定电抗2787Ω及3048Ω并联电抗器的额定损耗为145kW | 0eb74396e00d5f4d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\222_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4750 | TRUE | 额定容量60Mvar、额定电压765/√3及800/√3kV、额定电抗3251Ω及3556Ω并联电抗器的额定损耗为130kW。 | 额定容量60Mvar、额定电压765/√3及800/√3kV、额定电抗3251Ω及3556Ω并联电抗器的额定损耗为130kW。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
223 | 1 | 223_clause1.json | 223 | 换流阀内冷系统主泵切换延时引起的流量变化应满足换流阀对水冷系统最小流量的要求 | 27d4b1e48769a9e2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\223_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流阀内冷系统主泵切换延时引起的流量变化应满足换流阀对水冷系统最小流量的要求 | 换流阀内冷系统主泵切换延时引起的流量变化应满足换流阀对水冷系统最小流量的要求 | verified_structural
223 | 2 | 223_clause2.json | 223 | 重要客户自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120％ | 216824e33ae7982c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\223_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 重要客户自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120％ | 重要客户自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120％ | verified_structural
224 | 1 | 224_clause1.json | 224 | 主泵切换延时整定时间应长于400V备自投整定延时,主泵切换不成功判据延时与回切时间的总延时应小于流量低保护动作时间 | 7ce1aa2c82292bc9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\224_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主泵切换延时整定时间应长于400V备自投整定延时 | 主泵切换延时整定时间应长于400V备自投整定延时 | verified_structural
224 | 2 | 224_clause2.json | 224 | 表7规定复合绝缘子电气机械抽样检测试验周期为5年，投运第5-8年开始抽查，以后至少每5年抽查。对于重污区、重冰区、大风区、高寒、高湿、强紫外线等特殊环境地区，应结合运行经验，缩短抽检周期。具备条件开展状态检修的单位，可根据绝缘子运行状况确定检测周期 | a5da6bae68a4bf15 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\224_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:7 | TRUE | 复合绝缘子电气机械抽样检测试验周期为5年，投运第5-8年开始抽查，以后至少每5年抽查。 | 复合绝缘子电气机械抽样检测试验周期为5年，投运第5-8年开始抽查，以后至少每5年抽查。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
225 | 1 | 225_clause1.json | 225 | 高压直流隔离开关和接地开关的机械寿命额定值为1000次、2000次 | ba7b7f8b7e364d1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\225_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高压直流隔离开关和接地开关的机械寿命额定值为1000次、2000次 | 高压直流隔离开关和接地开关的机械寿命额定值为1000次、2000次 | verified_structural
225 | 2 | 225_clause2.json | 225 | 在室内及充油电缆施工现场应备有消防器材。室内或隧道中施工应有临时电源 | 28a96f5648890a1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\225_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在室内及充油电缆施工现场应备有消防器材。 | 在室内及充油电缆施工现场应备有消防器材。 | verified_structural
226 | 1 | 226_clause1.json | 226 | 隔离开关和接地开关的机械寿命应不低于3000次 | a69eaac79d8debc0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\226_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关和接地开关的机械寿命应不低于3000次 | 隔离开关和接地开关的机械寿命应不低于3000次 | verified_structural
226 | 2 | 226_clause2.json | 226 | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行，试验电压值为出厂试验电压的80% | 44c35a863cf3b701 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\226_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行 | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行 | verified_structural
227 | 1 | 227_clause1.json | 227 | 强制的型式试验：绝缘试验、无线电干扰试验、主回路电阻测量、温升试验、短时耐受电流试验、防护等级检验、电磁兼容性试验、操作和机械寿命试验；适用时，强制的型式试验：严重冰冻条件下的操作-仅适用于户外隔离开关和接地开关；极限温度下的操作；抗震试验；直流滤波器高压端隔离开关开合谐波电流能力试验 | a12de62bf0a501ac |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
227 | 2 | 227_clause2.json | 227 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | a25d4ba01a937103 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\227_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | verified_structural
228 | 1 | 228_clause1.json | 228 | 必试型式试验项目：绝缘试验、无线电干扰电压试验、主回路电阻测量、温升试验、额定过负荷耐受试验、峰值耐受电流试验、机械试验、端子静拉力试验、防雨试验（户外操动机构）、抗震试验、防护等级检验、直流滤波器高压端隔离开关开合谐波电流能力试验；根据供需双方协议进行的型式试验项目：严重冰冻条件下的操作-仅适用于户外隔离开关和接地开关 | e474cdaff72bdf91 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\228_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 根据供需双方协议进行的型式试验项目：严重冰冻条件下的操作-仅适用于户外隔离开关和接地开关 | 根据供需双方协议进行的型式试验项目：严重冰冻条件下的操作-仅适用于户外隔离开关和接地开关 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
228 | 2 | 228_clause2.json | 228 | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5°，或偏移值不应大于300mm，绝缘横担端部偏移不应大于100mm | bd8067a298fd2f11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\228_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
229 | 1 | 229_clause1.json | 229 | 直流隔离开关应具有承受过负荷电流能力（10s，2h和连续）”在选择直流隔离开关的额定电流时，应使其额定电流适应于运行中可能出现的任何负载电流 | 74139b000e74961a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\229_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流隔离开关应具有承受过负荷电流能力（10s，2h和连续） | 直流隔离开关应具有承受过负荷电流能力（10s，2h和连续） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
229 | 2 | 229_clause2.json | 229 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应用频响法和低电压短路阻抗测试绕组变形以留原始记录；110(66)kV及以上电压等级的变压器在新安装时应进行现场局部放电试验；对110（66）kV电压等级变压器在新安装时应抽样进行额定电压下空载损耗试验和负载损耗试验；如有条件时，500kV并联电抗器在新安装时可进行现场局部放电试验。现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵（如有）启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | bd156153cbfa513d |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
230 | 1 | 230_clause1.json | 230 | 隔离开关的额定电流为最大长时直流运行电流。应该注意，隔离开关的额定电流通常按额定输送容量对应的直流电流的1.25倍选取 | 1583766a52cf1683 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\230_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 隔离开关的额定电流为最大长时直流运行电流 | 隔离开关的额定电流为最大长时直流运行电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
230 | 2 | 230_clause2.json | 230 | 必要时，变电站出线1km范围内应采用绝缘导线，以减少变电站近区故障对主变的冲击。该区段同时应采用带间隙氧化锌避雷器以防止雷击断线 | 7203a8d011b97db6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\230_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 必要时，变电站出线1km范围内应采用绝缘导线 | 必要时，变电站出线1km范围内应采用绝缘导线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
231 | 1 | 231_clause1.json | 231 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\231_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
231 | 2 | 231_clause2.json | 231 | 户外环境e）海拔不超过1000m。当冷却设备在高于1000m海拔的地区使用时，应考虑海拔的影响 | 170fd30777a35448 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\231_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 海拔不超过1000m | 海拔不超过1000m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
232 | 1 | 232_clause1.json | 232 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 0c82027c72e6f517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\232_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | verified_structural
232 | 2 | 232_clause2.json | 232 | 振动：在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | e9ced3c6ddc81b29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\232_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
233 | 1 | 233_clause1.json | 233 | 应进行直流耐压试验，试验按6.2.6在新的、清洁的和干燥的完整设备上进行，并作如下修改：试验持续时间为30min | 69f46004c7af4611 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\233_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6,6.2 | TRUE | 应进行直流耐压试验 | 应进行直流耐压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
233 | 2 | 233_clause2.json | 233 | a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕 | d0df91a79e5fec2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\233_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
234 | 1 | 234_clause1.json | 234 | 应进行直流耐压干试试验，按照7.1.5.1的规定进行，试验电压持续时间为10min | ae3eb0365a61d8a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\234_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应进行直流耐压干试试验，按照7.1.5.1的规定进行，试验电压持续时间为10min | 应进行直流耐压干试试验，按照7.1.5.1的规定进行，试验电压持续时间为10min | verified_structural
234 | 2 | 234_clause2.json | 234 | 直流隔离开关应具有承受过负荷电流能力（10s，2h和连续）”在选择直流隔离开关的额定电流时，应使其额定电流适应于运行中可能出现的任何负载电流 | 74139b000e74961a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\234_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流隔离开关应具有承受过负荷电流能力（10s，2h和连续） | 直流隔离开关应具有承受过负荷电流能力（10s，2h和连续） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
235 | 1 | 235_clause1.json | 235 | 在施加最高试验电压时，无线电干扰电压水平不超过2000μV | cf926a7e72780783 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\235_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在施加最高试验电压时，无线电干扰电压水平不超过2000μV | 在施加最高试验电压时，无线电干扰电压水平不超过2000μV | verified_structural
235 | 2 | 235_clause2.json | 235 | a）供油特性：压力箱的供油量不应小于供油特性曲线所代表的标称供油量的90%。b）电缆油击穿电压：≥50kV，测量方法参考GB/T507。c）电缆油介质损耗因数：＜0.005，在油温(100±1)℃和场强1MV/m的测试条件下测量，测量方法参考GB/T5654 | bd172c9b6779a110 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\235_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,100 | TRUE | 压力箱的供油量不应小于供油特性曲线所代表的标称供油量的90% | 压力箱的供油量不应小于供油特性曲线所代表的标称供油量的90% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
236 | 1 | 236_clause1.json | 236 | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV，且在夜晚无可见电晕 | d38476e8241fa8e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\236_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV | verified_structural
236 | 2 | 236_clause2.json | 236 | 试验程序可根据试品状况和现场条件，由用户和制造厂商定，从下列程序中选择，但拟优先选用程序A。程序A：按5.1条和7.1条的交流电压试验，在规定的电压值下耐压1min。在特殊情况下，可增加冲击电压试验，按5.2条和7.2条试验，在规定的电压值下进行，正负极性各三次；程序B：按5.1条的交流电压试验，在电压值不低于Um/√3(对中性点有效接地系统)或Um(对中性点非有效接地系统)下耐压5min(Um为系统最高电压)。同时应补充进行冲击电压试验，按5.2条和7.2条试验，在规定的电压值下进行，正负极性各三次 | c7e666432e5e56e6 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
237 | 1 | 237_clause1.json | 237 | 直流滤波器高压端隔离开关电气寿命5次 | b0ecb73b16c16baf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\237_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流滤波器高压端隔离开关电气寿命5次 | 直流滤波器高压端隔离开关电气寿命5次 | verified_structural
237 | 2 | 237_clause2.json | 237 | 严格按照《带电设备红外诊断应用规范》（DL/T664-2008）的规定，开展互感器的精确测温工作。新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的互感器每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行147期间，对220kV及以上电压等级互感器应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | ec4570c1ab76aebc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\237_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:147,2008,664 | TRUE | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
238 | 1 | 238_clause1.json | 238 | 隔离开关开合直流滤波器电寿命次数不小于50次 | b144de1c57ed6724 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
238 | 2 | 238_clause2.json | 238 | (4．8声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | 22e798e75ebf7cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\238_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,8 | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
239 | 1 | 239_clause1.json | 239 | 户外设备的箱体提供的防护等级最低应为IP3XDW，户内设备的箱体提供的防护等级最低应为IP2X。此外，通常不要求在外壳打开后阻止人员偶然触及危险部位的防护 | 1609376e2000dfc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\239_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户外设备的箱体提供的防护等级最低应为IP3XDW | 户外设备的箱体提供的防护等级最低应为IP3XDW | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
239 | 2 | 239_clause2.json | 239 | 隔板应进行X-射线探伤 | dd77be227c9c6087 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\239_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔板应进行X-射线探伤 | 隔板应进行X-射线探伤 | verified_structural
240 | 1 | 240_clause1.json | 240 | 户外设备的操作机构箱的防护等级不得低于IP4XDW，户内不得低于IP2XD。此外，通常不要求在外壳打开后阻止人员偶然触及危险部位的防护 | e47d7e06c0c5ecc5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\240_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户外设备的操作机构箱的防护等级不得低于IP4XDW | 户外设备的操作机构箱的防护等级不得低于IP4XDW | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
240 | 2 | 240_clause2.json | 240 | 高压直流隔离开关和接地开关的机械寿命额定值为1000次、2000次 | ba7b7f8b7e364d1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\240_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高压直流隔离开关和接地开关的机械寿命额定值为1000次、2000次 | 高压直流隔离开关和接地开关的机械寿命额定值为1000次、2000次 | verified_structural
241 | 1 | 241_clause1.json | 241 | 施加工频电压2kV，持续时间1min | e5ed415a4a87e23c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\241_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加工频电压2kV，持续时间1min | 施加工频电压2kV，持续时间1min | verified_structural
241 | 2 | 241_clause2.json | 241 | 供敷设电缆用的构筑物或直埋敷设的电缆不应平行敷设于其他管线的正上方或正下方 | e2421ef2144d5e0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\241_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 供敷设电缆用的构筑物或直埋敷设的电缆不应平行敷设于其他管线的正上方或正下方 | 供敷设电缆用的构筑物或直埋敷设的电缆不应平行敷设于其他管线的正上方或正下方 | verified_structural
242 | 1 | 242_clause1.json | 242 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。在耐压试验前后均应进行绝缘电阻测量，耐压试验前后测量的绝缘电阻值不应小于试验前的测量值。采用500V兆欧表，绝缘电阻值应大于2MΩ | 4c4c983459a179d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\242_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | verified_structural
242 | 2 | 242_clause2.json | 242 | 温升限值，在年平均温度20℃时的温升限值，油顶层55K，绕组平均65K，绕组热点78K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 2c51537467ada1e2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\242_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 温升限值，在年平均温度20℃时的温升限值，油顶层55K，绕组平均65K，绕组热点78K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 温升限值，在年平均温度20℃时的温升限值，油顶层55K，绕组平均65K，绕组热点78K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | verified_structural
243 | 1 | 243_clause1.json | 243 | 光电式电流互感器巡检及例行试验：外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 844b63f8868c0260 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\243_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
243 | 2 | 243_clause2.json | 243 | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | c5c7bded044cfdd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\243_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | verified_structural
244 | 1 | 244_clause1.json | 244 | 巡检周期为1~7天 | 415108d055c7cb18 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\244_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 巡检周期为1~7天 | 巡检周期为1~7天 | verified_structural
244 | 2 | 244_clause2.json | 244 | 制孔技术要求：成孔后构件周围表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除 | dd0a164359cd6de6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\244_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 成孔后构件周围表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除 | 成孔后构件周围表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
245 | 1 | 245_clause1.json | 245 | 光电式电流互感器巡检及例行试验规定：巡检基准周期为1月 | 22c334bf04aee83d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\245_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电式电流互感器巡检基准周期为1月 | 光电式电流互感器巡检基准周期为1月 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
245 | 2 | 245_clause2.json | 245 | 爬电距离：瓷质材料（对地）≥216mm，有机材料（对地）≥240mm | b0860b5dc36e64c7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\245_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 瓷质材料（对地）≥216mm，有机材料（对地）≥240mm | 瓷质材料（对地）≥216mm，有机材料（对地）≥240mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
246 | 1 | 246_clause1.json | 246 | 例行巡视巡视周期规定如下：例行巡视包括正常巡视、熄灯巡视、全面巡视。a)每天至少一次正常巡视；b)每周至少进行一次熄灯巡视，检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象；c)每月进行一次全面巡视，主要是对设备进行全面的外部检查，对缺陷有无发展作出鉴定，检查设备防火、防小动物、检查接地网及引线是否完好 | 153e97607426ca1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\246_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每天至少一次正常巡视 | 每天至少一次正常巡视 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
246 | 2 | 246_clause2.json | 246 | 电缆沟、隧道或工井内通道净宽,不宜小于电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | 389e27a62b3e98e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\246_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟、隧道或工井内通道净宽,不宜小于电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | 电缆沟、隧道或工井内通道净宽,不宜小于电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | verified_structural
247 | 1 | 247_clause1.json | 247 | 采用直接比较法校准直流电子式电流互感器电流比误差，在一次侧注入额定电流的10％、20％、50％、80％、100％，同时读取直流电流标准装置和被校准直流电子式电流互感器的输出。得到电流比误差。现场条件或测试设备无法满足试验要求时，可以适当减小测量电流及减少测量点 | d6af7cce342daaa7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\247_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 采用直接比较法校准直流电子式电流互感器电流比误差 | 采用直接比较法校准直流电子式电流互感器电流比误差 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
247 | 2 | 247_clause2.json | 247 | 变压器本体保护应加强防雨、防震措施，户外布置的压力释放阀、气体继电器和油流速动继电器应加装防雨罩 | d3d0eba9e8598ae8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\247_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器本体保护应加强防雨、防震措施 | 变压器本体保护应加强防雨、防震措施 | verified_structural
248 | 1 | 248_clause1.json | 248 | a）试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。b）若误差小于0.2%，则互感器通过本实验 | af8cbcb44ca495ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\248_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。 | 试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
248 | 2 | 248_clause2.json | 248 | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | db79c644ad67815c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\248_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | verified_structural
249 | 1 | 249_clause1.json | 249 | 直流分压器巡检及例行试验：外观检查基准周期为2周 | d465e8b5bcc6262b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\249_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
249 | 2 | 249_clause2.json | 249 | 以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于1% | 625390ff911594eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\249_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一个气室年漏气率不应大于1% | 每一个气室年漏气率不应大于1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
250 | 1 | 250_clause1.json | 250 | 直流分压器巡检及例行试验项目：外观检查基准周期为2周 | d9e452093e37ee88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\250_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
250 | 2 | 250_clause2.json | 250 | 水冷系统的试验b）“在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象” | 48656ce926bfe13c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\250_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
251 | 1 | 251_clause1.json | 251 | 例行巡视：巡视周期规定如下：例行巡视包括正常巡视、熄灯巡视、全面巡视。具体要求如下：a)每天至少一次正常巡视；b)每周至少进行一次熄灯巡视，检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象；c)每月进行一次全面巡视，主要是对设备进行全面的外部检查，对缺陷有无发展作出鉴定，检查设备防火、防小动物、检查接地网及引线是否完好 | 1b6415661f820952 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\251_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每天至少一次正常巡视 | 每天至少一次正常巡视 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
251 | 2 | 251_clause2.json | 251 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联”I”型串或双”V”型串 | c0d15f9504e46f6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\251_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联‘I’型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联‘I’型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
252 | 1 | 252_clause1.json | 252 | 在一次侧端子上施加直流电压，试验电压值为型式试验中试验电压值的0.8倍，持续时间5min。（型式试验的试验电压值为1.5Un） | b22b8f615f4d18e3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\252_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在一次侧端子上施加直流电压，试验电压值为型式试验中试验电压值的0.8倍，持续时间5min。 | 在一次侧端子上施加直流电压，试验电压值为型式试验中试验电压值的0.8倍，持续时间5min。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
252 | 2 | 252_clause2.json | 252 | a）试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。b）若误差小于0.2%，则互感器通过本实验 | af8cbcb44ca495ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\252_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。 | 试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
253 | 1 | 253_clause1.json | 253 | 对电子式互感器的一次端施加正极性额定运行电压60min。如果未出现击穿及闪络现象，则互感器通过本试验 | f2ef21930980351a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\253_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对电子式互感器的一次端施加正极性额定运行电压60min。如果未出现击穿及闪络现象，则互感器通过本试验 | 对电子式互感器的一次端施加正极性额定运行电压60min。如果未出现击穿及闪络现象，则互感器通过本试验 | verified_structural
253 | 2 | 253_clause2.json | 253 | 气体密封性检测，标准为不大于0.5%/年或符合设备技术文件要求 | 81a663d9b68869ef | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\253_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体密封性检测标准为不大于0.5%/年或符合设备技术文件要求 | 气体密封性检测标准为不大于0.5%/年或符合设备技术文件要求 | verified_structural
254 | 1 | 254_clause1.json | 254 | 电容器按温度类别分类，每一类别用一个数字后跟一个字母来表示。……温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+55℃ | ecd86244f6dcc435 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\254_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电容器按温度类别分类，每一类别用一个数字后跟一个字母来表示。 | 电容器按温度类别分类，每一类别用一个数字后跟一个字母来表示。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
254 | 2 | 254_clause2.json | 254 | 密封性能检查，SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏，年泄漏应小于1% | c1474aa6ea0dbbff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\254_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
255 | 1 | 255_clause1.json | 255 | 温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+50℃ | f51bc155ebadc950 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\255_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
255 | 2 | 255_clause2.json | 255 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500，±660kV及以上电压等级角钢杆塔不应超过1/750，钢管塔不应超过1/800 | 197fde8f8f691648 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\255_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
256 | 1 | 256_clause1.json | 256 | 安装地区的风速应不超过150km/h | 6c55c4337c5052a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\256_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 安装地区的风速应不超过150km/h | 安装地区的风速应不超过150km/h | verified_structural
256 | 2 | 256_clause2.json | 256 | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 7dee75362505c3b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\256_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | verified_structural
257 | 1 | 257_clause1.json | 257 | 安装地区的风速应不超过34m/s | 97cee01129f6065a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\257_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 安装地区的风速应不超过34m/s | 安装地区的风速应不超过34m/s | verified_structural
257 | 2 | 257_clause2.json | 257 | “控制及辅助回路绝缘试验”控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | 7126696ed8742df9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\257_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | 控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
258 | 1 | 258_clause1.json | 258 | 风速应不超过31m/s | ab25f590e5ddd9e0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\258_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 风速应不超过31m/s | 风速应不超过31m/s | verified_structural
258 | 2 | 258_clause2.json | 258 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年；防水等级不应低于二级，隧道工作井按隧道建设标准执行 | 078158e18275e4aa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\258_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | verified_structural
259 | 1 | 259_clause1.json | 259 | 例行试验项目如下：a)外观检查；b)电容测量；c)电容器损耗角正切测量；d)端子间电压试验；e)端子与外壳间交流电压试验；f)内部均压电阻测量；g)密封性试验；h)内部熔丝的放电试验 | 08c8bd81b5035fb9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\259_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验项目包括外观检查、电容测量、电容器损耗角正切测量、端子间电压试验、端子与外壳间交流电压试验、内部均压电阻测量、密封性试验、内部熔丝的放电试验 | 例行试验项目包括外观检查、电容测量、电容器损耗角正切测量、端子间电压试验、端子与外壳间交流电压试验、内部均压电阻测量、密封性试验、内部熔丝的放电试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
259 | 2 | 259_clause2.json | 259 | 防止换流阀及阀控系统故障6.1.2每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管。各单阀中的冗余晶闸管数，应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管数的期望值的2.5倍，也不应少于2至3个晶闸管 | eb0acddd0fea3d11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\259_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.1 | TRUE | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管 | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
260 | 1 | 260_clause1.json | 260 | 例行试验：a)外观检查；b)密封性试验；c)电容测量；d)极间耐压试验；e)单台电容器局部放电试验；f)极对壳工频耐压试验；g)损耗角正切值测量；h)局部放电试验；i)内部放电器件检验；j)内部熔丝的放电试验；k)批量抽样试验；l)极间耐压试验；m)高温下电容器介损的测量 | 6a283be2d1158ac9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\260_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验应包括外观检查、密封性试验、电容测量、极间耐压试验、单台电容器局部放电试验、极对壳工频耐压试验、损耗角正切值测量、局部放电试验、内部放电器件检验、内部熔丝的放电试验、批量抽样试验、高温下电容器介损的测量等项目 | 例行试验应包括外观检查、密封性试验、电容测量、极间耐压试验、单台电容器局部放电试验、极对壳工频耐压试验、损耗角正切值测量、局部放电试验、内部放电器件检验、内部熔丝的放电试验、批量抽样试验、高温下电容器介损的测量等项目 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
260 | 2 | 260_clause2.json | 260 | 光电流互感器、直流分压器、零磁通电流互感器等设备测量传输环节中的模块，如合并单元、模拟量输出模块、差分放大器等，应由两路独立电源或两路电源经DC/DC转换耦合后供电，每路电源具有监视功能 | 63495204ce575d13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\260_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 光电流互感器、直流分压器、零磁通电流互感器等设备测量传输环节中的模块，如合并单元、模拟量输出模块、差分放大器等，应由两路独立电源或两路电源经DC/DC转换耦合后供电，每路电源具有监视功能 | 光电流互感器、直流分压器、零磁通电流互感器等设备测量传输环节中的模块，如合并单元、模拟量输出模块、差分放大器等，应由两路独立电源或两路电源经DC/DC转换耦合后供电，每路电源具有监视功能 | verified_structural
261 | 1 | 261_clause1.json | 261 | 型式试验：a)热稳定性试验；b)高温下电容器损耗角正切测量；c)端子与外壳间交流电压试验；d)端子与外壳间雷电冲击电压试验；e)短路放电试验；f)内部熔丝的隔离试验；g)电容随频率和温度的变化曲线测量；h)套管及导电杆受力试验 | 5f45b16bd4a6142d |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
261 | 2 | 261_clause2.json | 261 | c)配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 997f0bf4ebf59e56 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\261_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
262 | 1 | 262_clause1.json | 262 | 型式试验项目如下：a)热稳定性试验；b)端子与外壳间交流电压试验；c)端子与外壳间雷电冲击电压试验；d)短路放电试验；e)电容随频率和温度的变化曲线测量；f)极性反转试验；g)电容器损耗角正切随温度变化曲线测量；h)局部放电试验；i）内部熔丝的隔离试验；j)套管及导电杆受力试验 | afbab1d8ee3c3441 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\262_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有试验项目均需按照GB/T 11024.1-2017《电力电容器 第1部分：总则》进行 | 所有试验项目均需按照GB/T 11024.1-2017《电力电容器 第1部分：总则》进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
262 | 2 | 262_clause2.json | 262 | 阀基电子单元valvebaseelectronics，处于地电位，是换流器控制系统与晶闸管之间接口的电子单元 | 08050fc6081bec59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\262_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 阀基电子单元处于地电位 | 阀基电子单元处于地电位 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
263 | 1 | 263_clause1.json | 263 | 型式试验：a)热稳定性试验；b)高温损耗角正切测量；c)雷电冲击耐压试验；d)短路放电试验；e)内熔丝的隔离试验；f)电容的频率和温度特性测量；g)极性反转试验（适用于直流滤波器电容器）；h)耐久性试验；i)外壳爆破能量试验；j）低温局部放电试验；k)套管及导电杆试验；l)抗震试验 | f602af0e9c8b5e41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\263_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有电容器必须进行上述各项型式试验 | 所有电容器必须进行上述各项型式试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
263 | 2 | 263_clause2.json | 263 | 尺寸偏差要求：结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm，6片串结构高度偏差不大于±19mm | d1732d7ebbd4eccd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\263_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
264 | 1 | 264_clause1.json | 264 | 验收试验：a)外观检查；b)绝缘电阻测量；c)电容测量；d)耐压试验；e)电容器损耗角正切测量；f)耐压后复测电容值 | 5618bbb489df6b71 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\264_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有试验项目均应按规定的试验方法进行 | 所有试验项目均应按规定的试验方法进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
264 | 2 | 264_clause2.json | 264 | 温升限值，在年平均温度20℃时的温升限值，油顶层55K，绕组平均65K，绕组热点78K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 2c51537467ada1e2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\264_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 温升限值，在年平均温度20℃时的温升限值，油顶层55K，绕组平均65K，绕组热点78K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 温升限值，在年平均温度20℃时的温升限值，油顶层55K，绕组平均65K，绕组热点78K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | verified_structural
265 | 1 | 265_clause1.json | 265 | 验收试验：a)外观检查；b)端子与外壳间绝缘电阻测量；c)电容测量；d)端子与外壳间交流电压试验 | 99bfd430dea7259a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\265_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外观检查 | 外观检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
265 | 2 | 265_clause2.json | 265 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750 | 68d1a363d04b15a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\265_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750 | verified_structural
266 | 1 | 266_clause1.json | 266 | 验收试验：a)外观检查；b)绝缘电阻测量；c)不平衡电流校正。d)电容测量；e)交流耐压试验；f)耐压后复测电容值；g)工频耐压；h)整组滤波器投切试验 | 75ed793bd0b8f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\266_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有试验项目均应按相关标准进行 | 所有试验项目均应按相关标准进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
266 | 2 | 266_clause2.json | 266 | 电缆应妥善包装，在符合规定要求的电缆盘上交货，全木结构交货盘应符合JB/T8137.1-1999和JB/T8137.2-1999要求，全钢瓦楞结构交货盘应符合JB/T8137.1-1999和JB/T8137.3-1999要求、型钢复合结构交货盘应符合JB/T8137.1-1999和JB/T8137.4-1999要求 | 20ab2432a96d6388 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
267 | 1 | 267_clause1.json | 267 | 要求：接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | 450106e310ed6074 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\267_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | 接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
267 | 2 | 267_clause2.json | 267 | 应提供单相、三相变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在5℃~40℃和相对湿度小于85%时进行 | 47e36bb8685d6313 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\267_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应提供单相、三相变压器绝缘电阻的实测值 | 应提供单相、三相变压器绝缘电阻的实测值 | verified_structural
268 | 1 | 268_clause1.json | 268 | 要求：接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km，距换流站的距离宜不小于30km | e255a7127fe8e1a9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\268_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | 接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
268 | 2 | 268_clause2.json | 268 | 爬电距离:按DL/T593中5.14.2的规定，金属封闭开关设备内外绝缘件的最小标称爬电比距为：lt≥18mm/kV（瓷质）、lt≥20mm/kV（有机） | e6463692ee4a263e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\268_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,5.14,593 | TRUE | 金属封闭开关设备内外绝缘件的最小标称爬电比距为：lt≥18mm/kV（瓷质）、lt≥20mm/kV（有机） | 金属封闭开关设备内外绝缘件的最小标称爬电比距为：lt≥18mm/kV（瓷质）、lt≥20mm/kV（有机） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
269 | 1 | 269_clause1.json | 269 | 要求：接地极址与有中性点有效接地变压器的变电站、发电厂的直线距离宜不小于20km，距换流站的距离宜不小于30km | 24ecbe748cd31ef5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\269_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极址与有中性点有效接地变压器的变电站、发电厂的直线距离宜不小于20km | 接地极址与有中性点有效接地变压器的变电站、发电厂的直线距离宜不小于20km | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
269 | 2 | 269_clause2.json | 269 | 钢筋笼制作、安装的质量应符合下列要求：a）钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求，制作允许偏差应符合表19的规定；主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋笼直径±10mm，钢筋笼长度±100mm | 1cd633c621be2c87 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\269_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:19 | TRUE | 钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求 | 钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
270 | 1 | 270_clause1.json | 270 | 要求：在接地极与地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的最小距离（d）小于10km，或者地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的长度大于d的情况下，应计算接地极地电流对这些设施产生的不良影响 | 7d85358be41850ac | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\270_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极与地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的最小距离（d）小于10km，或者地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的长度大于d的情况下，应计算接地极地电流对这些设施产生的不良影响 | 接地极与地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的最小距离（d）小于10km，或者地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的长度大于d的情况下，应计算接地极地电流对这些设施产生的不良影响 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
270 | 2 | 270_clause2.json | 270 | 1)与前次比较，热像图无明显变化；2)与同类型设备比较，相同位置的温度差不大于3℃ | c9ff739fc572fb4f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\270_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 与前次比较，热像图无明显变化 | 与前次比较，热像图无明显变化 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
271 | 1 | 271_clause1.json | 271 | 要求：在接地极与地下金属管道最小距离（d）小于30km且地下金属管道长度大于d的情况下，应计算和评估接地极地电流对管道及其附属设施产生的不良影响 | 992bf3c5cf25ca51 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\271_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极与地下金属管道最小距离（d）小于30km且地下金属管道长度大于d时，应计算和评估接地极地电流对管道及其附属设施产生的不良影响 | 接地极与地下金属管道最小距离（d）小于30km且地下金属管道长度大于d时，应计算和评估接地极地电流对管道及其附属设施产生的不良影响 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
271 | 2 | 271_clause2.json | 271 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位。为了减缓电缆火势的蔓延，规定电缆中间接头盒的两侧及其邻近区段应增加防火包带等阻燃措施 | 34491f95a958e96e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\271_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | verified_structural
272 | 1 | 272_clause1.json | 272 | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值； | b580e328cf007ed7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\272_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值 | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值 | verified_structural
272 | 2 | 272_clause2.json | 272 | 外观检查a）检查阀塔是否按设计图纸安装完毕，所有元器件应安装在正确位置；b）检查晶闸管堆和均压电容器等的安装压力，其值在设计允许值范围内；c）检查所有的载流接线应连接正确，晶闸管控制级及阴极引线不得接触与其电位差为一个以上的晶闸管级的金属部件火绝缘导线；d）检查悬挂绝缘子，不得有机械损伤；e）检查冷却水管路，接头应紧密可靠，冷却水软管不得接触晶闸管外壳及大功率电阻，不允许有任何折弯，不得接触那些与其电位差为一个及以上晶闸管级的金属部件、绝缘导线或其他管道；f）接触光缆的弯曲半径及其之间的距离，应符合设计要求 | 18804f8ead1ef880 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
273 | 1 | 273_clause1.json | 273 | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式（本计算式取值见附录C）的要求：Upm=7.42+0.0318ρs | 03beb60d303f6ea0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\273_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式的要求：Upm=7.42+0.0318ρs | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式的要求：Upm=7.42+0.0318ρs | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
273 | 2 | 273_clause2.json | 273 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | 9009a442283b232a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\273_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | verified_structural
274 | 1 | 274_clause1.json | 274 | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。折算入地电流IC可以是直流接地极的额定入地电流或最大入地电流。Usc=IC/Im×Usm | 2612297a075d50d6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\274_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。 | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
274 | 2 | 274_clause2.json | 274 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所，容量一般不超过630kVA | 382dbfefd8da399a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\274_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
275 | 1 | 275_clause1.json | 275 | 焊接点直径大于母材直径，堆积高度不小于3mm.；单侧搭边长度不小于10mm；全数检查200mm焊接端电阻值，电阻值不大于同长度母材电阻值 | d52954fb38ff8bee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\275_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 焊接点直径大于母材直径，堆积高度不小于3mm | 焊接点直径大于母材直径，堆积高度不小于3mm | verified_structural
275 | 2 | 275_clause2.json | 275 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计，耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式，单串强度应满足受力要求 | 4831738ea05dccd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\275_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
276 | 1 | 276_clause1.json | 276 | b20时，焊缝余高0.5—3.5mm合格 | e48fd6ec17190543 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\276_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | b20时，焊缝余高0.5—3.5mm合格 | b20时，焊缝余高0.5—3.5mm合格 | verified_structural
276 | 2 | 276_clause2.json | 276 | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | b7adb70c36543954 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\276_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | verified_structural
277 | 1 | 277_clause1.json | 277 | b20时，焊缝余高0—3.5mm均合格 | e221a41464920176 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\277_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | b20时，焊缝余高0—3.5mm均合格 | b20时，焊缝余高0—3.5mm均合格 | verified_structural
277 | 2 | 277_clause2.json | 277 | 线路经过易舞动区应适当提高金具和绝缘子的机械强度 | a44ffccf58a01611 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\277_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路经过易舞动区应适当提高金具和绝缘子的机械强度 | 线路经过易舞动区应适当提高金具和绝缘子的机械强度 | verified_structural
278 | 1 | 278_clause1.json | 278 | 渗水井施工和5.8条监测井、引流井施工要求表面平整度不大于3mm，立面垂直度不大于4mm | e69ecc7a4a83ffb0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\278_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 渗水井施工和5.8条监测井、引流井施工要求表面平整度不大于3mm，立面垂直度不大于4mm | 渗水井施工和5.8条监测井、引流井施工要求表面平整度不大于3mm，立面垂直度不大于4mm | verified_structural
278 | 2 | 278_clause2.json | 278 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。位于公共区域的工作井，安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以启开 | 9fd2797aa55e3b9f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\278_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | verified_structural
279 | 1 | 279_clause1.json | 279 | 表面平整度不大于4mm，立面垂直度不大于5mm | 36b411b5392544c8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\279_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 表面平整度不大于4mm | 表面平整度不大于4mm | verified_structural
279 | 2 | 279_clause2.json | 279 | 电气一次接口a）40.5kV开关柜外形尺寸：由于不同厂家生产的开关柜外形尺寸不一致，架空进、出线及电缆进、出线的40.5kV开关柜应统一外形尺寸，标准化设计推荐生产尺寸为长2800mm、宽1400mm、高2600mm。对于变电站用地紧张、负荷密度较大的地区柜宽可采用1200mm | 0c60c411c4900160 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\279_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 40.5kV开关柜外形尺寸应统一 | 40.5kV开关柜外形尺寸应统一 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
280 | 1 | 280_clause1.json | 280 | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验，试验电压为2kV，持续时间1min或试验电压2.5kV，持续时间1s。DL/T593-2016《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》、GB1984-2014《交流高压断路器》和JBT9694-2008《高压交流六氟化硫断路器》规定均适用GB/T11022的条款 | e4b9a659316595f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\280_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:11022,1984,2008,2014,2016,593,9694 | TRUE | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验，试验电压为2kV，持续时间1min或试验电压2.5kV，持续时间1s。 | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验，试验电压为2kV，持续时间1min或试验电压2.5kV，持续时间1s。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
280 | 2 | 280_clause2.json | 280 | 严重覆冰地段（大于10mm）如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | 570abf48720db941 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\280_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | 在严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
281 | 1 | 281_clause1.json | 281 | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ。未规定采用兆欧表的电压值 | 7014505208780d2d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\281_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
281 | 2 | 281_clause2.json | 281 | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | 4bd659b4ccaf4b2a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\281_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | verified_structural
282 | 1 | 282_clause1.json | 282 | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ，采用500V或1000V兆欧表 | 1ecabf8437272574 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\282_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
282 | 2 | 282_clause2.json | 282 | “户外设备的箱体应选用不锈钢、铸铝或具有防腐措施的材料，应具有防潮、防腐、防小动物进入等功能，防护等级最低位IP4XW，应采取可靠措施保证箱体的密封性能，不得用防水胶或密封胶等临时密封材料。” | 75ae84fdb3770712 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
283 | 1 | 283_clause1.json | 283 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好；用1000V绝缘电阻表测量电缆的绝缘电阻，应无显著下降 | d3586d94a626a510 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\283_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | verified_structural
283 | 2 | 283_clause2.json | 283 | 第十一条跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置；跨越高铁档应安装图像或视频在线监测装置，跨越高速公路档视被跨越物重要程度安装 | dc1c37de791e4bd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\283_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置 | 跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
284 | 1 | 284_clause1.json | 284 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量，应该尽可能在与相应的型式试验相似的条件（周围空气温度和测量部位）下进行。试验电流应当在6.4.1规定的范围内。测得的电阻不应该超过1.2R0，这里R0等于温升试验前测得的电阻。” | 746337a21feb6a78 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\284_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量，应该尽可能在与相应的型式试验相似的条件（周围空气温度和测量部位）下进行。 | 主回路每极电压降或电阻的测量，应该尽可能在与相应的型式试验相似的条件（周围空气温度和测量部位）下进行。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
284 | 2 | 284_clause2.json | 284 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度，供应商未规定时，温度宜控制在0℃～35℃ | dcb94881bcf68c02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\284_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | verified_structural
285 | 1 | 285_clause1.json | 285 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值。注：经验表明，单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据。这时，试验应当在更大的（尽可能接近额定电流的）电流下重复进行 | 34f436a2c60e6f60 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\285_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
285 | 2 | 285_clause2.json | 285 | 对15mm及以上冰区的特高压“三跨”，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm；对覆冰区其它电压等级“三跨”，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm | 12f006954e15a151 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\285_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对15mm及以上冰区的特高压‘三跨’，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm | 对15mm及以上冰区的特高压‘三跨’，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
286 | 1 | 286_clause1.json | 286 | 如果开断单元是在现场装配的，才应进行主回路电阻测量 | 73baca5a8aa812b5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\286_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开断单元在现场装配时，应进行主回路电阻测量 | 开断单元在现场装配时，应进行主回路电阻测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
286 | 2 | 286_clause2.json | 286 | 本部分包括的绝缘材料的类型应是超净的交联聚乙烯，缩写代号为XLPE。绝缘材料的性能参见附录B | 89896a5cd2181c29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\286_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 本部分包括的绝缘材料的类型应是超净的交联聚乙烯，缩写代号为XLPE。 | 本部分包括的绝缘材料的类型应是超净的交联聚乙烯，缩写代号为XLPE。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
287 | 1 | 287_clause1.json | 287 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。测试结果应符合产品技术条件的规定 | 00eaac7a005a8837 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\287_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | verified_structural
287 | 2 | 287_clause2.json | 287 | 2防止110kV（66kV）～500kVSF6绝缘电流互感器事故第11.2.2.3条110kV及以下互感器推荐直立安放运输，220kV及以上互感器必须满足卧倒运输的要求。运输时110（66）kV产品每批次超过10台时，每车装10g振动子2个，低于10台时每车装10g振动子1个；220kV产品每台安装10g振动子1个；330kV及以上每台安装带时标的三维冲撞记录仪。到达目的地后检查振动记录装置的记录，若记录数值超过10g一次或10g振动子落下，则产品应返厂解体检查 | b2a894bb1e53fed9 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
288 | 1 | 288_clause1.json | 288 | 如果有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | f4fa50f1ec6076c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\288_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
288 | 2 | 288_clause2.json | 288 | c)配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 997f0bf4ebf59e56 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\288_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
289 | 1 | 289_clause1.json | 289 | 完整的断路器一般不需要进行局部放电试验。然而，如果断路器采用的某些元件有相关的标准，且包括有局部放电测量(例如套管，见GB/T4109)时，制造厂应提供证据，说明这些元件已按相关标准通过了规定的局部放电试验 | a1ac44291c50dbdb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\289_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 完整的断路器一般不需要进行局部放电试验。 | 完整的断路器一般不需要进行局部放电试验。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
289 | 2 | 289_clause2.json | 289 | 对于三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2%；变压器是指30-2500kVA的 | 87bace4ede81c571 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\289_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2% | 三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
290 | 1 | 290_clause1.json | 290 | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 6b6992aaaeef0e1d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\290_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | verified_structural
290 | 2 | 290_clause2.json | 290 | 拉桩杆应向张力反方向倾斜15～20度 | 668512ffb032bb41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\290_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉桩杆应向张力反方向倾斜15～20度 | 拉桩杆应向张力反方向倾斜15～20度 | verified_structural
291 | 1 | 291_clause1.json | 291 | 应在出厂试验最后进行空载操作，记录触头行程曲线，应在型式试验定义的参考机械行程特性包络线内，具体如下：“应有证据证明机械性能与型式试验使用的样品的机械性能一致。例如，在出厂试验结束后还应进行一次空载操作，以记录空载触头行程曲线。如果进行了该操作，从触头分离瞬间到触头运动终了时，该曲线应下6.101.1.1定义的参考机械行程特性的包络线内。”在“10.2.101交接试验导则”中规定了对机械行程特性的记录要求：“10.2.102.2.6机械行程特性的记录按照7.101的要求，断路器第一次在现场装配完整时或所有或部分出厂试验在现场进行时，应记录机械行程特性。通过和6.101.1.1中的参考空载试验得到的参考机械行程特性比较，记录到的机械行程特性应与其达到一致 | 362199a710a8111a |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
291 | 2 | 291_clause2.json | 291 | 导地线断股损伤减少截面的处理中：铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% | 8ad86ea1d424cc2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\291_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
292 | 1 | 292_clause1.json | 292 | 在例行检查必要时测量行程特性曲线：“在额定操作电压下测试时间特性，要求：合、分指示正确；辅助开关动作正确；合、分闸时间，合、分闸不同期，合-分时间均满足技术文件要求且没有明显变化；必要时，测量行程特性曲线做进一步分析。除有特别要求的之外，相间合闸不同期不大于5ms，相间分闸不同期不大于3ms；同相各断口合闸不同期不大于3ms，同相分闸不同期不大于2ms | ff148fa089d97716 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
292 | 2 | 292_clause2.json | 292 | 10kV三相油浸式变压器专用技术规范的6款使用环境条件表规定：污秽等级为Ⅳ级，最大覆冰厚度20mm | 277377de2f977f2d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\292_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6 | TRUE | 污秽等级为Ⅳ级，最大覆冰厚度20mm | 污秽等级为Ⅳ级，最大覆冰厚度20mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
293 | 1 | 293_clause1.json | 293 | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1%”；第5.15.4条规定，“密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | cdbd445b77f81b6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\293_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:0.1,4,5.15 | TRUE | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
293 | 2 | 293_clause2.json | 293 | 高压套管诊断性试验表21:末屏（如有）介质损耗因数≤0.015 | 6e54f2512ad1a2a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\293_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高压套管诊断性试验表21:末屏（如有）介质损耗因数≤0.015 | 高压套管诊断性试验表21:末屏（如有）介质损耗因数≤0.015 | verified_structural
294 | 1 | 294_clause1.json | 294 | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 97b867a1fada281e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\294_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | verified_structural
294 | 2 | 294_clause2.json | 294 | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。当条件允许时，宜埋入河床（海底）0.5m以下 | 67a8a28a1e444bf4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\294_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。 | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。 | verified_structural
295 | 1 | 295_clause1.json | 295 | 以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于1% | 625390ff911594eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\295_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一个气室年漏气率不应大于1% | 每一个气室年漏气率不应大于1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
295 | 2 | 295_clause2.json | 295 | 严重覆冰地段（大于10mm）如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | 570abf48720db941 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\295_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | 在严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
296 | 1 | 296_clause1.json | 296 | 回路电阻的测量按DL/T593-2006中的6.4规定 | 16ae47ba0045a33e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\296_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 回路电阻的测量应按照DL/T593-2006中的6.4规定进行 | 回路电阻的测量应按照DL/T593-2006中的6.4规定进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
296 | 2 | 296_clause2.json | 296 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。与泄漏性能有关的预期工作寿命应该由制造厂规定。优选值为20年、30年和40年。注:为了满足预期的工作寿命要求，SF6系统的漏气率应不大于每年0.1% | 4321b02676c9e65a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\296_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
297 | 1 | 297_clause1.json | 297 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，Ru为型式试验时温升前测得的电阻值 | f48cb72d6607cc70 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\297_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
297 | 2 | 297_clause2.json | 297 | 爬电距离：瓷质材料（对地）≥216mm，有机材料（对地）≥240mm | b0860b5dc36e64c7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\297_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 瓷质材料（对地）≥216mm，有机材料（对地）≥240mm | 瓷质材料（对地）≥216mm，有机材料（对地）≥240mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
298 | 1 | 298_clause1.json | 298 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，这里Ru等于温升试验前测得的电阻 | 235bfd22010d36ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\298_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
298 | 2 | 298_clause2.json | 298 | 外壳的接地：接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | 2df793b0a26f9e70 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
299 | 1 | 299_clause1.json | 299 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 99f3522205882b8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\299_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | verified_structural
299 | 2 | 299_clause2.json | 299 | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行，试验电压值为出厂试验电压的80% | 44c35a863cf3b701 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\299_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行 | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行 | verified_structural
300 | 1 | 300_clause1.json | 300 | “主回路电阻≤制造厂规定值（注意值）” | 69aafdd0e7dfdb52 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\300_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
300 | 2 | 300_clause2.json | 300 | 电缆终端场站、隧道出入口、重要区域的工井井盖应有安防措施，并宜加装在线监控装置。户外金属电缆支架、电缆固定金具等应使用防盗螺栓 | 97b6d67aa9218fa0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\300_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆终端场站、隧道出入口、重要区域的工井井盖应有安防措施，并宜加装在线监控装置 | 电缆终端场站、隧道出入口、重要区域的工井井盖应有安防措施，并宜加装在线监控装置 | verified_structural
301 | 1 | 301_clause1.json | 301 | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验，试验电压为2kV，持续时间1min或时间电压2.5kV，持续时间1s | def7da1de2c90149 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\301_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验 | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验 | verified_structural
301 | 2 | 301_clause2.json | 301 | 主泵过热保护应只投报警，不投跳闸 | 08c65ff2b612b5e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\301_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主泵过热保护应只投报警，不投跳闸 | 主泵过热保护应只投报警，不投跳闸 | verified_structural
302 | 1 | 302_clause1.json | 302 | “控制及辅助回路绝缘试验”控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | 7126696ed8742df9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\302_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | 控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
302 | 2 | 302_clause2.json | 302 | 对于铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值，但仍要求其温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 8e65068e21641222 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\302_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值 | 铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
303 | 1 | 303_clause1.json | 303 | “操动机构箱应能防寒、防腐、防潮，防护等级满足IP54的要求。” | a3b84d20806a8877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\303_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 操动机构箱应能防寒、防腐、防潮，防护等级满足IP54的要求。 | 操动机构箱应能防寒、防腐、防潮，防护等级满足IP54的要求。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
303 | 2 | 303_clause2.json | 303 | 应进行直流耐压试验，试验按6.2.6在新的、清洁的和干燥的完整设备上进行，并作如下修改：试验持续时间为30min | 69f46004c7af4611 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\303_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6,6.2 | TRUE | 应进行直流耐压试验 | 应进行直流耐压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
304 | 1 | 304_clause1.json | 304 | 辅助和控制设备，“按DL/T593-2006中5.4和本标准中5.104的规定。” | c1dd00a96aaae5d9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\304_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 按DL/T593-2006中5.4和本标准中5.104的规定。 | 按DL/T593-2006中5.4和本标准中5.104的规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
304 | 2 | 304_clause2.json | 304 | 采用直接比较法校准直流电子式电流互感器电流比误差，在一次侧注入额定电流的10％、20％、50％、80％、100％，同时读取直流电流标准装置和被校准直流电子式电流互感器的输出。得到电流比误差。现场条件或测试设备无法满足试验要求时，可以适当减小测量电流及减少测量点 | d6af7cce342daaa7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\304_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 采用直接比较法校准直流电子式电流互感器电流比误差 | 采用直接比较法校准直流电子式电流互感器电流比误差 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
305 | 1 | 305_clause1.json | 305 | 电缆和电线中，“接线应考虑与加热元件的距离” | d5d16278af5af4df | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\305_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接线应考虑与加热元件的距离 | 接线应考虑与加热元件的距离 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
305 | 2 | 305_clause2.json | 305 | (4．8声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | 22e798e75ebf7cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\305_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,8 | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
306 | 1 | 306_clause1.json | 306 | 加热元件中，“所有的加热元件应是非暴露型的。加热器应置于不会引起接线或元件运行劣化的位置。如果能偶然触及加热器或其防护板，则表面温度不应超过表3中规定的正常运行时无需触及的可触及部件的温升限值。” | fde1f48591eacaad | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\306_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有的加热元件应是非暴露型的 | 所有的加热元件应是非暴露型的 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
306 | 2 | 306_clause2.json | 306 | 内水冷保护配置：5.5.3.1内水冷保护应配置温度保护（含阀进水温度保护、阀出水温度保护、冷却塔出水温度保护）、流量保护（含压力或者压力差保护）、泄漏保护、液位保护、电导率保护。其中阀进水温度保护、流量保护、微分泄漏保护为主保护，阀出水温度保护、冷却塔出水温度保护，压力或者压力差保护、液位保护为后备保护。电导率保护仅作用于报警。5.5.3.2温度保护一、内水冷系统宜装设三个阀进水温度传感器，在每套水冷保护内，阀进水温度保护按三取二原则出口，动作后闭锁直流。保护动作延时应小于晶闸管换流阀过热允许时间，延时定值建议取3秒。二、内水冷系统应装设双重化的阀出水温度传感器，在每套水冷保护内，阀出水温度保护按二取二原则出口，保护动作后执行功率回降命令，不闭锁直流。保护动作延时应小于晶闸管换流阀过热允许时间，延时定值建议取3秒。三、内水冷系统应装设双重化的冷却塔出水温度传感器，在每套水冷保护内，冷却塔出水温度保护按二取二原则出口，动作后延时3秒闭锁直流系统。四、换流阀进出水温度差超过换流阀厂家规定值时应进行功率回降。五、温度保护的动作定值应根据水冷系统运行环境、晶闸管温度要求整定。5.5.3.3流量及压力保护a）应在换流阀内水冷主管道上装设双重化的流量传感器，在换流阀主循环泵前后分别装设两台压力变送器。b）当流量传感器测量的流量或者根据压力差折算的流量低于额定流量的90％时延时3秒切换主泵，低于额定流量的70％时延时10-20秒跳闸。在每套水冷保护内，流量和压力保护分别按照二取二原则动作。c）流量保护跳闸延时应大于主泵切换不成功再切回原泵的时间。5.5.3.4液位保护a）应在膨胀罐装设双重化的电容式液位传感器，用于液位保护和泄漏保护。b）当电容式液位传感器测量的液位低于30％时液位保护延时5秒报警，低10%时液位保护延时10秒跳闸。c）膨胀罐应装设可视的液位计或磁翻板式液位传感器，便于巡视。d）低水位接点开关动作后仅报警。5.5.3.5微分泄漏保护a）微分泄漏保护采集装设在膨胀罐中的两个电容式液位传感器的液位，采样和计算周期不应大于2秒，当液位下降超过换流阀泄漏允许值时，延时闭锁直流并停运主泵。b）微分泄漏保护定值应考虑阀进水温度和阀出水温度对膨胀罐液位的影响，避免保护误动，如阀进水温度变化下降较快时，可以适当提高泄漏保护定值。c）微分泄漏保护应具备远方手动投退功能。”《提升直流可靠性措施建议280项》（四）水冷站用电系统：193、水冷液位、泄漏保护应采用三取二逻辑，参与三取二逻辑的传感器宜采用电容式液位传感器 | e134fcd0b4f4809a |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
307 | 1 | 307_clause1.json | 307 | 操动机构的安装调整中“机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好，箱内安装有防潮装置时，加热装置应完好，加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm。” | 1e2d35e6cab20341 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\307_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好 | 机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
307 | 2 | 307_clause2.json | 307 | 组热点温升78K，顶层油温55K，绕组（平均）温升65K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 6029d605937e59e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\307_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 组热点温升78K，顶层油温55K，绕组（平均）温升65K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 组热点温升78K，顶层油温55K，绕组（平均）温升65K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | verified_structural
308 | 1 | 308_clause1.json | 308 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次 | f7fe94f6eb4b55e2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\308_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次 | verified_structural
308 | 2 | 308_clause2.json | 308 | 水冷却带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或5s过负荷时的损耗两者中的较大值 | 0ad793e253d5f268 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\308_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水冷却带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或5s过负荷时的损耗两者中的较大值 | 水冷却带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或5s过负荷时的损耗两者中的较大值 | verified_structural
309 | 1 | 309_clause1.json | 309 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次、5000次 | 330888cd22e6667a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\309_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次、5000次 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次、5000次 | verified_structural
309 | 2 | 309_clause2.json | 309 | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串，同名回路不宜配置在同一串内，但可接于同一侧母线；当变器超过两台时，其中两台进串，其他变压器可不进串，直接经断路器接母线 | bfd3d87350ce6af2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\309_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串 | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串 | verified_structural
310 | 1 | 310_clause1.json | 310 | “应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验，电源电流应该几乎是正弦的” | 05519637756df3a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\310_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
310 | 2 | 310_clause2.json | 310 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 04c7b761d740b7e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\310_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
311 | 1 | 311_clause1.json | 311 | “GB/T11022-2011的6.5适用” | 7d096f583fc5018c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\311_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GB/T11022-2011的6.5适用 | GB/T11022-2011的6.5适用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
311 | 2 | 311_clause2.json | 311 | 以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于1% | 625390ff911594eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\311_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一个气室年漏气率不应大于1% | 每一个气室年漏气率不应大于1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
312 | 1 | 312_clause1.json | 312 | “隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升”，第6.5条规定，“试验电流应为额定电流的1.1倍” | 533eee2b80fe9e72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\312_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.5 | TRUE | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
312 | 2 | 312_clause2.json | 312 | 绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | 1e2b433e2c9bb5a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\312_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | 绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | verified_structural
313 | 1 | 313_clause1.json | 313 | “隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升” | 3319e08f824a8a39 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
313 | 2 | 313_clause2.json | 313 | 潜油泵的轴承应采取E级或D级，禁止使用无铭牌、无级别的轴承。对强油导向的变压器油泵应选用转速不大于1500r/min的低速油泵 | 1e6ae251b086535c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\313_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 潜油泵的轴承应采取E级或D级，禁止使用无铭牌、无级别的轴承。 | 潜油泵的轴承应采取E级或D级，禁止使用无铭牌、无级别的轴承。 | verified_structural
314 | 1 | 314_clause1.json | 314 | “电动机操动机构：当电动机接线端子的电压在其额定电压的的80%－110%范围内时” | df596bc69904c8be | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\314_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当电动机接线端子的电压在其额定电压的80%-110%范围内时 | 当电动机接线端子的电压在其额定电压的80%-110%范围内时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
314 | 2 | 314_clause2.json | 314 | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。腐蚀较重地区采用铜或铜覆钢材时，水平敷设的人工接地极可采用圆钢、扁钢、铜绞线、铜覆钢绞线、铜覆圆钢或铜覆扁钢材，垂直敷设的人工接地极可采用圆钢或铜覆钢等 | 6977602e75fa8d82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\314_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。 | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。 | verified_structural
315 | 1 | 315_clause1.json | 315 | “在正常工作情况下，在辅助设备（电子控制、监测、监控和通信）端子处测量的交、直流电源的相对允差为85%－110%。电源电压低于电源电压的最小值时，应采取措施防止电子设备损坏和/或因不可预知的性能引起不安全的操作” | edd380eb74c32a11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\315_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在正常工作情况下，在辅助设备端子处测量的交、直流电源的相对允差为85%－110% | 在正常工作情况下，在辅助设备端子处测量的交、直流电源的相对允差为85%－110% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
315 | 2 | 315_clause2.json | 315 | 1.0％（适用于50米以下高度铁塔）；0.5％（适用于50米及以上高度铁塔） | b47280d834466b16 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\315_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁塔的风偏角限值为1.0%（适用于50米以下高度铁塔）；0.5%（适用于50米及以上高度铁塔） | 铁塔的风偏角限值为1.0%（适用于50米以下高度铁塔）；0.5%（适用于50米及以上高度铁塔） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
316 | 1 | 316_clause1.json | 316 | “开关设备和控制设备在合闸状态下能够承载额定短时耐受电流的时间间隔：a)550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s；b)126kV-363kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为3s；c)72.5kV及以下的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为4s。” | 9e8a651fcc14f36c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\316_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s | 550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
316 | 2 | 316_clause2.json | 316 | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。腐蚀较重地区采用铜或铜覆钢材时，水平敷设的人工接地极可采用圆钢、扁钢、铜绞线、铜覆钢绞线、铜覆圆钢或铜覆扁钢材，垂直敷设的人工接地极可采用圆钢或铜覆钢等 | 6977602e75fa8d82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\316_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。 | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。 | verified_structural
317 | 1 | 317_clause1.json | 317 | “开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。额定短路持续时间标准为2s，若需要大于2s，推荐3s和4s” | 7bb742a050b7fde9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\317_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
317 | 2 | 317_clause2.json | 317 | 等效声级Leq是指在规定测量时间内用A级计权网络测得的声压级的能量平均值，是GB3096的指定计量单位。GB/T1094.10规定变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声，变压器噪声满足GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类以下等级的环保要求，用户可根据具体变电站的环保要求提出更高要求值 | 615c4b9afa42a5eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\317_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
318 | 1 | 318_clause1.json | 318 | “GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s” | 572fc705179522c8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\318_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s | GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
318 | 2 | 318_clause2.json | 318 | 表7规定复合绝缘子电气机械抽样检测试验周期为5年，投运第5-8年开始抽查，以后至少每5年抽查。对于重污区、重冰区、大风区、高寒、高湿、强紫外线等特殊环境地区，应结合运行经验，缩短抽检周期。具备条件开展状态检修的单位，可根据绝缘子运行状况确定检测周期 | a5da6bae68a4bf15 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\318_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:7 | TRUE | 复合绝缘子电气机械抽样检测试验周期为5年，投运第5-8年开始抽查，以后至少每5年抽查。 | 复合绝缘子电气机械抽样检测试验周期为5年，投运第5-8年开始抽查，以后至少每5年抽查。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
319 | 1 | 319_clause1.json | 319 | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。注：550kV及以上电压，应作X-射线或超声波探伤实验 | 25c0d52d745c8b09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\319_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。 | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
319 | 2 | 319_clause2.json | 319 | 悬垂杆塔结构倾斜3‰，高塔1.5‰。注：不含套接式钢管电杆 | 117d6e841db8c1c6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\319_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 悬垂杆塔结构倾斜3‰，高塔1.5‰。 | 悬垂杆塔结构倾斜3‰，高塔1.5‰。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
320 | 1 | 320_clause1.json | 320 | 隔板应进行X-射线探伤 | dd77be227c9c6087 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\320_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔板应进行X-射线探伤 | 隔板应进行X-射线探伤 | verified_structural
320 | 2 | 320_clause2.json | 320 | 现场机械特性试验，卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线，及检测用传感器和安装附件 | d9e6ce8701b219dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\320_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
321 | 1 | 321_clause1.json | 321 | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | 9668e037ebbdebe3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\321_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | verified_structural
321 | 2 | 321_clause2.json | 321 | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | b7adb70c36543954 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\321_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | verified_structural
322 | 1 | 322_clause1.json | 322 | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行，试验电压值为出厂试验电压的80% | 44c35a863cf3b701 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\322_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行 | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行 | verified_structural
322 | 2 | 322_clause2.json | 322 | 维护说明晶闸管换流阀厅内的相对湿度在60%以下。如果检修期间相对湿度超过60%应采取相应措施，保证检修期间相对湿度应控制在60%以下 | 50acdd0ac5e7986d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\322_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 晶闸管换流阀厅内的相对湿度在60%以下 | 晶闸管换流阀厅内的相对湿度在60%以下 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
323 | 1 | 323_clause1.json | 323 | 交流试验电压值：现场交流耐压试验应为出厂试验时施加电压的80% | 94dd60e73208b052 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\323_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场交流耐压试验应为出厂试验时施加电压的80% | 现场交流耐压试验应为出厂试验时施加电压的80% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
323 | 2 | 323_clause2.json | 323 | 为了标准化的目的，定性地定义了5个污秽等级，表征污秽度从很轻到很重：a----很轻；b----轻；c----中等；d----重；e----很重。注1：这些字母等级与先前GB/T5582-1993的数字等级不能直接对应 | 22f0b2513c25b58e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\323_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,1993,5582 | TRUE | 为了标准化的目的，定性地定义了5个污秽等级，表征污秽度从很轻到很重：a----很轻；b----轻；c----中等；d----重；e----很重。 | 为了标准化的目的，定性地定义了5个污秽等级，表征污秽度从很轻到很重：a----很轻；b----轻；c----中等；d----重；e----很重。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
324 | 1 | 324_clause1.json | 324 | 绝缘试验电压为出厂试验电压的80% | 22d83b38f85a80cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\324_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘试验电压为出厂试验电压的80% | 绝缘试验电压为出厂试验电压的80% | verified_structural
324 | 2 | 324_clause2.json | 324 | 额定电压：380V(220V)。编制说明六条文说明1.范围“本标准适用于国家电网公司供电区域内交流频率50Hz，额定电压为400V及以下农村电网中，安装于容量为400kVA及以下变压器端的户外低压配电箱“ | af1c155c4c439a5d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\324_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,220,380 | TRUE | 本标准适用于国家电网公司供电区域内交流频率50Hz，额定电压为400V及以下农村电网中，安装于容量为400kVA及以下变压器端的户外低压配电箱 | 本标准适用于国家电网公司供电区域内交流频率50Hz，额定电压为400V及以下农村电网中，安装于容量为400kVA及以下变压器端的户外低压配电箱 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
325 | 1 | 325_clause1.json | 325 | 交流试验电压值。现场交流耐压试验（相对地）电压值为出厂耐压试验时施加电压值的80% | 7d16ac2774d62925 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\325_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场交流耐压试验（相对地）电压值为出厂耐压试验时施加电压值的80% | 现场交流耐压试验（相对地）电压值为出厂耐压试验时施加电压值的80% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
325 | 2 | 325_clause2.json | 325 | 按DL/T593-2006中的6.5规定进行。三相共箱式的G1S应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | 29ecc341b157cd17 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\325_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2006,593,6.5 | TRUE | 三相共箱式的GIS应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | 三相共箱式的GIS应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
326 | 1 | 326_clause1.json | 326 | 交流电压试验对检测污染(例如自由移动的导电粒子)特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。关于试验频率，已有的经验是从10Hz到300Hz | 9a5c71586c3f8a94 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\326_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,300 | TRUE | 交流电压试验对检测污染特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。 | 交流电压试验对检测污染特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
326 | 2 | 326_clause2.json | 326 | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | 909a7ea5995ce3f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\326_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | verified_structural
327 | 1 | 327_clause1.json | 327 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内 | 6dde1f237b957ae2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\327_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
327 | 2 | 327_clause2.json | 327 | 主泵过热保护应只投报警，不投跳闸 | 08c65ff2b612b5e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\327_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主泵过热保护应只投报警，不投跳闸 | 主泵过热保护应只投报警，不投跳闸 | verified_structural
328 | 1 | 328_clause1.json | 328 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。在大多数情况下，能有效地检查异常电极结构。电压波形应接近正弦，两个半波应完全一样，且峰值和有效值之比等于√2±0.07。交流电压频率一般应在1OHz-30OHz范围内 | 4d49552c77910ca4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\328_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | verified_structural
328 | 2 | 328_clause2.json | 328 | 承受短路能力：系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。变压器应能承受外部短路电流，时间为2s，变压器应无损伤，绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移，绕组温度不高于250℃，保证该变压器可继续运行 | 5931b7df96ab83ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\328_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
329 | 1 | 329_clause1.json | 329 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2％。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5％以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率一般在30Hz～300Hz的范围内 | 3a4663bb41e13e41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\329_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
329 | 2 | 329_clause2.json | 329 | 110kV（66kV）～500kV互感器在出厂试验时，局部放电试验的测量时间延长到5min | cf7f9464895f79cc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\329_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:110,500,66 | TRUE | 互感器在出厂试验时，局部放电试验的测量时间延长到5min | 互感器在出厂试验时，局部放电试验的测量时间延长到5min | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
330 | 1 | 330_clause1.json | 330 | 交流电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构。现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz | 70bb7a6a82e3c1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\330_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交流电压试验对探测污秽特别敏感 | 交流电压试验对探测污秽特别敏感 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
330 | 2 | 330_clause2.json | 330 | 导线与地面或水面的最小距离：交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米，注：括号内为绝缘线数值 | b8009c411c793eb6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\330_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米 | 交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
331 | 1 | 331_clause1.json | 331 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 11ab8248200ad5c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\331_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | verified_structural
331 | 2 | 331_clause2.json | 331 | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1%”；第5.15.4条规定，“密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | cdbd445b77f81b6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\331_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,5.15 | TRUE | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
332 | 1 | 332_clause1.json | 332 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。测试值应符合产品技术条件的规定，并不得超过出厂实测值的120%，还应注意三相平衡度的比较 | 23f6d1a70ba1d095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\332_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
332 | 2 | 332_clause2.json | 332 | 巡检周期为1~7天 | 415108d055c7cb18 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\332_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 巡检周期为1~7天 | 巡检周期为1~7天 | verified_structural
333 | 1 | 333_clause1.json | 333 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值，并应提供测试区间的测试点示意图以及电阻值 | dccef139c055f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\333_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
333 | 2 | 333_clause2.json | 333 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年；防水等级不应低于二级，隧道工作井按隧道建设标准执行 | 078158e18275e4aa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\333_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | verified_structural
334 | 1 | 334_clause1.json | 334 | 现场测试值不得超过控制值Rn，还应注意与出厂值的比较和三相测试值的平衡度 | 4c17576f5c04f19a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\334_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场测试值不得超过控制值Rn | 现场测试值不得超过控制值Rn | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
334 | 2 | 334_clause2.json | 334 | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 0a61b46feb27e55c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\334_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | verified_structural
335 | 1 | 335_clause1.json | 335 | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 067f0cfa2b226d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\335_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | verified_structural
335 | 2 | 335_clause2.json | 335 | 巡检周期为1~7天 | 415108d055c7cb18 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\335_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 巡检周期为1~7天 | 巡检周期为1~7天 | verified_structural
336 | 1 | 336_clause1.json | 336 | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | bb22dd161ad35128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\336_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | verified_structural
336 | 2 | 336_clause2.json | 336 | 油浸式电力变压器、电抗器的试验项目、周期和要求见表5-1中第8项要求：出现两点接地现象时，运行中接地电流一般不大于0.1A | 127c7aa6660b91cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\336_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油浸式电力变压器、电抗器的试验项目、周期和要求见表5-1中第8项要求 | 油浸式电力变压器、电抗器的试验项目、周期和要求见表5-1中第8项要求 | verified_structural
337 | 1 | 337_clause1.json | 337 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | 4605c8a492038666 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\337_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | verified_structural
337 | 2 | 337_clause2.json | 337 | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行，试验电压值为出厂试验电压的80% | 44c35a863cf3b701 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\337_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行 | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行 | verified_structural
338 | 1 | 338_clause1.json | 338 | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | c2ef367fb31ce3af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\338_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | verified_structural
338 | 2 | 338_clause2.json | 338 | 采用排油注氮保护装置的变压器，本体储油柜与气体继电器间应设断流阀 | 33169ad970480246 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\338_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用排油注氮保护装置的变压器，本体储油柜与气体继电器间应设断流阀 | 采用排油注氮保护装置的变压器，本体储油柜与气体继电器间应设断流阀 | verified_structural
339 | 1 | 339_clause1.json | 339 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85% | 5ffe0831d6bc950b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\339_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
339 | 2 | 339_clause2.json | 339 | 应避免电缆通道邻近热力管线、腐蚀性介质的管道 | fdabbb2245f37bf2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\339_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应避免电缆通道邻近热力管线、腐蚀性介质的管道 | 应避免电缆通道邻近热力管线、腐蚀性介质的管道 | verified_structural
340 | 1 | 340_clause1.json | 340 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 66abdd95465c8d88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\340_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | verified_structural
340 | 2 | 340_clause2.json | 340 | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5%时 | abc3312d6f9f2c0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\340_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5% | 导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
341 | 1 | 341_clause1.json | 341 | 测量六氟化硫气体含水量（20℃的体积分数），应符合下列规定：1有电弧分解的隔室，应小于150μL/L；2无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；3气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气48h后进行 | 09365ac146b2c993 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\341_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,20,3 | TRUE | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
341 | 2 | 341_clause2.json | 341 | 接地a）柜、屏的金属框架及基础型钢应接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门和框架的接地端子间应用软铜线连接，软铜线截面不应小于2.5mm2，还应满足机械强度的要求，并做好标识 | 8a7380b5c6bf7baf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\341_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柜、屏的金属框架及基础型钢应接地（PE）或接零（PEN）可靠 | 柜、屏的金属框架及基础型钢应接地（PE）或接零（PEN）可靠 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
342 | 1 | 342_clause1.json | 342 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 11cf99865d727c00 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\342_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
342 | 2 | 342_clause2.json | 342 | 排管技术要求：a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕； | 6a0aac62237fc352 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\342_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
343 | 1 | 343_clause1.json | 343 | SF6气体湿度：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | b033a9426ed9db3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\343_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
343 | 2 | 343_clause2.json | 343 | 按表2进行定期检测的新设备及大修后的设备，投运前应至少做一次捡测。如果在现场进行感应耐压和局部放电试验，则应在试验后停放一段时间再做一次检测。制造厂规定不取样的全密封互感器不做检测 | c4be97a16bb89c7b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\343_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 按表2进行定期检测的新设备及大修后的设备，投运前应至少做一次捡测。 | 按表2进行定期检测的新设备及大修后的设备，投运前应至少做一次捡测。 | verified_structural
344 | 1 | 344_clause1.json | 344 | 断路器应测量行程-时间特性曲线，同时还应测量机构内辅助开关与断路器主触头动作时间的配合情况，并符合开关装置的技术要求 | 52d3066b31a8e780 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\344_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器应测量行程-时间特性曲线 | 断路器应测量行程-时间特性曲线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
344 | 2 | 344_clause2.json | 344 | 容性电流开合试验(试验室)，电缆充电电流为10A，试验电压1.4*12/1.732kV | 169c24fce30164c5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\344_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在试验室内进行容性电流开合试验时，电缆充电电流应为10A | 在试验室内进行容性电流开合试验时，电缆充电电流应为10A | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
345 | 1 | 345_clause1.json | 345 | 断路器机械特性试验。断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。注：合闸速度、分闸速度的测量，当现场测试条件不具备时，制造厂应提供保证值 | 8ea05388f2e19095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\345_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求 | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
345 | 2 | 345_clause2.json | 345 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | 4605c8a492038666 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\345_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | verified_structural
346 | 1 | 346_clause1.json | 346 | 现场机械特性试验，卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线，及检测用传感器和安装附件 | d9e6ce8701b219dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\346_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
346 | 2 | 346_clause2.json | 346 | 阀厅1阀厅应有优良的密闭性能，所有孔隙均应封堵密实，以维持阀厅内部微正压，防止外部灰尘渗入，保证其内部的空气洁净度。2阀厅应采取六面体电磁屏蔽措施，以防止电磁波干扰的影响。3每极阀厅零米层出入口不应少于两个：一个出入口直通室外，另一个出入口宜与控制楼连通。阀厅应至少有一个出入口作为搬运通道，其净空尺寸应满足阀厅最大设备的搬运以及换流阀安装检修用升降机的出入要求。阀厅出入口的门均采用电磁屏蔽门，向室外方向或控制楼方向开启。4阀厅内的适当位置应设巡视走道，该走道应能通至阀塔上部屋架区域，并与控制楼连通，以满足运行人员的巡视要求。阀厅巡视走道与控制楼之间门采用电磁屏蔽门，并向控制楼方向开启。5阀厅与控制楼之间的适当位置（一般在控制楼二层或三层）应设电磁屏蔽防火观察窗，其尺寸大小及具体位置应便于运行人员在控制楼内对阀厅电气设备运行状况进行观察。6阀厅外墙不应设置采光窗，当工艺要求设置消防百叶窗或事故排烟风机时，应采取必要的电磁屏蔽和防渗漏措施，并在风口处加设启闭装置以保证阀厅在正常运行时处于密闭状态。7当阀厅与换流变压器、平波电抗器之间的间距不满足防火规范要求时，其墙体应满足3小时耐火极限的要求。阀厅钢屋架可不涂防火涂料。8阀厅围护材料和门应具有良好的密闭、保温、隔热、隔音性能。4079阀厅地坪面层应采用耐磨、不起尘、易清洁的建筑饰面材料 | 5b8adfb4b9ad3a21 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
347 | 1 | 347_clause1.json | 347 | a)程序A(推荐对于252kV及以下)，进行工频耐压电压试验并持续1min；b)程序B(推荐对于363kV及以上)，进行工频耐压电压试验并持续1min，并按表7进行局部放电测量；c)程序C(推荐对于363kV及以上，程序B的替代)，进行工频耐压电压试验并持续1min，并对每一极性进行3次雷电冲击电压试验 | 16c3fb554a82145b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\347_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 程序A(推荐对于252kV及以下)，进行工频耐压电压试验并持续1min | 程序A(推荐对于252kV及以下)，进行工频耐压电压试验并持续1min | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
347 | 2 | 347_clause2.json | 347 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\347_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
348 | 1 | 348_clause1.json | 348 | 试验程序可根据试品状况和现场条件，由用户和制造厂商定，从下列程序中选择，但拟优先选用程序A。程序A：按5.1条和7.1条的交流电压试验，在规定的电压值下耐压1min。在特殊情况下，可增加冲击电压试验，按5.2条和7.2条试验，在规定的电压值下进行，正负极性各三次；程序B：按5.1条的交流电压试验，在电压值不低于Um/√3(对中性点有效接地系统)或Um(对中性点非有效接地系统)下耐压5min(Um为系统最高电压)。同时应补充进行冲击电压试验，按5.2条和7.2条试验，在规定的电压值下进行，正负极性各三次 | c7e666432e5e56e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\348_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 试验程序可根据试品状况和现场条件，由用户和制造厂商定，从下列程序中选择，但拟优先选用程序A。 | 试验程序可根据试品状况和现场条件，由用户和制造厂商定，从下列程序中选择，但拟优先选用程序A。 | verified_structural
348 | 2 | 348_clause2.json | 348 | 新设备投运满1年（220kV及以上）或满1-2年（110kV/66kV），以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | c3633c51b9534aca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\348_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新设备投运满1年（220kV及以上）或满1-2年（110kV/66kV），以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | 新设备投运满1年（220kV及以上）或满1-2年（110kV/66kV），以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | verified_structural
349 | 1 | 349_clause1.json | 349 | 绝缘试验程序可以选择下述试验程序之一：程序A(推荐对于126kV及以下)，按表107栏(2)规定的数值进行工频电压试验并持续1min；程序B(推荐对于252kV及以上)，按表107栏(2)规定的数值进行工频电压试验并持续1min，并按照表106进行局部放电测量，但是预加电压Upre-stress=Uds[表107的栏(2)]。由于该测量有助于确定经过一段时间运行后设备是否需要维护，推荐在Um/√3时测量局部放电。关于局部放电侧量的实际应用，见附录C；程序C(推荐对于252kV及以上，程序B的替代)，按表107栏(2)规定的数值进行工频电压试验并持续1min，并按照表107栏(3)规定的数值对每一极性进行三次雷电冲击电压试验 | 37d5289a512c33ca |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
349 | 2 | 349_clause2.json | 349 | 遇有放电情况，可采取下述步骤：a)进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电是自恢复放电，认为耐压试验通过。如重复试验再次放电，按9.2b)项程序进行。b)设备解体，打开放电气隔，仔细检查绝缘情况，修复后，再一次进行耐压试验 | a7a49ee4f00d3e47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\349_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电是自恢复放电，认为耐压试验通过。 | 进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电是自恢复放电，认为耐压试验通过。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
350 | 1 | 350_clause1.json | 350 | 363kV开关的工频耐压试验值为460kV、510kV，550kV开关的工频耐压试验值为680kV、740kV | af39456b360501a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\350_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 363kV开关的工频耐压试验值为460kV、510kV | 363kV开关的工频耐压试验值为460kV、510kV | verified_structural
350 | 2 | 350_clause2.json | 350 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有l%～1.5%的升高境度 | 314c08bb9fafb88a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\350_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高境度 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高境度 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
351 | 1 | 351_clause1.json | 351 | 363kV设备的工频耐压试验值为520kV，550kV设备的工频耐压试验值为710kV | 5baeeb947c2d1b97 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\351_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 363kV设备的工频耐压试验值为520kV | 363kV设备的工频耐压试验值为520kV | verified_structural
351 | 2 | 351_clause2.json | 351 | 对15mm及以上冰区的特高压“三跨”，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm；对覆冰区其它电压等级“三跨”，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm | 12f006954e15a151 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\351_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对15mm及以上冰区的特高压‘三跨’，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm | 对15mm及以上冰区的特高压‘三跨’，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
352 | 1 | 352_clause1.json | 352 | 363kV设备的工频耐压试验值为460kV、510kV，550kV开关的工频耐压试验值为680kV、740kV | 17b5962a516e4ab7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\352_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 363kV设备的工频耐压试验值为460kV、510kV | 363kV设备的工频耐压试验值为460kV、510kV | verified_structural
352 | 2 | 352_clause2.json | 352 | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。在直线部分，两工井之间的距离不宜大于150m，排管在工井处的管口应封堵 | 72d93cc0dcc73808 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\352_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。 | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。 | verified_structural
353 | 1 | 353_clause1.json | 353 | 如果每段均耐受了规定的试验电压而没有出现破坏性放电，则认为开关设备通过了试验。在现场绝缘试验期间出现了破坏性放电，试验应重复进行。重复性试验的导则在C.6中给出。如果采用程序B且按照符合GB/T7354的传统方法测量局部放电，最大允许的局部放电量为10pC。其“C.6.2推荐的程序”为程序a)如果沿着固体绝缘的表面出现破坏性放电，推荐在可行的场合应打开隔室并仔细检查损伤的绝缘。在采取任何补救行为之后，隔室应该再次承受规定的绝缘试验。程序b)气体中的破坏性放电可能由于污染或表面有可以被放电期间的电弧烧掉的缺陷。因此，可以接受在规定的试验电压下重复试验。现场试验开始前，另一个试验电压可在用户和制造厂之间达成协议。如果重复性试验失败，应再次执行程序a) | 9d4f80c4e61456e2 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
353 | 2 | 353_clause2.json | 353 | 厂房和仓库…相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限，除本规范另有规定者外，不应低于表3．2．1的规定。（表格中防火墙耐火极限3h） | 3a0e7e7ca2771e8b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\353_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 厂房和仓库相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限，除本规范另有规定者外，不应低于表3．2．1的规定。 | 厂房和仓库相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限，除本规范另有规定者外，不应低于表3．2．1的规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
354 | 1 | 354_clause1.json | 354 | 遇有放电情况，可采取下述步骤：a)进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电是自恢复放电，认为耐压试验通过。如重复试验再次放电，按9.2b)项程序进行。b)设备解体，打开放电气隔，仔细检查绝缘情况，修复后，再一次进行耐压试验 | a7a49ee4f00d3e47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\354_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电是自恢复放电，认为耐压试验通过。 | 进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电是自恢复放电，认为耐压试验通过。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
354 | 2 | 354_clause2.json | 354 | 尺寸偏差要求：绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子）。6个绝缘子串的结构高度偏差应不超过±19mm | fc3a7126c3cd7c5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\354_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
355 | 1 | 355_clause1.json | 355 | 在试验过程中如果发生击穿放电，可采用下述步骤：a）进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电为自恢复放电，认为耐压试验通过；如果重复试验失败，则耐压试验不通过，应进一步检查。b）根据放电能量和放电引起的声、光、电、化学等各种效应及耐压过程中进行的其他故障诊断技术所提供的资料，综合判断放电气室。c）打开放电气室进行检查，确定故障部位，修复后，再进行规定的耐压试验 | 3498a4f7a20f1e9b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\355_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电为自恢复放电，认为耐压试验通过 | 如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电为自恢复放电，认为耐压试验通过 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
355 | 2 | 355_clause2.json | 355 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定:l.对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2.对于66kV及以上变压器，直采用频率响应法测量绕组特征图谱。第7.0.14条，电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验。对于电压等级为110kV的变压器，当对绝缘有怀疑时，应进行局部放电试验 | d8379d3926878532 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\355_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:14,2,7.0 | TRUE | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
356 | 1 | 356_clause1.json | 356 | 如果每段均耐受了规定的试验电压而没有出现破坏性放电，则认为开关设备通过了试验。在现场绝缘试验期间出现了破坏性放电，试验应重复进行。重复性试验的导则在B.6中给出。如果采用程序B且按照符合GB/T7354的传统方法测量局部放电，最大允许的局部放电量为10pC。其“B.6.2推荐的程序”为程序a)如果沿着固体绝缘的表面出现破坏性放电，推荐在可行的场合应打开隔室并仔细检查损伤的绝缘。在采取任何补救行为之后，隔室应该再次承受规定的绝缘试验。程序b)气体中的破坏性放电可能由于污染或表面有可以被放电期间的电弧烧掉的缺陷。因此，可以接受在规定的试验电压下重复试验。现场试验开始前，另一个试验电压可在用户和制造厂之间达成协议。如果重复性试验失败，应再次执行程序a) | bc4581238bffc2fc |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
356 | 2 | 356_clause2.json | 356 | 隔离开关开合直流滤波器电寿命次数不小于50次 | b144de1c57ed6724 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
357 | 1 | 357_clause1.json | 357 | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃，在计及日照影响时，钢芯铝线及管形导体可按不超过+80℃考虑。当普通导体接触面处有镀（搪）锡的可靠覆盖层时，可提高到+85℃。特种耐热导体的最高工作温度可根据制造厂提供的数据选择使用，但要考虑高温导体对连接设备的影响，并采取防护措施 | 817374e5be6d7737 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\357_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃ | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃ | verified_structural
357 | 2 | 357_clause2.json | 357 | “GB/T11022-2011的6.5适用” | 7d096f583fc5018c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\357_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GB/T11022-2011的6.5适用 | GB/T11022-2011的6.5适用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
358 | 1 | 358_clause1.json | 358 | 一般裸导体的正常最高工作温度不应大于70℃，在计及日照影响时，钢芯铝经线及管形导体不宜大于80℃。特种耐热导体的最高工作温度可根据制造厂提供的数据选择使用，但要考虑高温导体对连接设备的影响，并采取防护措施 | 691306c6a617c292 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\358_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 一般裸导体的正常最高工作温度不应大于70℃ | 一般裸导体的正常最高工作温度不应大于70℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
358 | 2 | 358_clause2.json | 358 | Q460材质冲孔最大厚度≤10mm | ea1f9413b60d6070 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\358_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | Q460材质冲孔最大厚度≤10mm | Q460材质冲孔最大厚度≤10mm | verified_structural
359 | 1 | 359_clause1.json | 359 | GIS设置伸缩节时，应考虑外壳位移时内部导体相对位移不应导致电接触能力的下降；GIS的支架应为可调式，以适应土建允许的基础的误差 | 02b3ab7ba1205bce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\359_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS设置伸缩节时，应考虑外壳位移时内部导体相对位移不应导致电接触能力的下降 | GIS设置伸缩节时，应考虑外壳位移时内部导体相对位移不应导致电接触能力的下降 | verified_structural
359 | 2 | 359_clause2.json | 359 | 弧垂允许偏差，110kV允许偏差：+5%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：±2.5% | 4fefc35681d171b2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\359_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
360 | 1 | 360_clause1.json | 360 | 缩节主要用于装配调整，吸收基础间的相对位移或热胀冷缩的伸缩量等。制造厂应根据使用的目的、允许的位移量等来选定伸缩节的结构。在GIS分开的基础间允许的相对位移(不均匀下沉)应由制造厂和用户商定。GIS与变压器(电抗器)等的连接处应设置伸缩节 | f9671c37db2b9aab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\360_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应根据使用的目的、允许的位移量等来选定伸缩节的结构。 | 制造厂应根据使用的目的、允许的位移量等来选定伸缩节的结构。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
360 | 2 | 360_clause2.json | 360 | 对绝缘的要求，每一段绝缘线芯，最小测量值应不低于标称值的90%再减0.1mm，即：tmin≥0.90tn‐0.1 | 9bcf0d21c8b7ab7b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\360_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一段绝缘线芯，最小测量值应不低于标称值的90%再减0.1mm | 每一段绝缘线芯，最小测量值应不低于标称值的90%再减0.1mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
361 | 1 | 361_clause1.json | 361 | 共箱封闭母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位，应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置 | 5425da8deb1b0571 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\361_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 共箱封闭母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位，应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置 | 共箱封闭母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位，应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置 | verified_structural
361 | 2 | 361_clause2.json | 361 | SF6开关进出线安装牢固，高低一致，在同一水平面上，电气安全距离不小于300mm。电气连接应接触紧密导电良好，必要时涂抹导电膏或电力复合脂。不同金属连接应有过渡措施 | c96a7d76bb9a643a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\361_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6开关进出线安装牢固，高低一致，在同一水平面上，电气安全距离不小于300mm。 | SF6开关进出线安装牢固，高低一致，在同一水平面上，电气安全距离不小于300mm。 | verified_structural
362 | 1 | 362_clause1.json | 362 | GIS配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全。外壳和支架上的感应电压，正常运行条件下不应大于24V，故障条件下不应大于100V | 5c335555467dafa5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\362_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全 | GIS配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全 | verified_structural
362 | 2 | 362_clause2.json | 362 | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | a1737a2b1a5c6f32 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\362_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | verified_structural
363 | 1 | 363_clause1.json | 363 | 在发生短路故障的情况下，外壳的感应电压不应超过24V | 9d6a74d89e4013fc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\363_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在发生短路故障的情况下，外壳的感应电压不应超过24V | 在发生短路故障的情况下，外壳的感应电压不应超过24V | verified_structural
363 | 2 | 363_clause2.json | 363 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 11ab8248200ad5c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\363_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | verified_structural
364 | 1 | 364_clause1.json | 364 | GIS配电装置宜采用多点接地方式，当选用分相设备时，应设置外壳三相短接线，并在短接线上引出接地线通过接地母线接地。外壳的三相短接线的截面应能承受长期通过的最大感应电流，并应按短路电流校验。当设备为铝外壳时，其短接线宜采用铝排；当设备为钢外壳时，其短接线宜采用铜排 | 7be2903cfb8d9756 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\364_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS配电装置宜采用多点接地方式 | GIS配电装置宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
364 | 2 | 364_clause2.json | 364 | 户外设备的箱体提供的防护等级最低应为IP3XDW，户内设备的箱体提供的防护等级最低应为IP2X。此外，通常不要求在外壳打开后阻止人员偶然触及危险部位的防护 | 1609376e2000dfc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\364_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户外设备的箱体提供的防护等级最低应为IP3XDW | 户外设备的箱体提供的防护等级最低应为IP3XDW | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
365 | 1 | 365_clause1.json | 365 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式。同一相气体绝缘母线各节外壳之间宜采用铜或铝母线进行电气连接，气体绝缘母线在两端和中间(可根据母线的长度确定中间接地点的数量)三相互连后用一根接地线接地 | 804b3cf56c9ccbcc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\365_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
365 | 2 | 365_clause2.json | 365 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象” | eea860efb3927acf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\365_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
366 | 1 | 366_clause1.json | 366 | 分相式的GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。紧固接地螺栓的直径不得小于16mm.接地点应标以接地符号。注：闭环回路用来避免外壳中的感应电流流入接地回路和接地网。它们通常根据额定电流选择尺寸并位于每一段的末尾 | e8a0fb8ab20c674d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\366_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线 | GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
366 | 2 | 366_clause2.json | 366 | 污秽等级：户内≥C级，户外≥E级 | 4d90228b86ad2251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\366_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 污秽等级：户内≥C级，户外≥E级 | 污秽等级：户内≥C级，户外≥E级 | verified_structural
367 | 1 | 367_clause1.json | 367 | SF6气体绝缘母线应划分成若干隔室，以达到满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求。SF6气体绝缘母线隔室的划分应有利于维修和气体管理。最大气体隔室的容积应和气体服务小车的储气罐容量相匹配 | 4ee6920b977546c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\367_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘母线应划分成若干隔室 | SF6气体绝缘母线应划分成若干隔室 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
367 | 2 | 367_clause2.json | 367 | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | 58fb38c8051dc771 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\367_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | verified_structural
368 | 1 | 368_clause1.json | 368 | 气体绝缘金属封闭开关设备内各元件应分成若干气隔。气隔的具体划分可根据布置条件和检修要求，在订货技术条款中由用户与制造厂商定。气体系统的压力，除断路器外，其余部分宜采用相同气压 | c0b0312da216552a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\368_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体绝缘金属封闭开关设备内各元件应分成若干气隔 | 气体绝缘金属封闭开关设备内各元件应分成若干气隔 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
368 | 2 | 368_clause2.json | 368 | 主体变试验项目、周期和要求见表1中第8项要求：运行中铁心接地电流一般不大于300mA | b47faec64423e804 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\368_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,8 | TRUE | 运行中铁心接地电流一般不大于300mA | 运行中铁心接地电流一般不大于300mA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
369 | 1 | 369_clause1.json | 369 | GIS配电装置每间隔应分为若干个隔室，隔室的分隔应满足正常运行条件和间隔元件设备检修要求 | cdd1f978b15c24f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\369_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS配电装置每间隔应分为若干个隔室，隔室的分隔应满足正常运行条件和间隔元件设备检修要求 | GIS配电装置每间隔应分为若干个隔室，隔室的分隔应满足正常运行条件和间隔元件设备检修要求 | verified_structural
369 | 2 | 369_clause2.json | 369 | 绝缘试验程序可以选择下述试验程序之一：程序A(推荐对于126kV及以下)，按表107栏(2)规定的数值进行工频电压试验并持续1min；程序B(推荐对于252kV及以上)，按表107栏(2)规定的数值进行工频电压试验并持续1min，并按照表106进行局部放电测量，但是预加电压Upre-stress=Uds[表107的栏(2)]。由于该测量有助于确定经过一段时间运行后设备是否需要维护，推荐在Um/√3时测量局部放电。关于局部放电侧量的实际应用，见附录C；程序C(推荐对于252kV及以上，程序B的替代)，按表107栏(2)规定的数值进行工频电压试验并持续1min，并按照表107栏(3)规定的数值对每一极性进行三次雷电冲击电压试验 | 37d5289a512c33ca |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
370 | 1 | 370_clause1.json | 370 | 隔室划分应满足下列要求：a)当间隔元件设备检修时，不应影响未检修间隔的正常运行；b)应将内部故障限制在故障隔室内；c)断路器宜设置单独隔室；d)主母线隔室划分应考虑气体回收装置的容量和分期安装的方便；e)连接在母线上的设备，如电压互感器、避雷器等应分隔；f)与GIS外连的设备应分隔 | bf60185b7190c784 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\370_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当间隔元件设备检修时，不应影响未检修间隔的正常运行 | 当间隔元件设备检修时，不应影响未检修间隔的正常运行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
370 | 2 | 370_clause2.json | 370 | 以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的封闭开关设备和控制设备，带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：对3.6kV、7.2kV和12kV设备应不小于30mm；对24kV设备应不小于45mm；对40.5kV设备应不小于60mm。以空气或以空气-绝缘材料作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备应考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化，并应按照DL/T593中6.2.8的要求进行361凝露试验。只要能够通过凝露试验，最小空气间隙可以适当小于上述规定的距离 | c85411251371806a |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
371 | 1 | 371_clause1.json | 371 | 对于断路器和GIS，应重点监督以下内容:2)气室划分合理，最大气室气体处理从不超过8h,最长母线气室不超过10m | 18d296bf84cea67c |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
371 | 2 | 371_clause2.json | 371 | 500kV交流线路带电作业时地电位作业人员与带电体最小安全距离3.4米，等电位作业人员对地最小安全距离3.4米 | 1a7ea1ef54882897 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\371_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 500kV交流线路带电作业时地电位作业人员与带电体最小安全距离3.4米 | 500kV交流线路带电作业时地电位作业人员与带电体最小安全距离3.4米 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
372 | 1 | 372_clause1.json | 372 | 气体绝缘金属封闭开关设备外壳要求高度密封性。制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。每个隔室的相对年泄漏率应不大于1% | 1bd354a2479fcd93 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\372_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
372 | 2 | 372_clause2.json | 372 | 直埋电缆在直线段每隔30m～50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩 | 7ef86229f7e07644 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\372_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆在直线段每隔30m～50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩 | 直埋电缆在直线段每隔30m～50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩 | verified_structural
373 | 1 | 373_clause1.json | 373 | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 3f027f9b8318bec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\373_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
373 | 2 | 373_clause2.json | 373 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | e6d2d1b9926f4f5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\373_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | verified_structural
374 | 1 | 374_clause1.json | 374 | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 0bc37cd2599a56f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\374_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
374 | 2 | 374_clause2.json | 374 | 制孔后零件不得有明显变形，孔周围表面不得有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。制孔的允许偏差应满足表10的规定 | 34158d2074b4ef16 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\374_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 制孔后零件不得有明显变形 | 制孔后零件不得有明显变形 | verified_structural
375 | 1 | 375_clause1.json | 375 | 密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | f851a4304ce891ad |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
375 | 2 | 375_clause2.json | 375 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 9049bf7fbde61026 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\375_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
376 | 1 | 376_clause1.json | 376 | 如果是封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | be8b20b34765112c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\376_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
376 | 2 | 376_clause2.json | 376 | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖 | 794647af7e37f0b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\376_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖 | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖 | verified_structural
377 | 1 | 377_clause1.json | 377 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。与泄漏性能有关的预期工作寿命应该由制造厂规定。优选值为20年、30年和40年。注:为了满足预期的工作寿命要求，SF6系统的漏气率应不大于每年0.1% | 4321b02676c9e65a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\377_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
377 | 2 | 377_clause2.json | 377 | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备采用主备方式同时运行。任意一重设备因故障、检修、或其他原因而退出时，不应影响其他冗余设备。并对整个系统的正常运行没有影响。设备的冗余范围包括从测量二次线圈开始的完整的测量回路，信号输入、输出回路，通信回路，主机。在双重化的设备中，当检测出工作系统故障时，有效系统应能自动从工作系统却换至并列的热备用系统。系统切换应能手动实现。如果一个系统有严重故障或已经人工切换到维修状态，则不能再自动转换到有效状态。系统状态的转换不能影响直流系统的正常运行，不应使传输的直流功率收到扰动或使其产生任何变化。当工作系统出现故障时，不会通过信号交换接口，以及装置的电源等将故障传播到热备用系统。设备故障应按照严重程度划分为不同等级，宜定义为轻微故障、严重故障和紧急故障。其中，轻微故障是指不会对正常功率输送产生危害的故障，因此轻微故障不会引起任何控制功能的不可用；发生严重故障的系统在另一系统可用的情况下应退出运行并切换到另一系统，若另一系统不可用，则故障系统还可以继续维持直流系统的运行；发生紧急故障的系统在另一系统可用的情况下应退出运行并切换到另一系统，若另一系统不可用时，则停运整个直流系统 | 7c80240874c93a60 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
378 | 1 | 378_clause1.json | 378 | 330kV及以上电压等级的同杆架设或平行回路的线路侧接地开关，应具有开合电磁感应和静电感应电流的能力，其开合水平应按具体工程情况经计算确定 | c91d698cf1dd262c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\378_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV及以上电压等级的同杆架设或平行回路的线路侧接地开关，应具有开合电磁感应和静电感应电流的能力，其开合水平应按具体工程情况经计算确定 | 330kV及以上电压等级的同杆架设或平行回路的线路侧接地开关，应具有开合电磁感应和静电感应电流的能力，其开合水平应按具体工程情况经计算确定 | verified_structural
378 | 2 | 378_clause2.json | 378 | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5°，或偏移值不应大于300mm，绝缘横担端部偏移不应大于100mm | bd8067a298fd2f11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\378_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
379 | 1 | 379_clause1.json | 379 | 隔离开关应具有开、合小电流(包括感性小电流和容性小电流)和母线转移电流(即环流)的能力。快速接地开关应其有开、合感应电流的能力；具有关、合二次额定短路电流的能力，具体要求由制造厂和用户商定 | ef2f3b221c4d876f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\379_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关应具有开、合小电流(包括感性小电流和容性小电流)和母线转移电流(即环流)的能力。 | 隔离开关应具有开、合小电流(包括感性小电流和容性小电流)和母线转移电流(即环流)的能力。 | verified_structural
379 | 2 | 379_clause2.json | 379 | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告(报告中附试验试品照片) | 886104e52cad13a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\379_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告(报告中附试验试品照片) | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告(报告中附试验试品照片) | verified_structural
380 | 1 | 380_clause1.json | 380 | 隔离开关a）时间参数：分、合闸时间和分、合闸速度由制造厂提供。b）开断性能。开断母线转移电流能力：见DL/T486-2010中的附录B。开断容性感性电流能力：363kV以下一般不用考虑；500kV超过0.5A，由用户提出要求。当断路器分闸时，隔离开关操作，不应因断路器端口间电容而产生危机变压器端部绝缘的特高频过电压 | a5c8f3014050e087 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\380_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 分、合闸时间和分、合闸速度由制造厂提供 | 分、合闸时间和分、合闸速度由制造厂提供 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
380 | 2 | 380_clause2.json | 380 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求 | 4322b0eae72c4da2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\380_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm | verified_structural
381 | 1 | 381_clause1.json | 381 | 126kV及以上隔离开关开合小电感电流值为126kV~363kV0.5A，550~1100kV1A | 59c42961be019adc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\381_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 126kV及以上隔离开关开合小电感电流值为126kV~363kV0.5A，550~1100kV1A | 126kV及以上隔离开关开合小电感电流值为126kV~363kV0.5A，550~1100kV1A | verified_structural
381 | 2 | 381_clause2.json | 381 | 1.0％（适用于50米以下高度铁塔）；0.5％（适用于50米及以上高度铁塔） | b47280d834466b16 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\381_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁塔的风偏角限值为1.0%（适用于50米以下高度铁塔）；0.5%（适用于50米及以上高度铁塔） | 铁塔的风偏角限值为1.0%（适用于50米以下高度铁塔）；0.5%（适用于50米及以上高度铁塔） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
382 | 1 | 382_clause1.json | 382 | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | d3091295b1d1a55f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\382_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | verified_structural
382 | 2 | 382_clause2.json | 382 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应敷设于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；深水段埋深不宜小于2m，浅水段埋深不宜小于0.5m | df08b413a6b2935b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\382_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
383 | 1 | 383_clause1.json | 383 | 主回路和直接与其相连的部件的防护等级不作规定。辅助回路和运动部分的防护等级按GB/T11022-1999的5.13执行 | 759973619dfef602 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\383_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路和直接与其相连的部件的防护等级不作规定 | 主回路和直接与其相连的部件的防护等级不作规定 | verified_structural
383 | 2 | 383_clause2.json | 383 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在10℃～30℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | c4551bc98cc5071d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\383_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | verified_structural
384 | 1 | 384_clause1.json | 384 | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008） | 2f87e5422ba4eed3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\384_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008） | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008） | verified_structural
384 | 2 | 384_clause2.json | 384 | b）66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 6f7b0b0a5076a3da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\384_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
385 | 1 | 385_clause1.json | 385 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB。断路器的非连续噪声水平，屋内不宜大于90dB；屋外不应大于110dB[测试位置距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m,离地高度(1-1.5)m处] | a819a6edf8c6b9c5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\385_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,1.5,2 | TRUE | 电器噪声水平应满足环保标准要求 | 电器噪声水平应满足环保标准要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
385 | 2 | 385_clause2.json | 385 | 以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的封闭开关设备和控制设备，带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：对3.6kV、7.2kV和12kV设备应不小于30mm；对24kV设备应不小于45mm；对40.5kV设备应不小于60mm。以空气或以空气-绝缘材料作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备应考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化，并应按照DL/T593中6.2.8的要求进行361凝露试验。只要能够通过凝露试验，最小空气间隙可以适当小于上述规定的距离 | c85411251371806a |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
386 | 1 | 386_clause1.json | 386 | 开关操作时，GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB(A)；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定 | 831c9f4d33daa2e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\386_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
386 | 2 | 386_clause2.json | 386 | 阻火分隔封339堵1电缆隧道、电缆沟和竖井内除应符合9.3.2的规定外，在电缆竖井穿越楼板处、竖井和隧道或电缆沟(桥架)接口处，应采用防火包等材料封堵。2阻火分隔包括设置防火门、防火墙、耐火隔板与封闭式耐火槽盒。防火门、防火墙用于电缆隧道、电缆沟、电缆桥架以及上述通道分支处及出入口。耐火隔板用于电缆竖井和电缆层中电缆分隔。防火墙和耐火隔板的间隔距离应符合表9.4.1的规定。封闭式耐火槽盒的接缝处和两端，应用阻火包带或防火堵料密封 | f3e2396b72d9e7f7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
387 | 1 | 387_clause1.json | 387 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A) | e579e4d59658a460 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\387_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
387 | 2 | 387_clause2.json | 387 | 红外热像检测条件许可时，对换流阀可视部分进行检测，红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。检测和分析方法参考DL/T664 | b7e07cd4d9a20f3f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\387_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:664 | TRUE | 红外热像检测条件许可时，对换流阀可视部分进行检测，红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。 | 红外热像检测条件许可时，对换流阀可视部分进行检测，红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
388 | 1 | 388_clause1.json | 388 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 04c7b761d740b7e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\388_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
388 | 2 | 388_clause2.json | 388 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | f805713291cdc23e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\388_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | verified_structural
389 | 1 | 389_clause1.json | 389 | 如气体绝缘金属封闭开关设备将分期建设时，宜在将来的扩建接口处装设隔离开关和隔离气室，以便将来不停电扩建 | 46e49a15272561ae | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\389_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体绝缘金属封闭开关设备将分期建设时，宜在将来的扩建接口处装设隔离开关和隔离气室，以便将来不停电扩建 | 气体绝缘金属封闭开关设备将分期建设时，宜在将来的扩建接口处装设隔离开关和隔离气室，以便将来不停电扩建 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
389 | 2 | 389_clause2.json | 389 | 弧垂允许偏差，110kV允许偏差：+5%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：±2.5% | 4fefc35681d171b2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\389_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
390 | 1 | 390_clause1.json | 390 | 采用GIS的变电站，其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成。如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全 | a04f4fa4d7453c3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\390_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用GIS的变电站，其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成。 | 采用GIS的变电站，其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成。 | verified_structural
390 | 2 | 390_clause2.json | 390 | 温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+50℃ | f51bc155ebadc950 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\390_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
391 | 1 | 391_clause1.json | 391 | 500kV,750kV配电装置的最终接线方式，当线路、变压器等连接元件总数为6回及以上，且变电站在系统中具有重要地位时，宜采用一个半断路器接线。因系统潮流控制或因限制短路电流需要分片运行时，可将母线分段。采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串，同名回路不宜配置在同一串内，但可接于同一侧母线;当变压器超过两台时，其中两台进串，其他变压器可不进串，直接经断路器接母线 | fec96871811c6062 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
391 | 2 | 391_clause2.json | 391 | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器和套管，一年内应取油样进行油色谱、微水分析，取油样时间在投运后3～6个月为宜；对于厂家明确要求不取油样的产品，确需取样或补油时应由制造厂配合进行 | 92536492604bf65d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\391_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器和套管，一年内应取油样进行油色谱、微水分析 | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器和套管，一年内应取油样进行油色谱、微水分析 | verified_structural
392 | 1 | 392_clause1.json | 392 | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。因系统潮流控制或因限制短路电流需要分片运行时，可将母线分段 | b8220133d6c03663 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\392_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。 | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。 | verified_structural
392 | 2 | 392_clause2.json | 392 | 110（66）kV及以上变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。主变就位后，制造厂、运输部门、用户三方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供用户留存 | 1fc1a03c2e1f2488 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\392_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | 110（66）kV及以上变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | verified_structural
393 | 1 | 393_clause1.json | 393 | 330kV-750kV变电站中的220kV或110kV配电装置，可采用双母线接线，技术经济合理时，也可采用一个半断路器接线。当采用双母线接线，且出线和变压器等连接元件总数为l0-14回时，可在一条母线上装设分段断路器；15回及以上时，可在2条母线上装设分段断路器；当为了限制220kV母线短路电流或满足系统解列运行的要求，可根据需要将母线分段 | d1eedc8acd71c885 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
393 | 2 | 393_clause2.json | 393 | 10kV及以下架空线路拉线一般采用镀锌钢绞线，且最小截面不应小于35mm2 | 3affa6f90bb06adb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\393_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 10kV及以下架空线路拉线一般采用镀锌钢绞线，且最小截面不应小于35mm2 | 10kV及以下架空线路拉线一般采用镀锌钢绞线，且最小截面不应小于35mm2 | verified_structural
394 | 1 | 394_clause1.json | 394 | 220kV变电站中的220kV配电装置，当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线；当出线和变压器等连接元件总数为10-14回时，可在一条母线上装设分段断路器，15回及以上时，在两条母线上装设分段断路器；也可根据系统需要将母线分段 | fe73a23666aaacdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\394_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线 | 当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
394 | 2 | 394_clause2.json | 394 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。制造厂规定不取样的全密封互感器可不做检测 | 40af38f555d361a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\394_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | verified_structural
395 | 1 | 395_clause1.json | 395 | 220kV变电站中的110kV,66kV配电装置，当出线回路数在6回以下时，宜采用单母线或单母线分段接线，6回及以上时，可采用双母线或双母线分段接线。35kV,lOkV配电装置宜采用单母线接线，并根据主变压器台数确定母线分段数量 | 9c1b1b9716eef8ad |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
395 | 2 | 395_clause2.json | 395 | 试组装技术要求：试组装时，所使用螺栓数目不应少于连接杆件端部螺栓总数的75%，同一组孔螺栓数量少于3个（包括3个）时应全部安装，并应进行紧固 | b61cb5eb741114ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\395_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试组装时，所使用螺栓数目不应少于连接杆件端部螺栓总数的75% | 试组装时，所使用螺栓数目不应少于连接杆件端部螺栓总数的75% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
396 | 1 | 396_clause1.json | 396 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流，其持续时间额定值在110kV及以下为4s；在220kV及以上为2s | ce10d32585af364e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\396_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
396 | 2 | 396_clause2.json | 396 | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | c2ef367fb31ce3af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\396_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | verified_structural
397 | 1 | 397_clause1.json | 397 | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | 35a98dfb6e2abce8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\397_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | verified_structural
397 | 2 | 397_clause2.json | 397 | 拉线弯曲部分不应明显松脱，拉线断头处与拉线应有可靠固定。拉线处露出的尾线长度不宜超过0.4m； | fa0fbe5408366c36 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\397_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉线弯曲部分不应明显松脱，拉线断头处与拉线应有可靠固定。 | 拉线弯曲部分不应明显松脱，拉线断头处与拉线应有可靠固定。 | verified_structural
398 | 1 | 398_clause1.json | 398 | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 2a58d77f431960ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\398_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | verified_structural
398 | 2 | 398_clause2.json | 398 | 局部放电水平：按GB1094．3规定的方法对变压器进行局部放电测量时，对于厂时感应电压试验(ACLD)，在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC。在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定；对于短时感应电压试验(ACSD)，变压器在各施加电压下的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定 | 6ec6b29e80122850 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\398_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
399 | 1 | 399_clause1.json | 399 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验，电源电流应该几乎是正弦的 | b388abfe7da2c601 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\399_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | verified_structural
399 | 2 | 399_clause2.json | 399 | 交接试验交流耐压试验规定。例行试验要求主绝缘交流耐压试验采用频率范围为20Hz~300Hz的交流电压对电缆线路进行耐压试验 | 531b8bcd5d36eff8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\399_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验交流耐压试验规定 | 交接试验交流耐压试验规定 | verified_structural
400 | 1 | 400_clause1.json | 400 | 按DL/T593-2006中的6.5规定进行。三相共箱式的G1S应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | 29ecc341b157cd17 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\400_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2006,593,6.5 | TRUE | 三相共箱式的GIS应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | 三相共箱式的GIS应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
400 | 2 | 400_clause2.json | 400 | “在正常工作情况下，在辅助设备（电子控制、监测、监控和通信）端子处测量的交、直流电源的相对允差为85%－110%。电源电压低于电源电压的最小值时，应采取措施防止电子设备损坏和/或因不可预知的性能引起不安全的操作” | edd380eb74c32a11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\400_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在正常工作情况下，在辅助设备端子处测量的交、直流电源的相对允差为85%－110% | 在正常工作情况下，在辅助设备端子处测量的交、直流电源的相对允差为85%－110% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
401 | 1 | 401_clause1.json | 401 | 温升试验的电源电流应是正弦波，流过开关设备和控制设备的试验电流应为额定电流Ir的1.1倍 | cce023d2dde5c731 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\401_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 温升试验的电源电流应是正弦波 | 温升试验的电源电流应是正弦波 | verified_structural
401 | 2 | 401_clause2.json | 401 | 冷却介质水回路及其去离子处理旁路应设置过滤装置，过滤精度不宜低于500µm | 85dcf36110ac87c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\401_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却介质水回路及其去离子处理旁路应设置过滤装置，过滤精度不宜低于500µm | 冷却介质水回路及其去离子处理旁路应设置过滤装置，过滤精度不宜低于500µm | verified_structural
402 | 1 | 402_clause1.json | 402 | 配电装置的选型原则如下:1220kV变电站中35kV及以下配电装置宜采用屋内式，66kV宜采用屋外敞开式中型布置。2110kV,220kV电压等级配电装置，宜选用屋外敞开式分相中型、普通中型、半高型布置形式。3330kV——75OkV电压等级配电装置，宜采用屋外敞开式中型布置配电装置。4抗震设防烈度8度及以上地区，不宜采用敞开支持式硬母线配电装置。566kV-750kV电压等级配电装置，在大气污秽严重、场地限制、高抗震设防烈度、高海拔环境条件下，经技术经济论证，可采用气体绝缘金属封闭组合电器。6大气严重污秽地区(如沿海、工业污秽区等)，配电装置可采用屋内式。DL/T5352-2006《高压配电装置设计技术规程》中8.2.4条规定：IV级污秽地区、大城市中心地区、土石方开挖工程量大的山区的110kV和220kV配电装置，宜采用屋内配电装置，当技术经济合理时，可采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置 | 36cf851efb9ffee2 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
402 | 2 | 402_clause2.json | 402 | 使用的绝缘工器具均应通过型式试验，每件工器具须经试验合格后方可使用。第10.4条，绝缘工具应放在满足DL/T974规定的带电作业工具房内，并与热源保持1m以上的距离 | b172dbb6b0286089 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\402_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.4 | TRUE | 使用的绝缘工器具均应通过型式试验，每件工器具须经试验合格后方可使用 | 使用的绝缘工器具均应通过型式试验，每件工器具须经试验合格后方可使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
403 | 1 | 403_clause1.json | 403 | IV级污秽地区、大城市中心地区、土石方开挖工程量大的山区的110kV和220kV配电装置，宜采用屋内配电装置，当技术经济合理时，可采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置 | 1d6adf9ae82d5f3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\403_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | IV级污秽地区、大城市中心地区、土石方开挖工程量大的山区的110kV和220kV配电装置，宜采用屋内配电装置 | IV级污秽地区、大城市中心地区、土石方开挖工程量大的山区的110kV和220kV配电装置，宜采用屋内配电装置 | verified_structural
403 | 2 | 403_clause2.json | 403 | 110kV（66kV）～500kV互感器在出厂试验时，局部放电试验的测量时间延长到5min | cf7f9464895f79cc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\403_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:110,500,66 | TRUE | 互感器在出厂试验时，局部放电试验的测量时间延长到5min | 互感器在出厂试验时，局部放电试验的测量时间延长到5min | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
404 | 1 | 404_clause1.json | 404 | IV级污秽地区、海拔高度大于2000m地区的330kV及以上电压等级的配电装置，当技术经济合理时，可采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置或HGIS配电装置 | 92a909f704e3a324 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\404_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | IV级污秽地区、海拔高度大于2000m地区的330kV及以上电压等级的配电装置，当技术经济合理时，可采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置或HGIS配电装置 | IV级污秽地区、海拔高度大于2000m地区的330kV及以上电压等级的配电装置，当技术经济合理时，可采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置或HGIS配电装置 | verified_structural
404 | 2 | 404_clause2.json | 404 | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备同时运行。任意一重设备因故障、检修、或其他原因而退出时，不应影响其他冗余设备。并对整个系统的正常运行没有影响 | 62dd6d4ea5bea7e3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\404_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备同时运行。 | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备同时运行。 | verified_structural
405 | 1 | 405_clause1.json | 405 | 地震烈度为9度及以上地区的110kV及以上配电装置宜采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置 | 6ff32c015af47ad7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\405_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 地震烈度为9度及以上地区的110kV及以上配电装置宜采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置 | 地震烈度为9度及以上地区的110kV及以上配电装置宜采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置 | verified_structural
405 | 2 | 405_clause2.json | 405 | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距，杆基础（边线）与电缆最小净距1.0米 | 7d695e278b73ce80 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\405_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
406 | 1 | 406_clause1.json | 406 | 11OkV-500kV电压等级，当采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置时，GIS配电装置应采用户外低式布置，当环境条件特殊时，也可采用户内布置 | 0f81aa5baf61c076 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\406_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置时，GIS配电装置应采用户外低式布置 | 当采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置时，GIS配电装置应采用户外低式布置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
406 | 2 | 406_clause2.json | 406 | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | fa77cc2e3d8791f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\406_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | verified_structural
407 | 1 | 407_clause1.json | 407 | 瓶装工业六氟化硫按表2规定随机抽样检验，成批验收。当有任何一项指标的检验结果不符合本标准技术要求时，应重新加倍随机抽样检验，如果仍有任何一项指标不符合本标准技术要求时，则判该批产品不合格 | cf18a05664049235 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\407_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 瓶装工业六氟化硫按表2规定随机抽样检验，成批验收。 | 瓶装工业六氟化硫按表2规定随机抽样检验，成批验收。 | verified_structural
407 | 2 | 407_clause2.json | 407 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\407_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
408 | 1 | 408_clause1.json | 408 | SF6新气到货后，充入设备前应按GB12022验收。抽检率为十分之三。同一批相同出厂日期的，只测定含水量和纯度 | 0baa85eb879d6b17 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\408_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6新气到货后，充入设备前应按GB12022验收。 | SF6新气到货后，充入设备前应按GB12022验收。 | verified_structural
408 | 2 | 408_clause2.json | 408 | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | 632ce010f0ba4a45 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\408_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | verified_structural
409 | 1 | 409_clause1.json | 409 | SF6新气到货后，充入设备前应按国家标准GB12022《工业六氟化硫》验收，对气瓶的抽检率为10%，其他每瓶只测定含水量 | db5d5ad7fa8b8ca8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\409_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6新气到货后，充入设备前应按国家标准GB12022《工业六氟化硫》验收 | SF6新气到货后，充入设备前应按国家标准GB12022《工业六氟化硫》验收 | verified_structural
409 | 2 | 409_clause2.json | 409 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有l%～1.5%的升高境度 | 314c08bb9fafb88a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\409_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高境度 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高境度 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
410 | 1 | 410_clause1.json | 410 | 对最小空气间隙的要求；单纯以空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备，相间和相对地的最小空气间隙应满足下述要求：以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备，带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：对3.6kV、7.2kV和12kV设备应不小于30mm；对24kV设备应不小于45mm；对40.5kV设备应不小于60mm。以空气或以空气-绝缘材料作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备应考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化，并应按照DL/T593中6.2.8的要求进行凝露试验。只要能够通过凝露试验，最小空气间隙可以适当小于上述规定的距离 | 10f1b1892fc8ef5f |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
410 | 2 | 410_clause2.json | 410 | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场如需动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行 | 3a2032e3d1041917 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\410_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | verified_structural
411 | 1 | 411_clause1.json | 411 | 对最小空气间隙的要求：a）单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求。1）12kV：相间和相对地125mm，带电体至门155mm。2）40.5kV：相间和相对地300mm，带电体至门330mm。b）以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：1）对12kV设备不应小于30mm。2）对40.5kV设备不应小于60mm | 9a60ba30e8340318 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
411 | 2 | 411_clause2.json | 411 | 架空线路导线型号的选择应考虑设施标准化，采用铝芯绝缘导线或铝绞线时，各供电区域中压架空线路导线截面的选择见表7 | 9667e6f281e2abeb |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
412 | 1 | 412_clause1.json | 412 | 电气一次接口a）40.5kV开关柜外形尺寸：由于不同厂家生产的开关柜外形尺寸不一致，架空进、出线及电缆进、出线的40.5kV开关柜应统一外形尺寸，标准化设计推荐生产尺寸为长2800mm、宽1400mm、高2600mm。对于变电站用地紧张、负荷密度较大的地区柜宽可采用1200mm | 0c60c411c4900160 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\412_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 40.5kV开关柜外形尺寸应统一 | 40.5kV开关柜外形尺寸应统一 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
412 | 2 | 412_clause2.json | 412 | 要求：接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km，距换流站的距离宜不小于30km | e255a7127fe8e1a9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\412_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | 接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
413 | 1 | 413_clause1.json | 413 | 户内开关设备外绝缘的爬电距离：其最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | 036898da58a20153 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\413_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户内开关设备外绝缘的最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | 户内开关设备外绝缘的最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
413 | 2 | 413_clause2.json | 413 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。其剩余压力不得小于规定值的70% | ac3036ba04fed54d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\413_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | verified_structural
414 | 1 | 414_clause1.json | 414 | 爬电距离:按DL/T593中5.14.2的规定，金属封闭开关设备内外绝缘件的最小标称爬电比距为：lt≥18mm/kV（瓷质）、lt≥20mm/kV（有机） | e6463692ee4a263e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\414_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,5.14,593 | TRUE | 金属封闭开关设备内外绝缘件的最小标称爬电比距为：lt≥18mm/kV（瓷质）、lt≥20mm/kV（有机） | 金属封闭开关设备内外绝缘件的最小标称爬电比距为：lt≥18mm/kV（瓷质）、lt≥20mm/kV（有机） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
414 | 2 | 414_clause2.json | 414 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A) | e579e4d59658a460 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\414_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
415 | 1 | 415_clause1.json | 415 | 高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距（高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比）应符合如下规定：1凝露型的爬电比距。瓷质绝缘不小于14/18mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级），有机绝缘不小于16/20mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级）。2不凝露型的爬电比距。瓷质绝缘不小于12mm/kV，有机绝缘不小于14mm/kV | 205ab1a021094cba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\415_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 凝露型的爬电比距。瓷质绝缘不小于14/18mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级），有机绝缘不小于16/20mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级）。 | 凝露型的爬电比距。瓷质绝缘不小于14/18mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级），有机绝缘不小于16/20mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级）。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
415 | 2 | 415_clause2.json | 415 | 损耗允许偏差：损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | 085bb79284069d19 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\415_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | 损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
416 | 1 | 416_clause1.json | 416 | 对于安装在开关柜中10kV～66kV微机继电保护装置，要求环境温度在−5℃～45℃范围内，最大相对湿度不应超过95％。微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过75％，应防止灰尘和不良气体侵入。微机继电保护装置室内环境温度应在5℃～30℃范围内，若超过此范围应装设空调 | f56aa5089ebaa8c0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\416_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,66 | TRUE | 微机继电保护装置要求环境温度在−5℃～45℃范围内 | 微机继电保护装置要求环境温度在−5℃～45℃范围内 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
416 | 2 | 416_clause2.json | 416 | 常用电力电缆导体的最高允许温度 | 3365e32b21e13223 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\416_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 常用电力电缆导体的最高允许温度不应超过90℃ | 常用电力电缆导体的最高允许温度不应超过90℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
417 | 1 | 417_clause1.json | 417 | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | 69fa9c4dd3dc7e85 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\417_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | verified_structural
417 | 2 | 417_clause2.json | 417 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | d2b5f1b89105cd9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\417_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
418 | 1 | 418_clause1.json | 418 | 通用技术要求：l)开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | bfed0b1e563ff1bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\418_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
418 | 2 | 418_clause2.json | 418 | 光电流互感器、光纤传输的直流分压器二次回路应有充足的备用光纤，备用光纤一般不低于在用光纤数量的100%，且不得少于3根，防止由于备用光纤数量不足导致测量系统运行可靠性降低 | 09f31b053b6ac1ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\418_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电流互感器、光纤传输的直流分压器二次回路应有充足的备用光纤 | 光电流互感器、光纤传输的直流分压器二次回路应有充足的备用光纤 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
419 | 1 | 419_clause1.json | 419 | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局部放电检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | b1ffc9e814dacbcf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\419_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局部放电检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局部放电检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | verified_structural
419 | 2 | 419_clause2.json | 419 | 266kV高压配电网，当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式；当超过10A时，宜采用经消弧线圈接地方式； | 9d2e84dc36525f6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\419_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式 | 当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
420 | 1 | 420_clause1.json | 420 | 各元件应符合各自的有关标准。40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC。4标准技术参数表1技术参数特性表，单个绝缘件的局部放电≤3pC，电压互感器、电流互感器局部放电≤10pC | bde1b1eb0a5cbfd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\420_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,4 | TRUE | 40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC | 40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
420 | 2 | 420_clause2.json | 420 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计，必要时还宜按稀有覆冰条件进行验算 | b8b6098841095b62 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\420_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | verified_structural
421 | 1 | 421_clause1.json | 421 | 外壳的接地：接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | 2df793b0a26f9e70 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
421 | 2 | 421_clause2.json | 421 | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘，接地引线应引出油箱外 | 70516de3566edfc9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\421_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘 | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘 | verified_structural
422 | 1 | 422_clause1.json | 422 | 对接地的要求：b）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短时耐受时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | e5af4605d64c85ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\422_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地导体应采用铜质导体 | 接地导体应采用铜质导体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
422 | 2 | 422_clause2.json | 422 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 7e161c761ce02168 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\422_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
423 | 1 | 423_clause1.json | 423 | 在内部故障方面，如何选择开关设备，可以采用下述判据：在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备；在需要考虑产生的危险时：只能使用IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | 6b341d47b3ed4812 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\423_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | 在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
423 | 2 | 423_clause2.json | 423 | a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕 | d0df91a79e5fec2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\423_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
424 | 1 | 424_clause1.json | 424 | 高压开关柜应满足IAC级的要求，断路器室、母线室、电缆室等隔室的内部故障电弧允许持续时间不应小于0.5s，试验电流为额定短时耐受电流，对于额定短路开断电流31.5kA以上产品可按照31.5kA进行内部故障电弧试验 | d614850269bbbb8d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\424_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高压开关柜应满足IAC级的要求 | 高压开关柜应满足IAC级的要求 | verified_structural
424 | 2 | 424_clause2.json | 424 | 6.1.3段间绝缘要求：当一次或二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘的额定工频耐受电压应为3kV(方均根值)。6.1.4二次绕组的绝缘要求：二次绕组绝缘的额定工额耐受电压应为3kV(方均根值) | d1a600e454d332bc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\424_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,6.1 | TRUE | 当一次或二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘的额定工频耐受电压应为3kV(方均根值) | 当一次或二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘的额定工频耐受电压应为3kV(方均根值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
425 | 1 | 425_clause1.json | 425 | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告（报告中附试验试品照片）。选用开关柜时应确认其母线室、断路器室、电缆室相互独立，且均通过相应内部燃弧试验，燃弧时间为0.5s及以上内部故障电弧允许持续时间应不小于0.5s，试验电流为额定短时耐受电流，对于额定短路开断电流31.5kA以上产品可按照31.5kA进行内部故障电弧试验。封闭式开关柜必须设置压力释放通道 | d039dea460d61629 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
425 | 2 | 425_clause2.json | 425 | 温升试验的电源电流应是正弦波，流过开关设备和控制设备的试验电流应为额定电流Ir的1.1倍 | cce023d2dde5c731 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\425_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 温升试验的电源电流应是正弦波 | 温升试验的电源电流应是正弦波 | verified_structural
426 | 1 | 426_clause1.json | 426 | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告(报告中附试验试品照片) | 886104e52cad13a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\426_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告(报告中附试验试品照片) | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告(报告中附试验试品照片) | verified_structural
426 | 2 | 426_clause2.json | 426 | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器和套管，一年内应取油样进行油色谱、微水分析，取油样时间在投运后3～6个月为宜；对于厂家明确要求不取油样的产品，确需取样或补油时应由制造厂配合进行 | 92536492604bf65d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\426_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器和套管，一年内应取油样进行油色谱、微水分析 | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器和套管，一年内应取油样进行油色谱、微水分析 | verified_structural
427 | 1 | 427_clause1.json | 427 | 内部电弧等级的选择在内部故障方面，如何选择开关设备，可以采用下述判据：——在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备；——在需要考虑产生的危险时：只能使用AIC级金属封闭开关设各和控制设备 | cf34011f558ea298 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\427_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | 在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
427 | 2 | 427_clause2.json | 427 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告；500kV变压器和240MVA以上容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告或抗短路能力计算报告，计算报告应有相关理论和模型试验的技术支持 | 6334aa0ffb0eb517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\427_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | verified_structural
428 | 1 | 428_clause1.json | 428 | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | 3eaa7ec9c4dc1636 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\428_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | verified_structural
428 | 2 | 428_clause2.json | 428 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边0.5m以上；伸出排水沟0.5m；在城市街道应伸出车道路面 | 32c9a3d1bd9ebf1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\428_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | verified_structural
429 | 1 | 429_clause1.json | 429 | 通用技术要求l）开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | 5bbac45ac3ab3031 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\429_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
429 | 2 | 429_clause2.json | 429 | 并联电抗器的噪声水平，油浸铁心式不应超过75dB(A)；干式空心不应超过60dB(A)；干式半心不应超过65dB(A)；干式铁心不应超过62dB(A)；7.4.7条规定串联电抗器的噪声水平不应超过65dB(A) | 10a286bf53bda40c |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
430 | 1 | 430_clause1.json | 430 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | ab3d4a40fc272892 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
430 | 2 | 430_clause2.json | 430 | 在室内及充油电缆施工现场应备有消防器材。室内或隧道中施工应有临时电源 | 28a96f5648890a1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\430_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在室内及充油电缆施工现场应备有消防器材。 | 在室内及充油电缆施工现场应备有消防器材。 | verified_structural
431 | 1 | 431_clause1.json | 431 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2； | d1f73c3d8b1a92eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\431_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地导体应采用铜质导体 | 接地导体应采用铜质导体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
431 | 2 | 431_clause2.json | 431 | 要求：在接地极与地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的最小距离（d）小于10km，或者地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的长度大于d的情况下，应计算接地极地电流对这些设施产生的不良影响 | 7d85358be41850ac | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\431_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极与地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的最小距离（d）小于10km，或者地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的长度大于d的情况下，应计算接地极地电流对这些设施产生的不良影响 | 接地极与地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的最小距离（d）小于10km，或者地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的长度大于d的情况下，应计算接地极地电流对这些设施产生的不良影响 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
432 | 1 | 432_clause1.json | 432 | 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不应小于2mm | 3cde1c9039c6c7f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\432_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不应小于2mm | 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不应小于2mm | verified_structural
432 | 2 | 432_clause2.json | 432 | 过滤以后的油中直径大于5μm的颗粒不多于1000个/100mL | 143363950c76f6a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\432_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 过滤以后的油中直径大于5μm的颗粒不多于1000个/100mL | 过滤以后的油中直径大于5μm的颗粒不多于1000个/100mL | verified_structural
433 | 1 | 433_clause1.json | 433 | 产品与技术规范书/技术协议中厂家、型号、规格一致，柜体板材厚度不小于2.5mm | 7755cb282cdf05be | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\433_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 产品与技术规范书/技术协议中厂家、型号、规格一致 | 产品与技术规范书/技术协议中厂家、型号、规格一致 | verified_structural
433 | 2 | 433_clause2.json | 433 | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | 69fa9c4dd3dc7e85 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\433_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | verified_structural
434 | 1 | 434_clause1.json | 434 | 箱体：箱门应开启灵活，开启角度应大于90° | e0f9d7f0cc542471 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\434_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱门应开启灵活，开启角度应大于90° | 箱门应开启灵活，开启角度应大于90° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
434 | 2 | 434_clause2.json | 434 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 2461806ceb117ef0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\434_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | verified_structural
435 | 1 | 435_clause1.json | 435 | 装置的门打开角度不应小于135° | 9845a8b4e4b9b332 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\435_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置的门打开角度不应小于135° | 装置的门打开角度不应小于135° | verified_structural
435 | 2 | 435_clause2.json | 435 | 终端支架340的材料和结构：1.终端支架必须坚固耐用，符合工程防火和防腐蚀要求。以型钢制成的户外终端支架应热浸镀锌。2单芯电缆的终端支架不得构成铁磁回路。3终端支架必须与接地网可靠连接 | c847814da86295de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\435_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,340 | TRUE | 终端支架必须坚固耐用，符合工程防火和防腐蚀要求。以型钢制成的户外终端支架应热浸镀锌。 | 终端支架必须坚固耐用，符合工程防火和防腐蚀要求。以型钢制成的户外终端支架应热浸镀锌。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
436 | 1 | 436_clause1.json | 436 | 开关柜的绝缘件爬电距离应不小于300mm | 8d905d2bd5d95839 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\436_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关柜的绝缘件爬电距离应不小于300mm | 开关柜的绝缘件爬电距离应不小于300mm | verified_structural
436 | 2 | 436_clause2.json | 436 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。位于公共区域的工作井，安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以启开 | 9fd2797aa55e3b9f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\436_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | verified_structural
437 | 1 | 437_clause1.json | 437 | 爬电距离：瓷质材料（对地）≥216mm，有机材料（对地）≥240mm | b0860b5dc36e64c7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\437_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 瓷质材料（对地）≥216mm，有机材料（对地）≥240mm | 瓷质材料（对地）≥216mm，有机材料（对地）≥240mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
437 | 2 | 437_clause2.json | 437 | 变压器绝缘油选用25#变压器油，应满足以下要求：介质损耗因数不大于0.5% | bdedf607a3701a8d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\437_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器绝缘油选用25#变压器油，应满足以下要求：介质损耗因数不大于0.5% | 变压器绝缘油选用25#变压器油，应满足以下要求：介质损耗因数不大于0.5% | verified_structural
438 | 1 | 438_clause1.json | 438 | 操作机构应确保断路器分闸时间≤60ms，合闸时间≤100ms，合闸弹跳时间≤2ms | ac51456f206d25e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\438_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 操作机构应确保断路器分闸时间≤60ms | 操作机构应确保断路器分闸时间≤60ms | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
438 | 2 | 438_clause2.json | 438 | 钢筋混凝土杆保护层不应腐蚀脱落、钢筋外露，普通钢筋混凝土杆不应有纵向裂纹和横向裂纹，缝隙宽度不应超过0.2mm，预应力钢筋混凝土杆不应有裂纹 | 9f279f38f2d1def2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\438_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢筋混凝土杆保护层不应腐蚀脱落、钢筋外露 | 钢筋混凝土杆保护层不应腐蚀脱落、钢筋外露 | verified_structural
439 | 1 | 439_clause1.json | 439 | 12kV/1250A-31.5kA真空开关高压开关柜技术参数特性：表114、15条：分闸时间≤40ms，合闸时间≤60ms | 07143381c7e19c81 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\439_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:114,15 | TRUE | 分闸时间≤40ms | 分闸时间≤40ms | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
439 | 2 | 439_clause2.json | 439 | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | 69fa9c4dd3dc7e85 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\439_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | verified_structural
440 | 1 | 440_clause1.json | 440 | 中置式开关柜母线室、断路器室、电缆室、二次装置室等功能区间及相邻母线室之间应完全隔离，柜体外壳防护等级不低于IP31 | 14002468ce09bc90 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\440_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 中置式开关柜母线室、断路器室、电缆室、二次装置室等功能区间及相邻母线室之间应完全隔离 | 中置式开关柜母线室、断路器室、电缆室、二次装置室等功能区间及相邻母线室之间应完全隔离 | verified_structural
440 | 2 | 440_clause2.json | 440 | 基础型式选择，当有条件时应优先采用原状土（不含桩基础）基础；当采用原状土基础不经济或施工受限时可采用台阶式基础或板式基础，必要时可采用桩基础 | e434695b00905cee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\440_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 基础型式选择，当有条件时应优先采用原状土基础 | 基础型式选择，当有条件时应优先采用原状土基础 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
441 | 1 | 441_clause1.json | 441 | 13.2开关柜安装（6）柜体、互感器外壳、底座应可靠接地，装有电器可开启屏门的接地用4mm2软铜导线可靠接地，备用CT二次短路接地 | b54dcb90dc78038a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\441_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:13.2,6 | TRUE | 柜体、互感器外壳、底座应可靠接地 | 柜体、互感器外壳、底座应可靠接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
441 | 2 | 441_clause2.json | 441 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的水泵应定期调换主、备水泵，调换周期不长于一周； | f2da9eae7958384b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\441_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | verified_structural
442 | 1 | 442_clause1.json | 442 | 接地a）柜、屏的金属框架及基础型钢应接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门和框架的接地端子间应用软铜线连接，软铜线截面不应小于2.5mm2，还应满足机械强度的要求，并做好标识 | 8a7380b5c6bf7baf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\442_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柜、屏的金属框架及基础型钢应接地（PE）或接零（PEN）可靠 | 柜、屏的金属框架及基础型钢应接地（PE）或接零（PEN）可靠 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
442 | 2 | 442_clause2.json | 442 | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料。其性能要求见附录B | be11c47750fc1eee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\442_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料 | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
443 | 1 | 443_clause1.json | 443 | 对绝缘的要求，每一段绝缘线芯，最小测量值应不低于标称值的90%再减0.1mm，即：tmin≥0.90tn‐0.1 | 9bcf0d21c8b7ab7b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\443_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一段绝缘线芯，最小测量值应不低于标称值的90%再减0.1mm | 每一段绝缘线芯，最小测量值应不低于标称值的90%再减0.1mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
443 | 2 | 443_clause2.json | 443 | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。条件允许时，应尽可能埋设在河床下，浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m。不能深埋时，应有防止外力破坏措施 | 59d3809247e427d2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\443_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。 | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。 | verified_structural
444 | 1 | 444_clause1.json | 444 | 对绝缘的要求，任一点最小测量厚度应不小于标称厚度的90%：tmin≥0.90tn以及，由下式定义的绝缘的偏心度不应大于10% | 4fcb415f30f6276d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\444_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 任一点最小测量厚度应不小于标称厚度的90% | 任一点最小测量厚度应不小于标称厚度的90% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
444 | 2 | 444_clause2.json | 444 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验，电源电流应该几乎是正弦的 | b388abfe7da2c601 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\444_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | verified_structural
445 | 1 | 445_clause1.json | 445 | 绝缘要求，最小测量厚度应不小于标称厚度的90%：tmin≥0.90tn绝缘偏心度应不大于8% | 96de70951895ab0d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\445_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘厚度最小测量值应不低于标称厚度的90% | 绝缘厚度最小测量值应不低于标称厚度的90% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
445 | 2 | 445_clause2.json | 445 | 容性电流开合试验(试验室)，电缆充电电流为10A，试验电压1.4*12/1.732kV | 169c24fce30164c5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\445_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 容性电流开合试验中，电缆充电电流为10A | 容性电流开合试验中，电缆充电电流为10A | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
446 | 1 | 446_clause1.json | 446 | 绝缘热延伸，绝缘热延伸试验应按有关标准规定进行。应根据电缆绝缘所采用的交联工艺，在认为交联度最低的部分制取试片。66kV及以上电缆应在绝缘的内、中、外层分别取样。绝缘热延伸负载下最大伸长率应小于125%，冷却后最大永久伸长率应小于10% | 4351f366112e099e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\446_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘热延伸试验应按有关标准规定进行 | 绝缘热延伸试验应按有关标准规定进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
446 | 2 | 446_clause2.json | 446 | 系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求：1）应保证系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，大部分不致失去补偿 | de23d242493e6c6f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\446_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求：1）应保证系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，大部分不致失去补偿 | 系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求：1）应保证系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，大部分不致失去补偿 | verified_structural
447 | 1 | 447_clause1.json | 447 | EPR，HEPR和XLPE绝缘的试验结果应符合表18要求，SE1护套应符合表19要求 | 346ccbb3239593b1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\447_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | EPR、HEPR和XLPE绝缘的试验结果应符合表18要求 | EPR、HEPR和XLPE绝缘的试验结果应符合表18要求 | verified_structural
447 | 2 | 447_clause2.json | 447 | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | e43686414a4caacc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\447_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | verified_structural
448 | 1 | 448_clause1.json | 448 | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表9要求 | 7eeab4732385466d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\448_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表9要求 | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表9要求 | verified_structural
448 | 2 | 448_clause2.json | 448 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | ab3d4a40fc272892 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
449 | 1 | 449_clause1.json | 449 | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表6给出的要求 | 5c63243e1f85feb2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\449_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表6给出的要求 | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表6给出的要求 | verified_structural
449 | 2 | 449_clause2.json | 449 | 外施耐压试验规定：（1）对于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器，作为例行试验。参见GB1094.3-2003的第11章。（2）对于干式空心电抗器作为特殊试验。该类型电抗器通常采用标准支柱式绝缘子或母线支柱绝缘子作为电抗器的支撑和绕组间及对地绝缘以及两个或多个绕组叠装起来时的相间绝缘，所以，试验是对支柱绝缘子的试验，只有特殊要求时才进行 | b2885e4f2e36b4f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\449_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 对于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器，作为例行试验 | 对于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器，作为例行试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
450 | 1 | 450_clause1.json | 450 | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表7要求 | 6db6faae0d098c9f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\450_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表7要求 | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表7要求 | verified_structural
450 | 2 | 450_clause2.json | 450 | 型式试验：a)热稳定性试验；b)高温下电容器损耗角正切测量；c)端子与外壳间交流电压试验；d)端子与外壳间雷电冲击电压试验；e)短路放电试验；f)内部熔丝的隔离试验；g)电容随频率和温度的变化曲线测量；h)套管及导电杆受力试验 | 5f45b16bd4a6142d |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
451 | 1 | 451_clause1.json | 451 | 66kV及以上电缆的缓冲层，绝缘屏蔽层外应设计有缓冲层。“绝缘屏蔽层外应设计有缓冲层，采用导电性能与绝缘屏蔽相同的半导电弹性材料或半导电阻水膨胀带绕包。绕包应平整、紧实、无皱褶。电缆设计有金属套间隙纵向阻水功能时，可采用半导电阻水膨胀带绕包或具有纵向阻水功能的金属丝屏蔽布绕包结构。电缆设计有导体纵向阻水功能时，导体绞合时应绞入阻水绳等材料。应确保金属丝屏蔽布中的金属丝与半导电带和金属套良好接触 | dbcb777c7307cbf3 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
451 | 2 | 451_clause2.json | 451 | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | d3091295b1d1a55f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\451_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | verified_structural
452 | 1 | 452_clause1.json | 452 | 在挤包的绝缘半导电屏蔽层外应有缓冲层。缓冲层应是半导电的，以使绝缘半导电屏蔽层与金属屏蔽层保持电气上接触良好。缓冲层的厚度应能够满足补偿电缆运行中热膨胀的要求 | 5f337c34a31dec84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\452_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在挤包的绝缘半导电屏蔽层外应有缓冲层 | 在挤包的绝缘半导电屏蔽层外应有缓冲层 | verified_structural
452 | 2 | 452_clause2.json | 452 | 三相四线或三相三线系统的标称电压220/380380/6601000(1140) | 7dc5e5b1f126bbe5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\452_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:380380,6601000 | TRUE | 三相四线或三相三线系统的标称电压为220/380V、380/660V、1000(1140)V | 三相四线或三相三线系统的标称电压为220/380V、380/660V、1000(1140)V | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
453 | 1 | 453_clause1.json | 453 | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95%。皱纹铝套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的90% | 06e92d6ebf53ca26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\453_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95% | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95% | verified_structural
453 | 2 | 453_clause2.json | 453 | 绝缘油闭口闪点值要求：与新油原始测量值相比不低于10℃ | 6dfffd652d1511e0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\453_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油闭口闪点值要求：与新油原始测量值相比不低于10℃ | 绝缘油闭口闪点值要求：与新油原始测量值相比不低于10℃ | verified_structural
454 | 1 | 454_clause1.json | 454 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2平铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的90%，即tmin≥0.90tn‐0.1皱纹铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的85%，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 171d46ff99c7650c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\454_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
454 | 2 | 454_clause2.json | 454 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 78331824f1d619de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\454_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | verified_structural
455 | 1 | 455_clause1.json | 455 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2平铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的90%，即tmin≥0.90tn‐0.1皱纹铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的85%，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 6b0ddac349a1aed0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\455_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
455 | 2 | 455_clause2.json | 455 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径，不宜小于75mm | 736dbb3c8ec5580a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\455_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | verified_structural
456 | 1 | 456_clause1.json | 456 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2铝套的最小厚度应不小于标称厚度的85%‐0.1mm，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 1fdbe2219f4d8350 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\456_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
456 | 2 | 456_clause2.json | 456 | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表6给出的要求 | 5c63243e1f85feb2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\456_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表6给出的要求 | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表6给出的要求 | verified_structural
457 | 1 | 457_clause1.json | 457 | 35kV及以下电缆应采用可交联聚乙烯料，“66kV及以上的电缆应采用超净可交联聚乙烯料 | 92990b7beb00b4e3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\457_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 35kV及以下电缆应采用可交联聚乙烯料 | 35kV及以下电缆应采用可交联聚乙烯料 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
457 | 2 | 457_clause2.json | 457 | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。腐蚀较重地区采用铜或铜覆钢材时，水平敷设的人工接地极可采用圆钢、扁钢、铜绞线、铜覆钢绞线、铜覆圆钢或铜覆扁钢材，垂直敷设的人工接地极可采用圆钢或铜覆钢等 | 6977602e75fa8d82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\457_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。 | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。 | verified_structural
458 | 1 | 458_clause1.json | 458 | 本标准包括的绝缘材料的类型应是无填充剂的交联聚乙烯，缩写符号为XLPE。绝缘材料的性能参见附录B | 54898ca094b8b15b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\458_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 本标准包括的绝缘材料的类型应是无填充剂的交联聚乙烯 | 本标准包括的绝缘材料的类型应是无填充剂的交联聚乙烯 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
458 | 2 | 458_clause2.json | 458 | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ。未规定采用兆欧表的电压值 | 7014505208780d2d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\458_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
459 | 1 | 459_clause1.json | 459 | 本部分包括的绝缘材料的类型应是超净的交联聚乙烯，缩写代号为XLPE。绝缘材料的性能参见附录B | 89896a5cd2181c29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\459_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 本部分包括的绝缘材料的类型应是超净的交联聚乙烯，缩写代号为XLPE。 | 本部分包括的绝缘材料的类型应是超净的交联聚乙烯，缩写代号为XLPE。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
459 | 2 | 459_clause2.json | 459 | 变压器的冷却装置应符合以下要求：潜油泵应采用E级或D级轴承，油泵应选用较低转速油泵（小于1500rpm） | bb96346b14b90c47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\459_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 潜油泵应采用E级或D级轴承 | 潜油泵应采用E级或D级轴承 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
460 | 1 | 460_clause1.json | 460 | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料。其性能要求见附录B | be11c47750fc1eee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\460_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料 | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
460 | 2 | 460_clause2.json | 460 | 并联电抗器的噪声水平，油浸铁心式不应超过75dB(A)；干式空心不应超过60dB(A)；干式半心不应超过65dB(A)；干式铁心不应超过62dB(A)；7.4.7条规定串联电抗器的噪声水平不应超过65dB(A) | 10a286bf53bda40c |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
461 | 1 | 461_clause1.json | 461 | 无防腐措施的金属电缆管应在外表涂防腐漆，镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆 | 8b2450938759c6ed | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\461_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 无防腐措施的金属电缆管应在外表涂防腐漆 | 无防腐措施的金属电缆管应在外表涂防腐漆 | verified_structural
461 | 2 | 461_clause2.json | 461 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值，并应提供测试区间的测试点示意图以及电阻值 | dccef139c055f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\461_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
462 | 1 | 462_clause1.json | 462 | 金属管外表面无穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及锈蚀。镀锌管镀锌层应完整 | d3146e6340d5c5bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\462_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 金属管外表面无穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及锈蚀 | 金属管外表面无穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及锈蚀 | verified_structural
462 | 2 | 462_clause2.json | 462 | “电动机操动机构：当电动机接线端子的电压在其额定电压的的80%－110%范围内时” | df596bc69904c8be | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\462_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当电动机接线端子的电压在其额定电压的80%-110%范围内时 | 当电动机接线端子的电压在其额定电压的80%-110%范围内时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
463 | 1 | 463_clause1.json | 463 | 套接的短套管或带螺纹的管接头的长度，不应小于电缆管外径的2.2倍 | ee8bdf241a3a77a4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
463 | 2 | 463_clause2.json | 463 | 杆身弯曲不超过杆长的1/1000 | a40968712ede66a5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\463_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 杆身弯曲不超过杆长的1/1000 | 杆身弯曲不超过杆长的1/1000 | verified_structural
464 | 1 | 464_clause1.json | 464 | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | 763483f162655a49 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\464_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | verified_structural
464 | 2 | 464_clause2.json | 464 | 使用的绝缘工器具均应通过型式试验，每件工器具须经试验合格后方可使用。第10.4条，绝缘工具应放在满足DL/T974规定的带电作业工具房内，并与热源保持1m以上的距离 | b172dbb6b0286089 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\464_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.4 | TRUE | 使用的绝缘工器具均应通过型式试验，每件工器具须经试验合格后方可使用 | 使用的绝缘工器具均应通过型式试验，每件工器具须经试验合格后方可使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
465 | 1 | 465_clause1.json | 465 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 2d64d29669ec491c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\465_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | verified_structural
465 | 2 | 465_clause2.json | 465 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，这里Ru等于温升试验前测得的电阻 | 235bfd22010d36ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\465_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
466 | 1 | 466_clause1.json | 466 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边0.5m以上；伸出排水沟0.5m；在城市街道应伸出车道路面 | 32c9a3d1bd9ebf1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\466_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | verified_structural
466 | 2 | 466_clause2.json | 466 | 电缆最小弯曲半径。塑料绝缘电缆无铠装多芯15D单芯20D有铠装多芯12D单芯15D | fa80fe0809156f5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\466_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 塑料绝缘电缆无铠装多芯15D单芯20D有铠装多芯12D单芯15D | 塑料绝缘电缆无铠装多芯15D单芯20D有铠装多芯12D单芯15D | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
467 | 1 | 467_clause1.json | 467 | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm，伸出道路路基长度≥2m | 29b9cad2a8dc4b74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\467_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
467 | 2 | 467_clause2.json | 467 | 基础型式选择，当有条件时应优先采用原状土（不含桩基础）基础；当采用原状土基础不经济或施工受限时可采用台阶式基础或板式基础，必要时可采用桩基础 | e434695b00905cee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\467_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 基础型式选择，当有条件时应优先采用原状土基础 | 基础型式选择，当有条件时应优先采用原状土基础 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
468 | 1 | 468_clause1.json | 468 | 电缆支架的层间允许最小距离，当设计无规定时，可采用表4.2.2规定，但层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm | 59baa8e283ad01cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\468_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆支架的层间允许最小距离，当设计无规定时，可采用表4.2.2规定，但层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm | 电缆支架的层间允许最小距离，当设计无规定时，可采用表4.2.2规定，但层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm | verified_structural
468 | 2 | 468_clause2.json | 468 | 换流阀的外观检查a）检查阀塔是否按设计图纸安装完毕，所有元器件应安装在正确位置；b）检查晶闸管堆和均压电容器等的安装压力，其值在设计允许值范围内；c）检查所有的载流接线应连接正确，晶闸管控制级及阴极引线不得接触与其电位差为一个以上的晶闸管级的金属部件火绝缘导线；d）对均压电路进行检查;e）检查悬挂绝缘子，不得有机械损伤；f）检查冷却水管路，接头应紧密可靠，冷却水软管不得接触晶闸管外壳及大功率电阻，不允许有任何折弯，不得接触那些与其电位差为一个及以上晶闸管级的金属部件、绝缘导线或其他管道；g）接触光缆的弯曲半径及其之间的距离，应符合设计要求 | 48584fa2158eea75 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
469 | 1 | 469_clause1.json | 469 | 电缆支架的层间垂直距离，应满足电缆能方便地敷设和固定，且在多根电缆同层支架敷设时，可更换或增设任一根电缆及其接头。在采用电缆截面或接头外径尚非很大的情况下，符合上述要求的电缆支架、梯架或托盘的层间距离的最小值，可取5.5.2所列值 | 2e0f337105c7e186 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
469 | 2 | 469_clause2.json | 469 | 第十一条跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置；跨越高铁档应安装图像或视频在线监测装置，跨越高速公路档视被跨越物重要程度安装 | dc1c37de791e4bd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\469_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置 | 跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
470 | 1 | 470_clause1.json | 470 | 电缆支架的层间垂直距离，应满足电缆能方便地敷设和固定，在多根电缆同层支架敷设时，有更换或增设任意电缆的可能，电缆支架之间最小净距不宜小于表4.1.2规定 | e738349923d3015b |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
470 | 2 | 470_clause2.json | 470 | 防止换流阀及阀控系统故障6.1.2每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管。各单阀中的冗余晶闸管数，应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管数的期望值的2.5倍，也不应少于2至3个晶闸管 | eb0acddd0fea3d11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\470_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.1 | TRUE | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管 | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
471 | 1 | 471_clause1.json | 471 | 电缆支架的层间垂直距离，应满足电缆能方便地敷设和固定，在多根电缆同层支架敷设时，有更换或增设任一电缆的可能，电缆支架之间最小净距不宜小于表4规定 | 9ccbb97b61f64c4a |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
471 | 2 | 471_clause2.json | 471 | 对于铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，通常不超过80K，条文4.2，顶层油温升限值60K。条文4.2，绕组（平均）温升限值65K | 91abf0b0727b0997 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\471_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，通常不超过80K | 铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，通常不超过80K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
472 | 1 | 472_clause1.json | 472 | 电缆支架的层间允许最小距离，当设计无规定时，可采用表4的规定。但层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm。35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm | 691f5ab3be78c2b4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\472_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆支架的层间允许最小距离，当设计无规定时，可采用表4的规定。但层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm。 | 电缆支架的层间允许最小距离，当设计无规定时，可采用表4的规定。但层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm。 | verified_structural
472 | 2 | 472_clause2.json | 472 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\472_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
473 | 1 | 473_clause1.json | 473 | 直埋电缆在直线段每隔50～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩 | 3259fe7bd0e817ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\473_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆在直线段每隔50～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩 | 直埋电缆在直线段每隔50～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩 | verified_structural
473 | 2 | 473_clause2.json | 473 | 电缆支架的层间允许最小距离，当设计无规定时，可采用表4的规定。但层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm。35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm | 691f5ab3be78c2b4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\473_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆支架的层间允许最小距离，当设计无规定时，可采用表4的规定。但层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm。 | 电缆支架的层间允许最小距离，当设计无规定时，可采用表4的规定。但层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm。 | verified_structural
474 | 1 | 474_clause1.json | 474 | 方位标志（桩）装设位置：电缆两端、电缆直线段50m～100m处，电缆接头及电缆改变方向的弯角处 | 91c6689b13005d43 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\474_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆两端、电缆直线段50m～100m处，电缆接头及电缆改变方向的弯角处应装设方位标志（桩） | 电缆两端、电缆直线段50m～100m处，电缆接头及电缆改变方向的弯角处应装设方位标志（桩） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
474 | 2 | 474_clause2.json | 474 | 表2使用环境条件表，污秽等级：IV | bca28b136ca6f575 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\474_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 在IV级污秽环境下，应按照GB/T 16927.1-2015《高电压试验技术 第1部分：试验方法》的要求进行试验 | 在IV级污秽环境下，应按照GB/T 16927.1-2015《高电压试验技术 第1部分：试验方法》的要求进行试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
475 | 1 | 475_clause1.json | 475 | 直埋电缆在直线段每隔30m～50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩 | 7ef86229f7e07644 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\475_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆在直线段每隔30m～50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩 | 直埋电缆在直线段每隔30m～50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩 | verified_structural
475 | 2 | 475_clause2.json | 475 | 遇有放电情况，可采取下述步骤：a)进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电是自恢复放电，认为耐压试验通过。如重复试验再次放电，按9.2b)项程序进行。b)设备解体，打开放电气隔，仔细检查绝缘情况，修复后，再一次进行耐压试验 | a7a49ee4f00d3e47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\475_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电是自恢复放电，认为耐压试验通过。 | 进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电是自恢复放电，认为耐压试验通过。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
476 | 1 | 476_clause1.json | 476 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径，不宜小于75mm | 736dbb3c8ec5580a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\476_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | verified_structural
476 | 2 | 476_clause2.json | 476 | 在挤包的绝缘半导电屏蔽层外应有缓冲层。缓冲层应是半导电的，以使绝缘半导电屏蔽层与金属屏蔽层保持电气上接触良好。缓冲层的厚度应能够满足补偿电缆运行中热膨胀的要求 | 5f337c34a31dec84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\476_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在挤包的绝缘半导电屏蔽层外应有缓冲层 | 在挤包的绝缘半导电屏蔽层外应有缓冲层 | verified_structural
477 | 1 | 477_clause1.json | 477 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | 1ab8c15204fab617 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\477_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | verified_structural
477 | 2 | 477_clause2.json | 477 | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。晶闸管级的损坏是指阀中晶闸管元件或相关元件的损坏导致该晶闸管级短路，在功能上减少了阀中晶闸管级的有效数量。冗余度的确定应保证：各阀中的冗余晶闸管级数应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管级数的期望值的2.5倍，也不应少于每阀晶闸管级总数的3%。晶闸管损坏级数的期望值应在晶闸管元件和相关元件的损坏率估计值的基础，按独立随机损坏模型进行计算。晶闸管元件及相关元件的损坏率估计值应根据同类应用条件下 | 25f748a544f71788 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\477_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。 | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
478 | 1 | 478_clause1.json | 478 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。同一段排管通道的排管内径选择不宜多余2种 | 2e92acd0c295a711 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\478_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | verified_structural
478 | 2 | 478_clause2.json | 478 | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | cd12348ad0bf7f1b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\478_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | verified_structural
479 | 1 | 479_clause1.json | 479 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | 803efc979840d083 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\479_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | verified_structural
479 | 2 | 479_clause2.json | 479 | 方位标志（桩）装设位置：电缆两端、电缆直线段50m～100m处，电缆接头及电缆改变方向的弯角处 | 91c6689b13005d43 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\479_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆两端、电缆直线段50m～100m处，电缆接头及电缆改变方向的弯角处应装设方位标志（桩） | 电缆两端、电缆直线段50m～100m处，电缆接头及电缆改变方向的弯角处应装设方位标志（桩） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
480 | 1 | 480_clause1.json | 480 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；当埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定 | 206869b6b807e474 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\480_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
480 | 2 | 480_clause2.json | 480 | 三重化配置的阀进水温度传感器全部接入两套水冷保护，在每套保护内采用三取二方式出口，当自检到其中一个阀进水温度传感器故障后，在每套保护内采用二取二方式出口，当自检到两个阀进水温度传感器故障后，在每套保护内采用一取一方式出口，当三个阀进水温度传感器均故障后，应闭锁整套水冷保护 | 6cb01a49f9b88677 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\480_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 三重化配置的阀进水温度传感器全部接入两套水冷保护 | 三重化配置的阀进水温度传感器全部接入两套水冷保护 | verified_structural
481 | 1 | 481_clause1.json | 481 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸边间距可适当缩小。在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m | 1add5775a248b47d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\481_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | verified_structural
481 | 2 | 481_clause2.json | 481 | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | 58fb38c8051dc771 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\481_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | verified_structural
482 | 1 | 482_clause1.json | 482 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。引至岸边可适当缩小。在非航道的流速未超过1m/s的河流中，同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m | c95462c34bb57bc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\482_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | verified_structural
482 | 2 | 482_clause2.json | 482 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。在耐压试验前后均应进行绝缘电阻测量，耐压试验前后测量的绝缘电阻值不应小于试验前的测量值。采用500V兆欧表，绝缘电阻值应大于2MΩ | 4c4c983459a179d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\482_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | verified_structural
483 | 1 | 483_clause1.json | 483 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定 | 7569edffa0aab0ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\483_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
483 | 2 | 483_clause2.json | 483 | 配电网规划应从网络结构、电压等级、阻抗选择和运行方式、变压器容量等方面合理控制各级电压的短路容量，使各级电压断路器的开断电流与相关设备的动、热稳定电流相配合。变电站内母线的短路电流水平一般不应超过表6中的对应数值 | 69837d1a3b8317ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\483_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电网规划应从网络结构、电压等级、阻抗选择和运行方式、变压器容量等方面合理控制各级电压的短路容量 | 配电网规划应从网络结构、电压等级、阻抗选择和运行方式、变压器容量等方面合理控制各级电压的短路容量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
484 | 1 | 484_clause1.json | 484 | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施，其保护范围，下端应为最低水位时船只搁浅及撑篙达不到之处；上端高于最高洪水位。在保护范围的下端，电缆应固定 | 571464a3bc40c560 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\484_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施 | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
484 | 2 | 484_clause2.json | 484 | 电缆敷设和运行时的最小弯曲半径 | 7f1de098fdd2d83d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\484_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆敷设和运行时的最小弯曲半径不应小于电缆外径的10倍 | 电缆敷设和运行时的最小弯曲半径不应小于电缆外径的10倍 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
485 | 1 | 485_clause1.json | 485 | 水下电缆引至岸上的区段，应采取适合敷设条件的防护措施，且应符合下列规定：岸边稳定时，应采用保护管、沟槽敷设电缆，必要时可设置工作井连接，管沟下端宜置于最低水位下不小于1m处 | bf7326f7fbf817f0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\485_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 岸边稳定时，应采用保护管、沟槽敷设电缆 | 岸边稳定时，应采用保护管、沟槽敷设电缆 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
485 | 2 | 485_clause2.json | 485 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2％。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5％以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率一般在30Hz～300Hz的范围内 | 3a4663bb41e13e41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\485_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
486 | 1 | 486_clause1.json | 486 | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施，其保护范围，下端应为最低水位时船只搁浅及撑篙达不到之处；上端应直接进入护岸或河堤1m以上 | 21b5988b6282059d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\486_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施 | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施 | verified_structural
486 | 2 | 486_clause2.json | 486 | 当采用一个半断路器接线时，对独立式电流互感器每串宜配置三组 | 9ae22a60c5a6fc4e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\486_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 当采用一个半断路器接线时，对独立式电流互感器每串宜配置三组 | 当采用一个半断路器接线时，对独立式电流互感器每串宜配置三组 | verified_structural
487 | 1 | 487_clause1.json | 487 | 在室内及充油电缆施工现场应备有消防器材。室内或隧道中施工应有临时电源 | 28a96f5648890a1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\487_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在室内及充油电缆施工现场应备有消防器材。 | 在室内及充油电缆施工现场应备有消防器材。 | verified_structural
487 | 2 | 487_clause2.json | 487 | 主体变试验项目、周期和要求见表1中第8项要求：运行中铁心接地电流一般不大于300mA | b47faec64423e804 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\487_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,8 | TRUE | 运行中铁心接地电流一般不大于300mA | 运行中铁心接地电流一般不大于300mA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
488 | 1 | 488_clause1.json | 488 | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行 | 94ce8586287b0c0b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\488_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求 | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求 | verified_structural
488 | 2 | 488_clause2.json | 488 | 操动机构的安装调整中“机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好，箱内安装有防潮装置时，加热装置应完好，加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm。” | 1e2d35e6cab20341 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\488_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好 | 机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
489 | 1 | 489_clause1.json | 489 | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场如需动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行 | 3a2032e3d1041917 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\489_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | verified_structural
489 | 2 | 489_clause2.json | 489 | “开关设备和控制设备在合闸状态下能够承载额定短时耐受电流的时间间隔：a)550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s；b)126kV-363kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为3s；c)72.5kV及以下的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为4s。” | 9e8a651fcc14f36c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\489_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s | 550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
490 | 1 | 490_clause1.json | 490 | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场如需动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行 | b637dfc65fb3b15d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\490_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | verified_structural
490 | 2 | 490_clause2.json | 490 | 钢筋笼制作、安装的质量应符合下列要求：a）钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求，制作允许偏差应符合表19的规定；主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋笼直径±10mm，钢筋笼长度±100mm | 1cd633c621be2c87 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\490_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:19 | TRUE | 钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求 | 钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
491 | 1 | 491_clause1.json | 491 | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚，环境湿度应严格控制，温度宜为10～30℃ | 10d619535f0762cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\491_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚 | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚 | verified_structural
491 | 2 | 491_clause2.json | 491 | ”3.重点安排存在薄弱环节的局部线段提高抗灾能力改造。（3）直线杆塔连续超过7基以上的，中间区段可增加或改造一基为耐张塔，以防串倒。” | 39921c75baad2ee7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\491_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3 | TRUE | 重点安排存在薄弱环节的局部线段提高抗灾能力改造 | 重点安排存在薄弱环节的局部线段提高抗灾能力改造 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
492 | 1 | 492_clause1.json | 492 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在10℃～30℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | c4551bc98cc5071d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\492_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | verified_structural
492 | 2 | 492_clause2.json | 492 | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC； | 678a092c2a8268f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\492_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | verified_structural
493 | 1 | 493_clause1.json | 493 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | a25d4ba01a937103 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\493_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | verified_structural
493 | 2 | 493_clause2.json | 493 | 交流试验电压值：现场交流耐压试验应为出厂试验时施加电压的80% | 94dd60e73208b052 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\493_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场交流耐压试验应为出厂试验时施加电压的80% | 现场交流耐压试验应为出厂试验时施加电压的80% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
494 | 1 | 494_clause1.json | 494 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度，供应商未规定时，温度宜控制在0℃～35℃ | dcb94881bcf68c02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\494_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | verified_structural
494 | 2 | 494_clause2.json | 494 | 室内应选用铁心电抗器 | c293fd5d3895c43d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\494_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 室内应选用铁心电抗器 | 室内应选用铁心电抗器 | verified_structural
495 | 1 | 495_clause1.json | 495 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施。变电站夹层内在役接头应逐步移出，电力电缆切改或故障抢修时，应将接头布置在站外的电缆通道内 | 6924daef5c6aed1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\495_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | verified_structural
495 | 2 | 495_clause2.json | 495 | GIS配电装置宜采用多点接地方式，当选用分相设备时，应设置外壳三相短接线，并在短接线上引出接地线通过接地母线接地。外壳的三相短接线的截面应能承受长期通过的最大感应电流，并应按短路电流校验。当设备为铝外壳时，其短接线宜采用铝排；当设备为钢外壳时，其短接线宜采用铜排 | 7be2903cfb8d9756 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\495_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS配电装置宜采用多点接地方式 | GIS配电装置宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
496 | 1 | 496_clause1.json | 496 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带。必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭 | 184d57d5b0e2fc39 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\496_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | verified_structural
496 | 2 | 496_clause2.json | 496 | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式)，而对于铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 63420a0c34e90648 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\496_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式) | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
497 | 1 | 497_clause1.json | 497 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | f805713291cdc23e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\497_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | verified_structural
497 | 2 | 497_clause2.json | 497 | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 2a58d77f431960ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\497_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | verified_structural
498 | 1 | 498_clause1.json | 498 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | e6d2d1b9926f4f5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\498_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | verified_structural
498 | 2 | 498_clause2.json | 498 | 17.1在重覆冰地区宜在高速铁路跨越档安装覆冰状态监测装置。17.2位于不均匀沉降地质区域、采空区等特殊区域的杆塔，安装杆塔倾斜状态监测装置。17.3在高速铁路跨越档不宜在导地线上安装舞动监测系统 | b6f23d954bf2eecf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\498_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:17.1,17.2,17.3 | TRUE | 在重覆冰地区宜在高速铁路跨越档安装覆冰状态监测装置 | 在重覆冰地区宜在高速铁路跨越档安装覆冰状态监测装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
499 | 1 | 499_clause1.json | 499 | 在电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理，即在接头及其两侧2m～3m和相邻电缆上绕包氯丁橡胶为基的阻燃带或涂刷防火涂料，涂料总厚度应为0.9mm～1.0mm | fb7681139293c405 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\499_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
499 | 2 | 499_clause2.json | 499 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | f2e9a822d02e1527 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\499_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | verified_structural
500 | 1 | 500_clause1.json | 500 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 769900397189f9bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\500_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | verified_structural
500 | 2 | 500_clause2.json | 500 | 绝缘纸（板）含水量要求：含水量（质量分数）一般不大于1% | c92f99852b02fdf7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\500_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘纸（板）含水量要求：含水量（质量分数）一般不大于1% | 绝缘纸（板）含水量要求：含水量（质量分数）一般不大于1% | verified_structural
501 | 1 | 501_clause1.json | 501 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位。为了减缓电缆火势的蔓延，规定电缆中间接头盒的两侧及其邻近区段应增加防火包带等阻燃措施 | 34491f95a958e96e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\501_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | verified_structural
501 | 2 | 501_clause2.json | 501 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计，必要时还宜按稀有覆冰条件进行验算 | b8b6098841095b62 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\501_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | verified_structural
502 | 1 | 502_clause1.json | 502 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施。变电站夹层内不应设置电缆接头 | 6e210bbb2c15aa72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\502_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | verified_structural
502 | 2 | 502_clause2.json | 502 | 说明各路径方案的房屋（含厂矿）、林木等走廊清理及交叉跨越等工程量，包括厂矿企业拆迁规模和数量、民房拆迁面积及主要结构类型、三线拆迁数量、其他拆迁数量，林区长度、树木种类及砍伐数量，重要交叉跨越数量等 | 81f8284a7a519ebd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\502_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 说明各路径方案的房屋（含厂矿）、林木等走廊清理及交叉跨越等工程量 | 说明各路径方案的房屋（含厂矿）、林木等走廊清理及交叉跨越等工程量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
503 | 1 | 503_clause1.json | 503 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 715b939848cd28b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\503_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | verified_structural
503 | 2 | 503_clause2.json | 503 | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃，在计及日照影响时，钢芯铝线及管形导体可按不超过+80℃考虑。当普通导体接触面处有镀（搪）锡的可靠覆盖层时，可提高到+85℃。特种耐热导体的最高工作温度可根据制造厂提供的数据选择使用，但要考虑高温导体对连接设备的影响，并采取防护措施 | 817374e5be6d7737 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\503_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃ | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃ | verified_structural
504 | 1 | 504_clause1.json | 504 | 电缆直埋通道覆土深度不应小于0.7m，穿越绿化带时不应小于1m | 63519b56058f4ba0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\504_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆直埋通道覆土深度不应小于0.7m，穿越绿化带时不应小于1m | 电缆直埋通道覆土深度不应小于0.7m，穿越绿化带时不应小于1m | verified_structural
504 | 2 | 504_clause2.json | 504 | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 7dee75362505c3b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\504_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | verified_structural
505 | 1 | 505_clause1.json | 505 | 直埋电缆的埋设深度。一般由地面至电缆外护套顶部的距离不小于0.7m，穿越农田或在车行道下时不小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过建筑物时可浅埋，但应采取保护措施 | 543e56b14b0d06e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\505_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 一般由地面至电缆外护套顶部的距离不小于0.7m | 一般由地面至电缆外护套顶部的距离不小于0.7m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
505 | 2 | 505_clause2.json | 505 | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联”I串”或”V”串型式 | 88fd92d6adac9fa8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\505_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联‘I串’或‘V’串型式 | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联‘I串’或‘V’串型式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
506 | 1 | 506_clause1.json | 506 | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距，杆基础（边线）与电缆最小净距1.0米 | 7d695e278b73ce80 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\506_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
506 | 2 | 506_clause2.json | 506 | 必要时，无具体周期要求 | d45190313fb8023c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\506_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电力系统应具备足够的备用容量，以保证在任何一台发电机故障停运时，系统仍能保持稳定运行。 | 电力系统应具备足够的备用容量，以保证在任何一台发电机故障停运时，系统仍能保持稳定运行。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
507 | 1 | 507_clause1.json | 507 | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | 51b61c80be897e5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\507_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | verified_structural
507 | 2 | 507_clause2.json | 507 | b20时，焊缝余高0—3.5mm均合格 | e221a41464920176 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\507_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | b20时，焊缝余高0—3.5mm均合格 | b20时，焊缝余高0—3.5mm均合格 | verified_structural
508 | 1 | 508_clause1.json | 508 | 电缆管配置及敷设。电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查。管内畅通检查光滑，无积水、杂物用0.85倍管内径拉线球检查 | 6169c5edce99bfe9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\508_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
508 | 2 | 508_clause2.json | 508 | 电缆直埋通道覆土深度不应小于0.7m，穿越绿化带时不应小于1m | 63519b56058f4ba0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\508_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆直埋通道覆土深度不应小于0.7m，穿越绿化带时不应小于1m | 电缆直埋通道覆土深度不应小于0.7m，穿越绿化带时不应小于1m | verified_structural
509 | 1 | 509_clause1.json | 509 | 为了确保电缆能顺利穿管并不损伤电缆护层，在电缆敷设前疏通管路并清除杂物是必要的。疏通时可用直径不小于0.85倍管孔直径、长度约600mm的钢管来回疏通，再用与管孔等直径的钢丝刷清除管内杂物 | bc8bb9299e6a3aa7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\509_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆敷设前疏通管路并清除杂物 | 电缆敷设前疏通管路并清除杂物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
509 | 2 | 509_clause2.json | 509 | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施，其保护范围，下端应为最低水位时船只搁浅及撑篙达不到之处；上端高于最高洪水位。在保护范围的下端，电缆应固定 | 571464a3bc40c560 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\509_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施 | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
510 | 1 | 510_clause1.json | 510 | 电缆盘应结构牢固，筒体部分应采用钢结构 | fd5d0306a7576728 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\510_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆盘应结构牢固，筒体部分应采用钢结构 | 电缆盘应结构牢固，筒体部分应采用钢结构 | verified_structural
510 | 2 | 510_clause2.json | 510 | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | ed6138c74aabcb65 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\510_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | verified_structural
511 | 1 | 511_clause1.json | 511 | 电缆应妥善包装，在符合规定要求的电缆盘上交货，全木结构交货盘应符合JB/T8137.1-1999和JB/T8137.2-1999要求，全钢瓦楞结构交货盘应符合JB/T8137.1-1999和JB/T8137.3-1999要求、型钢复合结构交货盘应符合JB/T8137.1-1999和JB/T8137.4-1999要求 | 20ab2432a96d6388 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
511 | 2 | 511_clause2.json | 511 | 在一次侧端子上施加直流电压，试验电压值为型式试验中试验电压值的0.8倍，持续时间5min。（型式试验的试验电压值为1.5Un） | b22b8f615f4d18e3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\511_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在一次侧端子上施加直流电压，试验电压值为型式试验中试验电压值的0.8倍，持续时间5min。 | 在一次侧端子上施加直流电压，试验电压值为型式试验中试验电压值的0.8倍，持续时间5min。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
512 | 1 | 512_clause1.json | 512 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合以下规定：1应按电压等级由高到低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆由上而下的顺序排列 | 3522a9b767ed3e04 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\512_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合以下规定：1应按电压等级由高到低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆由上而下的顺序排列 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合以下规定：1应按电压等级由高到低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆由上而下的顺序排列 | verified_structural
512 | 2 | 512_clause2.json | 512 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边0.5m以上；伸出排水沟0.5m；在城市街道应伸出车道路面 | 32c9a3d1bd9ebf1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\512_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | verified_structural
513 | 1 | 513_clause1.json | 513 | 网、省调度大楼应具备两条及以上完全独立的光缆通道。电网调度机构、集控中心（站）、重要变电站、直调发电厂、重要风电场和通信枢纽站的通信光缆或电缆应采用不同路由的电缆沟（竖井）进入通信机房和主控室；避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善332防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目的识别标志；如不具备条件，应采取电缆沟（竖井）内部分隔离等措施进行有效隔离。新建通信站应在设计时与全站电缆沟、架统一规划，满足以上要求 | ed603a6f00d6e686 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
513 | 2 | 513_clause2.json | 513 | 3．5地震设防烈度a)地面水平加速度：0．2g。b)地面垂直加速度：0．13g | a952069fe9e989d9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\513_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3,5 | TRUE | 地面水平加速度：0．2g。 | 地面水平加速度：0．2g。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
514 | 1 | 514_clause1.json | 514 | 直流系统两组及以上蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通道内，尽量避免与交流电缆并排铺设，对不满足上述要求的变电站采取加装防火墙等隔离措施 | 0b9fe3b545ec3977 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\514_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流系统两组及以上蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通道内 | 直流系统两组及以上蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通道内 | verified_structural
514 | 2 | 514_clause2.json | 514 | 6.1电气设备充油不足需要补充油时，应优先选用符合相关新油标准的未使用过的变压器油。最好补加同一油基、同一牌号及同一添加剂类型的油品。补加油品的各项特性指标都应不低于设备内的油。如果新油的补入量较多，在补油前应先做油泥析出试验，确认无油泥析出，酸值、介质损耗因数值不大于设备内油时，方可进行补油；6.3在特殊情况下，如需将不同牌号的新油混合使用，应按混合油的实测凝点决定是否适用于此地域的要求，然后再按DL/T429.6方法进行混油试验，并且混合样品的结果应不比最差的单个油样差；6.4在运行油中混入不同牌号的新油或已使用过的油，除事先应测定混合油的凝点外，还应按运行油开口杯老化测定法进行老化试验，还应测定老化后油样的酸值和介质损耗因数值，并观察油泥析出情况，无沉淀方可使用。所获得的混合样品的结果应不比原运行油的差，才能决定混合使用 | 8bf857ea0eff8493 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\514_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.1,6.3,6.4 | TRUE | 电气设备充油不足需要补充油时，应优先选用符合相关新油标准的未使用过的变压器油。最好补加同一油基、同一牌号及同一添加剂类型的油品。补加油品的各项特性指标都应不低于设备内的油。 | 电气设备充油不足需要补充油时，应优先选用符合相关新油标准的未使用过的变压器油。最好补加同一油基、同一牌号及同一添加剂类型的油品。补加油品的各项特性指标都应不低于设备内的油。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
515 | 1 | 515_clause1.json | 515 | 同一通道不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列 | b32c00ec430a26d0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\515_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 同一通道不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列 | 同一通道不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列 | verified_structural
515 | 2 | 515_clause2.json | 515 | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ，采用500V或1000V兆欧表 | 1ecabf8437272574 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\515_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
516 | 1 | 516_clause1.json | 516 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆”由上而下”的顺序排列。2当水平通道中含有35kV以上高压电缆，或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时，宜按”由下而上”的顺序排列。3在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况，均应按相同的上下排列顺序配置 | db9dc3dc3244b3a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\516_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,3 | TRUE | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
516 | 2 | 516_clause2.json | 516 | 电缆应妥善包装，在符合规定要求的电缆盘上交货，全木结构交货盘应符合JB/T8137.1-1999和JB/T8137.2-1999要求，全钢瓦楞结构交货盘应符合JB/T8137.1-1999和JB/T8137.3-1999要求、型钢复合结构交货盘应符合JB/T8137.1-1999和JB/T8137.4-1999要求 | 20ab2432a96d6388 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
517 | 1 | 517_clause1.json | 517 | 隧道334宜在变电站、电缆终端站以及路径上方每2km适当位置设置出入口，出入口下方应设置方便运行人员上下的楼梯 | d643b46cae45c251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\517_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隧道334宜在变电站、电缆终端站以及路径上方每2km适当位置设置出入口 | 隧道334宜在变电站、电缆终端站以及路径上方每2km适当位置设置出入口 | verified_structural
517 | 2 | 517_clause2.json | 517 | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | 203d68f2b9a8be13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\517_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | verified_structural
518 | 1 | 518_clause1.json | 518 | 在城镇公共区域开挖式隧道的人员出入（检修）口间距不宜大于200m，非开挖式隧道的人员出入（检修）口间距可适当加大，且宜根据隧道埋深和结合电缆敷设、通风、消防等综合确定 | bce854679653b83c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\518_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在城镇公共区域开挖式隧道的人员出入（检修）口间距不宜大于200m | 在城镇公共区域开挖式隧道的人员出入（检修）口间距不宜大于200m | verified_structural
518 | 2 | 518_clause2.json | 518 | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | 909a7ea5995ce3f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\518_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | verified_structural
519 | 1 | 519_clause1.json | 519 | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5%；沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统，必要时应实施机械排水；隧道底部沿纵向宜设置泄水边沟 | e8ac0d865da62267 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\519_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5% | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
519 | 2 | 519_clause2.json | 519 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\519_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
520 | 1 | 520_clause1.json | 520 | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑 | fc51d361d407b11c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\520_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3% | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3% | verified_structural
520 | 2 | 520_clause2.json | 520 | 试组装技术要求：试组装时，所使用螺栓数目不应少于连接杆件端部螺栓总数的75%，同一组孔螺栓数量少于3个（包括3个）时应全部安装，并应进行紧固 | b61cb5eb741114ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\520_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试组装时，所使用螺栓数目不应少于连接杆件端部螺栓总数的75% | 试组装时，所使用螺栓数目不应少于连接杆件端部螺栓总数的75% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
521 | 1 | 521_clause1.json | 521 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度，电缆沟沿排水方向适当距离设置集水井，电缆隧道底部应有流水沟，必要时设置排水泵，排水泵应有自动启闭装置 | 8d7ca507ae07a342 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\521_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | verified_structural
521 | 2 | 521_clause2.json | 521 | a）击穿电压：≥45kVb）介质损耗因数：在油温100±1℃和场强1MV/m的测试条件下，对于U0=190kV的电缆，应不大于0.01，对于U0≤127kV的电缆，应不大于0.03；c）油中溶解气体分析：各气体含量满足下列注意值要求（μL/L）,可燃气体总量＜1500；H2＜500；C2H2痕量；CO＜100；CO2＜1000；CH4＜200；C2H4＜200；C2H6＜200。试验方法按GB7252 | 38411d1f9ca8a3cd |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
522 | 1 | 522_clause1.json | 522 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年；防水等级不应低于二级，隧道工作井按隧道建设标准执行 | 078158e18275e4aa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\522_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | verified_structural
522 | 2 | 522_clause2.json | 522 | 直埋电缆在直线段每隔30m～50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩 | 7ef86229f7e07644 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\522_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆在直线段每隔30m～50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩 | 直埋电缆在直线段每隔30m～50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩 | verified_structural
523 | 1 | 523_clause1.json | 523 | 常用电力电缆导体的最高允许温度 | 3365e32b21e13223 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\523_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 常用电力电缆导体的最高允许温度不应超过90℃ | 常用电力电缆导体的最高允许温度不应超过90℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
523 | 2 | 523_clause2.json | 523 | 单电源方案站用变压器配置1台 | f48d9379e627a991 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\523_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单电源方案站用变压器配置1台 | 单电源方案站用变压器配置1台 | verified_structural
524 | 1 | 524_clause1.json | 524 | 电缆导体的最高允许温度 | da925ce40ccc82d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\524_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆导体的最高允许温度不应超过90℃ | 电缆导体的最高允许温度不应超过90℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
524 | 2 | 524_clause2.json | 524 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | 9009a442283b232a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\524_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | verified_structural
525 | 1 | 525_clause1.json | 525 | 电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | c58a21b2222f3c74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\525_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | 电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | verified_structural
525 | 2 | 525_clause2.json | 525 | 温升限值，在年平均温度20℃时的温升限值，油顶层55K，绕组平均65K，绕组热点78K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 2c51537467ada1e2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\525_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 温升限值，在年平均温度20℃时的温升限值，油顶层55K，绕组平均65K，绕组热点78K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 温升限值，在年平均温度20℃时的温升限值，油顶层55K，绕组平均65K，绕组热点78K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | verified_structural
526 | 1 | 526_clause1.json | 526 | 电缆沟、隧道或工井内通道净宽,不宜小于电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | 389e27a62b3e98e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\526_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟、隧道或工井内通道净宽,不宜小于电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | 电缆沟、隧道或工井内通道净宽,不宜小于电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | verified_structural
526 | 2 | 526_clause2.json | 526 | 对运至塔位的个别角钢，当弯曲度超过长度的2‰，但未超过表7.1.11的变形限度时，可采用冷矫正法矫正，但矫正后的角钢不得出现裂纹和锌层脱落 | f011cdaebae22a36 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\526_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 运至塔位的个别角钢，当弯曲度超过长度的2‰，但未超过表7.1.11的变形限度时，可采用冷矫正法矫正，但矫正后的角钢不得出现裂纹和锌层脱落 | 运至塔位的个别角钢，当弯曲度超过长度的2‰，但未超过表7.1.11的变形限度时，可采用冷矫正法矫正，但矫正后的角钢不得出现裂纹和锌层脱落 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
527 | 1 | 527_clause1.json | 527 | 电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架间净通道1000单列支架与壁间通道900 | 4bba8bb050271540 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\527_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆隧道两侧支架间净通道1000 | 电缆隧道两侧支架间净通道1000 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
527 | 2 | 527_clause2.json | 527 | 对额定输出最大不超过15VA的测量级，可以规定扩大负荷范围。当二次负荷范围扩大为1VA至100%额定输出时，比值差和相位差应不超过表201、表202和表203所列相应准确级的限值 | 9a7038b06409f826 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\527_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对额定输出最大不超过15VA的测量级，可以规定扩大负荷范围。 | 对额定输出最大不超过15VA的测量级，可以规定扩大负荷范围。 | verified_structural
528 | 1 | 528_clause1.json | 528 | 隧道技术要求：b)隧道的净宽不宜小于电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架1000单列支架与壁间通道900 | c2762c75b3f2ea7e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\528_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 隧道的净宽不宜小于电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架1000单列支架与壁间通道900 | 隧道的净宽不宜小于电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架1000单列支架与壁间通道900 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
528 | 2 | 528_clause2.json | 528 | 振动：在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | e9ced3c6ddc81b29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\528_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
529 | 1 | 529_clause1.json | 529 | 在隧道或重要回路的电缆沟中的下列部位，宜设置阻火墙（防火墙）。1）公用主沟道的分支处。2）多段配电装置对应的沟道适当分段处。3）长距离沟道中相隔约200m或通风区段处。4）至控制室或配电装置的沟道入口、厂区围墙处 | 2d4d417d868a33e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\529_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 在隧道或重要回路的电缆沟中的下列部位，宜设置阻火墙 | 在隧道或重要回路的电缆沟中的下列部位，宜设置阻火墙 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
529 | 2 | 529_clause2.json | 529 | 66kV及以上电缆的缓冲层，绝缘屏蔽层外应设计有缓冲层。“绝缘屏蔽层外应设计有缓冲层，采用导电性能与绝缘屏蔽相同的半导电弹性材料或半导电阻水膨胀带绕包。绕包应平整、紧实、无皱褶。电缆设计有金属套间隙纵向阻水功能时，可采用半导电阻水膨胀带绕包或具有纵向阻水功能的金属丝屏蔽布绕包结构。电缆设计有导体纵向阻水功能时，导体绞合时应绞入阻水绳等材料。应确保金属丝屏蔽布中的金属丝与半导电带和金属套良好接触 | dbcb777c7307cbf3 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
530 | 1 | 530_clause1.json | 530 | 阻火分隔封339堵1电缆隧道、电缆沟和竖井内除应符合9.3.2的规定外，在电缆竖井穿越楼板处、竖井和隧道或电缆沟(桥架)接口处，应采用防火包等材料封堵。2阻火分隔包括设置防火门、防火墙、耐火隔板与封闭式耐火槽盒。防火门、防火墙用于电缆隧道、电缆沟、电缆桥架以及上述通道分支处及出入口。耐火隔板用于电缆竖井和电缆层中电缆分隔。防火墙和耐火隔板的间隔距离应符合表9.4.1的规定。封闭式耐火槽盒的接缝处和两端，应用阻火包带或防火堵料密封 | f3e2396b72d9e7f7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
530 | 2 | 530_clause2.json | 530 | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95%。皱纹铝套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的90% | 06e92d6ebf53ca26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\530_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95% | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95% | verified_structural
531 | 1 | 531_clause1.json | 531 | 网、省调度大楼应具备两条及以上完全独立的光缆通道。电网调度机构、集控中心（站）、重要变电站、直调发电厂、重要风电场和通信枢纽站的通信光缆或电缆应采用不同路由的电缆沟（竖井）进入通信机房和主控室；避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善332防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目的识别标志；如不具备条件，应采取电缆沟（竖井）内部分隔离等措施进行有效隔离。新建通信站应在设计时与全站电缆沟、架统一规划，满足以上要求 | ed603a6f00d6e686 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
531 | 2 | 531_clause2.json | 531 | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小净距为2.0m，用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m | fdc42d2f77629cbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\531_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小净距为2.0m，用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小净距为2.0m，用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m | verified_structural
532 | 1 | 532_clause1.json | 532 | 直流系统两组及以上蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通道内，尽量避免与交流电缆并排铺设，对不满足上述要求的变电站采取加装防火墙等隔离措施 | 0b9fe3b545ec3977 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\532_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流系统两组及以上蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通道内 | 直流系统两组及以上蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通道内 | verified_structural
532 | 2 | 532_clause2.json | 532 | 在交接试验时，对110（66）kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验，交流耐压试验前后应进行油中溶解气体分析 | ac2bd50e5dda0b7b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\532_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在交接试验时，对110(66)kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验 | 在交接试验时，对110(66)kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验 | verified_structural
533 | 1 | 533_clause1.json | 533 | 同一通道不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列 | b32c00ec430a26d0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\533_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 同一通道不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列 | 同一通道不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列 | verified_structural
533 | 2 | 533_clause2.json | 533 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\533_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
534 | 1 | 534_clause1.json | 534 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆”由上而下”的顺序排列。2当水平通道中含有35kV以上高压电缆，或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时，宜按”由下而上”的顺序排列。3在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况，均应按相同的上下排列顺序配置 | db9dc3dc3244b3a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\534_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,3 | TRUE | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
534 | 2 | 534_clause2.json | 534 | 变压器应按如下规定进行试验。除温升试验外，试验应在5℃~40℃的环境温度下进行 | 8f8ddbabe857546d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\534_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器应按如下规定进行试验。除温升试验外，试验应在5℃~40℃的环境温度下进行 | 变压器应按如下规定进行试验。除温升试验外，试验应在5℃~40℃的环境温度下进行 | verified_structural
535 | 1 | 535_clause1.json | 535 | 隧道334宜在变电站、电缆终端站以及路径上方每2km适当位置设置出入口，出入口下方应设置方便运行人员上下的楼梯 | d643b46cae45c251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\535_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隧道334宜在变电站、电缆终端站以及路径上方每2km适当位置设置出入口 | 隧道334宜在变电站、电缆终端站以及路径上方每2km适当位置设置出入口 | verified_structural
535 | 2 | 535_clause2.json | 535 | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | 9b89bde165238cb9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\535_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | verified_structural
536 | 1 | 536_clause1.json | 536 | 在城镇公共区域开挖式隧道的人员出入（检修）口间距不宜大于200m，非开挖式隧道的人员出入（检修）口间距可适当加大，且宜根据隧道埋深和结合电缆敷设、通风、消防等综合确定 | bce854679653b83c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\536_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在城镇公共区域开挖式隧道的人员出入（检修）口间距不宜大于200m | 在城镇公共区域开挖式隧道的人员出入（检修）口间距不宜大于200m | verified_structural
536 | 2 | 536_clause2.json | 536 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。同一段排管通道的排管内径选择不宜多余2种 | 2e92acd0c295a711 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\536_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | verified_structural
537 | 1 | 537_clause1.json | 537 | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5%；沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统，必要时应实施机械排水；隧道底部沿纵向宜设置泄水边沟 | e8ac0d865da62267 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\537_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5% | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
537 | 2 | 537_clause2.json | 537 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸边间距可适当缩小。在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m | 1add5775a248b47d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\537_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | verified_structural
538 | 1 | 538_clause1.json | 538 | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑 | fc51d361d407b11c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\538_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3% | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3% | verified_structural
538 | 2 | 538_clause2.json | 538 | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器，1-2年内应取油样进行油色谱、微水分析；对于厂家明确要求不取油样的产品，确需取样或补油时应由制造厂配合进行 | 231a30a38f7d8115 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\538_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器，1-2年内应取油样进行油色谱、微水分析 | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器，1-2年内应取油样进行油色谱、微水分析 | verified_structural
539 | 1 | 539_clause1.json | 539 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度，电缆沟沿排水方向适当距离设置集水井，电缆隧道底部应有流水沟，必要时设置排水泵，排水泵应有自动启闭装置 | 8d7ca507ae07a342 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\539_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | verified_structural
539 | 2 | 539_clause2.json | 539 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相变压器容量不宜超过400kVA | a61e9f85ea698d08 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\539_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | verified_structural
540 | 1 | 540_clause1.json | 540 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年；防水等级不应低于二级，隧道工作井按隧道建设标准执行 | 078158e18275e4aa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\540_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | verified_structural
540 | 2 | 540_clause2.json | 540 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合以下规定：1应按电压等级由高到低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆由上而下的顺序排列 | 3522a9b767ed3e04 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\540_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合以下规定：1应按电压等级由高到低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆由上而下的顺序排列 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合以下规定：1应按电压等级由高到低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆由上而下的顺序排列 | verified_structural
541 | 1 | 541_clause1.json | 541 | 防水等级：适用范围一级：人员长期停留的场所；因有少量湿迹会使物品变质、失效的贮物场所及严重影响设备正常运转和危机工程安全运营的部位；极重要的战备工程、地铁车站；二级：人员经常活动的场所；在有少量湿迹的情况下不会使物品变质、失效的贮物场所及基本不影响设备正常运转和危机工程安全运营的部位；重要的战备工程；三级：人员临时活动的场所；一般战备工程；四级：对渗漏水严格要求的工程 | b60c7fa0456465fd |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
541 | 2 | 541_clause2.json | 541 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85% | 5ffe0831d6bc950b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\541_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
542 | 1 | 542_clause1.json | 542 | 常用电力电缆导体的最高允许温度 | 3365e32b21e13223 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\542_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 常用电力电缆导体的最高允许温度不应超过90℃ | 常用电力电缆导体的最高允许温度不应超过90℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
542 | 2 | 542_clause2.json | 542 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式。同一相气体绝缘母线各节外壳之间宜采用铜或铝母线进行电气连接，气体绝缘母线在两端和中间(可根据母线的长度确定中间接地点的数量)三相互连后用一根接地线接地 | 804b3cf56c9ccbcc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\542_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
543 | 1 | 543_clause1.json | 543 | 电缆导体的最高允许温度 | da925ce40ccc82d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\543_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆导体的最高允许温度不应超过90℃ | 电缆导体的最高允许温度不应超过90℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
543 | 2 | 543_clause2.json | 543 | 变压器绕组变形试验，周期：不超过6年，更换绕组后，必要时。要求：与初始结果相比，或三相之间结果相比无明显差别 | 798188919821c2f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\543_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组变形试验周期不超过6年 | 变压器绕组变形试验周期不超过6年 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
544 | 1 | 544_clause1.json | 544 | 电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | c58a21b2222f3c74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\544_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | 电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | verified_structural
544 | 2 | 544_clause2.json | 544 | 7.3对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | 091f50815c1e9003 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\544_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:7.3 | TRUE | 对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | 对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
545 | 1 | 545_clause1.json | 545 | 电缆沟、隧道或工井内通道净宽,不宜小于电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | 389e27a62b3e98e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\545_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟、隧道或工井内通道净宽,不宜小于电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | 电缆沟、隧道或工井内通道净宽,不宜小于电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | verified_structural
545 | 2 | 545_clause2.json | 545 | 农村人流密集的地方、树（竹）线矛盾较突出的地段，可选用绝缘导线 | 1b0276f5bc40a556 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\545_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 农村人流密集的地方、树（竹）线矛盾较突出的地段，可选用绝缘导线 | 农村人流密集的地方、树（竹）线矛盾较突出的地段，可选用绝缘导线 | verified_structural
546 | 1 | 546_clause1.json | 546 | 电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架间净通道1000单列支架与壁间通道900 | 4bba8bb050271540 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\546_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆隧道两侧支架间净通道1000 | 电缆隧道两侧支架间净通道1000 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
546 | 2 | 546_clause2.json | 546 | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm，伸出道路路基长度≥2m | 29b9cad2a8dc4b74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\546_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
547 | 1 | 547_clause1.json | 547 | 隧道技术要求：b)隧道的净宽不宜小于电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架1000单列支架与壁间通道900 | c2762c75b3f2ea7e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\547_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 隧道的净宽不宜小于电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架1000单列支架与壁间通道900 | 隧道的净宽不宜小于电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架1000单列支架与壁间通道900 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
547 | 2 | 547_clause2.json | 547 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | 4605c8a492038666 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\547_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | verified_structural
548 | 1 | 548_clause1.json | 548 | 在隧道或重要回路的电缆沟中的下列部位，宜设置阻火墙（防火墙）。1）公用主沟道的分支处。2）多段配电装置对应的沟道适当分段处。3）长距离沟道中相隔约200m或通风区段处。4）至控制室或配电装置的沟道入口、厂区围墙处 | 2d4d417d868a33e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\548_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 在隧道或重要回路的电缆沟中的下列部位，宜设置阻火墙 | 在隧道或重要回路的电缆沟中的下列部位，宜设置阻火墙 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
548 | 2 | 548_clause2.json | 548 | 保护管中的工井应符合下列规定：每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 9ea788e911f87dbc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\548_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
549 | 1 | 549_clause1.json | 549 | 阻火分隔封339堵1电缆隧道、电缆沟和竖井内除应符合9.3.2的规定外，在电缆竖井穿越楼板处、竖井和隧道或电缆沟(桥架)接口处，应采用防火包等材料封堵。2阻火分隔包括设置防火门、防火墙、耐火隔板与封闭式耐火槽盒。防火门、防火墙用于电缆隧道、电缆沟、电缆桥架以及上述通道分支处及出入口。耐火隔板用于电缆竖井和电缆层中电缆分隔。防火墙和耐火隔板的间隔距离应符合表9.4.1的规定。封闭式耐火槽盒的接缝处和两端，应用阻火包带或防火堵料密封 | f3e2396b72d9e7f7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
549 | 2 | 549_clause2.json | 549 | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5%时 | abc3312d6f9f2c0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\549_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5% | 导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
550 | 1 | 550_clause1.json | 550 | 终端支架340的材料和结构：1.终端支架必须坚固耐用，符合工程防火和防腐蚀要求。以型钢制成的户外终端支架应热浸镀锌。2单芯电缆的终端支架不得构成铁磁回路。3终端支架必须与接地网可靠连接 | c847814da86295de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\550_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,340 | TRUE | 终端支架必须坚固耐用，符合工程防火和防腐蚀要求。以型钢制成的户外终端支架应热浸镀锌。 | 终端支架必须坚固耐用，符合工程防火和防腐蚀要求。以型钢制成的户外终端支架应热浸镀锌。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
550 | 2 | 550_clause2.json | 550 | 制孔表面不得有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除，制孔后孔壁与零件表面的边界交接处，不应有大于0.5mm的缺棱或塌角 | 6148465ea88f656e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\550_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 制孔表面不得有明显的凹面缺陷 | 制孔表面不得有明显的凹面缺陷 | verified_structural
551 | 1 | 551_clause1.json | 551 | 电缆终端场站、隧道出入口、重要区域的工井井盖应有安防措施，并宜加装在线监控装置。户外金属电缆支架、电缆固定金具等应使用防盗螺栓 | 97b6d67aa9218fa0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\551_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆终端场站、隧道出入口、重要区域的工井井盖应有安防措施，并宜加装在线监控装置 | 电缆终端场站、隧道出入口、重要区域的工井井盖应有安防措施，并宜加装在线监控装置 | verified_structural
551 | 2 | 551_clause2.json | 551 | 噪声：等效声级Leq是指在规定测量时间内用A级计权网络测得的声压级的能量平均值，是GB3096的指定计量单位。GB/T1094.10规定变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声，变压器噪声满足GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类以下等级的环保要求，用户可根据具体变电站的环保要求提出更高要求值 | 448e7bfca435c79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\551_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
552 | 1 | 552_clause1.json | 552 | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小距离为2.0m，特殊情况时，减小值不得大于50% | 640bf01f77bb7bee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\552_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小距离为2.0m | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小距离为2.0m | verified_structural
552 | 2 | 552_clause2.json | 552 | 户外环境e）海拔不超过1000m。当冷却设备在高于1000m海拔的地区使用时，应考虑海拔的影响 | 170fd30777a35448 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\552_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 海拔不超过1000m | 海拔不超过1000m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
553 | 1 | 553_clause1.json | 553 | 直埋电缆与热力管及热力设备之间净距，平行允许最小间距为2.0m | ee3be984b2640143 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\553_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆与热力管及热力设备之间净距，平行允许最小间距为2.0m | 直埋电缆与热力管及热力设备之间净距，平行允许最小间距为2.0m | verified_structural
553 | 2 | 553_clause2.json | 553 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值。注：经验表明，单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据。这时，试验应当在更大的（尽可能接近额定电流的）电流下重复进行 | 34f436a2c60e6f60 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\553_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
554 | 1 | 554_clause1.json | 554 | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小净距为2.0m，用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m | fdc42d2f77629cbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\554_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小净距为2.0m，用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小净距为2.0m，用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m | verified_structural
554 | 2 | 554_clause2.json | 554 | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 7dee75362505c3b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\554_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | verified_structural
555 | 1 | 555_clause1.json | 555 | 应避免电缆通道邻近热力管线、腐蚀性介质的管道 | fdabbb2245f37bf2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\555_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应避免电缆通道邻近热力管线、腐蚀性介质的管道 | 应避免电缆通道邻近热力管线、腐蚀性介质的管道 | verified_structural
555 | 2 | 555_clause2.json | 555 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2平铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的90%，即tmin≥0.90tn‐0.1皱纹铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的85%，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 171d46ff99c7650c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\555_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
556 | 1 | 556_clause1.json | 556 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。位于公共区域的工作井，安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以启开 | 9fd2797aa55e3b9f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\556_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | verified_structural
556 | 2 | 556_clause2.json | 556 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 715b939848cd28b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\556_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | verified_structural
557 | 1 | 557_clause1.json | 557 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工井高度应使工作人员能站立操作，工井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3% | a2198809ae8b8cf5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\557_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | verified_structural
557 | 2 | 557_clause2.json | 557 | 导线与地面或水面的最小距离：交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米，注：括号内为绝缘线数值 | b8009c411c793eb6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\557_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米 | 交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
558 | 1 | 558_clause1.json | 558 | 工作井技术要求：（e）工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工作井高度应使工作人员能站立操作，工作井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%； | 628c826bea2a8453 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\558_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
558 | 2 | 558_clause2.json | 558 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\558_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
559 | 1 | 559_clause1.json | 559 | 保护管中的工井应符合下列规定：每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 9ea788e911f87dbc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\559_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
559 | 2 | 559_clause2.json | 559 | 锚孔直径D，宜取锚筋或地脚螺栓直径d的2倍~3倍，并不应小于d+50mm | 0cb6bbe2cf18c6c2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\559_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 锚孔直径D，宜取锚筋或地脚螺栓直径d的2倍~3倍，并不应小于d+50mm | 锚孔直径D，宜取锚筋或地脚螺栓直径d的2倍~3倍，并不应小于d+50mm | verified_structural
560 | 1 | 560_clause1.json | 560 | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施 | e17f2f3ae8bb4cef | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\560_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施 | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施 | verified_structural
560 | 2 | 560_clause2.json | 560 | 没有规定段间绝缘试验项目；9.0.5.互感器交流耐压试验，应符合下列规定：4二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV | 03261d7529965665 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\560_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5,9.0 | TRUE | 互感器交流耐压试验，应符合下列规定：4二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV | 互感器交流耐压试验，应符合下列规定：4二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
561 | 1 | 561_clause1.json | 561 | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | 909a7ea5995ce3f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\561_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | verified_structural
561 | 2 | 561_clause2.json | 561 | 电缆导体的最高允许温度 | da925ce40ccc82d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\561_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆导体的最高允许温度不应超过90℃ | 电缆导体的最高允许温度不应超过90℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
562 | 1 | 562_clause1.json | 562 | 严禁将电缆平行敷设于地下管道的正上方或正下方 | 97188e063154cb1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\562_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 严禁将电缆平行敷设于地下管道的正上方或正下方 | 严禁将电缆平行敷设于地下管道的正上方或正下方 | verified_structural
562 | 2 | 562_clause2.json | 562 | 在海拔高度1000m以下地区带电作业时，带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙应符合表7.0.10的规定。500kV取值3.2米，在考虑操作人员需要停留工作的部位，还应考虑人体活动范围0.5米 | 258ffe61bda87ec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\562_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在海拔高度1000m以下地区带电作业时，带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙应符合表7.0.10的规定。500kV取值3.2米，在考虑操作人员需要停留工作的部位，还应考虑人体活动范围0.5米 | 在海拔高度1000m以下地区带电作业时，带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙应符合表7.0.10的规定。500kV取值3.2米，在考虑操作人员需要停留工作的部位，还应考虑人体活动范围0.5米 | verified_structural
563 | 1 | 563_clause1.json | 563 | 供敷设电缆用的构筑物或直埋敷设的电缆不应平行敷设于其他管线的正上方或正下方 | e2421ef2144d5e0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\563_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 供敷设电缆用的构筑物或直埋敷设的电缆不应平行敷设于其他管线的正上方或正下方 | 供敷设电缆用的构筑物或直埋敷设的电缆不应平行敷设于其他管线的正上方或正下方 | verified_structural
563 | 2 | 563_clause2.json | 563 | 在试验过程中如果发生击穿放电，可采用下述步骤：a）进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电为自恢复放电，认为耐压试验通过；如果重复试验失败，则耐压试验不通过，应进一步检查。b）根据放电能量和放电引起的声、光、电、化学等各种效应及耐压过程中进行的其他故障诊断技术所提供的资料，综合判断放电气室。c）打开放电气室进行检查，确定故障部位，修复后，再进行规定的耐压试验 | 3498a4f7a20f1e9b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\563_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电为自恢复放电，认为耐压试验通过 | 如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电为自恢复放电，认为耐压试验通过 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
564 | 1 | 564_clause1.json | 564 | 电缆与电缆、管道、道路、建（构）筑物等之间的容许最小距离，应符合电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离（m） | 84e10c23a257333e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\564_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离，应符合电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离（m） | 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离，应符合电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离（m） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
564 | 2 | 564_clause2.json | 564 | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次，雷击多发区杆塔接地检测周期为每2~3年检测一次，变电站进山线段3km、换流站进出线段3km及特殊地点，杆塔接地电阻检测周期为每1年一次 | 468a4eebfc1fbfa0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\564_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次 | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次 | verified_structural
565 | 1 | 565_clause1.json | 565 | 外观检查330kV及以上：2周220kV：1月110kV/66kV：3月35kV及以下：1年电缆终端及可见部分外观无异常 | f531c93669067213 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\565_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外观检查330kV及以上：2周 | 外观检查330kV及以上：2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
565 | 2 | 565_clause2.json | 565 | 振动：在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | e9ced3c6ddc81b29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\565_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
566 | 1 | 566_clause1.json | 566 | a)110（66）kV及以上电缆通道外部及户外终端巡视：每半个月巡视一次；b)35kV及以下电缆通道外部及户外终端巡视：每1个月巡视一次；c)发电厂、变电站内电缆通道外部及户外终端巡视：每三个月巡视一次；d)电缆通道内部巡视：每三个月巡视一次；e)电缆巡视：每三个月巡视一次；f)35kV及以下开关柜、分支箱、环网柜内的电缆终端结合停电巡视检查一次；g)单电源、重要电源、重要负荷、网间联络等电缆及通道的巡视周期不应超过半个月；h)对通道环境恶劣的区域，如易受外力破坏区、偷盗多发区、采动影响区、易塌方区等应在相应时段加强巡视，巡视周期一般为半个月；i)水底电缆及通道应每年至少巡视一次；j)对于城市排水系统泵站供电电源电缆，在每年汛期前进行巡视；k)电缆及通道巡视应结合状态评价结果，适当调整巡视周期 | 86e82fa08a82bf1a |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
566 | 2 | 566_clause2.json | 566 | 气体绝缘金属封闭开关设备内各元件应分成若干气隔。气隔的具体划分可根据布置条件和检修要求，在订货技术条款中由用户与制造厂商定。气体系统的压力，除断路器外，其余部分宜采用相同气压 | c0b0312da216552a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\566_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体绝缘金属封闭开关设备内各元件应分成若干气隔 | 气体绝缘金属封闭开关设备内各元件应分成若干气隔 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
567 | 1 | 567_clause1.json | 567 | 电缆最小弯曲半径。塑料绝缘电缆无铠装多芯15D单芯20D有铠装多芯12D单芯15D | fa80fe0809156f5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\567_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 塑料绝缘电缆无铠装多芯15D单芯20D有铠装多芯12D单芯15D | 塑料绝缘电缆无铠装多芯15D单芯20D有铠装多芯12D单芯15D | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
567 | 2 | 567_clause2.json | 567 | 钢杆基础‐施工要点规定“浇筑后应在12h内开始浇水养护” | 3aea2eff7bbbde5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\567_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
568 | 1 | 568_clause1.json | 568 | 电缆敷设允许最小弯曲半径。交联聚乙烯绝缘电缆≥66kV单芯20D三芯15D≤35kV单芯12D三芯10D | abe4b133e011e0e4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\568_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交联聚乙烯绝缘电缆≥66kV单芯20D三芯15D≤35kV单芯12D三芯10D | 交联聚乙烯绝缘电缆≥66kV单芯20D三芯15D≤35kV单芯12D三芯10D | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
568 | 2 | 568_clause2.json | 568 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值。注：经验表明，单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据。这时，试验应当在更大的（尽可能接近额定电流的）电流下重复进行 | 34f436a2c60e6f60 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\568_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
569 | 1 | 569_clause1.json | 569 | 电缆敷设和运行时的最小弯曲半径 | 7f1de098fdd2d83d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\569_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆敷设和运行时的最小弯曲半径不应小于电缆外径的10倍 | 电缆敷设和运行时的最小弯曲半径不应小于电缆外径的10倍 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
569 | 2 | 569_clause2.json | 569 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能，其中电压等级在66kV154及以上的互感器应进行油中溶解气体的色谱分析 | d8eb4467ab5a1498 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\569_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
570 | 1 | 570_clause1.json | 570 | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。当条件允许时，宜埋入河床（海底）0.5m以下 | 67a8a28a1e444bf4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\570_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。 | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。 | verified_structural
570 | 2 | 570_clause2.json | 570 | 隧道技术要求：b)隧道的净宽不宜小于电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架1000单列支架与壁间通道900 | c2762c75b3f2ea7e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\570_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 隧道的净宽不宜小于电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架1000单列支架与壁间通道900 | 隧道的净宽不宜小于电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架1000单列支架与壁间通道900 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
571 | 1 | 571_clause1.json | 571 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应埋置于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m | ac8bbd189b7ba00a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\571_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
571 | 2 | 571_clause2.json | 571 | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV，且在夜晚无可见电晕 | d38476e8241fa8e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\571_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV | verified_structural
572 | 1 | 572_clause1.json | 572 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应敷设于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；深水段埋深不宜小于2m，浅水段埋深不宜小于0.5m | df08b413a6b2935b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\572_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
572 | 2 | 572_clause2.json | 572 | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | 4df13656c87c3062 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\572_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | verified_structural
573 | 1 | 573_clause1.json | 573 | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。条件允许时，应尽可能埋设在河床下，浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m。不能深埋时，应有防止外力破坏措施 | 59d3809247e427d2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\573_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。 | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。 | verified_structural
573 | 2 | 573_clause2.json | 573 | 机械试验周期：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | 4655b0b5e5e977a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\573_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | 绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
574 | 1 | 574_clause1.json | 574 | 水底电缆技术要求：“c)水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。条件允许时，应尽可能埋设在河床下，浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m。不能深埋时，应有防止外力破坏措施； | c8680683785d30e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\574_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。 | 水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
574 | 2 | 574_clause2.json | 574 | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | 0744d7089c034710 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\574_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | verified_structural
575 | 1 | 575_clause1.json | 575 | 交流耐压试验，应符合下列规定：1）橡塑电缆优先采用20～300Hz交流耐压试验。20～300Hz交流耐压试验电压和时间 | f1557eb20d1f9986 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\575_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 橡塑电缆优先采用20～300Hz交流耐压试验 | 橡塑电缆优先采用20～300Hz交流耐压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
575 | 2 | 575_clause2.json | 575 | 对于铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值，但仍要求其温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 8e65068e21641222 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\575_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值 | 铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
576 | 1 | 576_clause1.json | 576 | 橡塑电缆的交流耐压试验1）橡塑电缆优先采用20Hz～300Hz交流耐压试验,试验电压和时间。可采用施加正常系统对地电压24h方法替代交流耐压 | 74a2458d469d1157 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\576_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 橡塑电缆优先采用20Hz～300Hz交流耐压试验,试验电压和时间。 | 橡塑电缆优先采用20Hz～300Hz交流耐压试验,试验电压和时间。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
576 | 2 | 576_clause2.json | 576 | 电容量和介质损耗因数测量应在一次绕组工频耐压试验后进行 | a31d9a18997027cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\576_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电容量和介质损耗因数测量应在一次绕组工频耐压试验后进行 | 电容量和介质损耗因数测量应在一次绕组工频耐压试验后进行 | verified_structural
577 | 1 | 577_clause1.json | 577 | 根据试验条件或有特殊规定选择下列两种方法之一进行交流耐压试验：1）橡塑电缆采用20Hz～300Hz交流耐压试验，试验电压值及时间2）采用正常系统相对地电压直接合闸加24h方法 | 117d7f34ca502c76 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\577_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 根据试验条件或有特殊规定选择下列两种方法之一进行交流耐压试验 | 根据试验条件或有特殊规定选择下列两种方法之一进行交流耐压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
577 | 2 | 577_clause2.json | 577 | 气体继电器的接点容量应不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | 1d79aa86d4029136 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\577_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体继电器的接点容量应不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | 气体继电器的接点容量应不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | verified_structural
578 | 1 | 578_clause1.json | 578 | 采用谐振电路，谐振频率应在300Hz以下。220kV及以上，试验电压为1.36U0；349110kV/66kV，试验电压为1.6U0，时间5min。如试验条件许可，宜同时测量介质损耗因数和局部放电。新做终端、接头或受其它试验项目警示，需要检验主绝缘强度时，也应进行本项目 | 203aa567d669bc13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\578_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用谐振电路，谐振频率应在300Hz以下 | 采用谐振电路，谐振频率应在300Hz以下 | verified_structural
578 | 2 | 578_clause2.json | 578 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | faf66c48f062c2ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\578_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | verified_structural
579 | 1 | 579_clause1.json | 579 | 交接试验交流耐压试验规定。例行试验要求主绝缘交流耐压试验采用频率范围为20Hz~300Hz的交流电压对电缆线路进行耐压试验 | 531b8bcd5d36eff8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\579_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验交流耐压试验规定 | 交接试验交流耐压试验规定 | verified_structural
579 | 2 | 579_clause2.json | 579 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2平铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的90%，即tmin≥0.90tn‐0.1皱纹铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的85%，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 171d46ff99c7650c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\579_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
580 | 1 | 580_clause1.json | 580 | 红外热像检测电缆终端、中间接头、电缆分支处及接地线（如可测），红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。测量和分析方法参考DL/T664‐2008。检测时，应注意对电缆线路各处分别进行测量，避免遗漏测量部位；电缆带电运行时间应该在24小时以上，最好在设备负荷高峰状态下进行；尽量移开或避开电缆与测温仪之间的遮挡物，记录环境温度、负荷及其近3小时内的变化情况，以便分析参考。当电缆线路负荷较重（超过50%）时，应适当缩短红外热像检测周期 | 48b4b73805b7ae28 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\580_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2008,664 | TRUE | 红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差 | 红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
580 | 2 | 580_clause2.json | 580 | 开关操作时，GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB(A)；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定 | 831c9f4d33daa2e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\580_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
581 | 1 | 581_clause1.json | 581 | 带电检测内容及要求：红外测温重点检测电缆终端、电缆接头、电缆分支处及接地线，应无异常温升、温差和/或相对温差。测量和分析方法参考DL/T664‐2008。必要时，当电缆线路负荷较重(超过50%）时，应适当缩短检测周期，检测宜在设备负荷高峰状态下进行，一般不低于30%额定负荷； | 4985d60b50664a4f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\581_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2008,664 | TRUE | 红外测温重点检测电缆终端、电缆接头、电缆分支处及接地线，应无异常温升、温差和/或相对温差。 | 红外测温重点检测电缆终端、电缆接头、电缆分支处及接地线，应无异常温升、温差和/或相对温差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
581 | 2 | 581_clause2.json | 581 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内 | 6dde1f237b957ae2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\581_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
582 | 1 | 582_clause1.json | 582 | a)红外热像设备应图像清晰、稳定，工作可靠。具备超设定值报警以及必要的图像分析功能、热像储存、数据传输功能；具备单点或多点温度显示功能；显示空间分辨率应能满足绝热缺陷测温要求，或具备按照检测模式进行选择能力；b)红外热像设备的检测方法、判断依据及绝热效果评价应按DL/T907执行； | 13c743f407adc20e |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
582 | 2 | 582_clause2.json | 582 | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | c72612e4647ed42a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\582_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | verified_structural
583 | 1 | 583_clause1.json | 583 | 排管式通道的工作井应符合下列规定：a）排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井。b）相邻两座工作井的间距不宜超过130m | 60ac6afdbafbc38f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\583_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井 | 排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
583 | 2 | 583_clause2.json | 583 | 钢杆基础‐施工要点规定“浇筑后应在12h内开始浇水养护” | 3aea2eff7bbbde5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\583_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
584 | 1 | 584_clause1.json | 584 | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。在直线部分，两工井之间的距离不宜大于150m，排管在工井处的管口应封堵 | 72d93cc0dcc73808 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\584_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。 | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。 | verified_structural
584 | 2 | 584_clause2.json | 584 | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA，直流有感负载时，应不小于15W | dc46745f4243e89d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\584_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
585 | 1 | 585_clause1.json | 585 | 排管技术要求：a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕； | 6a0aac62237fc352 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\585_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
585 | 2 | 585_clause2.json | 585 | 电压互感器空载试验：一般升到额定一次电压的120％，N端接地且等级在35kV及以下时升到额定一次电压的190％，66kV及以上时升到额定电压的150％。” | ae83276b7b01c55f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\585_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 一般升到额定一次电压的120％ | 一般升到额定一次电压的120％ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
586 | 1 | 586_clause1.json | 586 | a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕 | d0df91a79e5fec2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\586_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
586 | 2 | 586_clause2.json | 586 | 按DL/T593-2006中的6.5规定进行。三相共箱式的G1S应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | 29ecc341b157cd17 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\586_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2006,593,6.5 | TRUE | 三相共箱式的GIS应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | 三相共箱式的GIS应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
587 | 1 | 587_clause1.json | 587 | a）供油特性：压力箱的供油量不应小于供油特性曲线所代表的标称供油量的90%。b）电缆油击穿电压：≥50kV，测量方法参考GB/T507。c）电缆油介质损耗因数：＜0.005，在油温(100±1)℃和场强1MV/m的测试条件下测量，测量方法参考GB/T5654 | bd172c9b6779a110 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\587_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,100 | TRUE | 压力箱的供油量不应小于供油特性曲线所代表的标称供油量的90% | 压力箱的供油量不应小于供油特性曲线所代表的标称供油量的90% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
587 | 2 | 587_clause2.json | 587 | 采用GIS的变电站，其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成。如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全 | a04f4fa4d7453c3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\587_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用GIS的变电站，其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成。 | 采用GIS的变电站，其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成。 | verified_structural
588 | 1 | 588_clause1.json | 588 | a）击穿电压：≥45kVb）介质损耗因数：在油温100±1℃和场强1MV/m的测试条件下，对于U0=190kV的电缆，应不大于0.01，对于U0≤127kV的电缆，应不大于0.03；c）油中溶解气体分析：各气体含量满足下列注意值要求（μL/L）,可燃气体总量＜1500；H2＜500；C2H2痕量；CO＜100；CO2＜1000；CH4＜200；C2H4＜200；C2H6＜200。试验方法按GB7252 | 38411d1f9ca8a3cd |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
588 | 2 | 588_clause2.json | 588 | 柱上开关应装设防雷装置，经常开路运行的柱上开关两侧，均应装设防雷装置 | 6ace32870d873fb7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\588_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上开关应装设防雷装置 | 柱上开关应装设防雷装置 | verified_structural
589 | 1 | 589_clause1.json | 589 | 电缆线路交接试验项目包括电缆主绝缘及外护套绝缘电阻测量、主绝缘交流耐压试验、单芯电缆外护套直流耐压试验、电缆两端的相位检查、金属屏蔽（金属套）电阻和导体电阻比、采用交叉互联接地电缆线路的交叉互联系统试验和局部放电检测试 | 3dc6f5bf6b9c3d34 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
589 | 2 | 589_clause2.json | 589 | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。因系统潮流控制或因限制短路电流需要分片运行时，可将母线分段 | b8220133d6c03663 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\589_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。 | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。 | verified_structural
590 | 1 | 590_clause1.json | 590 | 电缆线路施工竣工后，应按照附录C进行交接试验，全部项目合格后方可投入运行 | 88bd1fd82c257961 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\590_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆线路施工竣工后，应按照附录C进行交接试验，全部项目合格后方可投入运行 | 电缆线路施工竣工后，应按照附录C进行交接试验，全部项目合格后方可投入运行 | verified_structural
590 | 2 | 590_clause2.json | 590 | 在内部故障方面，如何选择开关设备，可以采用下述判据：在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备；在需要考虑产生的危险时：只能使用IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | 6b341d47b3ed4812 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\590_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | 在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
591 | 1 | 591_clause1.json | 591 | 对投入运行前的电缆线路除按附录F的规定进行交接试验外。试验项目还应包括下列项目：1）充油电缆油压报警系统试验。2）线路参数试验，包括测量电缆线路的正序阻抗、负序阻抗、零序阻抗、电容量和导体直流电阻等。3）电缆线路接地电阻测量 | 2c654dc09c20aaa0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\591_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对投入运行前的电缆线路除按附录F的规定进行交接试验外 | 对投入运行前的电缆线路除按附录F的规定进行交接试验外 | verified_structural
591 | 2 | 591_clause2.json | 591 | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | cd12348ad0bf7f1b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\591_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | verified_structural
592 | 1 | 592_clause1.json | 592 | 额定容性开合电流中12kV额定电缆充电开断电流的优选值为25A | 921d3ce82f71da32 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\592_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定容性开合电流中12kV额定电缆充电开断电流的优选值为25A | 额定容性开合电流中12kV额定电缆充电开断电流的优选值为25A | verified_structural
592 | 2 | 592_clause2.json | 592 | 对于铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，通常不超过80K，条文4.2，顶层油温升限值60K。条文4.2，绕组（平均）温升限值65K | 91abf0b0727b0997 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\592_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，通常不超过80K | 铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，通常不超过80K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
593 | 1 | 593_clause1.json | 593 | 容性电流开合试验(试验室)，电缆充电电流为10A，试验电压1.4*12/1.732kV | 169c24fce30164c5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\593_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在试验室内进行容性电流开合试验时，电缆充电电流应为10A | 在试验室内进行容性电流开合试验时，电缆充电电流应为10A | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
593 | 2 | 593_clause2.json | 593 | 基础形式选择，应优先采用原状土基础。杆塔基础也可采用钢筋混凝土板柱基础或混凝土台阶式基础；运输或浇制混凝土有困难的地区，可采用装配式基础；当地质条件很差，用其他基础无法满足要求时可采用桩基础；电杆及拉线盘宜采用预制装配式基础；特殊情况下，可采用筏板基础、螺旋锚基础、复合式沉井基础、偏心基础等 | 81270e5bfcd7a868 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
594 | 1 | 594_clause1.json | 594 | 柱上开关安装施工要点：（1）柱上开关水平倾斜不大于托架长度的1/100。（2）引线连接紧密，引线相间距离不小于300mm，对地距离不小于200mm | 5a9d492bea0254ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\594_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 柱上开关水平倾斜不大于托架长度的1/100 | 柱上开关水平倾斜不大于托架长度的1/100 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
594 | 2 | 594_clause2.json | 594 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联”I”型串或双”V”型串 | c0d15f9504e46f6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\594_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联‘I’型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联‘I’型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
595 | 1 | 595_clause1.json | 595 | SF6开关的各相倒挂引线应安装平整，高低一致，导线相间水平距离不小于500mm。引线应采用交联聚乙烯绝缘导线，导线型号大小与架空主导线相对应，引线连接360紧密 | d5ae2c8a26077fb3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\595_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6开关的各相倒挂引线应安装平整，高低一致，导线相间水平距离不小于500mm。 | SF6开关的各相倒挂引线应安装平整，高低一致，导线相间水平距离不小于500mm。 | verified_structural
595 | 2 | 595_clause2.json | 595 | 套接的短套管或带螺纹的管接头的长度，不应小于电缆管外径的2.2倍 | ee8bdf241a3a77a4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
596 | 1 | 596_clause1.json | 596 | SF6开关进出线安装牢固，高低一致，在同一水平面上，电气安全距离不小于300mm。电气连接应接触紧密导电良好，必要时涂抹导电膏或电力复合脂。不同金属连接应有过渡措施 | c96a7d76bb9a643a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\596_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6开关进出线安装牢固，高低一致，在同一水平面上，电气安全距离不小于300mm。 | SF6开关进出线安装牢固，高低一致，在同一水平面上，电气安全距离不小于300mm。 | verified_structural
596 | 2 | 596_clause2.json | 596 | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施，其保护范围，下端应为最低水位时船只搁浅及撑篙达不到之处；上端应直接进入护岸或河堤1m以上 | 21b5988b6282059d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\596_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施 | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施 | verified_structural
597 | 1 | 597_clause1.json | 597 | 以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的封闭开关设备和控制设备，带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：对3.6kV、7.2kV和12kV设备应不小于30mm；对24kV设备应不小于45mm；对40.5kV设备应不小于60mm。以空气或以空气-绝缘材料作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备应考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化，并应按照DL/T593中6.2.8的要求进行361凝露试验。只要能够通过凝露试验，最小空气间隙可以适当小于上述规定的距离 | c85411251371806a |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
597 | 2 | 597_clause2.json | 597 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 11ab8248200ad5c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\597_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | verified_structural
598 | 1 | 598_clause1.json | 598 | 高压开关柜中各组件及其支撑绝缘件的外绝缘爬电比距离应符合如下规定：1）凝露型的爬电比距。瓷质绝缘14/18mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽)，有机绝缘16/20mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽等级)。2）不凝露型的爬电比距。瓷质绝缘不小于12mm/kV，有机绝缘不小于14mm/kV | 3e0cab5c9227983b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\598_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 凝露型的爬电比距。瓷质绝缘14/18mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽)，有机绝缘16/20mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽等级) | 凝露型的爬电比距。瓷质绝缘14/18mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽)，有机绝缘16/20mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽等级) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
598 | 2 | 598_clause2.json | 598 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | e485977764ac1d2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\598_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
599 | 1 | 599_clause1.json | 599 | 对40.5kV高压开关柜设备相间及相对地的最小空气间隙要求如下：1）单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应不小于300mm，带电体至门不小于330mm。2）以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应不小于60mm。国家电网公司输变电工程通用设备110（66）～750kV智能变电站一次设备第14篇开关柜；第90章90.2参数一览表40.5kV空气绝缘开关柜参数一览表中第16条设备尺寸柜宽1400mm | 4df271ec3a1b0c9f |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
599 | 2 | 599_clause2.json | 599 | 隔离开关应具有开、合小电流(包括感性小电流和容性小电流)和母线转移电流(即环流)的能力。快速接地开关应其有开、合感应电流的能力；具有关、合二次额定短路电流的能力，具体要求由制造厂和用户商定 | ef2f3b221c4d876f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\599_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关应具有开、合小电流(包括感性小电流和容性小电流)和母线转移电流(即环流)的能力。 | 隔离开关应具有开、合小电流(包括感性小电流和容性小电流)和母线转移电流(即环流)的能力。 | verified_structural
600 | 1 | 600_clause1.json | 600 | 钢杆基础‐施工要点规定“浇筑后应在12h内开始浇水养护” | 3aea2eff7bbbde5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\600_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
600 | 2 | 600_clause2.json | 600 | 尺寸偏差要求：绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子）。6个绝缘子串的结构高度偏差应不超过±19mm | fc3a7126c3cd7c5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\600_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
601 | 1 | 601_clause1.json | 601 | 浇筑后应在12h内开始浇水养护，当天气炎热、干燥有风时，应在3h内进行浇水养护，养护时应在基础模板外加遮盖物，浇水次数应能保持混凝土表面始终湿润 | 9a631355b765f0a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\601_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
601 | 2 | 601_clause2.json | 601 | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | 632ce010f0ba4a45 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\601_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | verified_structural
602 | 1 | 602_clause1.json | 602 | 开关站、配电室的10kV配电室宜设不能开启的自然采光高窗；低压配电室应设能开启的自然采光窗并配纱窗，窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.8m，窗户外侧应装365有防盗栅栏；临街的一面不宜开窗 | 3379782818bfc685 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\602_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关站、配电室的10kV配电室宜设不能开启的自然采光高窗 | 开关站、配电室的10kV配电室宜设不能开启的自然采光高窗 | verified_structural
602 | 2 | 602_clause2.json | 602 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，这里Ru等于温升试验前测得的电阻 | 235bfd22010d36ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\602_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
603 | 1 | 603_clause1.json | 603 | 高压室宜设不能开启的自然采光窗，窗台距室外地坪不宜低于1.8m，低压室可设能开启的自然采光窗，配电站房临街的一面不宜开窗 | 1e8134dce3306c47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\603_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高压室宜设不能开启的自然采光窗，窗台距室外地坪不宜低于1.8m | 高压室宜设不能开启的自然采光窗，窗台距室外地坪不宜低于1.8m | verified_structural
603 | 2 | 603_clause2.json | 603 | 主回路和直接与其相连的部件的防护等级不作规定。辅助回路和运动部分的防护等级按GB/T11022-1999的5.13执行 | 759973619dfef602 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\603_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路和直接与其相连的部件的防护等级不作规定 | 主回路和直接与其相连的部件的防护等级不作规定 | verified_structural
604 | 1 | 604_clause1.json | 604 | 防雷接地，“5.9.1柱上分断设备的两侧均应设防雷装置，其接地线与分断设备金属外壳应连接并接地。” | 81d4639f6551d63b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\604_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,5.9 | TRUE | 柱上分断设备的两侧均应设防雷装置，其接地线与分断设备金属外壳应连接并接地。 | 柱上分断设备的两侧均应设防雷装置，其接地线与分断设备金属外壳应连接并接地。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
604 | 2 | 604_clause2.json | 604 | 在二次设备联调试验阶段，应安排阀控系统与极控系统之间的联调试验，防止不同厂家设备接口工作异常 | 58d688a334af5e8f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\604_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在二次设备联调试验阶段，应安排阀控系统与极控系统之间的联调试验 | 在二次设备联调试验阶段，应安排阀控系统与极控系统之间的联调试验 | verified_structural
605 | 1 | 605_clause1.json | 605 | 柱上开关应装设防雷装置，经常开路运行的柱上开关两侧，均应装设防雷装置 | 6ace32870d873fb7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\605_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上开关应装设防雷装置 | 柱上开关应装设防雷装置 | verified_structural
605 | 2 | 605_clause2.json | 605 | 换流阀冷却控制保护系统至少应双重化配置，并具备完善的自检和防误动措施。作用于跳闸的内冷水传感器应按照三套独立冗余配置，每个系统的内冷水保护对传感器采集量按照“三取二”原则出口。控制保护系统装置及各传感器电源应有两套电源同时供电，任一电源失电不影响控制保护及传感器的稳定运行。当阀冷保护检测到严重泄漏、主水流量过低或者进阀温度过高时，应自动闭锁换流器以防止换流阀损坏 | 50b396308bec6ea5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\605_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 换流阀冷却控制保护系统至少应双重化配置，并具备完善的自检和防误动措施 | 换流阀冷却控制保护系统至少应双重化配置，并具备完善的自检和防误动措施 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
606 | 1 | 606_clause1.json | 606 | 接地极：埋入土壤或特定的导电介质（如混凝土或焦炭）中与大地有电接触的可导电部分 | 4d550d908f0c9069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\606_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极应埋入土壤或特定的导电介质中 | 接地极应埋入土壤或特定的导电介质中 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
606 | 2 | 606_clause2.json | 606 | 直流分压器巡检及例行试验项目：外观检查基准周期为2周 | d9e452093e37ee88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\606_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
607 | 1 | 607_clause1.json | 607 | 埋入地中并直接与大地接触的金属导体，称为接地体（极）。接地体分为水平接地体和垂直接地体 | 33b5ee9df237ebdf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\607_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地体分为水平接地体和垂直接地体 | 接地体分为水平接地体和垂直接地体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
607 | 2 | 607_clause2.json | 607 | 开口销应开口至60°～90°，开口后的销子不应有折断、裂痕等现象，不应用线材或其它材料代替开口销子 | 417943cef199e30f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\607_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开口销应开口至60°～90° | 开口销应开口至60°～90° | verified_structural
608 | 1 | 608_clause1.json | 608 | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | e43686414a4caacc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\608_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | verified_structural
608 | 2 | 608_clause2.json | 608 | 阀基电子设备ValveBaseElectronic(VBE)，由晶闸管控制和监测、光发射和光接收、反向恢复期保护、供电电源及接口组成。主要作用是分配触发脉冲，检测各晶闸管电子设备的回报信号，并向阀控系统发送所需信息 | 66f9fd7dbae42867 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\608_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 阀基电子设备负责分配触发脉冲 | 阀基电子设备负责分配触发脉冲 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
609 | 1 | 609_clause1.json | 609 | 导线与地面或水面的最小距离：交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米，注：括号内为绝缘线数值 | b8009c411c793eb6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\609_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米 | 交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
609 | 2 | 609_clause2.json | 609 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 2d64d29669ec491c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\609_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | verified_structural
610 | 1 | 610_clause1.json | 610 | 在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内，交流标称电压380V及以下、直流标称电压220V及以下的电气装置外壳，当维护人员可能同时触及电气装置外壳和接地物件时除外 | e822d63082e44d29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\610_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内，交流标称电压380V及以下、直流标称电压220V及以下的电气装置外壳，当维护人员可能同时触及电气装置外壳和接地物件时除外 | 在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内，交流标称电压380V及以下、直流标称电压220V及以下的电气装置外壳，当维护人员可能同时触及电气装置外壳和接地物件时除外 | verified_structural
610 | 2 | 610_clause2.json | 610 | 安装地区的风速应不超过150km/h | 6c55c4337c5052a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\610_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 安装地区的风速应不超过150km/h | 安装地区的风速应不超过150km/h | verified_structural
611 | 1 | 611_clause1.json | 611 | 在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内，交流额定电压400V及以下、直流额定电压440V及以下的电气设备外壳，当维护人员可能同时触及电气装置外壳和接地文件时除外 | 61bf2ff5dab1c3c0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\611_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内，交流额定电压400V及以下、直流额定电压440V及以下的电气设备外壳，当维护人员可能同时触及电气装置外壳和接地文件时除外 | 在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内，交流额定电压400V及以下、直流额定电压440V及以下的电气设备外壳，当维护人员可能同时触及电气装置外壳和接地文件时除外 | verified_structural
611 | 2 | 611_clause2.json | 611 | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | c72612e4647ed42a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\611_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | verified_structural
612 | 1 | 612_clause1.json | 612 | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。腐蚀较重地区采用铜或铜覆钢材时，水平敷设的人工接地极可采用圆钢、扁钢、铜绞线、铜覆钢绞线、铜覆圆钢或铜覆扁钢材，垂直敷设的人工接地极可采用圆钢或铜覆钢等 | 6977602e75fa8d82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\612_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。 | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。 | verified_structural
612 | 2 | 612_clause2.json | 612 | 制孔表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。制孔后孔壁与零件表面的边界交接处，不应有大于0.5mm的缺棱或塌角 | db2551cae8f49940 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\612_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 制孔表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。 | 制孔表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。 | verified_structural
613 | 1 | 613_clause1.json | 613 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置，应适应加大截面，或采用阴极保护等措施 | a34f21bacaff3c0d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\613_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | verified_structural
613 | 2 | 613_clause2.json | 613 | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距，杆基础（边线）与电缆最小净距1.0米 | 7d695e278b73ce80 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\613_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
614 | 1 | 614_clause1.json | 614 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其强度设计安全系数应不小于2，最小规格不小于35mm2 | 6c7743c7dd21e9e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\614_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉线应采用镀锌钢绞线，其强度设计安全系数应不小于2，最小规格不小于35mm2 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其强度设计安全系数应不小于2，最小规格不小于35mm2 | verified_structural
614 | 2 | 614_clause2.json | 614 | 己在控制室一点接地的电压互感器二次线圈，宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地 | 2d68eb7cae40a8bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\614_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在控制室一点接地的电压互感器二次线圈，宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地 | 在控制室一点接地的电压互感器二次线圈，宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
615 | 1 | 615_clause1.json | 615 | 10kV及以下架空线路拉线一般采用镀锌钢绞线，且最小截面不应小于35mm2 | 3affa6f90bb06adb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\615_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 10kV及以下架空线路拉线一般采用镀锌钢绞线，且最小截面不应小于35mm2 | 10kV及以下架空线路拉线一般采用镀锌钢绞线，且最小截面不应小于35mm2 | verified_structural
615 | 2 | 615_clause2.json | 615 | 10kV三相油浸式变压器专用技术规范的6款使用环境条件表规定：污秽等级为Ⅳ级，最大覆冰厚度20mm | 277377de2f977f2d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\615_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6 | TRUE | 污秽等级为Ⅳ级，最大覆冰厚度20mm | 污秽等级为Ⅳ级，最大覆冰厚度20mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
616 | 1 | 616_clause1.json | 616 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | 00846b3d12e84fd1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\616_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | verified_structural
616 | 2 | 616_clause2.json | 616 | 承受短路能力：系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。变压器应能承受外部短路电流，时间为2s，变压器应无损伤，绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移，绕组温度不高于250℃，保证该变压器可继续运行 | 5931b7df96ab83ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\616_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
617 | 1 | 617_clause1.json | 617 | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 0a61b46feb27e55c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\617_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | verified_structural
617 | 2 | 617_clause2.json | 617 | 户外设备的箱体提供的防护等级最低应为IP3XDW，户内设备的箱体提供的防护等级最低应为IP2X。此外，通常不要求在外壳打开后阻止人员偶然触及危险部位的防护 | 1609376e2000dfc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\617_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户外设备的箱体提供的防护等级最低应为IP3XDW | 户外设备的箱体提供的防护等级最低应为IP3XDW | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
618 | 1 | 618_clause1.json | 618 | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | 639500d5f76e02f7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\618_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | verified_structural
618 | 2 | 618_clause2.json | 618 | 10kV三相油浸式变压器专用技术规范的6款使用环境条件表规定：污秽等级为Ⅳ级，最大覆冰厚度20mm | 277377de2f977f2d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\618_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6 | TRUE | 污秽等级为Ⅳ级，最大覆冰厚度20mm | 污秽等级为Ⅳ级，最大覆冰厚度20mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
619 | 1 | 619_clause1.json | 619 | 无功补偿装置：一般按配电变压器容量的10%～30%配置电容器，采用复合开关自动投切（可控硅投切、接触器运行）方式 | 0b3e7651ed315675 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\619_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 无功补偿装置一般按配电变压器容量的10%～30%配置电容器 | 无功补偿装置一般按配电变压器容量的10%～30%配置电容器 | verified_structural
619 | 2 | 619_clause2.json | 619 | “GB/T11022-2011的6.5适用” | 7d096f583fc5018c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\619_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GB/T11022-2011的6.5适用 | GB/T11022-2011的6.5适用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
620 | 1 | 620_clause1.json | 620 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 2461806ceb117ef0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\620_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | verified_structural
620 | 2 | 620_clause2.json | 620 | 防雷接地，“5.9.1柱上分断设备的两侧均应设防雷装置，其接地线与分断设备金属外壳应连接并接地。” | 81d4639f6551d63b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\620_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,5.9 | TRUE | 柱上分断设备的两侧均应设防雷装置，其接地线与分断设备金属外壳应连接并接地。 | 柱上分断设备的两侧均应设防雷装置，其接地线与分断设备金属外壳应连接并接地。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
621 | 1 | 621_clause1.json | 621 | 为了取得合理的经济效益，城市各级电压的短路容量应该从网络设计、电压等级、变压器容量、阻抗选择、运行方式等方面进行控制，使各级电压断路器的开断电流与相关设动、热稳定电流得到配合，在变电站内系统母线的短路水平一般不超过表4-2中的数值 | 682aad15a8413e94 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\621_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 城市各级电压的短路容量应该从网络设计、电压等级、变压器容量、阻抗选择、运行方式等方面进行控制 | 城市各级电压的短路容量应该从网络设计、电压等级、变压器容量、阻抗选择、运行方式等方面进行控制 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
621 | 2 | 621_clause2.json | 621 | 隔离开关开合直流滤波器电寿命次数不小于50次 | b144de1c57ed6724 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
622 | 1 | 622_clause1.json | 622 | 配电网规划应从网络结构、电压等级、阻抗选择和运行方式、变压器容量等方面合理控制各级电压的短路容量，使各级电压断路器的开断电流与相关设备的动、热稳定电流相配合。变电站内母线的短路电流水平一般不应超过表6中的对应数值 | 69837d1a3b8317ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\622_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电网规划应从网络结构、电压等级、阻抗选择和运行方式、变压器容量等方面合理控制各级电压的短路容量 | 配电网规划应从网络结构、电压等级、阻抗选择和运行方式、变压器容量等方面合理控制各级电压的短路容量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
622 | 2 | 622_clause2.json | 622 | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体，现场放置时间超过3个月的变压器应注油保存，并装上储油柜和胶囊，严防进水受潮。注油前，必须测定密封气体的压力，密封状况，必要时应进行检漏试验。为防止变压器在安装和运行中进水受潮，套管顶部将军帽、储油柜顶部、套管升高座及其连管等处必须密封良好。必要时应测露点。如已发现绝缘受潮，应及时采取相应措施 | bb4fb66881c8038a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\622_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体 | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
623 | 1 | 623_clause1.json | 623 | 导线宜采用铜芯或铝芯绝缘线，导线截面按3a规划负荷确定，线路末端电压应符合现行国家标准《电能质量供电电压偏差》GB/T12325的有关规定，导线截面宜按表8.1.2的规定选择 | fc16e577122ed006 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\623_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导线宜采用铜芯或铝芯绝缘线 | 导线宜采用铜芯或铝芯绝缘线 | verified_structural
623 | 2 | 623_clause2.json | 623 | 安装地区的风速应不超过150km/h | 6c55c4337c5052a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\623_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 安装地区的风速应不超过150km/h | 安装地区的风速应不超过150km/h | verified_structural
624 | 1 | 624_clause1.json | 624 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。主干导线不宜超过2-3种，并按远期规划考虑，一般可参考表5-3选择 | 593e6ca57ef29724 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\624_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
624 | 2 | 624_clause2.json | 624 | a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕 | d0df91a79e5fec2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\624_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
625 | 1 | 625_clause1.json | 625 | 提出220/380V线路截面的推荐要求，具体参考表12 | e7fe70b4c21db3b8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\625_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 提出220/380V线路截面的推荐要求，具体参考表12 | 提出220/380V线路截面的推荐要求，具体参考表12 | verified_structural
625 | 2 | 625_clause2.json | 625 | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 3f027f9b8318bec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\625_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
626 | 1 | 626_clause1.json | 626 | 中压架空线路的设计应符合下列规定：2的3）为方便维护管理，同一供电区，相同接线和用途的导线截面宜规格统一，不同用途的导线截面宜按表7.1.2的规定选择 | 0e458aeb9c22f7c8 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
626 | 2 | 626_clause2.json | 626 | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换 | 05cb6abc4ad02804 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\626_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换 | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换 | verified_structural
627 | 1 | 627_clause1.json | 627 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。主干导线不宜超过2-3种，并按远期规划考虑，一般可参考表5-3选择。中、低压线路次干线和分支线的导线截面，按需要选择但中压不宜小于70mm2，低压不宜小于50mm2 | d36fb72b379492f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\627_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5 | TRUE | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
627 | 2 | 627_clause2.json | 627 | a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕 | d0df91a79e5fec2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\627_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
628 | 1 | 628_clause1.json | 628 | 提出10kV线路截面应与主变容量相配合，具体参考表10 | 23fc840fcff61e20 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\628_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 10kV线路截面应与主变容量相配合 | 10kV线路截面应与主变容量相配合 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
628 | 2 | 628_clause2.json | 628 | 在电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理，即在接头及其两侧2m～3m和相邻电缆上绕包氯丁橡胶为基的阻燃带或涂刷防火涂料，涂料总厚度应为0.9mm～1.0mm | fb7681139293c405 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\628_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
629 | 1 | 629_clause1.json | 629 | 架空线路导线型号的选择应考虑设施标准化，采用铝芯绝缘导线或铝绞线时，各供电区域中压架空线路导线截面的选择见表7 | 9667e6f281e2abeb |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
629 | 2 | 629_clause2.json | 629 | 各电压等级专用技术规范内局部放电试验要求中，对局部放电量进行了规定，未明确测量时间 | 8de6b1da53af5fc7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\629_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 各电压等级专用技术规范内局部放电试验要求中，对局部放电量进行了规定，未明确测量时间 | 各电压等级专用技术规范内局部放电试验要求中，对局部放电量进行了规定，未明确测量时间 | verified_structural
630 | 1 | 630_clause1.json | 630 | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。县城电网架空主干线截面不宜小于120mm2，乡村电网主干线不宜小于95mm2 | 59c315a8681b5d10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\630_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。 | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。 | verified_structural
630 | 2 | 630_clause2.json | 630 | 容性电流开合试验(试验室)，电缆充电电流为10A，试验电压1.4*12/1.732kV | 169c24fce30164c5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\630_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在试验室内进行容性电流开合试验时，电缆充电电流应为10A | 在试验室内进行容性电流开合试验时，电缆充电电流应为10A | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
631 | 1 | 631_clause1.json | 631 | 266kV高压配电网，当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式；当超过10A时，宜采用经消弧线圈接地方式； | 9d2e84dc36525f6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\631_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式 | 当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
631 | 2 | 631_clause2.json | 631 | 直流滤波器高压端隔离开关电气寿命5次 | b0ecb73b16c16baf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\631_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流滤波器高压端隔离开关电气寿命5次 | 直流滤波器高压端隔离开关电气寿命5次 | verified_structural
632 | 1 | 632_clause1.json | 632 | b）66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 6f7b0b0a5076a3da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\632_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
632 | 2 | 632_clause2.json | 632 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 2d64d29669ec491c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\632_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | verified_structural
633 | 1 | 633_clause1.json | 633 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围。用户受端电压220V电压允许偏差（%）+5～‐10 | 16f61c25d76898bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\633_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,5 | TRUE | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
633 | 2 | 633_clause2.json | 633 | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量。励磁特性的拐点电压应大于1.5Um/3（中性点有效接地系统）或1.9Um/3（中性点非有效接地系统） | 7bf7464230a1ef38 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\633_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量 | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量 | verified_structural
634 | 1 | 634_clause1.json | 634 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求，各类用户受电电压质量执行GB12325的规定。c)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%与‐10% | 7b66feabcafa546f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\634_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,7 | TRUE | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
634 | 2 | 634_clause2.json | 634 | 滑轮轴承应选用滚动轴承，轴承选用按国家标准进行。滚动轴承静载安全系数应不小于1.5。在多轮滑车中两滑轮间侧向间隙不大于4mm | 311c5c0bd7d32c69 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\634_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 滑轮轴承应选用滚动轴承，轴承选用按国家标准进行。 | 滑轮轴承应选用滚动轴承，轴承选用按国家标准进行。 | verified_structural
635 | 1 | 635_clause1.json | 635 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提。（3）220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7.5％与‐10％ | 0f8f568710d5d2e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\635_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3 | TRUE | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
635 | 2 | 635_clause2.json | 635 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提。（3）220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7.5％与‐10％ | 0f8f568710d5d2e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\635_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3 | TRUE | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
636 | 1 | 636_clause1.json | 636 | 重要电力用户应自备应急电源，电源容量至少应满足全部保安负荷正常供电的要求，并应符合国家有关技术规范和标准要求 | ba7a8ef793b41986 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\636_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 重要电力用户应自备应急电源，电源容量至少应满足全部保安负荷正常供电的要求 | 重要电力用户应自备应急电源，电源容量至少应满足全部保安负荷正常供电的要求 | verified_structural
636 | 2 | 636_clause2.json | 636 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应敷设于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；深水段埋深不宜小于2m，浅水段埋深不宜小于0.5m | df08b413a6b2935b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\636_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
637 | 1 | 637_clause1.json | 637 | 重要客户自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120％ | 216824e33ae7982c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\637_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 重要客户自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120％ | 重要客户自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120％ | verified_structural
637 | 2 | 637_clause2.json | 637 | 排管技术要求：a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕； | 6a0aac62237fc352 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\637_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
638 | 1 | 638_clause1.json | 638 | 农村人流密集的地方、树（竹）线矛盾较突出的地段，可选用绝缘导线 | 1b0276f5bc40a556 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\638_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 农村人流密集的地方、树（竹）线矛盾较突出的地段，可选用绝缘导线 | 农村人流密集的地方、树（竹）线矛盾较突出的地段，可选用绝缘导线 | verified_structural
638 | 2 | 638_clause2.json | 638 | 制孔表面不得有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除，制孔后孔壁与零件表面的边界交接处，不应有大于0.5mm的缺棱或塌角 | 6148465ea88f656e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\638_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 制孔表面不得有明显的凹面缺陷 | 制孔表面不得有明显的凹面缺陷 | verified_structural
639 | 1 | 639_clause1.json | 639 | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | c5c7bded044cfdd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\639_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | verified_structural
639 | 2 | 639_clause2.json | 639 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验。老炼试验后进行耐压试验，试验电压为出厂试验值的80％。条件具152备且必要时还宜进行局部放电试验 | f9e306f002feee55 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\639_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验 | verified_structural
640 | 1 | 640_clause1.json | 640 | 变电站出线2000m范围内应采用绝缘线。沿海及化工污秽地区宜采用防腐蚀和绝缘措施，绝缘水平应增大一级 | 515560dac2435a36 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\640_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变电站出线2000m范围内应采用绝缘线。 | 变电站出线2000m范围内应采用绝缘线。 | verified_structural
640 | 2 | 640_clause2.json | 640 | 直流分压器巡检及例行试验：外观检查基准周期为2周 | d465e8b5bcc6262b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\640_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
641 | 1 | 641_clause1.json | 641 | 必要时，变电站出线1km范围内应采用绝缘导线，以减少变电站近区故障对主变的冲击。该区段同时应采用带间隙氧化锌避雷器以防止雷击断线 | 7203a8d011b97db6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\641_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 必要时，变电站出线1km范围内应采用绝缘导线 | 必要时，变电站出线1km范围内应采用绝缘导线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
641 | 2 | 641_clause2.json | 641 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次 | f7fe94f6eb4b55e2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\641_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次 | verified_structural
642 | 1 | 642_clause1.json | 642 | 额定电压：380V(220V)。编制说明六条文说明1.范围“本标准适用于国家电网公司供电区域内交流频率50Hz，额定电压为400V及以下农村电网中，安装于容量为400kVA及以下变压器端的户外低压配电箱“ | af1c155c4c439a5d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\642_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,220,380 | TRUE | 本标准适用于国家电网公司供电区域内交流频率50Hz，额定电压为400V及以下农村电网中，安装于容量为400kVA及以下变压器端的户外低压配电箱 | 本标准适用于国家电网公司供电区域内交流频率50Hz，额定电压为400V及以下农村电网中，安装于容量为400kVA及以下变压器端的户外低压配电箱 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
642 | 2 | 642_clause2.json | 642 | 高压室宜设不能开启的自然采光窗，窗台距室外地坪不宜低于1.8m，低压室可设能开启的自然采光窗，配电站房临街的一面不宜开窗 | 1e8134dce3306c47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\642_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高压室宜设不能开启的自然采光窗，窗台距室外地坪不宜低于1.8m | 高压室宜设不能开启的自然采光窗，窗台距室外地坪不宜低于1.8m | verified_structural
643 | 1 | 643_clause1.json | 643 | 三相四线或三相三线系统的标称电压220/380380/6601000(1140) | 7dc5e5b1f126bbe5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\643_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:380380,6601000 | TRUE | 三相四线或三相三线系统的标称电压为220/380V、380/660V、1000(1140)V | 三相四线或三相三线系统的标称电压为220/380V、380/660V、1000(1140)V | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
643 | 2 | 643_clause2.json | 643 | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | db79c644ad67815c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\643_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | verified_structural
644 | 1 | 644_clause1.json | 644 | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5°，或偏移值不应大于300mm，绝缘横担端部偏移不应大于100mm | bd8067a298fd2f11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\644_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
644 | 2 | 644_clause2.json | 644 | 爬电距离：瓷质材料（对地）≥216mm，有机材料（对地）≥240mm | b0860b5dc36e64c7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\644_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 瓷质材料（对地）≥216mm，有机材料（对地）≥240mm | 瓷质材料（对地）≥216mm，有机材料（对地）≥240mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
645 | 1 | 645_clause1.json | 645 | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | ed6138c74aabcb65 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\645_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | verified_structural
645 | 2 | 645_clause2.json | 645 | 为了标准化的目的，定性地定义了5个污秽等级，表征污秽度从很轻到很重：a----很轻；b----轻；c----中等；d----重；e----很重。注1：这些字母等级与先前GB/T5582-1993的数字等级不能直接对应 | 22f0b2513c25b58e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\645_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,1993,5582 | TRUE | 为了标准化的目的，定性地定义了5个污秽等级，表征污秽度从很轻到很重：a----很轻；b----轻；c----中等；d----重；e----很重。 | 为了标准化的目的，定性地定义了5个污秽等级，表征污秽度从很轻到很重：a----很轻；b----轻；c----中等；d----重；e----很重。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
646 | 1 | 646_clause1.json | 646 | 1.0％（适用于50米以下高度铁塔）；0.5％（适用于50米及以上高度铁塔） | b47280d834466b16 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\646_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁塔的风偏角限值为1.0%（适用于50米以下高度铁塔）；0.5%（适用于50米及以上高度铁塔） | 铁塔的风偏角限值为1.0%（适用于50米以下高度铁塔）；0.5%（适用于50米及以上高度铁塔） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
646 | 2 | 646_clause2.json | 646 | 绝缘油闭口闪点值要求：≥135℃ | a04df788bd24bcaa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\646_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油闭口闪点值要求：≥135℃ | 绝缘油闭口闪点值要求：≥135℃ | verified_structural
647 | 1 | 647_clause1.json | 647 | 悬垂杆塔结构倾斜3‰，高塔1.5‰。注：不含套接式钢管电杆 | 117d6e841db8c1c6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\647_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 悬垂杆塔结构倾斜3‰，高塔1.5‰。 | 悬垂杆塔结构倾斜3‰，高塔1.5‰。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
647 | 2 | 647_clause2.json | 647 | 如果每段均耐受了规定的试验电压而没有出现破坏性放电，则认为开关设备通过了试验。在现场绝缘试验期间出现了破坏性放电，试验应重复进行。重复性试验的导则在B.6中给出。如果采用程序B且按照符合GB/T7354的传统方法测量局部放电，最大允许的局部放电量为10pC。其“B.6.2推荐的程序”为程序a)如果沿着固体绝缘的表面出现破坏性放电，推荐在可行的场合应打开隔室并仔细检查损伤的绝缘。在采取任何补救行为之后，隔室应该再次承受规定的绝缘试验。程序b)气体中的破坏性放电可能由于污染或表面有可以被放电期间的电弧烧掉的缺陷。因此，可以接受在规定的试验电压下重复试验。现场试验开始前，另一个试验电压可在用户和制造厂之间达成协议。如果重复性试验失败，应再次执行程序a) | bc4581238bffc2fc |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
648 | 1 | 648_clause1.json | 648 | 输电线路跨越铁路、高速公路、一级公路、电车道、一、二级通航河流、110kV及以上线路、特殊管道、索道时在跨越档内不得接头 | c9cd13a555058340 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\648_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨越铁路、高速公路、一级公路、电车道、一、二级通航河流、110kV及以上线路、特殊管道、索道时在跨越档内不得接头 | 输电线路跨越铁路、高速公路、一级公路、电车道、一、二级通航河流、110kV及以上线路、特殊管道、索道时在跨越档内不得接头 | verified_structural
648 | 2 | 648_clause2.json | 648 | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 8cfe84a4052a28f1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\648_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | verified_structural
649 | 1 | 649_clause1.json | 649 | 运行线路的重要跨越档内接头应采用预绞式金具加固 | 3fdffe6f57530c10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\649_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行线路的重要跨越档内接头应采用预绞式金具加固 | 运行线路的重要跨越档内接头应采用预绞式金具加固 | verified_structural
649 | 2 | 649_clause2.json | 649 | 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不应小于2mm | 3cde1c9039c6c7f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\649_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不应小于2mm | 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不应小于2mm | verified_structural
650 | 1 | 650_clause1.json | 650 | “三跨”地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆。对特高压“三跨”，跨越档内导地线不允许有接头；对其它电压等级“三跨”，耐张段内导、地线不允许有接头 | c5cc65131ae56d5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\650_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三跨地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆。 | 三跨地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
650 | 2 | 650_clause2.json | 650 | 线路通过林区：线路通过林区及成片林时应采取高跨设计，未采取高跨设计时，应砍伐出通道，通道内不得再种植树木。通道宽度不应小于线路两边相导线间的距离和林区主要树种自然生长最终高度两倍之和。通道附近超过主要树种自然生长最终高度的个别树木，也应砍伐 | 43c92f7f48a4d025 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\650_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 线路通过林区及成片林时应采取高跨设计 | 线路通过林区及成片林时应采取高跨设计 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
651 | 1 | 651_clause1.json | 651 | 导地线断股损伤减少截面的处理中：铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% | 8ad86ea1d424cc2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\651_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
651 | 2 | 651_clause2.json | 651 | 线路对跨越或邻近的房屋要满足规定的交叉限距，其具体数据应符合附表B的要求 | 9085c8fb62d97b9d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\651_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 线路对跨越或邻近的房屋要满足规定的交叉限距 | 线路对跨越或邻近的房屋要满足规定的交叉限距 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
652 | 1 | 652_clause1.json | 652 | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5%时 | abc3312d6f9f2c0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\652_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5% | 导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
652 | 2 | 652_clause2.json | 652 | 在城镇公共区域开挖式隧道的人员出入（检修）口间距不宜大于200m，非开挖式隧道的人员出入（检修）口间距可适当加大，且宜根据隧道埋深和结合电缆敷设、通风、消防等综合确定 | bce854679653b83c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\652_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在城镇公共区域开挖式隧道的人员出入（检修）口间距不宜大于200m | 在城镇公共区域开挖式隧道的人员出入（检修）口间距不宜大于200m | verified_structural
653 | 1 | 653_clause1.json | 653 | 导地线断股损伤减少截面的处理中：铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面占总面积7%～25% | 528b7d101895ddd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\653_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面占总面积7%～25% | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面占总面积7%～25% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
653 | 2 | 653_clause2.json | 653 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2平铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的90%，即tmin≥0.90tn‐0.1皱纹铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的85%，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 6b0ddac349a1aed0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\653_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
654 | 1 | 654_clause1.json | 654 | 导线损伤补修处理标准中：铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | 3937f71ce6197504 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\654_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
654 | 2 | 654_clause2.json | 654 | 在试验过程中如果发生击穿放电，可采用下述步骤：a）进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电为自恢复放电，认为耐压试验通过；如果重复试验失败，则耐压试验不通过，应进一步检查。b）根据放电能量和放电引起的声、光、电、化学等各种效应及耐压过程中进行的其他故障诊断技术所提供的资料，综合判断放电气室。c）打开放电气室进行检查，确定故障部位，修复后，再进行规定的耐压试验 | 3498a4f7a20f1e9b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\654_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电为自恢复放电，认为耐压试验通过 | 如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电为自恢复放电，认为耐压试验通过 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
655 | 1 | 655_clause1.json | 655 | 导地线断股损伤减少截面的处理中：钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面超过总面积60% | 7dcdcc1bf4d13f7b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\655_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。 | 钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
655 | 2 | 655_clause2.json | 655 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 715b939848cd28b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\655_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | verified_structural
656 | 1 | 656_clause1.json | 656 | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接：1）导线损失的强度或损伤的截面积超8.3.3条采用补修管补修的规定时；2）连续损伤的面积和损失的强度都没有超过8.3.3条采用补修管补修的规定，但其损伤长度已超过补修管的能补修范围；3）复合材料的导线钢芯有断股；4）金钩、破股已使钢芯或内层铝股形成无法修复的永久变形 | a60fb4ce711d5231 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\656_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,4 | TRUE | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接 | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
656 | 2 | 656_clause2.json | 656 | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | cd12348ad0bf7f1b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\656_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | verified_structural
657 | 1 | 657_clause1.json | 657 | 张力放线、紧线及附件安装时，有下列情况之一时定为严重损伤，达到严重损伤时，应将损伤部分全部锯掉，并用接续管或带金钢砂的预绞丝将导线重新连接：1）强度损失超过保证计算拉断力的8.5％；2）截面积损伤超过导电部分截面积的12.5％；3）损伤的范围超过一个补修管允许补修的范围；4）钢芯有断股；5）金钩、破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形 | b9061a527802ac85 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\657_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4,5 | TRUE | 强度损失超过保证计算拉断力的8.5％ | 强度损失超过保证计算拉断力的8.5％ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
657 | 2 | 657_clause2.json | 657 | 导地线断股损伤减少截面的处理中：铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% | 8ad86ea1d424cc2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\657_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
658 | 1 | 658_clause1.json | 658 | 进行地电位带电作业时，人身与带电体间的安全距离不准小于表5规定。海拔500m以下，500kV取值为3.2m，但不适用于500kV紧凑型线路；海拔在500m~1000m时，500kV取值为3.4m | 9638aaba426e61a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\658_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 进行地电位带电作业时，人身与带电体间的安全距离不准小于表5规定 | 进行地电位带电作业时，人身与带电体间的安全距离不准小于表5规定 | verified_structural
658 | 2 | 658_clause2.json | 658 | 温升试验的电源电流应是正弦波，流过开关设备和控制设备的试验电流应为额定电流Ir的1.1倍 | cce023d2dde5c731 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\658_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 温升试验的电源电流应是正弦波 | 温升试验的电源电流应是正弦波 | verified_structural
659 | 1 | 659_clause1.json | 659 | 500kV交流线路带电作业时地电位作业人员与带电体最小安全距离3.4米，等电位作业人员对地最小安全距离3.4米 | 1a7ea1ef54882897 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\659_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 500kV交流线路带电作业时地电位作业人员与带电体最小安全距离3.4米 | 500kV交流线路带电作业时地电位作业人员与带电体最小安全距离3.4米 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
659 | 2 | 659_clause2.json | 659 | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | f6184f181e56c4ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\659_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | verified_structural
660 | 1 | 660_clause1.json | 660 | 在海拔高度1000m以下地区带电作业时，带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙应符合表7.0.10的规定。500kV取值3.2米，在考虑操作人员需要停留工作的部位，还应考虑人体活动范围0.5米 | 258ffe61bda87ec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\660_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在海拔高度1000m以下地区带电作业时，带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙应符合表7.0.10的规定。500kV取值3.2米，在考虑操作人员需要停留工作的部位，还应考虑人体活动范围0.5米 | 在海拔高度1000m以下地区带电作业时，带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙应符合表7.0.10的规定。500kV取值3.2米，在考虑操作人员需要停留工作的部位，还应考虑人体活动范围0.5米 | verified_structural
660 | 2 | 660_clause2.json | 660 | 同一通道不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列 | b32c00ec430a26d0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\660_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 同一通道不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列 | 同一通道不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列 | verified_structural
661 | 1 | 661_clause1.json | 661 | 钢筋混凝土杆保护层不应腐蚀脱落、钢筋外露，普通钢筋混凝土杆不应有纵向裂纹和横向裂纹，缝隙宽度不应超过0.2mm，预应力钢筋混凝土杆不应有裂纹 | 9f279f38f2d1def2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\661_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢筋混凝土杆保护层不应腐蚀脱落、钢筋外露 | 钢筋混凝土杆保护层不应腐蚀脱落、钢筋外露 | verified_structural
661 | 2 | 661_clause2.json | 661 | 如果每段均耐受了规定的试验电压而没有出现破坏性放电，则认为开关设备通过了试验。在现场绝缘试验期间出现了破坏性放电，试验应重复进行。重复性试验的导则在B.6中给出。如果采用程序B且按照符合GB/T7354的传统方法测量局部放电，最大允许的局部放电量为10pC。其“B.6.2推荐的程序”为程序a)如果沿着固体绝缘的表面出现破坏性放电，推荐在可行的场合应打开隔室并仔细检查损伤的绝缘。在采取任何补救行为之后，隔室应该再次承受规定的绝缘试验。程序b)气体中的破坏性放电可能由于污染或表面有可以被放电期间的电弧烧掉的缺陷。因此，可以接受在规定的试验电压下重复试验。现场试验开始前，另一个试验电压可在用户和制造厂之间达成协议。如果重复性试验失败，应再次执行程序a) | bc4581238bffc2fc |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
662 | 1 | 662_clause1.json | 662 | 预应力混凝土电杆及构件不得有纵向、横向裂缝；普通钢筋混凝土电杆及细长构件不得有纵向裂纹，横向裂缝宽度不应超过0.05mm | 4a6101c838c836ed | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\662_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 预应力混凝土电杆及构件不得有纵向、横向裂缝 | 预应力混凝土电杆及构件不得有纵向、横向裂缝 | verified_structural
662 | 2 | 662_clause2.json | 662 | “主泵保护”中b）细则:主泵电机应具备软启动功能。完成启动后主泵电源切换到400V站用电供电，退出软启动装置，避免变频器或者软启动器在长期运行期间发生故障引起主泵停运 | 3f5761722ec98ff7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\662_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主泵电机应具备软启动功能 | 主泵电机应具备软启动功能 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
663 | 1 | 663_clause1.json | 663 | a)10mm及以下冰区不考虑覆冰验算。B)15mm及以上冰区，导线验算覆冰厚度增加10mm，地线验算覆冰厚度增加15mm | c9d9231fadb61cf2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\663_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 10mm及以下冰区不考虑覆冰验算 | 10mm及以下冰区不考虑覆冰验算 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
663 | 2 | 663_clause2.json | 663 | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ，采用500V或1000V兆欧表 | 1ecabf8437272574 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\663_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
664 | 1 | 664_clause1.json | 664 | 对15mm及以上冰区的特高压“三跨”，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm；对覆冰区其它电压等级“三跨”，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm | 12f006954e15a151 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\664_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对15mm及以上冰区的特高压‘三跨’，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm | 对15mm及以上冰区的特高压‘三跨’，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
664 | 2 | 664_clause2.json | 664 | 最大覆冰厚度：20mm | 3a136a469b8fbbcf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\664_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 最大覆冰厚度不应超过20mm | 最大覆冰厚度不应超过20mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
665 | 1 | 665_clause1.json | 665 | 轻、中、重冰区的耐张段长度分别不宜大于10km、5km和3km，且单导线线路不宜大于5km。“条文说明3.0.7”当耐张段长度较长时应考虑防串倒措施，例如，轻冰区每隔7基～8基（中冰区每隔4基～5基）设置一基纵向强度较大的加强型悬垂型杆塔 | 25aff4506b2af8ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\665_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3.0 | TRUE | 轻、中、重冰区的耐张段长度分别不宜大于10km、5km和3km，且单导线线路不宜大于5km。 | 轻、中、重冰区的耐张段长度分别不宜大于10km、5km和3km，且单导线线路不宜大于5km。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
665 | 2 | 665_clause2.json | 665 | 一般规定：d）海拔高度不超过1000米 | 69651b02f55d6f0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\665_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 海拔高度不超过1000米 | 海拔高度不超过1000米 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
666 | 1 | 666_clause1.json | 666 | ”3.重点安排存在薄弱环节的局部线段提高抗灾能力改造。（3）直线杆塔连续超过7基以上的，中间区段可增加或改造一基为耐张塔，以防串倒。” | 39921c75baad2ee7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\666_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3 | TRUE | 重点安排存在薄弱环节的局部线段提高抗灾能力改造 | 重点安排存在薄弱环节的局部线段提高抗灾能力改造 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
666 | 2 | 666_clause2.json | 666 | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | a64ce74b6533b1dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\666_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | verified_structural
667 | 1 | 667_clause1.json | 667 | 17.1在重覆冰地区宜在高速铁路跨越档安装覆冰状态监测装置。17.2位于不均匀沉降地质区域、采空区等特殊区域的杆塔，安装杆塔倾斜状态监测装置。17.3在高速铁路跨越档不宜在导地线上安装舞动监测系统 | b6f23d954bf2eecf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\667_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:17.1,17.2,17.3 | TRUE | 在重覆冰地区宜在高速铁路跨越档安装覆冰状态监测装置 | 在重覆冰地区宜在高速铁路跨越档安装覆冰状态监测装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
667 | 2 | 667_clause2.json | 667 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | d2b5f1b89105cd9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\667_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
668 | 1 | 668_clause1.json | 668 | 7.3对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | 091f50815c1e9003 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\668_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:7.3 | TRUE | 对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | 对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
668 | 2 | 668_clause2.json | 668 | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | e43686414a4caacc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\668_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | verified_structural
669 | 1 | 669_clause1.json | 669 | 第十一条跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置；跨越高铁档应安装图像或视频在线监测装置，跨越高速公路档视被跨越物重要程度安装 | dc1c37de791e4bd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\669_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置 | 跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
669 | 2 | 669_clause2.json | 669 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位。为了减缓电缆火势的蔓延，规定电缆中间接头盒的两侧及其邻近区段应增加防火包带等阻燃措施 | 34491f95a958e96e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\669_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | verified_structural
670 | 1 | 670_clause1.json | 670 | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | 46db948094b51a27 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\670_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | verified_structural
670 | 2 | 670_clause2.json | 670 | 运行中应巡视检查气体密度表，产品年漏气率应小于0.5% | 30000321b8d4e3ed | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\670_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中应巡视检查气体密度表，产品年漏气率应小于0.5% | 运行中应巡视检查气体密度表，产品年漏气率应小于0.5% | verified_structural
671 | 1 | 671_clause1.json | 671 | 线路通过林区：线路通过林区及成片林时应采取高跨设计，未采取高跨设计时，应砍伐出通道，通道内不得再种植树木。通道宽度不应小于线路两边相导线间的距离和林区主要树种自然生长最终高度两倍之和。通道附近超过主要树种自然生长最终高度的个别树木，也应砍伐 | 43c92f7f48a4d025 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\671_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 线路通过林区及成片林时应采取高跨设计 | 线路通过林区及成片林时应采取高跨设计 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
671 | 2 | 671_clause2.json | 671 | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料。其性能要求见附录B | be11c47750fc1eee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\671_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料 | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
672 | 1 | 672_clause1.json | 672 | 当砍伐通道时，通道净宽度不应小于线路宽度加通道附近主要树种自然生长高度的2倍。通道附近超过主要树种自然生长高度的非主要树种树木应砍伐 | 76ac403ca87442a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\672_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 当砍伐通道时，通道净宽度不应小于线路宽度加通道附近主要树种自然生长高度的2倍。 | 当砍伐通道时，通道净宽度不应小于线路宽度加通道附近主要树种自然生长高度的2倍。 | verified_structural
672 | 2 | 672_clause2.json | 672 | 验收试验：a)外观检查；b)端子与外壳间绝缘电阻测量；c)电容测量；d)端子与外壳间交流电压试验 | 99bfd430dea7259a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\672_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外观检查 | 外观检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
673 | 1 | 673_clause1.json | 673 | 对不通航河流冬季至冰面距离66kV线路为6m | afb94085e6f2f97a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\673_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对不通航河流冬季至冰面距离66kV线路为6m | 对不通航河流冬季至冰面距离66kV线路为6m | verified_structural
673 | 2 | 673_clause2.json | 673 | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 425b7078dcd49251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\673_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | verified_structural
674 | 1 | 674_clause1.json | 674 | 对不通航河流冬季至冰面距离66kV线路为5m | 7a12f5398011660b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\674_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对不通航河流冬季至冰面距离66kV线路为5m | 对不通航河流冬季至冰面距离66kV线路为5m | verified_structural
674 | 2 | 674_clause2.json | 674 | 保护间隙设定值为1.3m | 4f451dcc8c7f286f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\674_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 保护间隙设定值为1.3m | 保护间隙设定值为1.3m | verified_structural
675 | 1 | 675_clause1.json | 675 | 线路对跨越或邻近的房屋要满足规定的交叉限距，其具体数据应符合附表B的要求 | 9085c8fb62d97b9d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\675_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 线路对跨越或邻近的房屋要满足规定的交叉限距 | 线路对跨越或邻近的房屋要满足规定的交叉限距 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
675 | 2 | 675_clause2.json | 675 | 气体密封性检测，标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | 62a6c7a5228830de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\675_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体密封性检测标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | 气体密封性检测标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | verified_structural
676 | 1 | 676_clause1.json | 676 | 保护间隙整定值要求：500kV线路保护间隙整定值为1.3m | 7ece56b93ee28afa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\676_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 500kV线路保护间隙整定值为1.3m | 500kV线路保护间隙整定值为1.3m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
676 | 2 | 676_clause2.json | 676 | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串，同名回路不宜配置在同一串内，但可接于同一侧母线；当变器超过两台时，其中两台进串，其他变压器可不进串，直接经断路器接母线 | bfd3d87350ce6af2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\676_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串 | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串 | verified_structural
677 | 1 | 677_clause1.json | 677 | 保护间隙设定值为1.3m | 4f451dcc8c7f286f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\677_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 保护间隙设定值为1.3m | 保护间隙设定值为1.3m | verified_structural
677 | 2 | 677_clause2.json | 677 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度，供应商未规定时，温度宜控制在0℃～35℃ | dcb94881bcf68c02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\677_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | verified_structural
678 | 1 | 678_clause1.json | 678 | 机械试验周期：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | 4655b0b5e5e977a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\678_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | 绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
678 | 2 | 678_clause2.json | 678 | 变压器二次搬运及安装要求，变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm，图纸无标注时，纵向按轨道定位，横向距离不得小于800mm，距门不得小于1000mm | 3be022be84f9595c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\678_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm | 变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
679 | 1 | 679_clause1.json | 679 | 机械试验周期：绝缘工具两年一次，金属工具每年一次 | a63ab657b3a9cef9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\679_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘工具两年一次，金属工具每年一次 | 绝缘工具两年一次，金属工具每年一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
679 | 2 | 679_clause2.json | 679 | 换流阀的外观检查a）检查阀塔是否按设计图纸安装完毕，所有元器件应安装在正确位置；b）检查晶闸管堆和均压电容器等的安装压力，其值在设计允许值范围内；c）检查所有的载流接线应连接正确，晶闸管控制级及阴极引线不得接触与其电位差为一个以上的晶闸管级的金属部件火绝缘导线；d）对均压电路进行检查;e）检查悬挂绝缘子，不得有机械损伤；f）检查冷却水管路，接头应紧密可靠，冷却水软管不得接触晶闸管外壳及大功率电阻，不允许有任何折弯，不得接触那些与其电位差为一个及以上晶闸管级的金属部件、绝缘导线或其他管道；g）接触光缆的弯曲半径及其之间的距离，应符合设计要求 | 48584fa2158eea75 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
680 | 1 | 680_clause1.json | 680 | 绝缘工具机械试验周期:24个月，承力工具机械试验周期:12个月 | 3cf581d972c60f98 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\680_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘工具机械试验周期:24个月 | 绝缘工具机械试验周期:24个月 | verified_structural
680 | 2 | 680_clause2.json | 680 | 绝缘纸（板）含水量要求：含水量（m/m）一般不大于一下数值：1000kV-0．8%，500kV-1%，110kV-3% | 0b7db2b11ee6ebd1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\680_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘纸（板）含水量一般不大于以下数值：1000kV-0．8%，500kV-1%，110kV-3% | 绝缘纸（板）含水量一般不大于以下数值：1000kV-0．8%，500kV-1%，110kV-3% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
681 | 1 | 681_clause1.json | 681 | 在2km进线保护段和大跨越段500kV及以上线路为1年，其他线路为2年。其它为投运3年进行首次测试，以后500kV及以上线路为4年，其他线路为8年，除2km进线保护段和大跨越外，一般采用每隔3基（500kV及以上）或每隔7基（其它）检测1基的轮试方式。对于地形复杂、难以到达的区段，轮式方式可酌情自行掌握。如某基杆塔的测量值超过设计值时，补测与此相邻的2基杆塔。如果连续2次检测的结果低于设计值（或要求值）的50%，则轮式周期可延长50%-100% | 353e5b35b7722d96 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
681 | 2 | 681_clause2.json | 681 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象” | eea860efb3927acf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\681_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
682 | 1 | 682_clause1.json | 682 | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次，雷击多发区杆塔接地检测周期为每2~3年检测一次，变电站进山线段3km、换流站进出线段3km及特殊地点，杆塔接地电阻检测周期为每1年一次 | 468a4eebfc1fbfa0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\682_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次 | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次 | verified_structural
682 | 2 | 682_clause2.json | 682 | b20时，焊缝余高0.5—3.5mm合格 | e48fd6ec17190543 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\682_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | b20时，焊缝余高0.5—3.5mm合格 | b20时，焊缝余高0.5—3.5mm合格 | verified_structural
683 | 1 | 683_clause1.json | 683 | 基准周期为5年，根据运行情况可调整时间，每次雷击故障后的杆塔应进行测试 | aa0a31a51e7b873f |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
683 | 2 | 683_clause2.json | 683 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有l%～1.5%的升高境度 | 314c08bb9fafb88a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\683_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高境度 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高境度 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
684 | 1 | 684_clause1.json | 684 | 基准周期330kV及以上为1年，220kV及以下为3年。500kV及以上直线连接管、耐张引流线1年测量一次，其他3年测量一次 | 1e4e87afa2fd0b1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\684_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基准周期330kV及以上为1年，220kV及以下为3年。 | 基准周期330kV及以上为1年，220kV及以下为3年。 | verified_structural
684 | 2 | 684_clause2.json | 684 | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告(报告中附试验试品照片) | 886104e52cad13a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\684_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告(报告中附试验试品照片) | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告(报告中附试验试品照片) | verified_structural
685 | 1 | 685_clause1.json | 685 | 必要时，无具体周期要求 | d45190313fb8023c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\685_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电力系统应具备足够的备用容量，以保证在任何一台发电机故障停运时，系统仍能保持稳定运行。 | 电力系统应具备足够的备用容量，以保证在任何一台发电机故障停运时，系统仍能保持稳定运行。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
685 | 2 | 685_clause2.json | 685 | 变电站应至少配置两路不同的站用电源，不同外接站用电源不能取至同一个上级变电站 | 2f9a2d64adf81b85 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\685_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变电站应至少配置两路不同的站用电源 | 变电站应至少配置两路不同的站用电源 | verified_structural
686 | 1 | 686_clause1.json | 686 | 对正常运行的500kV及以上架空线路和重要的220（330）kV架空线路接续金具，每年宜检测一次；110kV线路和其他的220（330）kV线路，可每两年进行一次。新投产和做相关大修后的线路，应在投运带负荷后不超过1个月内（但至少24h以后）进行一次检测。对重负荷线路，运行环境差时应适当缩短检测周期；重大事件、重大节日、重要负荷以及设备负荷突然增加等特殊情况应增加检测次数 | 410ed0e5cbc06f49 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
686 | 2 | 686_clause2.json | 686 | 验收试验：a)外观检查；b)绝缘电阻测量；c)电容测量；d)耐压试验；e)电容器损耗角正切测量；f)耐压后复测电容值 | 5618bbb489df6b71 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\686_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有试验项目均应按规定的试验方法进行 | 所有试验项目均应按规定的试验方法进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
687 | 1 | 687_clause1.json | 687 | 接点温度可略高于导线温度，但不应超过10ºC。在分析时，要综合考虑当时及前1小时的负荷变化以及大气环境条件且不高于导线允许运行温度。文中并未提及测量周期 | 04d46b7d90a8af3a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\687_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接点温度可略高于导线温度，但不应超过10ºC。 | 接点温度可略高于导线温度，但不应超过10ºC。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
687 | 2 | 687_clause2.json | 687 | 将该耐压试验规定为非强制试验项目 | 246bb18c7f1da68e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\687_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 将该耐压试验规定为非强制试验项目 | 将该耐压试验规定为非强制试验项目 | verified_structural
688 | 1 | 688_clause1.json | 688 | 承载索安全系数2.6~2.8 | 7913c5a5c5f30e4a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\688_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 承载索安全系数2.6~2.8 | 承载索安全系数2.6~2.8 | verified_structural
688 | 2 | 688_clause2.json | 688 | 测量六氟化硫气体含水量（20℃的体积分数），应符合下列规定：1有电弧分解的隔室，应小于150μL/L；2无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；3气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气48h后进行 | 09365ac146b2c993 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\688_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,20,3 | TRUE | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
689 | 1 | 689_clause1.json | 689 | 在最大张力情况下，承载索强度的安全系数不小于2.5。附录D中第2.1.1条要求：在重载（当载运物位于档距中点时）最大张力情况下，承载索强度安全系数不小于2.5。附录D第2.2条要求：承载索的安全系数不小于2.5 | 28683e2590afb8fe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\689_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2.1,2.2 | TRUE | 在最大张力情况下，承载索强度的安全系数不小于2.5 | 在最大张力情况下，承载索强度的安全系数不小于2.5 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
689 | 2 | 689_clause2.json | 689 | 架空线路导线型号的选择应考虑设施标准化，采用铝芯绝缘导线或铝绞线时，各供电区域中压架空线路导线截面的选择见表7 | 9667e6f281e2abeb |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
690 | 1 | 690_clause1.json | 690 | 滑轮轴承应选用滚动轴承，轴承选用按国家标准进行。滚动轴承静载安全系数应不小于1.5。在多轮滑车中两滑轮间侧向间隙不大于4mm | 311c5c0bd7d32c69 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\690_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 滑轮轴承应选用滚动轴承，轴承选用按国家标准进行。 | 滑轮轴承应选用滚动轴承，轴承选用按国家标准进行。 | verified_structural
690 | 2 | 690_clause2.json | 690 | 7.3对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | 091f50815c1e9003 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\690_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:7.3 | TRUE | 对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | 对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
691 | 1 | 691_clause1.json | 691 | 放线滑车相邻两滑轮间及滑轮与架体间的侧向间隙为4mm-6mm。滑轮槽底直径等于或大于710mm时侧向间隙为5mm-6mm，滑轮槽底直径小于或等于560mm时侧向间隙为4mm | 2e7cd600d1be0452 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\691_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 放线滑车相邻两滑轮间及滑轮与架体间的侧向间隙为4mm-6mm | 放线滑车相邻两滑轮间及滑轮与架体间的侧向间隙为4mm-6mm | verified_structural
691 | 2 | 691_clause2.json | 691 | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。县城电网架空主干线截面不宜小于120mm2，乡村电网主干线不宜小于95mm2 | 59c315a8681b5d10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\691_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。 | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。 | verified_structural
692 | 1 | 692_clause1.json | 692 | 牵引机必须有过载保护装置,过载保持装置可保护的最大牵引力不应小于额定牵引力的1.25倍,过载保护装置应连续可调 | 51b2565a8b3a8267 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\692_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 牵引机必须有过载保护装置 | 牵引机必须有过载保护装置 | verified_structural
692 | 2 | 692_clause2.json | 692 | 制孔表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。制孔后孔壁与零件表面的边界交接处，不应有大于0.5mm的缺棱或塌角 | db2551cae8f49940 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\692_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 制孔表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。 | 制孔表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。 | verified_structural
693 | 1 | 693_clause1.json | 693 | 最大牵引力牵引机在15min内允许的连续工作牵引力。最大牵引力一般不低于额定牵引力的1.2倍 | 4dfeee6969373dac | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\693_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 最大牵引力牵引机在15min内允许的连续工作牵引力。 | 最大牵引力牵引机在15min内允许的连续工作牵引力。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
693 | 2 | 693_clause2.json | 693 | 卖方向买方提供的试验、测试报告（1）零部件试验1）变压器油试验报告 | 673bacc1db84d4df | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\693_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方向买方提供的试验、测试报告 | 卖方向买方提供的试验、测试报告 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
694 | 1 | 694_clause1.json | 694 | 憎水性的减弱特性要求：在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。将试品取出后，甩掉表面的水珠，用滤纸吸干残余水分。然后任选3个试品，测量其静态接触角θ及HC值，其余两个试品仅测HC值。每个试品的测量过程在10min内完成。试品应满足：a）静态接触角θAV≥90°、θmin≥85°。b）一般为HC3~HC4级，且HC5级的试品不多于1个。对已运行的绝缘子一般应为HC4~HC5级 | f84fb80c2a97ac94 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\694_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。 | 在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
694 | 2 | 694_clause2.json | 694 | 基础形式选择，应优先采用原状土基础。杆塔基础也可采用钢筋混凝土板柱基础或混凝土台阶式基础；运输或浇制混凝土有困难的地区，可采用装配式基础；当地质条件很差，用其他基础无法满足要求时可采用桩基础；电杆及拉线盘宜采用预制装配式基础；特殊情况下，可采用筏板基础、螺旋锚基础、复合式沉井基础、偏心基础等 | 81270e5bfcd7a868 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
695 | 1 | 695_clause1.json | 695 | 憎水性的减弱特性要求：在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。将试品取出后，甩掉表面的水珠，用滤纸吸干残余水分。然后任选3个试品，测量其静态接触角θ及HC值，其余2个试品仅测HC值。每个试品的测量过程在10min内完成。试品应满足：a）静态接触角θAV≥90°、θmin≥85°。b）一般为HC3~HC4级，且HC5级的试品不多于1个。c）对已运行的绝缘子一般应为HC4~HC6级 | a7a548a85789e50a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\695_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。 | 在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
695 | 2 | 695_clause2.json | 695 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度，电缆沟沿排水方向适当距离设置集水井，电缆隧道底部应有流水沟，必要时设置排水泵，排水泵应有自动启闭装置 | 8d7ca507ae07a342 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\695_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | verified_structural
696 | 1 | 696_clause1.json | 696 | 尺寸偏差要求：结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm，6片串结构高度偏差不大于±19mm | d1732d7ebbd4eccd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\696_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
696 | 2 | 696_clause2.json | 696 | 电缆敷设允许最小弯曲半径。交联聚乙烯绝缘电缆≥66kV单芯20D三芯15D≤35kV单芯12D三芯10D | abe4b133e011e0e4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\696_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交联聚乙烯绝缘电缆≥66kV单芯20D三芯15D≤35kV单芯12D三芯10D | 交联聚乙烯绝缘电缆≥66kV单芯20D三芯15D≤35kV单芯12D三芯10D | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
697 | 1 | 697_clause1.json | 697 | 尺寸偏差要求：绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子）。6个绝缘子串的结构高度偏差应不超过±19mm | fc3a7126c3cd7c5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\697_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
697 | 2 | 697_clause2.json | 697 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | ab3d4a40fc272892 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
698 | 1 | 698_clause1.json | 698 | 尺寸偏差要求：绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子）。对于330kV及以上线路使用绝缘子，6个绝缘子串的结构高度偏差应不超过±19mm | d90137ed938745b5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\698_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
698 | 2 | 698_clause2.json | 698 | 二次绕端绝缘要求二次端绝缘的额定工频耐受电压应为3kV | b2d5f8586398f563 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\698_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 二次端绝缘的额定工频耐受电压应为3kV | 二次端绝缘的额定工频耐受电压应为3kV | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
699 | 1 | 699_clause1.json | 699 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV。在规定1.1×Um/√3kV试验电压下，绝缘子串的无线电干扰水平不大于500μV | fe37ab0c0db50741 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\699_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | verified_structural
699 | 2 | 699_clause2.json | 699 | 通用技术要求l）开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | 5bbac45ac3ab3031 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\699_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
700 | 1 | 700_clause1.json | 700 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB。在规定1.1倍最高运行相电压下，绝缘子串的无线电干扰水平不大于58dB | fd4f9922be7c26e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\700_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB | verified_structural
700 | 2 | 700_clause2.json | 700 | 农村人流密集的地方、树（竹）线矛盾较突出的地段，可选用绝缘导线 | 1b0276f5bc40a556 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\700_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 农村人流密集的地方、树（竹）线矛盾较突出的地段，可选用绝缘导线 | 农村人流密集的地方、树（竹）线矛盾较突出的地段，可选用绝缘导线 | verified_structural
701 | 1 | 701_clause1.json | 701 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV。在规定1.1倍最高运行相电压下，330kV及以上电压等级的绝缘子串无线电干扰水平不大于500μV | 69c9317ddd557ccb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\701_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | verified_structural
701 | 2 | 701_clause2.json | 701 | “对于新投运油浸式电流互感器，交接试验须严格执行GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定；在交试验时，对110（66）kV及以上电压等级的电流互感器，逐台进行交流耐受电压试验，试验电压值见表1，交流耐试验前后应进行油中溶解气体分析 | 9baa3584e1f2ee09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\701_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 对于新投运油浸式电流互感器，交接试验须严格执行GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定 | 对于新投运油浸式电流互感器，交接试验须严格执行GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
702 | 1 | 702_clause1.json | 702 | 高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不准失去安全保护。钢管杆塔、30m以上杆塔和220kV及以上线路杆塔宜设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的防坠安全保护装置 | f70c727833cdc191 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\702_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。 | 高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。 | verified_structural
702 | 2 | 702_clause2.json | 702 | 悬垂杆塔结构倾斜3‰，高塔1.5‰。注：不含套接式钢管电杆 | 117d6e841db8c1c6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\702_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 悬垂杆塔结构倾斜3‰，高塔1.5‰。 | 悬垂杆塔结构倾斜3‰，高塔1.5‰。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
703 | 1 | 703_clause1.json | 703 | 高杆塔宜采取高空作业工作人员的防坠安全保护措施。在架线高空作业时，应制定安全措施，确保安全生产 | 0f482ea1a0ffad47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\703_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高杆塔宜采取高空作业工作人员的防坠安全保护措施。 | 高杆塔宜采取高空作业工作人员的防坠安全保护措施。 | verified_structural
703 | 2 | 703_clause2.json | 703 | 基坑施工前的定位应符合下列规定，10kV及以下电力线路直线杆顺线路方向位移不超过设计档距的5% | 36c16f47040a2a19 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\703_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | verified_structural
704 | 1 | 704_clause1.json | 704 | 表7规定复合绝缘子电气机械抽样检测试验周期为5年，投运第5-8年开始抽查，以后至少每5年抽查。对于重污区、重冰区、大风区、高寒、高湿、强紫外线等特殊环境地区，应结合运行经验，缩短抽检周期。具备条件开展状态检修的单位，可根据绝缘子运行状况确定检测周期 | a5da6bae68a4bf15 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\704_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:7 | TRUE | 复合绝缘子电气机械抽样检测试验周期为5年，投运第5-8年开始抽查，以后至少每5年抽查。 | 复合绝缘子电气机械抽样检测试验周期为5年，投运第5-8年开始抽查，以后至少每5年抽查。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
704 | 2 | 704_clause2.json | 704 | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间大于96h | 3c8399ef9424303d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\704_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间大于96h | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间大于96h | verified_structural
705 | 1 | 705_clause1.json | 705 | 抽检周期运行时间达10年的复合绝缘子应按批进行一次抽检试验，并结合积污特性和运行状态做好记录分析。第一次抽检6年后，应进行第二次抽样 | 2b465ba56c6d8a2f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\705_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 抽检周期运行时间达10年的复合绝缘子应按批进行一次抽检试验 | 抽检周期运行时间达10年的复合绝缘子应按批进行一次抽检试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
705 | 2 | 705_clause2.json | 705 | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA，直流有感负载时，应不小于15W | dc46745f4243e89d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\705_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
706 | 1 | 706_clause1.json | 706 | 风振严重区域的导地线线夹、防振锤和间隔棒应选用加强型金具或预绞式金具。舞动易发区的导地线线夹、防振锤和间隔棒应选用加强型金具或预绞式金具 | 9de3325e33fe1f83 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\706_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 风振严重区域的导地线线夹、防振锤和间隔棒应选用加强型金具或预绞式金具 | 风振严重区域的导地线线夹、防振锤和间隔棒应选用加强型金具或预绞式金具 | verified_structural
706 | 2 | 706_clause2.json | 706 | 一、新建输变电工程防污闪技术要求（四）架空输电线路绝缘配置原则1.提高输电线路防污能力。c级及以下污区均提高一级配置；d级污区按照上限配置；e级污区按照实际情况配置，适当留有裕度。2.合理选择绝缘子型式。110kV及以下电压等级线路悬垂串、耐张串宜采用复合绝缘子；在d级、e级污区，220kV及以上线路悬垂串宜采用复合绝缘子，220kV线路耐张串宜采用复合绝缘子、瓷或玻璃绝缘子，330kV及以上线路耐张串宜采用玻璃或瓷绝缘子，逐步推广应用复合绝缘子 | ebe9915873b765e4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\706_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 提高输电线路防污能力。c级及以下污区均提高一级配置；d级污区按照上限配置；e级污区按照实际情况配置，适当留有裕度。 | 提高输电线路防污能力。c级及以下污区均提高一级配置；d级污区按照上限配置；e级污区按照实际情况配置，适当留有裕度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
707 | 1 | 707_clause1.json | 707 | 线路经过易舞动区应适当提高金具和绝缘子的机械强度 | a44ffccf58a01611 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\707_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路经过易舞动区应适当提高金具和绝缘子的机械强度 | 线路经过易舞动区应适当提高金具和绝缘子的机械强度 | verified_structural
707 | 2 | 707_clause2.json | 707 | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | a64ce74b6533b1dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\707_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | verified_structural
708 | 1 | 708_clause1.json | 708 | 新建和扩建输变电设备应依据最新版污区分布图进行外绝缘配置。中重污区的外绝缘配置宜采用硅橡胶类防污闪产品，包括线路复合绝缘子、支柱复合绝缘子、复合套管、瓷绝缘子（含悬式绝缘子、支柱绝缘子及套管）和玻璃绝缘子表面喷涂防污闪涂料等 | 389763f909a5db45 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
708 | 2 | 708_clause2.json | 708 | 防雷接地，“5.9.1柱上分断设备的两侧均应设防雷装置，其接地线与分断设备金属外壳应连接并接地。” | 81d4639f6551d63b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\708_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,5.9 | TRUE | 柱上分断设备的两侧均应设防雷装置，其接地线与分断设备金属外壳应连接并接地。 | 柱上分断设备的两侧均应设防雷装置，其接地线与分断设备金属外壳应连接并接地。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
709 | 1 | 709_clause1.json | 709 | 一、新建输变电工程防污闪技术要求（四）架空输电线路绝缘配置原则1.提高输电线路防污能力。c级及以下污区均提高一级配置；d级污区按照上限配置；e级污区按照实际情况配置，适当留有裕度。2.合理选择绝缘子型式。110kV及以下电压等级线路悬垂串、耐张串宜采用复合绝缘子；在d级、e级污区，220kV及以上线路悬垂串宜采用复合绝缘子，220kV线路耐张串宜采用复合绝缘子、瓷或玻璃绝缘子，330kV及以上线路耐张串宜采用玻璃或瓷绝缘子，逐步推广应用复合绝缘子 | ebe9915873b765e4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\709_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 提高输电线路防污能力。c级及以下污区均提高一级配置；d级污区按照上限配置；e级污区按照实际情况配置，适当留有裕度。 | 提高输电线路防污能力。c级及以下污区均提高一级配置；d级污区按照上限配置；e级污区按照实际情况配置，适当留有裕度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
709 | 2 | 709_clause2.json | 709 | 导地线断股损伤减少截面的处理中：铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面占总面积7%～25% | 528b7d101895ddd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\709_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面占总面积7%～25% | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面占总面积7%～25% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
710 | 1 | 710_clause1.json | 710 | 本标准规定了架空输电线路在污秽区、雷电区域、覆冰区域、鸟害区域外绝缘的配置方法。本标准适用于110（66）kV~750kV交流架空输电线路的外绝缘配置，直流架空输电线路的外绝缘配置可参考采用。本标准不包括线路杆塔塔头的空气间隙的取值和选择，也不涉及海拔或覆冰对外绝缘配置水平的影响 | 548cc9b96af0b318 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\710_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 本标准适用于110（66）kV~750kV交流架空输电线路的外绝缘配置 | 本标准适用于110（66）kV~750kV交流架空输电线路的外绝缘配置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
710 | 2 | 710_clause2.json | 710 | 试验说明开展输变电设备状态检修试验，应注意以下事项：b）110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验，1个月内开展带电检测。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行 | 4af3c23e5c41d5c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\710_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
711 | 1 | 711_clause1.json | 711 | 规定了标称电压高于1000V交、直流输电线路用盘形悬式绝缘子在高海拔地区污秽条件下绝缘子污耐受电压和统一爬电比距的修正方法 | c4f1d066d01b2dcd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\711_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 规定了标称电压高于1000V交、直流输电线路用盘形悬式绝缘子在高海拔地区污秽条件下绝缘子污耐受电压和统一爬电比距的修正方法 | 规定了标称电压高于1000V交、直流输电线路用盘形悬式绝缘子在高海拔地区污秽条件下绝缘子污耐受电压和统一爬电比距的修正方法 | verified_structural
711 | 2 | 711_clause2.json | 711 | 滑轮轴承应选用滚动轴承，轴承选用按国家标准进行。滚动轴承静载安全系数应不小于1.5。在多轮滑车中两滑轮间侧向间隙不大于4mm | 311c5c0bd7d32c69 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\711_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 滑轮轴承应选用滚动轴承，轴承选用按国家标准进行。 | 滑轮轴承应选用滚动轴承，轴承选用按国家标准进行。 | verified_structural
712 | 1 | 712_clause1.json | 712 | 基础型式选择，当有条件时应优先采用原状土（不含桩基础）基础；当采用原状土基础不经济或施工受限时可采用台阶式基础或板式基础，必要时可采用桩基础 | e434695b00905cee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\712_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 基础型式选择，当有条件时应优先采用原状土基础 | 基础型式选择，当有条件时应优先采用原状土基础 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
712 | 2 | 712_clause2.json | 712 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。主干导线不宜超过2-3种，并按远期规划考虑，一般可参考表5-3选择。中、低压线路次干线和分支线的导线截面，按需要选择但中压不宜小于70mm2，低压不宜小于50mm2 | d36fb72b379492f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\712_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。 | verified_structural
713 | 1 | 713_clause1.json | 713 | 基础形式选择，应优先采用原状土基础。杆塔基础也可采用钢筋混凝土板柱基础或混凝土台阶式基础；运输或浇制混凝土有困难的地区，可采用装配式基础；当地质条件很差，用其他基础无法满足要求时可采用桩基础；电杆及拉线盘宜采用预制装配式基础；特殊情况下，可采用筏板基础、螺旋锚基础、复合式沉井基础、偏心基础等 | 81270e5bfcd7a868 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
713 | 2 | 713_clause2.json | 713 | 第四条配电装置安装质量管理措施（二）一次设备安装第1条220kV及以上互感器运输全过程厂家应装设三维冲撞记录仪 | b4ff84b5072a9b11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\713_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 220kV及以上互感器运输全过程厂家应装设三维冲撞记录仪 | 220kV及以上互感器运输全过程厂家应装设三维冲撞记录仪 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
714 | 1 | 714_clause1.json | 714 | 锚杆外径不宜小于60mm，锚杆的管壁厚度不宜小于5mm。锚杆采用金属材料时，应该考虑腐蚀对锚杆厚度的影响，宜增加1mm到3mm | 124328f67be79e2c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\714_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 锚杆外径不宜小于60mm | 锚杆外径不宜小于60mm | verified_structural
714 | 2 | 714_clause2.json | 714 | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5%时 | abc3312d6f9f2c0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\714_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5% | 导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
715 | 1 | 715_clause1.json | 715 | 锚杆外径不宜小于50mm，锚杆的管壁厚度不宜小于5mm。锚杆采用金属材料时，应该考虑腐蚀对锚杆厚度的影响，宜增加1mm到3mm | 71daa2f7f6b29c64 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\715_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 锚杆外径不宜小于50mm | 锚杆外径不宜小于50mm | verified_structural
715 | 2 | 715_clause2.json | 715 | 在试验过程中如果发生击穿放电，可采用下述步骤：a）进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电为自恢复放电，认为耐压试验通过；如果重复试验失败，则耐压试验不通过，应进一步检查。b）根据放电能量和放电引起的声、光、电、化学等各种效应及耐压过程中进行的其他故障诊断技术所提供的资料，综合判断放电气室。c）打开放电气室进行检查，确定故障部位，修复后，再进行规定的耐压试验 | 3498a4f7a20f1e9b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\715_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电为自恢复放电，认为耐压试验通过 | 如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电为自恢复放电，认为耐压试验通过 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
716 | 1 | 716_clause1.json | 716 | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | 4df13656c87c3062 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\716_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | verified_structural
716 | 2 | 716_clause2.json | 716 | 已安装完成的互感器若长期未带电运行（110kV及以上大于半146年；35kV及以下一年以上），在投运前应按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》进行例行试验 | c06da88cbb176c20 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\716_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 已安装完成的互感器若长期未带电运行（110kV及以上大于半146年；35kV及以下一年以上），在投运前应按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》进行例行试验 | 已安装完成的互感器若长期未带电运行（110kV及以上大于半146年；35kV及以下一年以上），在投运前应按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》进行例行试验 | verified_structural
717 | 1 | 717_clause1.json | 717 | 锚孔直径D，宜取锚筋或地脚螺栓直径d的2倍~3倍，并不应小于d+50mm | 0cb6bbe2cf18c6c2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\717_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 锚孔直径D，宜取锚筋或地脚螺栓直径d的2倍~3倍，并不应小于d+50mm | 锚孔直径D，宜取锚筋或地脚螺栓直径d的2倍~3倍，并不应小于d+50mm | verified_structural
717 | 2 | 717_clause2.json | 717 | 引用DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中3.1.2条规定：3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统，当单相接地故障电容电流不超过下列数值时，应采用不接地方式；当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时，应采用消弧线圈接地方式：1.3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统，10kA。2.3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统，当电压为:1)3kV和6kV时，30A。2)10kV时，20A。3）3kV~10kV电缆线路构成的系统，30A | 0685d0d452583c8a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\717_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,1.3,1997,2,2.3,3.1,620 | TRUE | 3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统，当单相接地故障电容电流不超过下列数值时，应采用不接地方式；当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时，应采用消弧线圈接地方式 | 3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统，当单相接地故障电容电流不超过下列数值时，应采用不接地方式；当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时，应采用消弧线圈接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
718 | 1 | 718_clause1.json | 718 | 制孔技术要求：成孔后构件周围表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除 | dd0a164359cd6de6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\718_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 成孔后构件周围表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除 | 成孔后构件周围表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
718 | 2 | 718_clause2.json | 718 | 例行巡视巡视周期规定如下：例行巡视包括正常巡视、熄灯巡视、全面巡视。a)每天至少一次正常巡视；b)每周至少进行一次熄灯巡视，检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象；c)每月进行一次全面巡视，主要是对设备进行全面的外部检查，对缺陷有无发展作出鉴定，检查设备防火、防小动物、检查接地网及引线是否完好 | 153e97607426ca1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\718_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每天至少一次正常巡视 | 每天至少一次正常巡视 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
719 | 1 | 719_clause1.json | 719 | 制孔后零件不得有明显变形，孔周围表面不得有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。制孔的允许偏差应满足表10的规定 | 34158d2074b4ef16 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\719_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 制孔后零件不得有明显变形 | 制孔后零件不得有明显变形 | verified_structural
719 | 2 | 719_clause2.json | 719 | 气体密封性检测，标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | 62a6c7a5228830de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\719_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体密封性检测标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | 气体密封性检测标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | verified_structural
720 | 1 | 720_clause1.json | 720 | 制孔表面不得有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除，制孔后孔壁与零件表面的边界交接处，不应有大于0.5mm的缺棱或塌角 | 6148465ea88f656e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\720_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 制孔表面不得有明显的凹面缺陷 | 制孔表面不得有明显的凹面缺陷 | verified_structural
720 | 2 | 720_clause2.json | 720 | 保护间隙设定值为1.2-1.6m | 8559549eeafe71e2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\720_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 保护间隙设定值为1.2-1.6m | 保护间隙设定值为1.2-1.6m | verified_structural
721 | 1 | 721_clause1.json | 721 | 制孔表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。制孔后孔壁与零件表面的边界交接处，不应有大于0.5mm的缺棱或塌角 | db2551cae8f49940 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\721_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 制孔表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。 | 制孔表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。 | verified_structural
721 | 2 | 721_clause2.json | 721 | SF6气体绝缘电流互感器的安装：（二）老练试验程序加1.1倍设备额定相对地电压10min，然后下降至0。施加1.0倍设备额定相对地电压5min，接着升至1.73倍额定相对地电压3min，然后下降至0。（三）老练试验后应进行工频耐压，所加试验电压值为出厂试验值的90% | fe360c646f1445a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\721_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 老练试验程序加1.1倍设备额定相对地电压10min，然后下降至0。施加1.0倍设备额定相对地电压5min，接着升至1.73倍额定相对地电压3min，然后下降至0。 | 老练试验程序加1.1倍设备额定相对地电压10min，然后下降至0。施加1.0倍设备额定相对地电压5min，接着升至1.73倍额定相对地电压3min，然后下降至0。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
722 | 1 | 722_clause1.json | 722 | Q460材质冲孔最大厚度≤10mm | ea1f9413b60d6070 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\722_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | Q460材质冲孔最大厚度≤10mm | Q460材质冲孔最大厚度≤10mm | verified_structural
722 | 2 | 722_clause2.json | 722 | 接地a）柜、屏的金属框架及基础型钢应接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门和框架的接地端子间应用软铜线连接，软铜线截面不应小于2.5mm2，还应满足机械强度的要求，并做好标识 | 8a7380b5c6bf7baf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\722_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柜、屏的金属框架及基础型钢应接地（PE）或接零（PEN）可靠 | 柜、屏的金属框架及基础型钢应接地（PE）或接零（PEN）可靠 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
723 | 1 | 723_clause1.json | 723 | 钢材材质为Q460的所有厚度及挂线孔均应采用钻孔 | 35b2d0f569d35a06 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\723_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢材材质为Q460的所有厚度及挂线孔均应采用钻孔 | 钢材材质为Q460的所有厚度及挂线孔均应采用钻孔 | verified_structural
723 | 2 | 723_clause2.json | 723 | 安装钢筋混凝土电杆前应进行外观检查，且符合下列要求：d)杆身弯曲不超过2/1000 | 7d16675cbde4cdd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\723_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 安装钢筋混凝土电杆前应进行外观检查，且杆身弯曲不超过2/1000 | 安装钢筋混凝土电杆前应进行外观检查，且杆身弯曲不超过2/1000 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
724 | 1 | 724_clause1.json | 724 | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。当部件较大，采用热浸镀锌有困难时，可采用热喷涂进行防腐处理 | 796fa14b0de3d9c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\724_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。 | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。 | verified_structural
724 | 2 | 724_clause2.json | 724 | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008） | 2f87e5422ba4eed3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\724_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008） | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008） | verified_structural
725 | 1 | 725_clause1.json | 725 | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法，热浸镀锌工艺应满足相关标准要求 | 5d70a9d8bd9fa748 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\725_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法 | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法 | verified_structural
725 | 2 | 725_clause2.json | 725 | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm | e54a723149b9e263 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\725_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm | verified_structural
726 | 1 | 726_clause1.json | 726 | 试组装技术要求：试组装时，所使用螺栓数目不应少于连接杆件端部螺栓总数的75%，同一组孔螺栓数量少于3个（包括3个）时应全部安装，并应进行紧固 | b61cb5eb741114ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\726_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试组装时，所使用螺栓数目不应少于连接杆件端部螺栓总数的75% | 试组装时，所使用螺栓数目不应少于连接杆件端部螺栓总数的75% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
726 | 2 | 726_clause2.json | 726 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心，根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取，容量一般不宜大于500kVA | 9316f28b6bb24576 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\726_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | verified_structural
727 | 1 | 727_clause1.json | 727 | 试组装：试组装时所用螺栓规格应与实际所用规格相同，螺栓数目能保证构件的定位需要，且每组孔不少于螺栓孔总数的30%，并不少于3个 | 69c637770b2169a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\727_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试组装时所用螺栓规格应与实际所用规格相同 | 试组装时所用螺栓规格应与实际所用规格相同 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
727 | 2 | 727_clause2.json | 727 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | ab3d4a40fc272892 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
728 | 1 | 728_clause1.json | 728 | 试组装：6.10.4试组装时所用的螺栓直径应和实际所用螺栓相同。所使用的螺栓数量应保证构件的定位需要，且不少于该组螺栓总数的30% | d676f1497a943fd9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\728_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,6.10 | TRUE | 试组装时所用的螺栓直径应和实际所用螺栓相同。 | 试组装时所用的螺栓直径应和实际所用螺栓相同。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
728 | 2 | 728_clause2.json | 728 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | d9a1c5a89338987e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\728_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | verified_structural
729 | 1 | 729_clause1.json | 729 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算 | b1d69a9a9d34b0e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\729_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算 | verified_structural
729 | 2 | 729_clause2.json | 729 | 隔室划分应满足下列要求：a)当间隔元件设备检修时，不应影响未检修间隔的正常运行；b)应将内部故障限制在故障隔室内；c)断路器宜设置单独隔室；d)主母线隔室划分应考虑气体回收装置的容量和分期安装的方便；e)连接在母线上的设备，如电压互感器、避雷器等应分隔；f)与GIS外连的设备应分隔 | bf60185b7190c784 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\729_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当间隔元件设备检修时，不应影响未检修间隔的正常运行 | 当间隔元件设备检修时，不应影响未检修间隔的正常运行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
730 | 1 | 730_clause1.json | 730 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计，必要时还宜按稀有覆冰条件进行验算 | b8b6098841095b62 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\730_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | verified_structural
730 | 2 | 730_clause2.json | 730 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。位于公共区域的工作井，安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以启开 | 9fd2797aa55e3b9f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\730_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | verified_structural
731 | 1 | 731_clause1.json | 731 | 严重覆冰地段（大于10mm）如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | 570abf48720db941 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\731_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | 在严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
731 | 2 | 731_clause2.json | 731 | 排管式通道的工作井应符合下列规定：a）排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井。b）相邻两座工作井的间距不宜超过130m | 60ac6afdbafbc38f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\731_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井 | 排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
732 | 1 | 732_clause1.json | 732 | 走廊清理应包括以下内容：a)应说明拟拆迁或跨越的房屋情况，包括建筑物的属性、规模、结构分类、价格。b)拆除或迁移”三线”（电力线、通信线、广播线）的情况说明。c)林区主要树种自然生长高度、长度，树木跨越长度及砍伐数量、价格等。d)拟拆迁、压覆厂矿的类型、所属单位、规模、数量、费用。e)拟拆除或迁移改造道路或管线的所属单位、类型、等级、数量、费用。f)对导航台、雷达站、通信基站等特殊障碍物的影响。g)当走廊清理规模较大时，应提供相应专题报告或由建设方委托第三方完成的评估报告。h)其他 | 3fde3efc0f021fbf |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
732 | 2 | 732_clause2.json | 732 | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | d4d8e0fbd4881fc1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\732_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | verified_structural
733 | 1 | 733_clause1.json | 733 | 说明各路径方案的房屋（含厂矿）、林木等走廊清理及交叉跨越等工程量，包括厂矿企业拆迁规模和数量、民房拆迁面积及主要结构类型、三线拆迁数量、其他拆迁数量，林区长度、树木种类及砍伐数量，重要交叉跨越数量等 | 81f8284a7a519ebd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\733_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 说明各路径方案的房屋（含厂矿）、林木等走廊清理及交叉跨越等工程量 | 说明各路径方案的房屋（含厂矿）、林木等走廊清理及交叉跨越等工程量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
733 | 2 | 733_clause2.json | 733 | 浇筑后应在12h内开始浇水养护，当天气炎热、干燥有风时，应在3h内进行浇水养护，养护时应在基础模板外加遮盖物，浇水次数应能保持混凝土表面始终湿润 | 9a631355b765f0a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\733_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
734 | 1 | 734_clause1.json | 734 | 所有购置的绝缘工器具和防护用具均应有近5年内的型式试验报告，每件工器具须经出厂试验合格并附有产品合格证。第10.4条，带电作业用工具应存放在专用库房里，带电作业工具库房应满足DL/T974的规定 | 8b40e6279f5e9905 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\734_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.4 | TRUE | 所有购置的绝缘工器具和防护用具均应有近5年内的型式试验报告 | 所有购置的绝缘工器具和防护用具均应有近5年内的型式试验报告 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
734 | 2 | 734_clause2.json | 734 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式。同一相气体绝缘母线各节外壳之间宜采用铜或铝母线进行电气连接，气体绝缘母线在两端和中间(可根据母线的长度确定中间接地点的数量)三相互连后用一根接地线接地 | 804b3cf56c9ccbcc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\734_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
735 | 1 | 735_clause1.json | 735 | 使用的绝缘工器具均应通过型式试验，每件工器具须经试验合格后方可使用。第10.4条，绝缘工具应放在满足DL/T974规定的带电作业工具房内，并与热源保持1m以上的距离 | b172dbb6b0286089 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\735_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.4 | TRUE | 使用的绝缘工器具均应通过型式试验，每件工器具须经试验合格后方可使用 | 使用的绝缘工器具均应通过型式试验，每件工器具须经试验合格后方可使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
735 | 2 | 735_clause2.json | 735 | 共箱封闭母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位，应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置 | 5425da8deb1b0571 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\735_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 共箱封闭母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位，应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置 | 共箱封闭母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位，应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置 | verified_structural
736 | 1 | 736_clause1.json | 736 | 钢筋笼制作、安装的质量应符合下列要求：a）钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求，制作允许偏差应符合表19的规定；主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋笼直径±10mm，钢筋笼长度±100mm | 1cd633c621be2c87 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\736_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:19 | TRUE | 钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求 | 钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
736 | 2 | 736_clause2.json | 736 | 油中溶解气体组分含量(v/v)超过下列任一值时应引起注意：H2：500μL/L，CH4：100μL/L，C2H2:1μL/L | 451661486ad57b3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\736_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油中溶解气体组分含量(v/v)超过下列任一值时应引起注意：H2：500μL/L，CH4：100μL/L，C2H2:1μL/L | 油中溶解气体组分含量(v/v)超过下列任一值时应引起注意：H2：500μL/L，CH4：100μL/L，C2H2:1μL/L | verified_structural
737 | 1 | 737_clause1.json | 737 | 钢筋骨架应符合设计要求，其制作充许偏差应符合下列规定：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋骨架直径±10mm，钢筋骨架长度±50mm | 914a6b0273fc7954 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\737_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 钢筋骨架应符合设计要求，其制作允许偏差应符合下列规定：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋骨架直径±10mm，钢筋骨架长度±50mm | 钢筋骨架应符合设计要求，其制作允许偏差应符合下列规定：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋骨架直径±10mm，钢筋骨架长度±50mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
737 | 2 | 737_clause2.json | 737 | 直流滤波器高压端隔离开关电气寿命5次 | b0ecb73b16c16baf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\737_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流滤波器高压端隔离开关电气寿命5次 | 直流滤波器高压端隔离开关电气寿命5次 | verified_structural
738 | 1 | 738_clause1.json | 738 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)，或两个单联串 | 31f6458ac1476e4c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\738_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)，或两个单联串 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)，或两个单联串 | verified_structural
738 | 2 | 738_clause2.json | 738 | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 2a58d77f431960ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\738_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | verified_structural
739 | 1 | 739_clause1.json | 739 | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联”I串”或”V”串型式 | 88fd92d6adac9fa8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\739_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联‘I串’或‘V’串型式 | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联‘I串’或‘V’串型式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
739 | 2 | 739_clause2.json | 739 | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。在直线部分，两工井之间的距离不宜大于150m，排管在工井处的管口应封堵 | 72d93cc0dcc73808 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\739_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。 | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。 | verified_structural
740 | 1 | 740_clause1.json | 740 | 对于直线型重要交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路和高速公路、一级公路、一、二级通航河流等，应采用双悬垂绝缘子串结构，且宜采用双独立挂点；无法设置双挂点的窄横担杆塔可采用单挂点双联绝缘子串结构 | a5418509e233244d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\740_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于直线型重要交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路和高速公路、一级公路、一、二级通航河流等，应采用双悬垂绝缘子串结构，且宜采用双独立挂点 | 对于直线型重要交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路和高速公路、一级公路、一、二级通航河流等，应采用双悬垂绝缘子串结构，且宜采用双独立挂点 | verified_structural
740 | 2 | 740_clause2.json | 740 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85% | 5ffe0831d6bc950b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\740_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
741 | 1 | 741_clause1.json | 741 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联”I”型串或双”V”型串 | c0d15f9504e46f6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\741_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联‘I’型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联‘I’型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
741 | 2 | 741_clause2.json | 741 | 110kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。220kV，整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。330kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。500kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。750kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤 | d3176a5450fd45c9 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
742 | 1 | 742_clause1.json | 742 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计，耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式，单串强度应满足受力要求 | 4831738ea05dccd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\742_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
742 | 2 | 742_clause2.json | 742 | 提出10kV线路截面应与主变容量相配合，具体参考表10 | 23fc840fcff61e20 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\742_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 10kV线路截面应与主变容量相配合 | 10kV线路截面应与主变容量相配合 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
743 | 1 | 743_clause1.json | 743 | 弧垂允许偏差，110kV允许偏差：+5%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：±2.5% | 4fefc35681d171b2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\743_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
743 | 2 | 743_clause2.json | 743 | 直埋电缆的埋设深度。一般由地面至电缆外护套顶部的距离不小于0.7m，穿越农田或在车行道下时不小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过建筑物时可浅埋，但应采取保护措施 | 543e56b14b0d06e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\743_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 一般由地面至电缆外护套顶部的距离不小于0.7m | 一般由地面至电缆外护套顶部的距离不小于0.7m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
744 | 1 | 744_clause1.json | 744 | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | d4d8e0fbd4881fc1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\744_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | verified_structural
744 | 2 | 744_clause2.json | 744 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | 9009a442283b232a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\744_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | verified_structural
745 | 1 | 745_clause1.json | 745 | 采用缠绕处理导线损伤时，其中心应位于损伤最严重处，并应将受伤部分全部覆盖。其长度不得小于100mm | 1141f353f4fb16c2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\745_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用缠绕处理导线损伤时，其中心应位于损伤最严重处，并应将受伤部分全部覆盖。其长度不得小于100mm | 采用缠绕处理导线损伤时，其中心应位于损伤最严重处，并应将受伤部分全部覆盖。其长度不得小于100mm | verified_structural
745 | 2 | 745_clause2.json | 745 | 保护间隙设定值为1.3m | 4f451dcc8c7f286f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\745_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 保护间隙设定值为1.3m | 保护间隙设定值为1.3m | verified_structural
746 | 1 | 746_clause1.json | 746 | 金属单丝缠绕层全部覆盖损伤部位，且缠绕层距损伤部位边缘的长度不得小于50mm | a24dfd591f17e2da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\746_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 金属单丝缠绕层全部覆盖损伤部位 | 金属单丝缠绕层全部覆盖损伤部位 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
746 | 2 | 746_clause2.json | 746 | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法，热浸镀锌工艺应满足相关标准要求 | 5d70a9d8bd9fa748 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\746_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法 | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法 | verified_structural
747 | 1 | 747_clause1.json | 747 | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm | e54a723149b9e263 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\747_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm | verified_structural
747 | 2 | 747_clause2.json | 747 | 以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于1% | 625390ff911594eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\747_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一个气室年漏气率不应大于1% | 每一个气室年漏气率不应大于1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
748 | 1 | 748_clause1.json | 748 | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖 | 794647af7e37f0b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\748_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖 | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖 | verified_structural
748 | 2 | 748_clause2.json | 748 | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | 9668e037ebbdebe3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\748_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | verified_structural
749 | 1 | 749_clause1.json | 749 | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以百年一遇洪水位为基准 | 04c88d53af9f569c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\749_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以百年一遇洪水位为基准 | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以百年一遇洪水位为基准 | verified_structural
749 | 2 | 749_clause2.json | 749 | 110（66）kV及以上变压器，在投产前，应用频响法和低电压短路阻抗法测试绕组变形以留原始记录 | 377d934179be8e8e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\749_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110(66)kV及以上变压器，在投产前，应用频响法和低电压短路阻抗法测试绕组变形以留原始记录 | 110(66)kV及以上变压器，在投产前，应用频响法和低电压短路阻抗法测试绕组变形以留原始记录 | verified_structural
750 | 1 | 750_clause1.json | 750 | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以五年一遇洪水位为基准 | 0f629746c0970afe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\750_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以五年一遇洪水位为基准 | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以五年一遇洪水位为基准 | verified_structural
750 | 2 | 750_clause2.json | 750 | 应提供变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行 | ef4662ae38118a10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\750_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应提供变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行 | 应提供变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行 | verified_structural
751 | 1 | 751_clause1.json | 751 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过2°，且最大偏移值一般不应超过400mm（高山大岭500mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | c9e8e37c92d796ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\751_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | verified_structural
751 | 2 | 751_clause2.json | 751 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在10℃～30℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | c4551bc98cc5071d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\751_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | verified_structural
752 | 1 | 752_clause1.json | 752 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | d9a1c5a89338987e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\752_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | verified_structural
752 | 2 | 752_clause2.json | 752 | 局部放电水平：局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/7354的规定。在长时感应耐压试验(ACLD)和短时感应耐压试验(ACSD)中，应同时进行局部放电测量，测量电压为1．5Um/3时，高、中压绕组的局部放电量不应大于100pC | edb2c43edd6d4c26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\752_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
753 | 1 | 753_clause1.json | 753 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | e485977764ac1d2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\753_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
753 | 2 | 753_clause2.json | 753 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。测试结果应符合产品技术条件的规定 | 00eaac7a005a8837 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\753_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | verified_structural
754 | 1 | 754_clause1.json | 754 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750，钢管塔不应超过1/1000 | 6fb3c8f020d3c0c2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\754_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
754 | 2 | 754_clause2.json | 754 | 例行维修项目的主要内容及要求2外观检查及处理无元件损坏，无放电痕迹、无氧化，阀塔悬吊杆无裂痕、绝缘子表面无裂纹和闪络痕迹，光纤连接正常、无断裂、脱落，阀电抗器无裂痕，水回路无泄漏 | 4e5e5478c721c6ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\754_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 例行维修项目的主要内容及要求2外观检查及处理无元件损坏，无放电痕迹、无氧化，阀塔悬吊杆无裂痕、绝缘子表面无裂纹和闪络痕迹，光纤连接正常、无断裂、脱落，阀电抗器无裂痕，水回路无泄漏 | 例行维修项目的主要内容及要求2外观检查及处理无元件损坏，无放电痕迹、无氧化，阀塔悬吊杆无裂痕、绝缘子表面无裂纹和闪络痕迹，光纤连接正常、无断裂、脱落，阀电抗器无裂痕，水回路无泄漏 | verified_structural
755 | 1 | 755_clause1.json | 755 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500，±660kV及以上电压等级角钢杆塔不应超过1/750，钢管塔不应超过1/800 | 197fde8f8f691648 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\755_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
755 | 2 | 755_clause2.json | 755 | 操动机构的安装调整中“机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好，箱内安装有防潮装置时，加热装置应完好，加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm。” | 1e2d35e6cab20341 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\755_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好 | 机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
756 | 1 | 756_clause1.json | 756 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750 | 68d1a363d04b15a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\756_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750 | verified_structural
756 | 2 | 756_clause2.json | 756 | 一般规定：对测量设备按照以下原则进行配置：对多重的控制和保护系统，各重系统应配置独立的测量通道。在测量精度满足要求的情况下，控制和保护系统可共用同一测量通道。对于光线测量设备，测量通道包括远端模块、光纤通道和数字式光电互感器合并单元 | f8c3023fe506f52c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\756_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对多重的控制和保护系统，各重系统应配置独立的测量通道。 | 对多重的控制和保护系统，各重系统应配置独立的测量通道。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
757 | 1 | 757_clause1.json | 757 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | ea3bc991b99beaea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\757_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
757 | 2 | 757_clause2.json | 757 | 注入设备前，按照表37电气设备绝缘油试验分类规定进行水分、介质损耗因数（90℃）、击穿电压检测；注入设备后交流耐压前，进行水分、介质损耗因数（90℃）、击穿电压检测、油中溶解气体分析检测 | 78628e71fde6bb78 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\757_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 注入设备前，按照表37电气设备绝缘油试验分类规定进行水分、介质损耗因数（90℃）、击穿电压检测 | 注入设备前，按照表37电气设备绝缘油试验分类规定进行水分、介质损耗因数（90℃）、击穿电压检测 | verified_structural
758 | 1 | 758_clause1.json | 758 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m | d9204d9def492fd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\758_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
758 | 2 | 758_clause2.json | 758 | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA，单相变压器容量不宜大于100kVA | 8581c1e7c9648544 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\758_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
759 | 1 | 759_clause1.json | 759 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | d2b5f1b89105cd9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\759_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
759 | 2 | 759_clause2.json | 759 | 绝缘试验电压为出厂试验电压的80% | 22d83b38f85a80cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\759_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘试验电压为出厂试验电压的80% | 绝缘试验电压为出厂试验电压的80% | verified_structural
760 | 1 | 760_clause1.json | 760 | 1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | 8e0620e5ee5baf1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\760_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
760 | 2 | 760_clause2.json | 760 | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95%。皱纹铝套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的90% | 06e92d6ebf53ca26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\760_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95% | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95% | verified_structural
761 | 1 | 761_clause1.json | 761 | 3/2接线方式的变电站，应避免主变直接接在母线上 | 4cc4b687245faf5c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\761_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 3/2接线方式的变电站，应避免主变直接接在母线上 | 3/2接线方式的变电站，应避免主变直接接在母线上 | verified_structural
761 | 2 | 761_clause2.json | 761 | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA，直流有感负载时，应不小于15W | dc46745f4243e89d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\761_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
762 | 1 | 762_clause1.json | 762 | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串，同名回路不宜配置在同一串内，但可接于同一侧母线；当变器超过两台时，其中两台进串，其他变压器可不进串，直接经断路器接母线 | bfd3d87350ce6af2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\762_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串 | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串 | verified_structural
762 | 2 | 762_clause2.json | 762 | 变压器的冷却装置应符合以下要求：潜油泵应采用E级或D级轴承，油泵应选用较低转速油泵（小于1500rpm） | bb96346b14b90c47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\762_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 潜油泵应采用E级或D级轴承 | 潜油泵应采用E级或D级轴承 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
763 | 1 | 763_clause1.json | 763 | 对于主变压器、高压电抗器中性点接地部位应按绝缘等级增加防护措施 | 5dd9a371a060c655 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\763_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于主变压器、高压电抗器中性点接地部位应按绝缘等级增加防护措施 | 对于主变压器、高压电抗器中性点接地部位应按绝缘等级增加防护措施 | verified_structural
763 | 2 | 763_clause2.json | 763 | 制孔后零件不得有明显变形，孔周围表面不得有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。制孔的允许偏差应满足表10的规定 | 34158d2074b4ef16 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\763_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制孔后零件不得有明显变形 | 制孔后零件不得有明显变形 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
764 | 1 | 764_clause1.json | 764 | 运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作带电体 | 45564805b49a40a5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\764_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作带电体 | 运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作带电体 | verified_structural
764 | 2 | 764_clause2.json | 764 | 提出220/380V线路截面的推荐要求，具体参考表12 | e7fe70b4c21db3b8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\764_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 提出220/380V线路截面的推荐要求，具体参考表12 | 提出220/380V线路截面的推荐要求，具体参考表12 | verified_structural
765 | 1 | 765_clause1.json | 765 | ：“变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求” | 52fe1b04817c16e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\765_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线 | 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
765 | 2 | 765_clause2.json | 765 | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 425b7078dcd49251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\765_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | verified_structural
766 | 1 | 766_clause1.json | 766 | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 8cfe84a4052a28f1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\766_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | verified_structural
766 | 2 | 766_clause2.json | 766 | 如果有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | f4fa50f1ec6076c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\766_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
767 | 1 | 767_clause1.json | 767 | 变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 0337458ad03462bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\767_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | verified_structural
767 | 2 | 767_clause2.json | 767 | 试验说明开展输变电设备状态检修试验，应注意以下事项：b）110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验，1个月内开展带电检测。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行 | 4af3c23e5c41d5c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\767_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
768 | 1 | 768_clause1.json | 768 | 采用排油注氮保护装置的变压器，本体储油柜与气体继电器间应设断流阀 | 33169ad970480246 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\768_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用排油注氮保护装置的变压器，本体储油柜与气体继电器间应设断流阀 | 采用排油注氮保护装置的变压器，本体储油柜与气体继电器间应设断流阀 | verified_structural
768 | 2 | 768_clause2.json | 768 | 覆冰厚度：≤10mm | 949c08729062310d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\768_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 覆冰厚度应不大于10mm | 覆冰厚度应不大于10mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
769 | 1 | 769_clause1.json | 769 | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换 | 05cb6abc4ad02804 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\769_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换 | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换 | verified_structural
769 | 2 | 769_clause2.json | 769 | 等效声级Leq是指在规定测量时间内用A级计权网络测得的声压级的能量平均值，是GB3096的指定计量单位。GB/T1094.10规定变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声，变压器噪声满足GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类以下等级的环保要求，用户可根据具体变电站的环保要求提出更高要求值 | 615c4b9afa42a5eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\769_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
770 | 1 | 770_clause1.json | 770 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上 | cddd125d3bc9d869 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\770_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上 | verified_structural
770 | 2 | 770_clause2.json | 770 | 表面平整度不大于4mm，立面垂直度不大于5mm | 36b411b5392544c8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\770_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 表面平整度不大于4mm | 表面平整度不大于4mm | verified_structural
771 | 1 | 771_clause1.json | 771 | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式)，而对于铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 63420a0c34e90648 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\771_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式) | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
771 | 2 | 771_clause2.json | 771 | 如果开断单元是在现场装配的，才应进行主回路电阻测量 | 73baca5a8aa812b5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\771_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开断单元在现场装配时，应进行主回路电阻测量 | 开断单元在现场装配时，应进行主回路电阻测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
772 | 1 | 772_clause1.json | 772 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱、金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正 | d313c36d0d502784 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\772_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱、金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱、金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定 | verified_structural
772 | 2 | 772_clause2.json | 772 | 气体绝缘金属封闭开关设备外壳要求高度密封性。制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。每个隔室的相对年泄漏率应不大于1% | 1bd354a2479fcd93 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\772_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
773 | 1 | 773_clause1.json | 773 | 组热点温升78K，顶层油温55K，绕组（平均）温升65K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 6029d605937e59e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\773_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 组热点温升78K，顶层油温55K，绕组（平均）温升65K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 组热点温升78K，顶层油温55K，绕组（平均）温升65K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | verified_structural
773 | 2 | 773_clause2.json | 773 | 电缆终端场站、隧道出入口、重要区域的工井井盖应有安防措施，并宜加装在线监控装置。户外金属电缆支架、电缆固定金具等应使用防盗螺栓 | 97b6d67aa9218fa0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\773_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆终端场站、隧道出入口、重要区域的工井井盖应有安防措施，并宜加装在线监控装置 | 电缆终端场站、隧道出入口、重要区域的工井井盖应有安防措施，并宜加装在线监控装置 | verified_structural
774 | 1 | 774_clause1.json | 774 | 铁心、夹件通过小套管引出接地的变压器，应将接地引线引至适当位置，以便在运行中监测接地线中是否有环流，当运行中环流异常变化，应尽快查明原因，严重时应采取措施及时处理 | 8d2ca7c9ebc251ba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\774_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁心、夹件通过小套管引出接地的变压器，应将接地引线引至适当位置 | 铁心、夹件通过小套管引出接地的变压器，应将接地引线引至适当位置 | verified_structural
774 | 2 | 774_clause2.json | 774 | 套管的试验项目、周期和要求见表20：主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ%运行中油纸电容性套管（66-110kV）20℃时tgδ不大于0.01 | f7b84e66d2d7fab3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\774_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ%运行中油纸电容性套管（66-110kV）20℃时tgδ不大于0.01 | 主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ%运行中油纸电容性套管（66-110kV）20℃时tgδ不大于0.01 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
775 | 1 | 775_clause1.json | 775 | 铁心和夹件应分别与油箱绝缘，接地铜排的布置位置应方便现场测试。铁心和夹件接地应分别用10kV套管及绝缘子引至变压器下部合适位置可靠接地，接地铜排至套管端子应采用软导线连接，下端引至距箱体下法兰以上200mm（或油箱底部500mm）处，并在下油箱对应处设置接地端子 | 9ba263892b5693b3 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
775 | 2 | 775_clause2.json | 775 | 不同控制系统、不同保护系统所用回路应完全独立，任一回路发生故障，不影响其他回路的运行 | 31b8dae6ffc7b3f0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\775_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 不同控制系统、不同保护系统所用回路应完全独立，任一回路发生故障，不影响其他回路的运行 | 不同控制系统、不同保护系统所用回路应完全独立，任一回路发生故障，不影响其他回路的运行 | verified_structural
776 | 1 | 776_clause1.json | 776 | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘，接地引线应引出油箱外 | 70516de3566edfc9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\776_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘 | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘 | verified_structural
776 | 2 | 776_clause2.json | 776 | 表1检定条件注2：除非用户有要求，二次额定电流5A的电流互感器，下限负荷按3.75VA选取；二次额定电流1A的电流互感器，下限负荷按1VA选取 | 100c1f99714aa4af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\776_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 除非用户有要求，二次额定电流5A的电流互感器，下限负荷按3.75VA选取；二次额定电流1A的电流互感器，下限负荷按1VA选取 | 除非用户有要求，二次额定电流5A的电流互感器，下限负荷按3.75VA选取；二次额定电流1A的电流互感器，下限负荷按1VA选取 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
777 | 1 | 777_clause1.json | 777 | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘，从装在油箱上的套管引出后一并在油箱下部与油箱螺栓连接接地，接地处应有明显的接地符号或“接地”字样 | cdabbb2fd6dc5673 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\777_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘 | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘 | verified_structural
777 | 2 | 777_clause2.json | 777 | 直流避雷器直流侧所有避雷器的选择应满足下列文件的最新版本的相应条款：1（CIGRE）33/4-05工作组报告《高压直流输电换流站用无间隙金属氧化物避雷器应用导则》；2IEC60099-4；3DL/T605 | 0ea8dbdf7c45be07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\777_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 直流避雷器直流侧所有避雷器的选择应满足下列文件的最新版本的相应条款 | 直流避雷器直流侧所有避雷器的选择应满足下列文件的最新版本的相应条款 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
778 | 1 | 778_clause1.json | 778 | 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部 | 85922d336b31d25a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\778_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部 | 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部 | verified_structural
778 | 2 | 778_clause2.json | 778 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定：1、对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2、对于66kV及以上变压器，宜采用频率响应法测量绕组特征图谱 | 6567247990ceb2a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\778_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
779 | 1 | 779_clause1.json | 779 | 技术参数项目：卖方向买方提供的试验报告，订货条件内容：变压器型式试验和特殊试验报告（含短路承受能力试验报告） | ed76f6479c4b7b5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\779_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方向买方提供的试验报告，订货条件内容：变压器型式试验和特殊试验报告（含短路承受能力试验报告） | 卖方向买方提供的试验报告，订货条件内容：变压器型式试验和特殊试验报告（含短路承受能力试验报告） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
779 | 2 | 779_clause2.json | 779 | 电缆与电缆、管道、道路、建（构）筑物等之间的容许最小距离，应符合电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离（m） | 84e10c23a257333e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\779_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离，应符合电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离（m） | 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离，应符合电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离（m） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
780 | 1 | 780_clause1.json | 780 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告；500kV变压器和240MVA以上容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告或抗短路能力计算报告，计算报告应有相关理论和模型试验的技术支持 | 6334aa0ffb0eb517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\780_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | verified_structural
780 | 2 | 780_clause2.json | 780 | 如果每段均耐受了规定的试验电压而没有出现破坏性放电，则认为开关设备通过了试验。在现场绝缘试验期间出现了破坏性放电，试验应重复进行。重复性试验的导则在B.6中给出。如果采用程序B且按照符合GB/T7354的传统方法测量局部放电，最大允许的局部放电量为10pC。其“B.6.2推荐的程序”为程序a)如果沿着固体绝缘的表面出现破坏性放电，推荐在可行的场合应打开隔室并仔细检查损伤的绝缘。在采取任何补救行为之后，隔室应该再次承受规定的绝缘试验。程序b)气体中的破坏性放电可能由于污染或表面有可以被放电期间的电弧烧掉的缺陷。因此，可以接受在规定的试验电压下重复试验。现场试验开始前，另一个试验电压可在用户和制造厂之间达成协议。如果重复性试验失败，应再次执行程序a) | bc4581238bffc2fc |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
781 | 1 | 781_clause1.json | 781 | 技术参数名称：温升限值（K），技术参数项目：油箱、心及金属结构件表面，订货条件内容：75 | 9b7961e6657c61c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\781_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器油箱、铁芯及金属结构件表面的温升限值为75K | 变压器油箱、铁芯及金属结构件表面的温升限值为75K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
781 | 2 | 781_clause2.json | 781 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\781_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
782 | 1 | 782_clause1.json | 782 | 对于铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 0399dc73fc9a33db | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\782_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值 | 铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
782 | 2 | 782_clause2.json | 782 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求 | 4322b0eae72c4da2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\782_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm | verified_structural
783 | 1 | 783_clause1.json | 783 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正 | 4420830c3e654b44 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\783_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定 | verified_structural
783 | 2 | 783_clause2.json | 783 | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | ed6138c74aabcb65 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\783_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | verified_structural
784 | 1 | 784_clause1.json | 784 | 铁心及结构件表面80K | 0308d94940a6c95a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\784_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁心及结构件表面温度不应超过80K | 铁心及结构件表面温度不应超过80K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
784 | 2 | 784_clause2.json | 784 | 温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+50℃ | f51bc155ebadc950 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\784_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
785 | 1 | 785_clause1.json | 785 | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验。对于电压等级为110kV的变压器，当对绝缘有怀疑时，应进行局部放电试验 | 08da6d9d95ec68f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\785_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验 | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验 | verified_structural
785 | 2 | 785_clause2.json | 785 | 回路电阻的测量按DL/T593-2006中的6.4规定 | 16ae47ba0045a33e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\785_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 回路电阻的测量应按照DL/T593-2006中的6.4规定进行 | 回路电阻的测量应按照DL/T593-2006中的6.4规定进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
786 | 1 | 786_clause1.json | 786 | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | 6d1ac0078664d4cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\786_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | verified_structural
786 | 2 | 786_clause2.json | 786 | “隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升”，第6.5条规定，“试验电流应为额定电流的1.1倍” | 533eee2b80fe9e72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\786_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.5 | TRUE | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
787 | 1 | 787_clause1.json | 787 | 在外部冷却空气为20℃，变压器以额定电流运行，以某种温度等级的绝缘材料发生热老化而损坏时，规定变压器的寿命一般为20年 | 9e3c0d8ba723c53a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\787_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在外部冷却空气为20℃，变压器以额定电流运行，以某种温度等级的绝缘材料发生热老化而损坏时，规定变压器的寿命一般为20年 | 在外部冷却空气为20℃，变压器以额定电流运行，以某种温度等级的绝缘材料发生热老化而损坏时，规定变压器的寿命一般为20年 | verified_structural
787 | 2 | 787_clause2.json | 787 | 中置式开关柜母线室、断路器室、电缆室、二次装置室等功能区间及相邻母线室之间应完全隔离，柜体外壳防护等级不低于IP31 | 14002468ce09bc90 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\787_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 中置式开关柜母线室、断路器室、电缆室、二次装置室等功能区间及相邻母线室之间应完全隔离 | 中置式开关柜母线室、断路器室、电缆室、二次装置室等功能区间及相邻母线室之间应完全隔离 | verified_structural
788 | 1 | 788_clause1.json | 788 | 变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照卖方的说明书进行维护，变压器的寿命应不小于40年 | c75ec952f99c757d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\788_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行 | 变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
788 | 2 | 788_clause2.json | 788 | 型式试验项目如下：a)热稳定性试验；b)端子与外壳间交流电压试验；c)端子与外壳间雷电冲击电压试验；d)短路放电试验；e)电容随频率和温度的变化曲线测量；f)极性反转试验；g)电容器损耗角正切随温度变化曲线测量；h)局部放电试验；i）内部熔丝的隔离试验；j)套管及导电杆受力试验 | afbab1d8ee3c3441 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\788_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有试验项目均需按照GB/T 11024.1-2017《电力电容器 第1部分：总则》进行 | 所有试验项目均需按照GB/T 11024.1-2017《电力电容器 第1部分：总则》进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
789 | 1 | 789_clause1.json | 789 | 对于铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，通常不超过80K，条文4.2，顶层油温升限值60K。条文4.2，绕组（平均）温升限值65K | 91abf0b0727b0997 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\789_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，通常不超过80K | 铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，通常不超过80K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
789 | 2 | 789_clause2.json | 789 | 1测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ；3测量电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端（N）对外壳（地）的绝缘电阻，绝缘电阻值不宜小于1000MΩ | 4ba9eaa52e205b54 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\789_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,3 | TRUE | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
790 | 1 | 790_clause1.json | 790 | 油浸式变压器顶层油温一般不应超过规定：自然循环自冷、风冷冷却介质最高温度（℃）：40最高顶层油温（℃95；强迫油循环风冷冷却介质最高温度（℃）：40最高顶层油温（℃）85；强迫油循环水冷冷却介质最高温（℃）：30最高顶层油温（℃）70。当冷却介质温度较低时，顶层油温也相应降低。自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过85℃。经改进结构或改变冷却方式的变压器，必要时应通过温升试验确定其负载能力 | e904f6e8295d39a4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\790_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 自然循环自冷、风冷冷却介质最高温度（℃）：40最高顶层油温（℃95 | 自然循环自冷、风冷冷却介质最高温度（℃）：40最高顶层油温（℃95 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
790 | 2 | 790_clause2.json | 790 | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表6给出的要求 | 5c63243e1f85feb2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\790_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表6给出的要求 | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表6给出的要求 | verified_structural
791 | 1 | 791_clause1.json | 791 | 额定容量100Mvar的750kV油浸式并联电抗器的额定总损耗(75℃)：≤230kW | a83e1465bac3ca0d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\791_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定容量100Mvar的750kV油浸式并联电抗器的额定总损耗(75℃)：≤230kW | 额定容量100Mvar的750kV油浸式并联电抗器的额定总损耗(75℃)：≤230kW | verified_structural
791 | 2 | 791_clause2.json | 791 | 水冷却带走的热量应取换流阀在各种工况时损耗的较大值 | 8ebb3d5da0b9577f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\791_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水冷却带走的热量应取换流阀在各种工况时损耗的较大值 | 水冷却带走的热量应取换流阀在各种工况时损耗的较大值 | verified_structural
792 | 1 | 792_clause1.json | 792 | 基本参数，表4750kV并联电抗器基本参数——额定损耗按额定容量进行划分：额定容量60Mvar、额定电压765/√3及800/√3kV、额定电抗3251Ω及3556Ω并联电抗器的额定损耗为130kW。额定容量70Mvar、额定电压765/√3及800/√3kV、额定电抗2787Ω及3048Ω并联电抗器的额定损耗为145kW | 0eb74396e00d5f4d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\792_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4750 | TRUE | 额定容量60Mvar、额定电压765/√3及800/√3kV、额定电抗3251Ω及3556Ω并联电抗器的额定损耗为130kW。 | 额定容量60Mvar、额定电压765/√3及800/√3kV、额定电抗3251Ω及3556Ω并联电抗器的额定损耗为130kW。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
792 | 2 | 792_clause2.json | 792 | 振动：在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | e9ced3c6ddc81b29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\792_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
793 | 1 | 793_clause1.json | 793 | 并联电抗器的总损耗容许偏差不应超过保证值的＋15％ | df4d8085e999c252 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\793_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 并联电抗器的总损耗容许偏差不应超过保证值的+15% | 并联电抗器的总损耗容许偏差不应超过保证值的+15% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
793 | 2 | 793_clause2.json | 793 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的循环水泵应定期切换 | acb1c92d54d4230d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\793_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。 | verified_structural
794 | 1 | 794_clause1.json | 794 | 损耗允许偏差：损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | 085bb79284069d19 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\794_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | 损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
794 | 2 | 794_clause2.json | 794 | 钢杆基础‐施工要点规定“浇筑后应在12h内开始浇水养护” | 3aea2eff7bbbde5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\794_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
795 | 1 | 795_clause1.json | 795 | 变压器(电抗器)存放时，必须密封良好。充气运输的变压器运抵现场后，要密切监视气体压力，压力过低时要补干燥气体。现场存放时间超过6个月的变压器(电抗器)要充油保存，严防进水受潮。如发现绝缘受潮，应及时采取相应措施 | 271889df461daf74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\795_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器(电抗器)存放时，必须密封良好。 | 变压器(电抗器)存放时，必须密封良好。 | verified_structural
795 | 2 | 795_clause2.json | 795 | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验，试验电压为2kV，持续时间1min或试验电压2.5kV，持续时间1s。DL/T593-2016《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》、GB1984-2014《交流高压断路器》和JBT9694-2008《高压交流六氟化硫断路器》规定均适用GB/T11022的条款 | e4b9a659316595f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\795_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:11022,1984,2008,2014,2016,593,9694 | TRUE | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验，试验电压为2kV，持续时间1min或试验电压2.5kV，持续时间1s。 | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验，试验电压为2kV，持续时间1min或试验电压2.5kV，持续时间1s。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
796 | 1 | 796_clause1.json | 796 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa，干燥气体露点必须低于-40°C;每台变压器、电抗器必须配有可以随时补气的纯净、干燥气体瓶，始终保持变压器、电抗器内为正压力，并设有压力表进行监视 | cb993a54efe9f9a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\796_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
796 | 2 | 796_clause2.json | 796 | 三重化配置的阀进水温度传感器全部接入两套水冷保护，在每套保护内采用三取二方式出口，当自检到其中一个阀进水温度传感器故障后，在每套保护内采用二取二方式出口，当自检到两个阀进水温度传感器故障后，在每套保护内采用一取一方式出口，当三个阀进水温度传感器均故障后，应闭锁整套水冷保护 | 6cb01a49f9b88677 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\796_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 三重化配置的阀进水温度传感器全部接入两套水冷保护 | 三重化配置的阀进水温度传感器全部接入两套水冷保护 | verified_structural
797 | 1 | 797_clause1.json | 797 | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体，现场放置时间超过3个月的变压器应注油保存，并装上储油柜和胶囊，严防进水受潮。注油前，必须测定密封气体的压力，密封状况，必要时应进行检漏试验。为防止变压器在安装和运行中进水受潮，套管顶部将军帽、储油柜顶部、套管升高座及其连管等处必须密封良好。必要时应测露点。如已发现绝缘受潮，应及时采取相应措施 | bb4fb66881c8038a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\797_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体 | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
797 | 2 | 797_clause2.json | 797 | 110kV（66kV）～500kV互感器在出厂试验时，局部放电试验的测量时间延长到5min | cf7f9464895f79cc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\797_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:110,500,66 | TRUE | 互感器在出厂试验时，局部放电试验的测量时间延长到5min | 互感器在出厂试验时，局部放电试验的测量时间延长到5min | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
798 | 1 | 798_clause1.json | 798 | 变压器(电抗器)在制造期间应进行工厂监造及验收（适用于110（66）kV～500kV变压器） | 795b44eb59df9b89 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\798_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器(电抗器)在制造期间应进行工厂监造及验收 | 变压器(电抗器)在制造期间应进行工厂监造及验收 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
798 | 2 | 798_clause2.json | 798 | “控制及辅助回路绝缘试验”控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | 7126696ed8742df9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\798_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | 控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
799 | 1 | 799_clause1.json | 799 | 220kV及以上电压等级变压器须进行驻厂监造，110（66）kV电压等级的变压器应按照监造关键控制点的要求进行监造，有关监造关键控制点应在合同中予以明确。监造验收工作结束后，监造人员应提交监造报告，并作为设备原始资料存档 | e795c7ea8579927a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\799_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV及以上电压等级变压器须进行驻厂监造 | 220kV及以上电压等级变压器须进行驻厂监造 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
799 | 2 | 799_clause2.json | 799 | 主泵应冗余配置，并采用定期自动切换设计方案，在切换不成功时应能自动切回 | 13a53a05a07c0b77 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\799_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主泵应冗余配置 | 主泵应冗余配置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
800 | 1 | 800_clause1.json | 800 | 潜油泵的轴承应采取E级或D级，禁止使用无铭牌、无级别的轴承。对强油导向的变压器油泵应选用转速不大于1500r/min的低速油泵 | 1e6ae251b086535c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\800_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 潜油泵的轴承应采取E级或D级，禁止使用无铭牌、无级别的轴承。 | 潜油泵的轴承应采取E级或D级，禁止使用无铭牌、无级别的轴承。 | verified_structural
800 | 2 | 800_clause2.json | 800 | 风速应不超过31m/s | ab25f590e5ddd9e0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\800_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 风速应不超过31m/s | 风速应不超过31m/s | verified_structural
801 | 1 | 801_clause1.json | 801 | 变压器的冷却装置应符合以下要求：潜油泵应采用E级或D级轴承，油泵应选用较低转速油泵（小于1500rpm） | bb96346b14b90c47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\801_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 潜油泵应采用E级或D级轴承 | 潜油泵应采用E级或D级轴承 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
801 | 2 | 801_clause2.json | 801 | b20时，焊缝余高0—3.5mm均合格 | e221a41464920176 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\801_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | b20时，焊缝余高0—3.5mm均合格 | b20时，焊缝余高0—3.5mm均合格 | verified_structural
802 | 1 | 802_clause1.json | 802 | 卖方向买方提供的试验、测试报告（1）零部件试验1）变压器油试验报告 | 673bacc1db84d4df | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\802_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方向买方提供的试验、测试报告 | 卖方向买方提供的试验、测试报告 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
802 | 2 | 802_clause2.json | 802 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2铝套的最小厚度应不小于标称厚度的85%‐0.1mm，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 1fdbe2219f4d8350 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\802_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
803 | 1 | 803_clause1.json | 803 | 变压器新油应由厂家提供新油腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 5704260e251b3ea2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\803_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器新油应由厂家提供新油腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 变压器新油应由厂家提供新油腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | verified_structural
803 | 2 | 803_clause2.json | 803 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A) | e579e4d59658a460 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\803_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
804 | 1 | 804_clause1.json | 804 | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 5b1a7eb5f1bb936c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\804_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | verified_structural
804 | 2 | 804_clause2.json | 804 | 污秽等级：户内≥D级，户外≥E级 | 76899b048f1de128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\804_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 污秽等级：户内≥D级，户外≥E级 | 污秽等级：户内≥D级，户外≥E级 | verified_structural
805 | 1 | 805_clause1.json | 805 | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵（如有）启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 2c17c3b3d079d6b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\805_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
805 | 2 | 805_clause2.json | 805 | 电缆敷设允许最小弯曲半径。交联聚乙烯绝缘电缆≥66kV单芯20D三芯15D≤35kV单芯12D三芯10D | abe4b133e011e0e4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\805_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交联聚乙烯绝缘电缆≥66kV单芯20D三芯15D≤35kV单芯12D三芯10D | 交联聚乙烯绝缘电缆≥66kV单芯20D三芯15D≤35kV单芯12D三芯10D | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
806 | 1 | 806_clause1.json | 806 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定。在任何分接位置都应该能够承受短路热稳定电流3秒，各部位无损坏和明显变形，短路后各绕组的平均温度最高不超过250℃ | 62f05f1842e9b4bc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\806_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | verified_structural
806 | 2 | 806_clause2.json | 806 | 第十一条跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置；跨越高铁档应安装图像或视频在线监测装置，跨越高速公路档视被跨越物重要程度安装 | dc1c37de791e4bd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\806_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置 | 跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
807 | 1 | 807_clause1.json | 807 | 承受短路能力：系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。变压器应能承受外部短路电流，时间为2s，变压器应无损伤，绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移，绕组温度不高于250℃，保证该变压器可继续运行 | 5931b7df96ab83ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\807_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
807 | 2 | 807_clause2.json | 807 | 交流电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构。现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz | 70bb7a6a82e3c1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\807_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交流电压试验对探测污秽特别敏感 | 交流电压试验对探测污秽特别敏感 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
808 | 1 | 808_clause1.json | 808 | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流，各部位无损坏和明显变形，短路后绕组的温度不应超过改变电磁线机械性能的最高温度 | a00de55e02047989 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\808_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流 | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
808 | 2 | 808_clause2.json | 808 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提。（3）220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7.5％与‐10％ | 0f8f568710d5d2e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\808_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3 | TRUE | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
809 | 1 | 809_clause1.json | 809 | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间不少于168h | ae36774bde2acda6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\809_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间不少于168h | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间不少于168h | verified_structural
809 | 2 | 809_clause2.json | 809 | 气体密封性检测，标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | 62a6c7a5228830de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\809_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体密封性检测标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | 气体密封性检测标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | verified_structural
810 | 1 | 810_clause1.json | 810 | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间大于96h | 3c8399ef9424303d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\810_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间大于96h | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间大于96h | verified_structural
810 | 2 | 810_clause2.json | 810 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 2d64d29669ec491c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\810_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | verified_structural
811 | 1 | 811_clause1.json | 811 | 主体变试验项目、周期和要求见表1中第8项要求：运行中铁心接地电流一般不大于300mA | b47faec64423e804 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\811_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,8 | TRUE | 运行中铁心接地电流一般不大于300mA | 运行中铁心接地电流一般不大于300mA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
811 | 2 | 811_clause2.json | 811 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\811_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
812 | 1 | 812_clause1.json | 812 | 油浸式电力变压器、电抗器的试验项目、周期和要求见表5-1中第8项要求：出现两点接地现象时，运行中接地电流一般不大于0.1A | 127c7aa6660b91cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\812_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油浸式电力变压器、电抗器的试验项目、周期和要求见表5-1中第8项要求 | 油浸式电力变压器、电抗器的试验项目、周期和要求见表5-1中第8项要求 | verified_structural
812 | 2 | 812_clause2.json | 812 | 接地a）柜、屏的金属框架及基础型钢应接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门和框架的接地端子间应用软铜线连接，软铜线截面不应小于2.5mm2，还应满足机械强度的要求，并做好标识 | 8a7380b5c6bf7baf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\812_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柜、屏的金属框架及基础型钢应接地（PE）或接零（PEN）可靠 | 柜、屏的金属框架及基础型钢应接地（PE）或接零（PEN）可靠 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
813 | 1 | 813_clause1.json | 813 | 1000kV运行中铁心接地电流不大于300mA | 47923e29ffced99e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\813_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 1000kV运行中铁心接地电流不大于300mA | 1000kV运行中铁心接地电流不大于300mA | verified_structural
813 | 2 | 813_clause2.json | 813 | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次，雷击多发区杆塔接地检测周期为每2~3年检测一次，变电站进山线段3km、换流站进出线段3km及特殊地点，杆塔接地电阻检测周期为每1年一次 | 468a4eebfc1fbfa0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\813_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次 | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次 | verified_structural
814 | 1 | 814_clause1.json | 814 | 1000kV油浸电容式套管的试验项目、周期和要求见表9中第2项要求：20℃时的tanδ值，主绝缘应不大于0.006 | ef7cf10ad2258255 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\814_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,9 | TRUE | 20℃时的tanδ值，主绝缘应不大于0.006 | 20℃时的tanδ值，主绝缘应不大于0.006 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
814 | 2 | 814_clause2.json | 814 | 在2km进线保护段和大跨越段500kV及以上线路为1年，其他线路为2年。其它为投运3年进行首次测试，以后500kV及以上线路为4年，其他线路为8年，除2km进线保护段和大跨越外，一般采用每隔3基（500kV及以上）或每隔7基（其它）检测1基的轮试方式。对于地形复杂、难以到达的区段，轮式方式可酌情自行掌握。如某基杆塔的测量值超过设计值时，补测与此相邻的2基杆塔。如果连续2次检测的结果低于设计值（或要求值）的50%，则轮式周期可延长50%-100% | 353e5b35b7722d96 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
815 | 1 | 815_clause1.json | 815 | 变压器套管、电抗器套管的试验项目、周期和要求见表8中第2项要求：主绝缘20℃时的tanδ值不应大于0.008 | 2895f9666e3a8170 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\815_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器套管、电抗器套管的试验项目、周期和要求见表8中第2项要求：主绝缘20℃时的tanδ值不应大于0.008 | 变压器套管、电抗器套管的试验项目、周期和要求见表8中第2项要求：主绝缘20℃时的tanδ值不应大于0.008 | verified_structural
815 | 2 | 815_clause2.json | 815 | IV级污秽地区、海拔高度大于2000m地区的330kV及以上电压等级的配电装置，当技术经济合理时，可采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置或HGIS配电装置 | 92a909f704e3a324 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\815_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | IV级污秽地区、海拔高度大于2000m地区的330kV及以上电压等级的配电装置，当技术经济合理时，可采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置或HGIS配电装置 | IV级污秽地区、海拔高度大于2000m地区的330kV及以上电压等级的配电装置，当技术经济合理时，可采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置或HGIS配电装置 | verified_structural
816 | 1 | 816_clause1.json | 816 | 油中溶解气体组分含量(μL/L)超过下列任一值时应引起注意：H2含量大于100，C2H2含量大于0.5，CH4含量大于10 | 0916ca5f7f52925e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\816_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油中溶解气体组分含量(μL/L)超过下列任一值时应引起注意：H2含量大于100，C2H2含量大于0.5，CH4含量大于10 | 油中溶解气体组分含量(μL/L)超过下列任一值时应引起注意：H2含量大于100，C2H2含量大于0.5，CH4含量大于10 | verified_structural
816 | 2 | 816_clause2.json | 816 | 金属管外表面无穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及锈蚀。镀锌管镀锌层应完整 | d3146e6340d5c5bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\816_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 金属管外表面无穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及锈蚀 | 金属管外表面无穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及锈蚀 | verified_structural
817 | 1 | 817_clause1.json | 817 | 油中溶解气体组分含量(v/v)超过下列任一值时应引起注意：H2：500μL/L，CH4：100μL/L，C2H2:1μL/L | 451661486ad57b3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\817_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油中溶解气体组分含量(v/v)超过下列任一值时应引起注意：H2：500μL/L，CH4：100μL/L，C2H2:1μL/L | 油中溶解气体组分含量(v/v)超过下列任一值时应引起注意：H2：500μL/L，CH4：100μL/L，C2H2:1μL/L | verified_structural
817 | 2 | 817_clause2.json | 817 | 以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于1% | 625390ff911594eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\817_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一个气室年漏气率不应大于1% | 每一个气室年漏气率不应大于1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
818 | 1 | 818_clause1.json | 818 | 油中溶解气体分析中要求：1）运行设备的油中H2与烃类气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150ul/l，H2含量大于150ul/l，C2H2含量大于0．5ul/l;2）烃类气体总和的产气速率大于6mL/d,或相对产气速率大于10%/月则认为设备异常． | 057a819227a4ce35 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\818_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 运行设备的油中H2与烃类气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150ul/l，H2含量大于150ul/l，C2H2含量大于0．5ul/l | 运行设备的油中H2与烃类气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150ul/l，H2含量大于150ul/l，C2H2含量大于0．5ul/l | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
818 | 2 | 818_clause2.json | 818 | 17.1在重覆冰地区宜在高速铁路跨越档安装覆冰状态监测装置。17.2位于不均匀沉降地质区域、采空区等特殊区域的杆塔，安装杆塔倾斜状态监测装置。17.3在高速铁路跨越档不宜在导地线上安装舞动监测系统 | b6f23d954bf2eecf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\818_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:17.1,17.2,17.3 | TRUE | 在重覆冰地区宜在高速铁路跨越档安装覆冰状态监测装置 | 在重覆冰地区宜在高速铁路跨越档安装覆冰状态监测装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
819 | 1 | 819_clause1.json | 819 | 油中溶解气体色谱分析中要求：1）运行设备的油中任一溶解气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150，H2含量大于150，C2H2含量并大于1．0ul/l；2）烃类气体总和的产气速率大于0．5mL/h,相对产气速率大于10%/月，则认为设备有异常 | 307055f084121955 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\819_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 运行设备的油中任一溶解气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150，H2含量大于150，C2H2含量并大于1．0ul/l | 运行设备的油中任一溶解气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150，H2含量大于150，C2H2含量并大于1．0ul/l | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
819 | 2 | 819_clause2.json | 819 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算 | b1d69a9a9d34b0e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\819_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算 | verified_structural
820 | 1 | 820_clause1.json | 820 | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC； | 678a092c2a8268f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\820_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | verified_structural
820 | 2 | 820_clause2.json | 820 | 7.3对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | 091f50815c1e9003 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\820_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:7.3 | TRUE | 对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | 对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
821 | 1 | 821_clause1.json | 821 | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | fd0e653f6b11fcd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\821_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | verified_structural
821 | 2 | 821_clause2.json | 821 | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以百年一遇洪水位为基准 | 04c88d53af9f569c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\821_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以百年一遇洪水位为基准 | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以百年一遇洪水位为基准 | verified_structural
822 | 1 | 822_clause1.json | 822 | 绝缘纸（板）含水量要求：含水量（质量分数）一般不大于1% | c92f99852b02fdf7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\822_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘纸（板）含水量要求：含水量（质量分数）一般不大于1% | 绝缘纸（板）含水量要求：含水量（质量分数）一般不大于1% | verified_structural
822 | 2 | 822_clause2.json | 822 | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量。励磁特性的拐点电压应大于1.5Um/3（中性点有效接地系统）或1.9Um/3（中性点非有效接地系统） | 7bf7464230a1ef38 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\822_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量 | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量 | verified_structural
823 | 1 | 823_clause1.json | 823 | 绝缘纸（板）含水量要求：含水量（m/m）一般不大于一下数值：1000kV-0．8%，500kV-1%，110kV-3% | 0b7db2b11ee6ebd1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\823_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘纸（板）含水量一般不大于以下数值：1000kV-0．8%，500kV-1%，110kV-3% | 绝缘纸（板）含水量一般不大于以下数值：1000kV-0．8%，500kV-1%，110kV-3% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
823 | 2 | 823_clause2.json | 823 | 架空线路导线型号的选择应考虑设施标准化，采用铝芯绝缘导线或铝绞线时，各供电区域中压架空线路导线截面的选择见表7 | 9667e6f281e2abeb |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
824 | 1 | 824_clause1.json | 824 | 绕组频率响应分析，周期：投运前，大修后，必要时。要求：与历史测试结果比较无明显变化 | 9e89a5edf6620cd5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\824_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绕组频率响应分析应在投运前、大修后及必要时进行 | 绕组频率响应分析应在投运前、大修后及必要时进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
824 | 2 | 824_clause2.json | 824 | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | 9668e037ebbdebe3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\824_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | verified_structural
825 | 1 | 825_clause1.json | 825 | 变压器绕组变形试验，周期：不超过6年，更换绕组后，必要时。要求：与初始结果相比，或三相之间结果相比无明显差别 | 798188919821c2f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\825_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组变形试验周期不超过6年 | 变压器绕组变形试验周期不超过6年 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
825 | 2 | 825_clause2.json | 825 | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃，在计及日照影响时，钢芯铝线及管形导体可按不超过+80℃考虑。当普通导体接触面处有镀（搪）锡的可靠覆盖层时，可提高到+85℃。特种耐热导体的最高工作温度可根据制造厂提供的数据选择使用，但要考虑高温导体对连接设备的影响，并采取防护措施 | 817374e5be6d7737 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\825_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃ | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃ | verified_structural
826 | 1 | 826_clause1.json | 826 | 过滤以后的油中直径大于5μm的颗粒不多于1000个/100mL | 143363950c76f6a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\826_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 过滤以后的油中直径大于5μm的颗粒不多于1000个/100mL | 过滤以后的油中直径大于5μm的颗粒不多于1000个/100mL | verified_structural
826 | 2 | 826_clause2.json | 826 | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | 639500d5f76e02f7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\826_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | verified_structural
827 | 1 | 827_clause1.json | 827 | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | fa77cc2e3d8791f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\827_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | verified_structural
827 | 2 | 827_clause2.json | 827 | 水冷却带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或5s过负荷时的损耗两者中的较大值 | 0ad793e253d5f268 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\827_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水冷却带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或5s过负荷时的损耗两者中的较大值 | 水冷却带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或5s过负荷时的损耗两者中的较大值 | verified_structural
828 | 1 | 828_clause1.json | 828 | 表13中，投入运行前油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | 092f76a894c1ac59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\828_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:13 | TRUE | 投入运行前油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | 投入运行前油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
828 | 2 | 828_clause2.json | 828 | 隧道技术要求：b)隧道的净宽不宜小于电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架1000单列支架与壁间通道900 | c2762c75b3f2ea7e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\828_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 隧道的净宽不宜小于电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架1000单列支架与壁间通道900 | 隧道的净宽不宜小于电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架1000单列支架与壁间通道900 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
829 | 1 | 829_clause1.json | 829 | 3．5地震设防烈度a)地面水平加速度：0．2g。b)地面垂直加速度：0．13g | a952069fe9e989d9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\829_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3,5 | TRUE | 地面水平加速度：0．2g。 | 地面水平加速度：0．2g。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
829 | 2 | 829_clause2.json | 829 | 例行巡视一类变电站每2天不少于1次；二类变电站每3天不少于1次；三类变电站每周不少于1次；四类变电站每两周不少于1次。配置智能机器人巡检系统的变电站可降低例行巡视频次 | a7e065909cc25b11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\829_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行巡视一类变电站每2天不少于1次 | 例行巡视一类变电站每2天不少于1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
830 | 1 | 830_clause1.json | 830 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度4m/s2；(2)地面垂直加速度2m/s2。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度2．5m/s2；(2)地面垂直加速度1．25m/s2。c)地震度7度地区：(1)地面水平加速度2m/s2；(2)地面垂直加速度1m/s2 | c1f41c212e04c0df | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\830_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:25,5 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
830 | 2 | 830_clause2.json | 830 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | d9a1c5a89338987e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\830_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | verified_structural
831 | 1 | 831_clause1.json | 831 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度0.4g；(2)地面垂直加速度0.2g。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度0.25g；(2)地面垂直加速度0.125g。c)地震烈度7地区：(1)地面水平加速度0.2g；(2)地面垂直加速度0.1g | 234c017c72b38a02 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
831 | 2 | 831_clause2.json | 831 | 制孔表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。制孔后孔壁与零件表面的边界交接处，不应有大于0.5mm的缺棱或塌角 | db2551cae8f49940 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\831_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 制孔表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。 | 制孔表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。 | verified_structural
832 | 1 | 832_clause1.json | 832 | 最大日温差：32K | fb43c06a9ca45c03 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\832_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 最大日温差不应超过32K | 最大日温差不应超过32K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
832 | 2 | 832_clause2.json | 832 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA,…楼内宜选用10型及以上系列低损耗干式变器,单台容量不宜大于800kVA | 95a3762fcd66c091 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\832_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
833 | 1 | 833_clause1.json | 833 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--最大日温差25K | 0fabe4729fc1d49e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\833_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器应能在最大日温差25K的条件下正常使用 | 变压器应能在最大日温差25K的条件下正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
833 | 2 | 833_clause2.json | 833 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置，应适应加大截面，或采用阴极保护等措施 | a34f21bacaff3c0d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\833_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | verified_structural
834 | 1 | 834_clause1.json | 834 | 正常使用条件——最大日温差32K | da49b8e367bd5bd9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\834_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常使用条件——最大日温差32K | 正常使用条件——最大日温差32K | verified_structural
834 | 2 | 834_clause2.json | 834 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。测试值应符合产品技术条件的规定，并不得超过出厂实测值的120%，还应注意三相平衡度的比较 | 23f6d1a70ba1d095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\834_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
835 | 1 | 835_clause1.json | 835 | （含各电压等级）表2序号8最大日温差：32K | 7fc5757d98d1c0ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\835_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,8 | TRUE | 最大日温差不应超过32K | 最大日温差不应超过32K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
835 | 2 | 835_clause2.json | 835 | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小净距为2.0m，用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m | fdc42d2f77629cbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\835_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小净距为2.0m，用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小净距为2.0m，用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m | verified_structural
836 | 1 | 836_clause1.json | 836 | 温升限值(周围环境温度40℃)：a)绕组平均温升：65K(用电阻法测量)，试验地点海拔低于1000m时为61K。b)顶层油温升：55K(用温度传感器测量)，试验地点海拔低于1000m时为51K。c)铁心、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超过80K，试验地点海拔低于1000m时为76K | 61f9a32ec0af29ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\836_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:40 | TRUE | 绕组平均温升：65K(用电阻法测量)，试验地点海拔低于1000m时为61K。 | 绕组平均温升：65K(用电阻法测量)，试验地点海拔低于1000m时为61K。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
836 | 2 | 836_clause2.json | 836 | C）细则:内水冷系统应装设双重化的冷却塔出水温度传感器，在每套水冷保护内，冷却塔出水温度保护按二取二原则出口，动作后延时3秒闭锁直流系统 | 56107e9453c991a9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\836_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内水冷系统应装设双重化的冷却塔出水温度传感器 | 内水冷系统应装设双重化的冷却塔出水温度传感器 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
837 | 1 | 837_clause1.json | 837 | 温升限值，在年平均温度20℃时的温升限值，油顶层55K，绕组平均65K，绕组热点78K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 2c51537467ada1e2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\837_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 温升限值，在年平均温度20℃时的温升限值，油顶层55K，绕组平均65K，绕组热点78K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 温升限值，在年平均温度20℃时的温升限值，油顶层55K，绕组平均65K，绕组热点78K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | verified_structural
837 | 2 | 837_clause2.json | 837 | 换流阀内冷系统主泵切换延时引起的流量变化应满足换流阀对水冷系统最小流量的要求 | 27d4b1e48769a9e2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\837_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流阀内冷系统主泵切换延时引起的流量变化应满足换流阀对水冷系统最小流量的要求 | 换流阀内冷系统主泵切换延时引起的流量变化应满足换流阀对水冷系统最小流量的要求 | verified_structural
838 | 1 | 838_clause1.json | 838 | 温升限值，在正常使用条件下，变压器各部位的温升限值应符合下列规定：a)顶层油温升：55K；b)绕组平均温升(用电阻法测量)：65K；c)油箱壁表面温升：70K。对于铁心，绕组外部的电气连接线及油箱中的其他结构件，不规定温升限值，但仍要求温升不能过高，通常不超过80K，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使油过度老化 | 21d3d931e7f5b3fb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\838_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在正常使用条件下，变压器各部位的温升限值应符合下列规定：a)顶层油温升：55K；b)绕组平均温升(用电阻法测量)：65K；c)油箱壁表面温升：70K。 | 在正常使用条件下，变压器各部位的温升限值应符合下列规定：a)顶层油温升：55K；b)绕组平均温升(用电阻法测量)：65K；c)油箱壁表面温升：70K。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
838 | 2 | 838_clause2.json | 838 | 例行巡视巡视周期规定如下：例行巡视包括正常巡视、熄灯巡视、全面巡视。a)每天至少一次正常巡视；b)每周至少进行一次熄灯巡视，检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象；c)每月进行一次全面巡视，主要是对设备进行全面的外部检查，对缺陷有无发展作出鉴定，检查设备防火、防小动物、检查接地网及引线是否完好 | 153e97607426ca1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\838_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每天至少一次正常巡视 | 每天至少一次正常巡视 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
839 | 1 | 839_clause1.json | 839 | 局部放电水平:a)局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条，高压绕组端承受下述试验电压U2(5min)→U1(5s)→U2(1h)，其中U1=800kV，U2=1．5×800/3kV，在最后的1h持续时间内，局部放电量不大于300pC | 849aa91d8a128e34 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\839_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
839 | 2 | 839_clause2.json | 839 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提。（3）220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7.5％与‐10％ | 0f8f568710d5d2e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\839_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3 | TRUE | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
840 | 1 | 840_clause1.json | 840 | 局部放电水平：局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/7354的规定。在长时感应耐压试验(ACLD)和短时感应耐压试验(ACSD)中，应同时进行局部放电测量，测量电压为1．5Um/3时，高、中压绕组的局部放电量不应大于100pC | edb2c43edd6d4c26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\840_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
840 | 2 | 840_clause2.json | 840 | 中压架空线路的设计应符合下列规定：2的3）为方便维护管理，同一供电区，相同接线和用途的导线截面宜规格统一，不同用途的导线截面宜按表7.1.2的规定选择 | 0e458aeb9c22f7c8 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
841 | 1 | 841_clause1.json | 841 | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 4d1f33a7c6561455 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\841_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | verified_structural
841 | 2 | 841_clause2.json | 841 | a)红外热像设备应图像清晰、稳定，工作可靠。具备超设定值报警以及必要的图像分析功能、热像储存、数据传输功能；具备单点或多点温度显示功能；显示空间分辨率应能满足绝热缺陷测温要求，或具备按照检测模式进行选择能力；b)红外热像设备的检测方法、判断依据及绝热效果评价应按DL/T907执行； | 13c743f407adc20e |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
842 | 1 | 842_clause1.json | 842 | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | 05bd2f2ad7cc1846 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\842_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | verified_structural
842 | 2 | 842_clause2.json | 842 | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖 | 794647af7e37f0b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\842_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖 | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖 | verified_structural
843 | 1 | 843_clause1.json | 843 | 验收合格的新油经脱气和过滤净化处理后，还应满足下列各项的指标要求，介质损耗因数≤0.002 | 001af26e5d972492 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\843_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 验收合格的新油经脱气和过滤净化处理后，还应满足下列各项的指标要求，介质损耗因数≤0.002 | 验收合格的新油经脱气和过滤净化处理后，还应满足下列各项的指标要求，介质损耗因数≤0.002 | verified_structural
843 | 2 | 843_clause2.json | 843 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 7e161c761ce02168 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\843_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
844 | 1 | 844_clause1.json | 844 | 变压器绝缘油选用25#变压器油，应满足以下要求：介质损耗因数不大于0.5% | bdedf607a3701a8d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\844_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器绝缘油选用25#变压器油，应满足以下要求：介质损耗因数不大于0.5% | 变压器绝缘油选用25#变压器油，应满足以下要求：介质损耗因数不大于0.5% | verified_structural
844 | 2 | 844_clause2.json | 844 | 制孔技术要求：成孔后构件周围表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除 | dd0a164359cd6de6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\844_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 成孔后构件周围表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除 | 成孔后构件周围表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
845 | 1 | 845_clause1.json | 845 | 对新油介损的要求：330kV及以下，不大于1%；500kV及以上，不大于0.5% | c89096cf9f8c28c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\845_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对新油介损的要求：330kV及以下，不大于1%；500kV及以上，不大于0.5% | 对新油介损的要求：330kV及以下，不大于1%；500kV及以上，不大于0.5% | verified_structural
845 | 2 | 845_clause2.json | 845 | 1测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ；3测量电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端（N）对外壳（地）的绝缘电阻，绝缘电阻值不宜小于1000MΩ | 4ba9eaa52e205b54 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\845_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,3 | TRUE | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
846 | 1 | 846_clause1.json | 846 | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | 632ce010f0ba4a45 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\846_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | verified_structural
846 | 2 | 846_clause2.json | 846 | 系统由服务器、操作员工作站、工程师工作站、站长工作站、培训工作站、远动工作站以及网络设备等组成。站局域网上连接的若干台服务器、工作站应为分布式结构，不同的应用分布于不同的计算机节点上，有关键应用的计算机节点硬座冗余配置。整个局域网应按双网配置，以保证系统的稳定运行 | 313b031d443cc163 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\846_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 系统由服务器、操作员工作站、工程师工作站、站长工作站、培训工作站、远动工作站以及网络设备等组成。 | 系统由服务器、操作员工作站、工程师工作站、站长工作站、培训工作站、远动工作站以及网络设备等组成。 | verified_structural
847 | 1 | 847_clause1.json | 847 | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 425b7078dcd49251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\847_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | verified_structural
847 | 2 | 847_clause2.json | 847 | 保护管中的工井应符合下列规定：每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 9ea788e911f87dbc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\847_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
848 | 1 | 848_clause1.json | 848 | (4．8声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | 22e798e75ebf7cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\848_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,8 | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
848 | 2 | 848_clause2.json | 848 | 排管技术要求：a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕； | 6a0aac62237fc352 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\848_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
849 | 1 | 849_clause1.json | 849 | 技术参数名称：噪声水平；技术参数项目：风冷却设备投入运行(2m)；订货条件内容：<75dB | a3efca4973c200f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\849_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | <75dB | <75dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
849 | 2 | 849_clause2.json | 849 | 电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | c58a21b2222f3c74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\849_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | 电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | verified_structural
850 | 1 | 850_clause1.json | 850 | 噪声：等效声级Leq是指在规定测量时间内用A级计权网络测得的声压级的能量平均值，是GB3096的指定计量单位。GB/T1094.10规定变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声，变压器噪声满足GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类以下等级的环保要求，用户可根据具体变电站的环保要求提出更高要求值 | 448e7bfca435c79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\850_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
850 | 2 | 850_clause2.json | 850 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 769900397189f9bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\850_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | verified_structural
851 | 1 | 851_clause1.json | 851 | 按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》开展红外检测，新建、改扩建或大修后的变压器（电抗器），应在投运带负荷后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的变压器（抗器）每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行期间，对220kV及以上电压等级变压器（电抗器）应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | 0a100d9b79a3d581 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
851 | 2 | 851_clause2.json | 851 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆”由上而下”的顺序排列。2当水平通道中含有35kV以上高压电缆，或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时，宜按”由下而上”的顺序排列。3在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况，均应按相同的上下排列顺序配置 | db9dc3dc3244b3a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\851_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,3 | TRUE | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
852 | 1 | 852_clause1.json | 852 | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器带电检测项目、周期及技术要求：红外热象检测周期为：新安及A、B类检修重新投运后1周内。220kV及以下，迎峰度夏前和迎峰度夏中各开展1次精确测温 | 16758ed2949865cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\852_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 红外热象检测周期为：新安及A、B类检修重新投运后1周内。 | 红外热象检测周期为：新安及A、B类检修重新投运后1周内。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
852 | 2 | 852_clause2.json | 852 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV。在规定1.1×Um/√3kV试验电压下，绝缘子串的无线电干扰水平不大于500μV | fe37ab0c0db50741 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\852_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | verified_structural
853 | 1 | 853_clause1.json | 853 | 检修时当套管水平存放，安装就位后，带电前必须进行静放，其中500kV套管静放时间应大于36小时，110220kV套管静放时间应大于24小时 | 0bbb936abbf4173b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\853_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:24,36 | TRUE | 检修时当套管水平存放，安装就位后，带电前必须进行静放 | 检修时当套管水平存放，安装就位后，带电前必须进行静放 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
853 | 2 | 853_clause2.json | 853 | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | 909a7ea5995ce3f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\853_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | verified_structural
854 | 1 | 854_clause1.json | 854 | 500kV套管静放时间应为72小时 | 2fd3d13ecc9012a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\854_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500kV套管静放时间应为72小时 | 500kV套管静放时间应为72小时 | verified_structural
854 | 2 | 854_clause2.json | 854 | 浇筑后应在12h内开始浇水养护，当天气炎热、干燥有风时，应在3h内进行浇水养护，养护时应在基础模板外加遮盖物，浇水次数应能保持混凝土表面始终湿润 | 9a631355b765f0a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\854_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
855 | 1 | 855_clause1.json | 855 | 瓦斯继电器（包括气体继电器及油流速动继电器）、压力释放阀、温度表应加装防雨罩 | b54b3b9b533e8d23 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\855_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 瓦斯继电器（包括气体继电器及油流速动继电器）、压力释放阀、温度表应加装防雨罩 | 瓦斯继电器（包括气体继电器及油流速动继电器）、压力释放阀、温度表应加装防雨罩 | verified_structural
855 | 2 | 855_clause2.json | 855 | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑 | fc51d361d407b11c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\855_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3% | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3% | verified_structural
856 | 1 | 856_clause1.json | 856 | 变压器本体保护应加强防雨、防震措施，户外布置的压力释放阀、气体继电器和油流速动继电器应加装防雨罩 | d3d0eba9e8598ae8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\856_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器本体保护应加强防雨、防震措施 | 变压器本体保护应加强防雨、防震措施 | verified_structural
856 | 2 | 856_clause2.json | 856 | 额定电压：380V(220V)。编制说明六条文说明1.范围“本标准适用于国家电网公司供电区域内交流频率50Hz，额定电压为400V及以下农村电网中，安装于容量为400kVA及以下变压器端的户外低压配电箱“ | af1c155c4c439a5d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\856_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,220,380 | TRUE | 本标准适用于国家电网公司供电区域内交流频率50Hz，额定电压为400V及以下农村电网中，安装于容量为400kVA及以下变压器端的户外低压配电箱 | 本标准适用于国家电网公司供电区域内交流频率50Hz，额定电压为400V及以下农村电网中，安装于容量为400kVA及以下变压器端的户外低压配电箱 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
857 | 1 | 857_clause1.json | 857 | 110kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。220kV，整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。330kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。500kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。750kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤 | d3176a5450fd45c9 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
857 | 2 | 857_clause2.json | 857 | 按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》开展红外检测，新建、改扩建或大修后的变压器（电抗器），应在投运带负荷后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的变压器（电抗器）每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行期间，对220kV及以上电压等级变压器（电抗器）应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | 8447c06910b7cfe7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
858 | 1 | 858_clause1.json | 858 | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。波纹式油箱，315KVA及以下者应能承受20kPa试验压力，400KVA及以上者应能承受15kPa试验压力，历经12h应无泄漏。油箱内部充有气体的密封式变压器，油面上部应能承受60kPa试验压力（波纹式油箱除外），历经12h应无泄漏 | 93dede2cc2c72291 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\858_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。 | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。 | verified_structural
858 | 2 | 858_clause2.json | 858 | 例行巡视一类变电站每2天不少于1次；二类变电站每3天不少于1次；三类变电站每周不少于1次；四类变电站每两周不少于1次。配置智能机器人巡检系统的变电站可降低例行巡视频次 | a7e065909cc25b11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\858_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行巡视一类变电站每2天不少于1次 | 例行巡视一类变电站每2天不少于1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
859 | 1 | 859_clause1.json | 859 | 高压套管诊断性试验表21:末屏（如有）介质损耗因数≤0.015 | 6e54f2512ad1a2a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\859_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高压套管诊断性试验表21:末屏（如有）介质损耗因数≤0.015 | 高压套管诊断性试验表21:末屏（如有）介质损耗因数≤0.015 | verified_structural
859 | 2 | 859_clause2.json | 859 | 主泵若采用变频调速启动，应按照以下原则配置主泵启动方式：（1）在主泵启动成功后，应保持通过变频器方式运行，禁止采用变频器启动经延时转工频的运行方式。（2）保留工频运行的应急运行方式，在两台主循环泵的变频器都出现故障的情况下，实现水泵的工频电源切换。（3）对于站用电电压波动频繁及电能质量差的换流站，为避免变频器频繁出现故障，可以采用工频电源直接启动的方式 | 9947e0d928e9942d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\859_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 在主泵启动成功后，应保持通过变频器方式运行，禁止采用变频器启动经延时转工频的运行方式。 | 在主泵启动成功后，应保持通过变频器方式运行，禁止采用变频器启动经延时转工频的运行方式。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
860 | 1 | 860_clause1.json | 860 | 套管的试验项目、周期和要求见表20：主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ%运行中油纸电容性套管（66-110kV）20℃时tgδ不大于0.01 | f7b84e66d2d7fab3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\860_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ%运行中油纸电容性套管（66-110kV）20℃时tgδ不大于0.01 | 主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ%运行中油纸电容性套管（66-110kV）20℃时tgδ不大于0.01 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
860 | 2 | 860_clause2.json | 860 | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告(报告中附试验试品照片) | 886104e52cad13a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\860_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告(报告中附试验试品照片) | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告(报告中附试验试品照片) | verified_structural
861 | 1 | 861_clause1.json | 861 | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | 8be2b0f3672643fa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\861_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | verified_structural
861 | 2 | 861_clause2.json | 861 | 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不应小于2mm | 3cde1c9039c6c7f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\861_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不应小于2mm | 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不应小于2mm | verified_structural
862 | 1 | 862_clause1.json | 862 | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | 2b32dc451a0f6864 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\862_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | verified_structural
862 | 2 | 862_clause2.json | 862 | 变压器的冷却装置应符合以下要求：潜油泵应采用E级或D级轴承，油泵应选用较低转速油泵（小于1500rpm） | bb96346b14b90c47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\862_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 潜油泵应采用E级或D级轴承 | 潜油泵应采用E级或D级轴承 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
863 | 1 | 863_clause1.json | 863 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定：1、对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2、对于66kV及以上变压器，宜采用频率响应法测量绕组特征图谱 | 6567247990ceb2a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\863_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
863 | 2 | 863_clause2.json | 863 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2平铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的90%，即tmin≥0.90tn‐0.1皱纹铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的85%，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 171d46ff99c7650c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\863_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
864 | 1 | 864_clause1.json | 864 | 110（66）kV及以上变压器，在投产前，应用频响法和低电压短路阻抗法测试绕组变形以留原始记录 | 377d934179be8e8e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\864_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110(66)kV及以上变压器，在投产前，应用频响法和低电压短路阻抗法测试绕组变形以留原始记录 | 110(66)kV及以上变压器，在投产前，应用频响法和低电压短路阻抗法测试绕组变形以留原始记录 | verified_structural
864 | 2 | 864_clause2.json | 864 | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。条件允许时，应尽可能埋设在河床下，浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m。不能深埋时，应有防止外力破坏措施 | 59d3809247e427d2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\864_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。 | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。 | verified_structural
865 | 1 | 865_clause1.json | 865 | “变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。电压在220kV及以上且容量在150MVA及以上的变压器和电压在330kV及以上的电抗器均应装设三维冲撞记录仪。冲击记录纸应符合制造厂及合同规定。” | 16a3f7cd2bdc4b65 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\865_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
865 | 2 | 865_clause2.json | 865 | 表13中，投入运行前油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | 092f76a894c1ac59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\865_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:13 | TRUE | 投入运行前油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | 投入运行前油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
866 | 1 | 866_clause1.json | 866 | 110（66）kV及以上变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。主变就位后，制造厂、运输部门、用户三方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供用户留存 | 1fc1a03c2e1f2488 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\866_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | 110（66）kV及以上变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | verified_structural
866 | 2 | 866_clause2.json | 866 | 高压套管诊断性试验表21:末屏（如有）介质损耗因数≤0.015 | 6e54f2512ad1a2a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\866_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高压套管诊断性试验表21:末屏（如有）介质损耗因数≤0.015 | 高压套管诊断性试验表21:末屏（如有）介质损耗因数≤0.015 | verified_structural
867 | 1 | 867_clause1.json | 867 | 厂房和仓库…相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限，除本规范另有规定者外，不应低于表3．2．1的规定。（表格中防火墙耐火极限3h） | 3a0e7e7ca2771e8b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\867_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 厂房和仓库相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限，除本规范另有规定者外，不应低于表3．2．1的规定。 | 厂房和仓库相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限，除本规范另有规定者外，不应低于表3．2．1的规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
867 | 2 | 867_clause2.json | 867 | 试组装：6.10.4试组装时所用的螺栓直径应和实际所用螺栓相同。所使用的螺栓数量应保证构件的定位需要，且不少于该组螺栓总数的30% | d676f1497a943fd9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\867_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,6.10 | TRUE | 试组装时所用的螺栓直径应和实际所用螺栓相同。 | 试组装时所用的螺栓直径应和实际所用螺栓相同。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
868 | 1 | 868_clause1.json | 868 | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | 0744d7089c034710 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\868_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | verified_structural
868 | 2 | 868_clause2.json | 868 | 要求：在接地极与地下金属管道最小距离（d）小于30km且地下金属管道长度大于d的情况下，应计算和评估接地极地电流对管道及其附属设施产生的不良影响 | 992bf3c5cf25ca51 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\868_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极与地下金属管道最小距离（d）小于30km且地下金属管道长度大于d时，应计算和评估接地极地电流对管道及其附属设施产生的不良影响 | 接地极与地下金属管道最小距离（d）小于30km且地下金属管道长度大于d时，应计算和评估接地极地电流对管道及其附属设施产生的不良影响 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
869 | 1 | 869_clause1.json | 869 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定:l.对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2.对于66kV及以上变压器，直采用频率响应法测量绕组特征图谱。第7.0.14条，电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验。对于电压等级为110kV的变压器，当对绝缘有怀疑时，应进行局部放电试验 | d8379d3926878532 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\869_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:14,2,7.0 | TRUE | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
869 | 2 | 869_clause2.json | 869 | 110kV（66kV）～500kV互感器在出厂试验时，局部放电试验的测量时间延长到5min | cf7f9464895f79cc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\869_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:110,500,66 | TRUE | 互感器在出厂试验时，局部放电试验的测量时间延长到5min | 互感器在出厂试验时，局部放电试验的测量时间延长到5min | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
870 | 1 | 870_clause1.json | 870 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应用频响法和低电压短路阻抗测试绕组变形以留原始记录；110(66)kV及以上电压等级的变压器在新安装时应进行现场局部放电试验；对110（66）kV电压等级变压器在新安装时应抽样进行额定电压下空载损耗试验和负载损耗试验；如有条件时，500kV并联电抗器在新安装时可进行现场局部放电试验。现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵（如有）启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | bd156153cbfa513d |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
870 | 2 | 870_clause2.json | 870 | 本标准包括的绝缘材料的类型应是无填充剂的交联聚乙烯，缩写符号为XLPE。绝缘材料的性能参见附录B | 54898ca094b8b15b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\870_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 本标准包括的绝缘材料的类型应是无填充剂的交联聚乙烯 | 本标准包括的绝缘材料的类型应是无填充剂的交联聚乙烯 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
871 | 1 | 871_clause1.json | 871 | 振动：在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 1ab5e9b3025f4cf4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\871_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
871 | 2 | 871_clause2.json | 871 | 密封性能检查，SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏，年泄漏应小于1% | c1474aa6ea0dbbff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\871_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
872 | 1 | 872_clause1.json | 872 | 振动：在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | e9ced3c6ddc81b29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\872_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
872 | 2 | 872_clause2.json | 872 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值 | 1195d31823585139 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\872_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值 | verified_structural
873 | 1 | 873_clause1.json | 873 | 振动水平：电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm，油箱振动最大振幅应不大于100µm，油箱底部振动应不大于20µm | a65d00b5b7e7ac7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\873_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
873 | 2 | 873_clause2.json | 873 | 机械试验周期：绝缘工具两年一次，金属工具每年一次 | a63ab657b3a9cef9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\873_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘工具两年一次，金属工具每年一次 | 绝缘工具两年一次，金属工具每年一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
874 | 1 | 874_clause1.json | 874 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\874_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
874 | 2 | 874_clause2.json | 874 | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备采用主备方式同时运行。任意一重设备因故障、检修、或其他原因而退出时，不应影响其他冗余设备。并对整个系统的正常运行没有影响。设备的冗余范围包括从测量二次线圈开始的完整的测量回路，信号输入、输出回路，通信回路，主机。在双重化的设备中，当检测出工作系统故障时，有效系统应能自动从工作系统却换至并列的热备用系统。系统切换应能手动实现。如果一个系统有严重故障或已经人工切换到维修状态，则不能再自动转换到有效状态。系统状态的转换不能影响直流系统的正常运行，不应使传输的直流功率收到扰动或使其产生任何变化。当工作系统出现故障时，不会通过信号交换接口，以及装置的电源等将故障传播到热备用系统。设备故障应按照严重程度划分为不同等级，宜定义为轻微故障、严重故障和紧急故障。其中，轻微故障是指不会对正常功率输送产生危害的故障，因此轻微故障不会引起任何控制功能的不可用；发生严重故障的系统在另一系统可用的情况下应退出运行并切换到另一系统，若另一系统不可用，则故障系统还可以继续维持直流系统的运行；发生紧急故障的系统在另一系统可用的情况下应退出运行并切换到另一系统，若另一系统不可用时，则停运整个直流系统 | 7c80240874c93a60 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
875 | 1 | 875_clause1.json | 875 | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 60d779909aee7593 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\875_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | verified_structural
875 | 2 | 875_clause2.json | 875 | 单电源方案站用变压器配置1台 | f48d9379e627a991 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\875_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单电源方案站用变压器配置1台 | 单电源方案站用变压器配置1台 | verified_structural
876 | 1 | 876_clause1.json | 876 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | 9009a442283b232a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\876_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | verified_structural
876 | 2 | 876_clause2.json | 876 | 电气一次接口a）40.5kV开关柜外形尺寸：由于不同厂家生产的开关柜外形尺寸不一致，架空进、出线及电缆进、出线的40.5kV开关柜应统一外形尺寸，标准化设计推荐生产尺寸为长2800mm、宽1400mm、高2600mm。对于变电站用地紧张、负荷密度较大的地区柜宽可采用1200mm | 0c60c411c4900160 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\876_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 40.5kV开关柜外形尺寸应统一 | 40.5kV开关柜外形尺寸应统一 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
877 | 1 | 877_clause1.json | 877 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | faf66c48f062c2ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\877_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | verified_structural
877 | 2 | 877_clause2.json | 877 | 例行试验：a)外观检查；b)密封性试验；c)电容测量；d)极间耐压试验；e)单台电容器局部放电试验；f)极对壳工频耐压试验；g)损耗角正切值测量；h)局部放电试验；i)内部放电器件检验；j)内部熔丝的放电试验；k)批量抽样试验；l)极间耐压试验；m)高温下电容器介损的测量 | 6a283be2d1158ac9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\877_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验应包括外观检查、密封性试验、电容测量、极间耐压试验、单台电容器局部放电试验、极对壳工频耐压试验、损耗角正切值测量、局部放电试验、内部放电器件检验、内部熔丝的放电试验、批量抽样试验、高温下电容器介损的测量等项目 | 例行试验应包括外观检查、密封性试验、电容测量、极间耐压试验、单台电容器局部放电试验、极对壳工频耐压试验、损耗角正切值测量、局部放电试验、内部放电器件检验、内部熔丝的放电试验、批量抽样试验、高温下电容器介损的测量等项目 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
878 | 1 | 878_clause1.json | 878 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有l%～1.5%的升高境度 | 314c08bb9fafb88a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\878_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高境度 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高境度 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
878 | 2 | 878_clause2.json | 878 | 油中溶解气体色谱分析的检测周期为必要时 | 768265a3903eb396 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\878_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油中溶解气体色谱分析的检测周期为必要时 | 油中溶解气体色谱分析的检测周期为必要时 | verified_structural
879 | 1 | 879_clause1.json | 879 | 变压器通常为带油运输。如受运输条件限制，可不带油运输但需充以干燥的气体（露点低于-40℃）。运输前应进行密封试验。以确保充以20kPa-30kPa压力的气体时密封良好 | 46fee0bc361c8c77 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\879_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器通常为带油运输 | 变压器通常为带油运输 | verified_structural
879 | 2 | 879_clause2.json | 879 | 一般规定：d）海拔高度不超过1000米 | 69651b02f55d6f0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\879_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 海拔高度不超过1000米 | 海拔高度不超过1000米 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
880 | 1 | 880_clause1.json | 880 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa；干燥气体露点必须低于-40℃ | 5918da42d98131bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\880_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
880 | 2 | 880_clause2.json | 880 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求，各类用户受电电压质量执行GB12325的规定。c)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%与‐10% | 7b66feabcafa546f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\880_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,7 | TRUE | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
881 | 1 | 881_clause1.json | 881 | 绝缘油闭口闪点值要求：与新油原始测量值相比不低于10℃ | 6dfffd652d1511e0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\881_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油闭口闪点值要求：与新油原始测量值相比不低于10℃ | 绝缘油闭口闪点值要求：与新油原始测量值相比不低于10℃ | verified_structural
881 | 2 | 881_clause2.json | 881 | 110（66）kV及以上变压器，在投产前，应用频响法和低电压短路阻抗法测试绕组变形以留原始记录 | 377d934179be8e8e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\881_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110(66)kV及以上变压器，在投产前，应用频响法和低电压短路阻抗法测试绕组变形以留原始记录 | 110(66)kV及以上变压器，在投产前，应用频响法和低电压短路阻抗法测试绕组变形以留原始记录 | verified_structural
882 | 1 | 882_clause1.json | 882 | 绝缘油闭口闪点值要求：≥135℃ | a04df788bd24bcaa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\882_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油闭口闪点值要求：≥135℃ | 绝缘油闭口闪点值要求：≥135℃ | verified_structural
882 | 2 | 882_clause2.json | 882 | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | 69fa9c4dd3dc7e85 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\882_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | verified_structural
883 | 1 | 883_clause1.json | 883 | 绝缘油闭口闪点值要求：对于10号、25号绝缘油，不低于135℃；对于45号绝缘油，不低于130℃ | 3a669cc069531c15 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\883_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于10号、25号绝缘油，不低于135℃；对于45号绝缘油，不低于130℃ | 对于10号、25号绝缘油，不低于135℃；对于45号绝缘油，不低于130℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
883 | 2 | 883_clause2.json | 883 | 如果开断单元是在现场装配的，才应进行主回路电阻测量 | 73baca5a8aa812b5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\883_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开断单元在现场装配时，应进行主回路电阻测量 | 开断单元在现场装配时，应进行主回路电阻测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
884 | 1 | 884_clause1.json | 884 | 绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | 1e2b433e2c9bb5a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\884_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | 绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | verified_structural
884 | 2 | 884_clause2.json | 884 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | 00846b3d12e84fd1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\884_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | verified_structural
885 | 1 | 885_clause1.json | 885 | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | b7adb70c36543954 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\885_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | verified_structural
885 | 2 | 885_clause2.json | 885 | 机械试验周期：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | 4655b0b5e5e977a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\885_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | 绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
886 | 1 | 886_clause1.json | 886 | 地震设防烈度a)地面水平加速度：0．2g。b)地面垂直加速度：0．13g | ffd0fd6fba502aaf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\886_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:0,13,2 | TRUE | 地面水平加速度：0.2g | 地面水平加速度：0.2g | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
886 | 2 | 886_clause2.json | 886 | 已安装完成的互感器若长期未带电运行（110kV及以上大于半146年；35kV及以下一年以上），在投运前应按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》进行例行试验 | c06da88cbb176c20 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\886_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 已安装完成的互感器若长期未带电运行（110kV及以上大于半146年；35kV及以下一年以上），在投运前应按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》进行例行试验 | 已安装完成的互感器若长期未带电运行（110kV及以上大于半146年；35kV及以下一年以上），在投运前应按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》进行例行试验 | verified_structural
887 | 1 | 887_clause1.json | 887 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度4m/s2；(2)地面垂直加速度2m/s2。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度2．5m/s2；(2)地面垂直加速度1．25m/s2。c)地震烈度7度地区：(1)地面水平加速度2m/s2；(2)地面垂直加速度1m/s2 | b7fd1e2010529de5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\887_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:25,5 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
887 | 2 | 887_clause2.json | 887 | 强制的型式试验：绝缘试验、无线电干扰试验、主回路电阻测量、温升试验、短时耐受电流试验、防护等级检验、电磁兼容性试验、操作和机械寿命试验；适用时，强制的型式试验：严重冰冻条件下的操作-仅适用于户外隔离开关和接地开关；极限温度下的操作；抗震试验；直流滤波器高压端隔离开关开合谐波电流能力试验 | a12de62bf0a501ac |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
888 | 1 | 888_clause1.json | 888 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度0.4g；(2)地面垂直加速度0.2g。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度0.25g；(2)地面垂直加速度0.125g。c)地震烈度7度地区：(1)地面水平加速度0.2g；(2)地面垂直加速度0.1g | cbb59719008e1d88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\888_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
888 | 2 | 888_clause2.json | 888 | 导地线断股损伤减少截面的处理中：钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面超过总面积60% | 7dcdcc1bf4d13f7b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\888_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。 | 钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
889 | 1 | 889_clause1.json | 889 | 声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | a28f3a56b4eb7b50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\889_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
889 | 2 | 889_clause2.json | 889 | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | 909a7ea5995ce3f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\889_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | verified_structural
890 | 1 | 890_clause1.json | 890 | 等效声级Leq是指在规定测量时间内用A级计权网络测得的声压级的能量平均值，是GB3096的指定计量单位。GB/T1094.10规定变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声，变压器噪声满足GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类以下等级的环保要求，用户可根据具体变电站的环保要求提出更高要求值 | 615c4b9afa42a5eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\890_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
890 | 2 | 890_clause2.json | 890 | 高压开关柜中各组件及其支撑绝缘件的外绝缘爬电比距离应符合如下规定：1）凝露型的爬电比距。瓷质绝缘14/18mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽)，有机绝缘16/20mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽等级)。2）不凝露型的爬电比距。瓷质绝缘不小于12mm/kV，有机绝缘不小于14mm/kV | 3e0cab5c9227983b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\890_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 凝露型的爬电比距。瓷质绝缘14/18mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽)，有机绝缘16/20mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽等级) | 凝露型的爬电比距。瓷质绝缘14/18mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽)，有机绝缘16/20mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽等级) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
891 | 1 | 891_clause1.json | 891 | 按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》开展红外检测，新建、改扩建或大修后的变压器（电抗器），应在投运带负荷后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的变压器（电抗器）每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行期间，对220kV及以上电压等级变压器（电抗器）应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | 8447c06910b7cfe7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
891 | 2 | 891_clause2.json | 891 | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | 4bd659b4ccaf4b2a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\891_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | verified_structural
892 | 1 | 892_clause1.json | 892 | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器带电检测项目、周期及技术要求：红外热象检测周期为：新安装及A、B类检修重新投运后1周内。220kV及以下，迎峰度夏前和迎峰度夏中各开展1次精确测温 | 87385b8937572e71 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\892_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器红外热象检测周期为：新安装及A、B类检修重新投运后1周内。 | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器红外热象检测周期为：新安装及A、B类检修重新投运后1周内。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
892 | 2 | 892_clause2.json | 892 | 没有规定段间绝缘试验项目；5.3.201匝间绝缘要求：绕组匝间绝缘的额定耐受电压应为4.5kV（峰值） | f3ffa0fd8f06ce0c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\892_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:201,5.3 | TRUE | 没有规定段间绝缘试验项目 | 没有规定段间绝缘试验项目 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
893 | 1 | 893_clause1.json | 893 | 110kV，整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤 | 17d66a52af012ead | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\893_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤 | 整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
893 | 2 | 893_clause2.json | 893 | 对新油介损的要求：330kV及以下，不大于1%；500kV及以上，不大于0.5% | c89096cf9f8c28c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\893_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对新油介损的要求：330kV及以下，不大于1%；500kV及以上，不大于0.5% | 对新油介损的要求：330kV及以下，不大于1%；500kV及以上，不大于0.5% | verified_structural
894 | 1 | 894_clause1.json | 894 | 波纹式油箱，315KVA及以下者应能承受20kPa试验压力，400KVA及以上者应能承受15kPa试验压力，历经12h应无泄漏。油箱内部充有气体的密封式变压器，油面上部应能承受60kPa试验压力（波纹式油箱除外），历经12h应无泄漏 | 80bf4675c2fae6cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\894_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 315KVA及以下者应能承受20kPa试验压力 | 315KVA及以下者应能承受20kPa试验压力 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
894 | 2 | 894_clause2.json | 894 | C）细则:内水冷系统应装设双重化的冷却塔出水温度传感器，在每套水冷保护内，冷却塔出水温度保护按二取二原则出口，动作后延时3秒闭锁直流系统 | 56107e9453c991a9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\894_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内水冷系统应装设双重化的冷却塔出水温度传感器 | 内水冷系统应装设双重化的冷却塔出水温度传感器 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
895 | 1 | 895_clause1.json | 895 | 对电容式电压互感器应要求制造厂在出厂时进行0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n及1.5U1n的铁磁谐振试验 | 101ceb45d6813fdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\895_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对电容式电压互感器应要求制造厂在出厂时进行0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n及1.5U1n的铁磁谐振试验 | 对电容式电压互感器应要求制造厂在出厂时进行0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n及1.5U1n的铁磁谐振试验 | verified_structural
895 | 2 | 895_clause2.json | 895 | 保护间隙设定值为1.3m | 4f451dcc8c7f286f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\895_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 保护间隙设定值为1.3m | 保护间隙设定值为1.3m | verified_structural
896 | 1 | 896_clause1.json | 896 | 铁磁谐振的暂态振荡，中性点有效接地系统，一次试验电压UP为0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n和1.5U1n；中性点非有效接地系统或中性点绝缘系统，一次试验电压UP为0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n和1.9U1n | d7f7a800b2a6a796 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\896_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁磁谐振的暂态振荡，中性点有效接地系统，一次试验电压UP为0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n和1.5U1n | 铁磁谐振的暂态振荡，中性点有效接地系统，一次试验电压UP为0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n和1.5U1n | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
896 | 2 | 896_clause2.json | 896 | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm，伸出道路路基长度≥2m | 29b9cad2a8dc4b74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\896_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
897 | 1 | 897_clause1.json | 897 | 需要确认设备绝缘介质强度时进行本项目。试验电压为出厂试验值的80%，时间为60s。一次绕组采用感应耐压，二次绕组采用外施耐压。对于感应耐压试验，当频率在100Hz～300Hz时，持续时间应按式（3）确定，但不少于15s。进行感应耐压试验时应考虑容升现象 | 8a8e8096ad7b0938 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\897_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 需要确认设备绝缘介质强度时进行本项目。试验电压为出厂试验值的80%，时间为60s。 | 需要确认设备绝缘介质强度时进行本项目。试验电压为出厂试验值的80%，时间为60s。 | verified_structural
897 | 2 | 897_clause2.json | 897 | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表9要求 | 7eeab4732385466d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\897_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表9要求 | XLPE绝缘的热延伸试验要求，试验结果应符合表9要求 | verified_structural
898 | 1 | 898_clause1.json | 898 | 感应耐压试验时，应在高压端测量电压值 | 46bc14d9177e51dd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\898_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 感应耐压试验时，应在高压端测量电压值 | 感应耐压试验时，应在高压端测量电压值 | verified_structural
898 | 2 | 898_clause2.json | 898 | 试组装：试组装时所用螺栓规格应与实际所用规格相同，螺栓数目能保证构件的定位需要，且每组孔不少于螺栓孔总数的30%，并不少于3个 | 69c637770b2169a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\898_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试组装时所用螺栓规格应与实际所用规格相同 | 试组装时所用螺栓规格应与实际所用规格相同 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
899 | 1 | 899_clause1.json | 899 | 一次接线端子机械强度要求任意方向静态承受试验载荷为1000N | d701b13163766d8f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\899_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一次接线端子机械强度要求任意方向静态承受试验载荷为1000N | 一次接线端子机械强度要求任意方向静态承受试验载荷为1000N | verified_structural
899 | 2 | 899_clause2.json | 899 | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | d4d8e0fbd4881fc1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\899_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | verified_structural
900 | 1 | 900_clause1.json | 900 | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | 4bd659b4ccaf4b2a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\900_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | verified_structural
900 | 2 | 900_clause2.json | 900 | 走廊清理应包括以下内容：a)应说明拟拆迁或跨越的房屋情况，包括建筑物的属性、规模、结构分类、价格。b)拆除或迁移”三线”（电力线、通信线、广播线）的情况说明。c)林区主要树种自然生长高度、长度，树木跨越长度及砍伐数量、价格等。d)拟拆迁、压覆厂矿的类型、所属单位、规模、数量、费用。e)拟拆除或迁移改造道路或管线的所属单位、类型、等级、数量、费用。f)对导航台、雷达站、通信基站等特殊障碍物的影响。g)当走廊清理规模较大时，应提供相应专题报告或由建设方委托第三方完成的评估报告。h)其他 | 3fde3efc0f021fbf |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
901 | 1 | 901_clause1.json | 901 | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量。励磁特性的拐点电压应大于1.5Um/3（中性点有效接地系统）或1.9Um/3（中性点非有效接地系统） | 7bf7464230a1ef38 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\901_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量 | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量 | verified_structural
901 | 2 | 901_clause2.json | 901 | 制孔表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。制孔后孔壁与零件表面的边界交接处，不应有大于0.5mm的缺棱或塌角 | db2551cae8f49940 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\901_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 制孔表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。 | 制孔表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。 | verified_structural
902 | 1 | 902_clause1.json | 902 | 电压互感器空载试验：一般升到额定一次电压的120％，N端接地且等级在35kV及以下时升到额定一次电压的190％，66kV及以上时升到额定电压的150％。” | ae83276b7b01c55f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\902_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 一般升到额定一次电压的120％ | 一般升到额定一次电压的120％ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
902 | 2 | 902_clause2.json | 902 | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | bb22dd161ad35128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\902_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | verified_structural
903 | 1 | 903_clause1.json | 903 | 己在控制室一点接地的电压互感器二次线圈，宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地，其击穿电压峰值应大于30∙Imax伏（Imax为电网接地故障时通过变电站的可能最大接地电流有效值，单位为kA）。应定期检查放电间隙或氧化锌阀片，防止造成电压二次回路多点接地的现象。” | 070b74de5463705b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\903_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在控制室一点接地的电压互感器二次线圈，宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地 | 在控制室一点接地的电压互感器二次线圈，宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
903 | 2 | 903_clause2.json | 903 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提。（3）220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7.5％与‐10％ | 0f8f568710d5d2e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\903_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3 | TRUE | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
904 | 1 | 904_clause1.json | 904 | 己在控制室一点接地的电压互感器二次线圈，宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地 | 2d68eb7cae40a8bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\904_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在控制室一点接地的电压互感器二次线圈，宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地 | 在控制室一点接地的电压互感器二次线圈，宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
904 | 2 | 904_clause2.json | 904 | 交流试验电压值：现场交流耐压试验应为出厂试验时施加电压的80% | 94dd60e73208b052 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\904_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场交流耐压试验应为出厂试验时施加电压的80% | 现场交流耐压试验应为出厂试验时施加电压的80% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
905 | 1 | 905_clause1.json | 905 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，Ru为型式试验时温升前测得的电阻值 | f48cb72d6607cc70 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\905_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
905 | 2 | 905_clause2.json | 905 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | f805713291cdc23e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\905_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | verified_structural
906 | 1 | 906_clause1.json | 906 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，这里Ru等于温升试验前测得的电阻 | 235bfd22010d36ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\906_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
906 | 2 | 906_clause2.json | 906 | 自动跟踪补偿消弧线圈装设地点应符合下列要求：1）“系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，应保证不失去补偿 | ab64a3237e94494e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\906_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，应保证不失去补偿 | 系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，应保证不失去补偿 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
907 | 1 | 907_clause1.json | 907 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 99f3522205882b8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\907_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | verified_structural
907 | 2 | 907_clause2.json | 907 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2％。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5％以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率一般在30Hz～300Hz的范围内 | 3a4663bb41e13e41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\907_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
908 | 1 | 908_clause1.json | 908 | “主回路电阻≤制造厂规定值（注意值）” | 69aafdd0e7dfdb52 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\908_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
908 | 2 | 908_clause2.json | 908 | 外观检查330kV及以上：2周220kV：1月110kV/66kV：3月35kV及以下：1年电缆终端及可见部分外观无异常 | f531c93669067213 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\908_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外观检查330kV及以上：2周 | 外观检查330kV及以上：2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
909 | 1 | 909_clause1.json | 909 | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验，试验电压为2kV，持续时间1min或时间电压2.5kV，持续时间1s | def7da1de2c90149 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\909_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验 | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验 | verified_structural
909 | 2 | 909_clause2.json | 909 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度0.4g；(2)地面垂直加速度0.2g。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度0.25g；(2)地面垂直加速度0.125g。c)地震烈度7地区：(1)地面水平加速度0.2g；(2)地面垂直加速度0.1g | 234c017c72b38a02 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
910 | 1 | 910_clause1.json | 910 | “控制及辅助回路绝缘试验”控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | 7126696ed8742df9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\910_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | 控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
910 | 2 | 910_clause2.json | 910 | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距，杆基础（边线）与电缆最小净距1.0米 | 7d695e278b73ce80 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\910_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
911 | 1 | 911_clause1.json | 911 | “户外设备的箱体应选用不锈钢、铸铝或具有防腐措施的材料，应具有防潮、防腐、防小动物进入等功能，防护等级最低位IP4XW，应采取可靠措施保证箱体的密封性能，不得用防水胶或密封胶等临时密封材料。” | 75ae84fdb3770712 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
911 | 2 | 911_clause2.json | 911 | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | 6d1ac0078664d4cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\911_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | verified_structural
912 | 1 | 912_clause1.json | 912 | “操动机构箱应能防寒、防腐、防潮，防护等级满足IP54的要求。” | a3b84d20806a8877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\912_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 操动机构箱应能防寒、防腐、防潮，防护等级满足IP54的要求。 | 操动机构箱应能防寒、防腐、防潮，防护等级满足IP54的要求。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
912 | 2 | 912_clause2.json | 912 | 主泵切换延时整定时间应长于400V备自投整定延时,主泵切换不成功判据延时与回切时间的总延时应小于流量低保护动作时间 | 7ce1aa2c82292bc9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\912_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主泵切换延时整定时间应长于400V备自投整定延时 | 主泵切换延时整定时间应长于400V备自投整定延时 | verified_structural
913 | 1 | 913_clause1.json | 913 | 辅助和控制设备，“按DL/T593-2006中5.4和本标准中5.104的规定。” | c1dd00a96aaae5d9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\913_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 按DL/T593-2006中5.4和本标准中5.104的规定。 | 按DL/T593-2006中5.4和本标准中5.104的规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
913 | 2 | 913_clause2.json | 913 | 绕组连同套管的交流耐压试验规定：额定电压在110kV以下的消弧线圈、干式或油浸式电抗器均应进行交流耐压试验，试验电压应符合附录表D.0.1的规定 | 22222af862c5b4f9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\913_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 额定电压在110kV以下的消弧线圈、干式或油浸式电抗器均应进行交流耐压试验 | 额定电压在110kV以下的消弧线圈、干式或油浸式电抗器均应进行交流耐压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
914 | 1 | 914_clause1.json | 914 | 电缆和电线中，“接线应考虑与加热元件的距离” | d5d16278af5af4df | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\914_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接线应考虑与加热元件的距离 | 接线应考虑与加热元件的距离 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
914 | 2 | 914_clause2.json | 914 | SF6气体湿度：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | b033a9426ed9db3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\914_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
915 | 1 | 915_clause1.json | 915 | 加热元件中，“所有的加热元件应是非暴露型的。加热器应置于不会引起接线或元件运行劣化的位置。如果能偶然触及加热器或其防护板，则表面温度不应超过表3中规定的正常运行时无需触及的可触及部件的温升限值。” | fde1f48591eacaad | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\915_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有的加热元件应是非暴露型的 | 所有的加热元件应是非暴露型的 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
915 | 2 | 915_clause2.json | 915 | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 6b6992aaaeef0e1d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\915_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | verified_structural
916 | 1 | 916_clause1.json | 916 | 操动机构的安装调整中“机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好，箱内安装有防潮装置时，加热装置应完好，加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm。” | 1e2d35e6cab20341 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\916_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好 | 机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
916 | 2 | 916_clause2.json | 916 | 户内开关设备外绝缘的爬电距离：其最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | 036898da58a20153 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\916_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户内开关设备外绝缘的最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | 户内开关设备外绝缘的最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
917 | 1 | 917_clause1.json | 917 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次 | f7fe94f6eb4b55e2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\917_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次 | verified_structural
917 | 2 | 917_clause2.json | 917 | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | 4df13656c87c3062 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\917_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | verified_structural
918 | 1 | 918_clause1.json | 918 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次、5000次 | 330888cd22e6667a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\918_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次、5000次 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次、5000次 | verified_structural
918 | 2 | 918_clause2.json | 918 | 为确保阀厅出现火情时能够尽早停运直流，会议同意阀厅火灾报警系统由报警改投跳闸 | 6049174876713108 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\918_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 阀厅火灾报警系统由报警改投跳闸 | 阀厅火灾报警系统由报警改投跳闸 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
919 | 1 | 919_clause1.json | 919 | “应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验，电源电流应该几乎是正弦的” | 05519637756df3a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\919_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
919 | 2 | 919_clause2.json | 919 | SF6气体湿度：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | b033a9426ed9db3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\919_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
920 | 1 | 920_clause1.json | 920 | “GB/T11022-2011的6.5适用” | 7d096f583fc5018c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\920_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GB/T11022-2011的6.5适用 | GB/T11022-2011的6.5适用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
920 | 2 | 920_clause2.json | 920 | 试组装：试组装时所用螺栓规格应与实际所用规格相同，螺栓数目能保证构件的定位需要，且每组孔不少于螺栓孔总数的30%，并不少于3个 | 69c637770b2169a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\920_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试组装时所用螺栓规格应与实际所用规格相同 | 试组装时所用螺栓规格应与实际所用规格相同 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
921 | 1 | 921_clause1.json | 921 | “隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升”，第6.5条规定，“试验电流应为额定电流的1.1倍” | 533eee2b80fe9e72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\921_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.5 | TRUE | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
921 | 2 | 921_clause2.json | 921 | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | 51b61c80be897e5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\921_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | verified_structural
922 | 1 | 922_clause1.json | 922 | “隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升” | 3319e08f824a8a39 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
922 | 2 | 922_clause2.json | 922 | 安装地区的风速应不超过150km/h | 6c55c4337c5052a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\922_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 安装地区的风速应不超过150km/h | 安装地区的风速应不超过150km/h | verified_structural
923 | 1 | 923_clause1.json | 923 | “电动机操动机构：当电动机接线端子的电压在其额定电压的的80%－110%范围内时” | df596bc69904c8be | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\923_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当电动机接线端子的电压在其额定电压的80%-110%范围内时 | 当电动机接线端子的电压在其额定电压的80%-110%范围内时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
923 | 2 | 923_clause2.json | 923 | 阀厅1阀厅应有优良的密闭性能，所有孔隙均应封堵密实，以维持阀厅内部微正压，防止外部灰尘渗入，保证其内部的空气洁净度。2阀厅应采取六面体电磁屏蔽措施，以防止电磁波干扰的影响。3每极阀厅零米层出入口不应少于两个：一个出入口直通室外，另一个出入口宜与控制楼连通。阀厅应至少有一个出入口作为搬运通道，其净空尺寸应满足阀厅最大设备的搬运以及换流阀安装检修用升降机的出入要求。阀厅出入口的门均采用电磁屏蔽门，向室外方向或控制楼方向开启。4阀厅内的适当位置应设巡视走道，该走道应能通至阀塔上部屋架区域，并与控制楼连通，以满足运行人员的巡视要求。阀厅巡视走道与控制楼之间门采用电磁屏蔽门，并向控制楼方向开启。5阀厅与控制楼之间的适当位置（一般在控制楼二层或三层）应设电磁屏蔽防火观察窗，其尺寸大小及具体位置应便于运行人员在控制楼内对阀厅电气设备运行状况进行观察。6阀厅外墙不应设置采光窗，当工艺要求设置消防百叶窗或事故排烟风机时，应采取必要的电磁屏蔽和防渗漏措施，并在风口处加设启闭装置以保证阀厅在正常运行时处于密闭状态。7当阀厅与换流变压器、平波电抗器之间的间距不满足防火规范要求时，其墙体应满足3小时耐火极限的要求。阀厅钢屋架可不涂防火涂料。8阀厅围护材料和门应具有良好的密闭、保温、隔热、隔音性能。4079阀厅地坪面层应采用耐磨、不起尘、易清洁的建筑饰面材料 | 5b8adfb4b9ad3a21 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
924 | 1 | 924_clause1.json | 924 | “在正常工作情况下，在辅助设备（电子控制、监测、监控和通信）端子处测量的交、直流电源的相对允差为85%－110%。电源电压低于电源电压的最小值时，应采取措施防止电子设备损坏和/或因不可预知的性能引起不安全的操作” | edd380eb74c32a11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\924_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在正常工作情况下，在辅助设备端子处测量的交、直流电源的相对允差为85%－110% | 在正常工作情况下，在辅助设备端子处测量的交、直流电源的相对允差为85%－110% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
924 | 2 | 924_clause2.json | 924 | 在电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理，即在接头及其两侧2m～3m和相邻电缆上绕包氯丁橡胶为基的阻燃带或涂刷防火涂料，涂料总厚度应为0.9mm～1.0mm | fb7681139293c405 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\924_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
925 | 1 | 925_clause1.json | 925 | “开关设备和控制设备在合闸状态下能够承载额定短时耐受电流的时间间隔：a)550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s；b)126kV-363kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为3s；c)72.5kV及以下的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为4s。” | 9e8a651fcc14f36c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\925_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s | 550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
925 | 2 | 925_clause2.json | 925 | 引用DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中3.1.2条规定：3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统，当单相接地故障电容电流不超过下列数值时，应采用不接地方式；当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时，应采用消弧线圈接地方式：1.3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统，10kA。2.3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统，当电压为:1)3kV和6kV时，30A。2)10kV时，20A。3）3kV~10kV电缆线路构成的系统，30A | 0685d0d452583c8a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\925_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,1.3,1997,2,2.3,3.1,620 | TRUE | 3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统，当单相接地故障电容电流不超过下列数值时，应采用不接地方式；当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时，应采用消弧线圈接地方式 | 3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统，当单相接地故障电容电流不超过下列数值时，应采用不接地方式；当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时，应采用消弧线圈接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
926 | 1 | 926_clause1.json | 926 | “开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。额定短路持续时间标准为2s，若需要大于2s，推荐3s和4s” | 7bb742a050b7fde9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\926_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
926 | 2 | 926_clause2.json | 926 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年；防水等级不应低于二级，隧道工作井按隧道建设标准执行 | 078158e18275e4aa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\926_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | verified_structural
927 | 1 | 927_clause1.json | 927 | “GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s” | 572fc705179522c8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\927_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s | GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
927 | 2 | 927_clause2.json | 927 | 局部放电水平：局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/7354的规定。在长时感应耐压试验(ACLD)和短时感应耐压试验(ACSD)中，应同时进行局部放电测量，测量电压为1．5Um/3时，高、中压绕组的局部放电量不应大于100pC | edb2c43edd6d4c26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\927_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
928 | 1 | 928_clause1.json | 928 | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。注：550kV及以上电压，应作X-射线或超声波探伤实验 | 25c0d52d745c8b09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\928_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。 | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
928 | 2 | 928_clause2.json | 928 | 埋入地中并直接与大地接触的金属导体，称为接地体（极）。接地体分为水平接地体和垂直接地体 | 33b5ee9df237ebdf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\928_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地体分为水平接地体和垂直接地体 | 接地体分为水平接地体和垂直接地体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
929 | 1 | 929_clause1.json | 929 | 隔板应进行X-射线探伤 | dd77be227c9c6087 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\929_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔板应进行X-射线探伤 | 隔板应进行X-射线探伤 | verified_structural
929 | 2 | 929_clause2.json | 929 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\929_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
930 | 1 | 930_clause1.json | 930 | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | 9668e037ebbdebe3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\930_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | verified_structural
930 | 2 | 930_clause2.json | 930 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置，应适应加大截面，或采用阴极保护等措施 | a34f21bacaff3c0d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\930_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | verified_structural
931 | 1 | 931_clause1.json | 931 | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行，试验电压值为出厂试验电压的80% | 44c35a863cf3b701 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\931_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行 | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行 | verified_structural
931 | 2 | 931_clause2.json | 931 | 220kV及以下：乙炔≤2µL/L；氢气≤300µL/L；总烃≤100µL/L；330kV及以上：乙炔≤1µL/L；氢气≤150µL/L；总烃≤100µL/L | 20da1b9d8c042169 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\931_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 220kV及以下：乙炔≤2µL/L；氢气≤300µL/L；总烃≤100µL/L | 220kV及以下：乙炔≤2µL/L；氢气≤300µL/L；总烃≤100µL/L | verified_structural
932 | 1 | 932_clause1.json | 932 | 交流试验电压值：现场交流耐压试验应为出厂试验时施加电压的80% | 94dd60e73208b052 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\932_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场交流耐压试验应为出厂试验时施加电压的80% | 现场交流耐压试验应为出厂试验时施加电压的80% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
932 | 2 | 932_clause2.json | 932 | 最大牵引力牵引机在15min内允许的连续工作牵引力。最大牵引力一般不低于额定牵引力的1.2倍 | 4dfeee6969373dac | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\932_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 最大牵引力牵引机在15min内允许的连续工作牵引力。 | 最大牵引力牵引机在15min内允许的连续工作牵引力。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
933 | 1 | 933_clause1.json | 933 | 绝缘试验电压为出厂试验电压的80% | 22d83b38f85a80cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\933_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘试验电压为出厂试验电压的80% | 绝缘试验电压为出厂试验电压的80% | verified_structural
933 | 2 | 933_clause2.json | 933 | 新设备投运满1年（220kV及以上）或满1-2年（110kV/66kV），以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | c3633c51b9534aca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\933_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新设备投运满1年（220kV及以上）或满1-2年（110kV/66kV），以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | 新设备投运满1年（220kV及以上）或满1-2年（110kV/66kV），以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | verified_structural
934 | 1 | 934_clause1.json | 934 | 交流试验电压值。现场交流耐压试验（相对地）电压值为出厂耐压试验时施加电压值的80% | 7d16ac2774d62925 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\934_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场交流耐压试验（相对地）电压值为出厂耐压试验时施加电压值的80% | 现场交流耐压试验（相对地）电压值为出厂耐压试验时施加电压值的80% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
934 | 2 | 934_clause2.json | 934 | 阀检查例行检查时，具体要求说明如下a）承担绝缘的部件表面无损伤、电蚀和污秽；b）所有电气连接完好，无松动；c）检查阀电抗器，其表面颜色无异常；检查连接水管、水接头，要求无漏水、渗水现象；检查各电气元件的支撑横担，要求无积尘、积水等现象；d）检查晶闸管控制单元（TE、TVM或TCU）以及反向恢复器保护板（RPU），要求外观无异常，插紧到位和插座端子连接完好；e）检查组件电容和均压电容，要求外观无鼓起和渗漏油、金属部分无锈蚀、连接部位牢固；f）检查各晶闸管堆，蝶弹压紧螺栓，使晶闸管堆压装紧固螺钉与压力板在同一平面上，并用检查蝶弹弹性形变的专用工具校核（只在新安装和更换之后才进行）；g）利用超声波抽检长棒式绝缘子，要求无裂纹；h）等电位电极按不同层、不同部位抽查无异常；i）用力矩扳手检查半层阀间连接母线、电抗器连接母线无异常；j）阀避雷器及其动作的电子回路检查无异常；k）检查光缆联接和排列情况，要求光缆接头插入、锁扣到位，光缆排列整齐 | 8b6a9a9fccb49cea |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
935 | 1 | 935_clause1.json | 935 | 交流电压试验对检测污染(例如自由移动的导电粒子)特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。关于试验频率，已有的经验是从10Hz到300Hz | 9a5c71586c3f8a94 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\935_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交流电压试验对检测污染特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。 | 交流电压试验对检测污染特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
935 | 2 | 935_clause2.json | 935 | 浇筑后应在12h内开始浇水养护，当天气炎热、干燥有风时，应在3h内进行浇水养护，养护时应在基础模板外加遮盖物，浇水次数应能保持混凝土表面始终湿润 | 9a631355b765f0a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\935_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
936 | 1 | 936_clause1.json | 936 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内 | 6dde1f237b957ae2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\936_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
936 | 2 | 936_clause2.json | 936 | 第十一条跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置；跨越高铁档应安装图像或视频在线监测装置，跨越高速公路档视被跨越物重要程度安装 | dc1c37de791e4bd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\936_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置 | 跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
937 | 1 | 937_clause1.json | 937 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。在大多数情况下，能有效地检查异常电极结构。电压波形应接近正弦，两个半波应完全一样，且峰值和有效值之比等于√2±0.07。交流电压频率一般应在1OHz-30OHz范围内 | 4d49552c77910ca4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\937_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | verified_structural
937 | 2 | 937_clause2.json | 937 | 表1检定条件注2：除非用户有要求，二次额定电流5A的电流互感器，下限负荷按3.75VA选取；二次额定电流1A的电流互感器，下限负荷按1VA选取 | 100c1f99714aa4af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\937_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 除非用户有要求，二次额定电流5A的电流互感器，下限负荷按3.75VA选取；二次额定电流1A的电流互感器，下限负荷按1VA选取 | 除非用户有要求，二次额定电流5A的电流互感器，下限负荷按3.75VA选取；二次额定电流1A的电流互感器，下限负荷按1VA选取 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
938 | 1 | 938_clause1.json | 938 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2％。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5％以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率一般在30Hz～300Hz的范围内 | 3a4663bb41e13e41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\938_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
938 | 2 | 938_clause2.json | 938 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa，干燥气体露点必须低于-40°C;每台变压器、电抗器必须配有可以随时补气的纯净、干燥气体瓶，始终保持变压器、电抗器内为正压力，并设有压力表进行监视 | cb993a54efe9f9a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\938_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
939 | 1 | 939_clause1.json | 939 | 交流电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构。现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz | 70bb7a6a82e3c1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\939_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交流电压试验对探测污秽特别敏感 | 交流电压试验对探测污秽特别敏感 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
939 | 2 | 939_clause2.json | 939 | 交流电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构。现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz | 70bb7a6a82e3c1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\939_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交流电压试验对探测污秽特别敏感 | 交流电压试验对探测污秽特别敏感 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
940 | 1 | 940_clause1.json | 940 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 11ab8248200ad5c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\940_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | verified_structural
940 | 2 | 940_clause2.json | 940 | 对于安装在开关柜中10kV～66kV微机继电保护装置，要求环境温度在−5℃～45℃范围内，最大相对湿度不应超过95％。微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过75％，应防止灰尘和不良气体侵入。微机继电保护装置室内环境温度应在5℃～30℃范围内，若超过此范围应装设空调 | f56aa5089ebaa8c0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\940_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,66 | TRUE | 微机继电保护装置要求环境温度在−5℃～45℃范围内 | 微机继电保护装置要求环境温度在−5℃～45℃范围内 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
941 | 1 | 941_clause1.json | 941 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。测试值应符合产品技术条件的规定，并不得超过出厂实测值的120%，还应注意三相平衡度的比较 | 23f6d1a70ba1d095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\941_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
941 | 2 | 941_clause2.json | 941 | 表1技术参数特性表中规定，铁心、油箱及结构表面温升限值：75K | c05dd0882422b268 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\941_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 铁心、油箱及结构表面温升限值：75K | 铁心、油箱及结构表面温升限值：75K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
942 | 1 | 942_clause1.json | 942 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值，并应提供测试区间的测试点示意图以及电阻值 | dccef139c055f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\942_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
942 | 2 | 942_clause2.json | 942 | 机械试验周期：绝缘工具两年一次，金属工具每年一次 | a63ab657b3a9cef9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\942_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘工具两年一次，金属工具每年一次 | 绝缘工具两年一次，金属工具每年一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
943 | 1 | 943_clause1.json | 943 | 现场测试值不得超过控制值Rn，还应注意与出厂值的比较和三相测试值的平衡度 | 4c17576f5c04f19a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\943_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场测试值不得超过控制值Rn | 现场测试值不得超过控制值Rn | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
943 | 2 | 943_clause2.json | 943 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | 00846b3d12e84fd1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\943_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | verified_structural
944 | 1 | 944_clause1.json | 944 | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 067f0cfa2b226d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\944_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | verified_structural
944 | 2 | 944_clause2.json | 944 | 己在控制室一点接地的电压互感器二次线圈，宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地 | 2d68eb7cae40a8bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\944_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在控制室一点接地的电压互感器二次线圈，宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地 | 在控制室一点接地的电压互感器二次线圈，宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
945 | 1 | 945_clause1.json | 945 | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | bb22dd161ad35128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\945_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | verified_structural
945 | 2 | 945_clause2.json | 945 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次、5000次 | 330888cd22e6667a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\945_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次、5000次 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次、5000次 | verified_structural
946 | 1 | 946_clause1.json | 946 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | 4605c8a492038666 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\946_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | verified_structural
946 | 2 | 946_clause2.json | 946 | 水冷系统的试验b）“在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象” | 48656ce926bfe13c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\946_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
947 | 1 | 947_clause1.json | 947 | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | c2ef367fb31ce3af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\947_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | verified_structural
947 | 2 | 947_clause2.json | 947 | 水冷却带走的热量应取换流阀在各种工况时损耗的较大值 | 8ebb3d5da0b9577f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\947_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水冷却带走的热量应取换流阀在各种工况时损耗的较大值 | 水冷却带走的热量应取换流阀在各种工况时损耗的较大值 | verified_structural
948 | 1 | 948_clause1.json | 948 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85% | 5ffe0831d6bc950b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\948_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
948 | 2 | 948_clause2.json | 948 | 采用的闭口销或开口销不应有折断、裂纹等现象。当采用开口销时应对称开口，开口角度应为30°～60° | 3431bd992b3230f9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\948_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用的闭口销或开口销不应有折断、裂纹等现象。 | 采用的闭口销或开口销不应有折断、裂纹等现象。 | verified_structural
949 | 1 | 949_clause1.json | 949 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 66abdd95465c8d88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\949_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | verified_structural
949 | 2 | 949_clause2.json | 949 | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | c5c7bded044cfdd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\949_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | verified_structural
950 | 1 | 950_clause1.json | 950 | 测量六氟化硫气体含水量（20℃的体积分数），应符合下列规定：1有电弧分解的隔室，应小于150μL/L；2无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；3气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气48h后进行 | 09365ac146b2c993 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\950_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,20,3 | TRUE | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
950 | 2 | 950_clause2.json | 950 | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。当部件较大，采用热浸镀锌有困难时，可采用热喷涂进行防腐处理 | 796fa14b0de3d9c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\950_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。 | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。 | verified_structural
951 | 1 | 951_clause1.json | 951 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 11cf99865d727c00 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\951_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
951 | 2 | 951_clause2.json | 951 | 在内部故障方面，如何选择开关设备，可以采用下述判据：在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备；在需要考虑产生的危险时：只能使用IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | 6b341d47b3ed4812 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\951_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | 在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
952 | 1 | 952_clause1.json | 952 | SF6气体湿度：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | b033a9426ed9db3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\952_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
952 | 2 | 952_clause2.json | 952 | 运行线路的重要跨越档内接头应采用预绞式金具加固 | 3fdffe6f57530c10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\952_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行线路的重要跨越档内接头应采用预绞式金具加固 | 运行线路的重要跨越档内接头应采用预绞式金具加固 | verified_structural
953 | 1 | 953_clause1.json | 953 | 断路器应测量行程-时间特性曲线，同时还应测量机构内辅助开关与断路器主触头动作时间的配合情况，并符合开关装置的技术要求 | 52d3066b31a8e780 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\953_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器应测量行程-时间特性曲线 | 断路器应测量行程-时间特性曲线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
953 | 2 | 953_clause2.json | 953 | 严禁将电缆平行敷设于地下管道的正上方或正下方 | 97188e063154cb1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\953_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 严禁将电缆平行敷设于地下管道的正上方或正下方 | 严禁将电缆平行敷设于地下管道的正上方或正下方 | verified_structural
954 | 1 | 954_clause1.json | 954 | 断路器机械特性试验。断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。注：合闸速度、分闸速度的测量，当现场测试条件不具备时，制造厂应提供保证值 | 8ea05388f2e19095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\954_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求 | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
954 | 2 | 954_clause2.json | 954 | 中置式开关柜母线室、断路器室、电缆室、二次装置室等功能区间及相邻母线室之间应完全隔离，柜体外壳防护等级不低于IP31 | 14002468ce09bc90 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\954_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 中置式开关柜母线室、断路器室、电缆室、二次装置室等功能区间及相邻母线室之间应完全隔离 | 中置式开关柜母线室、断路器室、电缆室、二次装置室等功能区间及相邻母线室之间应完全隔离 | verified_structural
955 | 1 | 955_clause1.json | 955 | 现场机械特性试验，卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线，及检测用传感器和安装附件 | d9e6ce8701b219dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\955_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
955 | 2 | 955_clause2.json | 955 | 接点温度可略高于导线温度，但不应超过10ºC。在分析时，要综合考虑当时及前1小时的负荷变化以及大气环境条件且不高于导线允许运行温度。文中并未提及测量周期 | 04d46b7d90a8af3a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\955_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接点温度可略高于导线温度，但不应超过10ºC。 | 接点温度可略高于导线温度，但不应超过10ºC。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
956 | 1 | 956_clause1.json | 956 | a)程序A(推荐对于252kV及以下)，进行工频耐压电压试验并持续1min；b)程序B(推荐对于363kV及以上)，进行工频耐压电压试验并持续1min，并按表7进行局部放电测量；c)程序C(推荐对于363kV及以上，程序B的替代)，进行工频耐压电压试验并持续1min，并对每一极性进行3次雷电冲击电压试验 | 16c3fb554a82145b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\956_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 程序A(推荐对于252kV及以下)，进行工频耐压电压试验并持续1min | 程序A(推荐对于252kV及以下)，进行工频耐压电压试验并持续1min | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
956 | 2 | 956_clause2.json | 956 | 基准周期为5年，根据运行情况可调整时间，每次雷击故障后的杆塔应进行测试 | aa0a31a51e7b873f |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
957 | 1 | 957_clause1.json | 957 | 试验程序可根据试品状况和现场条件，由用户和制造厂商定，从下列程序中选择，但拟优先选用程序A。程序A：按5.1条和7.1条的交流电压试验，在规定的电压值下耐压1min。在特殊情况下，可增加冲击电压试验，按5.2条和7.2条试验，在规定的电压值下进行，正负极性各三次；程序B：按5.1条的交流电压试验，在电压值不低于Um/√3(对中性点有效接地系统)或Um(对中性点非有效接地系统)下耐压5min(Um为系统最高电压)。同时应补充进行冲击电压试验，按5.2条和7.2条试验，在规定的电压值下进行，正负极性各三次 | c7e666432e5e56e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\957_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 试验程序可根据试品状况和现场条件，由用户和制造厂商定，从下列程序中选择，但拟优先选用程序A。 | 试验程序可根据试品状况和现场条件，由用户和制造厂商定，从下列程序中选择，但拟优先选用程序A。 | verified_structural
957 | 2 | 957_clause2.json | 957 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置，应适应加大截面，或采用阴极保护等措施 | a34f21bacaff3c0d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\957_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | verified_structural
958 | 1 | 958_clause1.json | 958 | 绝缘试验程序可以选择下述试验程序之一：程序A(推荐对于126kV及以下)，按表107栏(2)规定的数值进行工频电压试验并持续1min；程序B(推荐对于252kV及以上)，按表107栏(2)规定的数值进行工频电压试验并持续1min，并按照表106进行局部放电测量，但是预加电压Upre-stress=Uds[表107的栏(2)]。由于该测量有助于确定经过一段时间运行后设备是否需要维护，推荐在Um/√3时测量局部放电。关于局部放电侧量的实际应用，见附录C；程序C(推荐对于252kV及以上，程序B的替代)，按表107栏(2)规定的数值进行工频电压试验并持续1min，并按照表107栏(3)规定的数值对每一极性进行三次雷电冲击电压试验 | 37d5289a512c33ca |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
958 | 2 | 958_clause2.json | 958 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验。老炼试验后进行耐压试验，试验电压为出厂试验值的80％ | 9325cfc2e74dc7b1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\958_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验 | verified_structural
959 | 1 | 959_clause1.json | 959 | 363kV开关的工频耐压试验值为460kV、510kV，550kV开关的工频耐压试验值为680kV、740kV | af39456b360501a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\959_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 363kV开关的工频耐压试验值为460kV、510kV | 363kV开关的工频耐压试验值为460kV、510kV | verified_structural
959 | 2 | 959_clause2.json | 959 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 11ab8248200ad5c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\959_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | verified_structural
960 | 1 | 960_clause1.json | 960 | 363kV设备的工频耐压试验值为520kV，550kV设备的工频耐压试验值为710kV | 5baeeb947c2d1b97 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\960_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 363kV设备的工频耐压试验值为520kV | 363kV设备的工频耐压试验值为520kV | verified_structural
960 | 2 | 960_clause2.json | 960 | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | f6b11c5ad81f5cef | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\960_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | verified_structural
961 | 1 | 961_clause1.json | 961 | 363kV设备的工频耐压试验值为460kV、510kV，550kV开关的工频耐压试验值为680kV、740kV | 17b5962a516e4ab7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\961_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 363kV设备的工频耐压试验值为460kV、510kV | 363kV设备的工频耐压试验值为460kV、510kV | verified_structural
961 | 2 | 961_clause2.json | 961 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\961_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
962 | 1 | 962_clause1.json | 962 | 如果每段均耐受了规定的试验电压而没有出现破坏性放电，则认为开关设备通过了试验。在现场绝缘试验期间出现了破坏性放电，试验应重复进行。重复性试验的导则在C.6中给出。如果采用程序B且按照符合GB/T7354的传统方法测量局部放电，最大允许的局部放电量为10pC。其“C.6.2推荐的程序”为程序a)如果沿着固体绝缘的表面出现破坏性放电，推荐在可行的场合应打开隔室并仔细检查损伤的绝缘。在采取任何补救行为之后，隔室应该再次承受规定的绝缘试验。程序b)气体中的破坏性放电可能由于污染或表面有可以被放电期间的电弧烧掉的缺陷。因此，可以接受在规定的试验电压下重复试验。现场试验开始前，另一个试验电压可在用户和制造厂之间达成协议。如果重复性试验失败，应再次执行程序a) | 9d4f80c4e61456e2 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
962 | 2 | 962_clause2.json | 962 | 安装钢筋混凝土电杆前应进行外观检查，且符合下列要求：d)杆身弯曲不超过2/1000 | 7d16675cbde4cdd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\962_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 安装钢筋混凝土电杆前应进行外观检查，且杆身弯曲不超过2/1000 | 安装钢筋混凝土电杆前应进行外观检查，且杆身弯曲不超过2/1000 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
963 | 1 | 963_clause1.json | 963 | 遇有放电情况，可采取下述步骤：a)进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电是自恢复放电，认为耐压试验通过。如重复试验再次放电，按9.2b)项程序进行。b)设备解体，打开放电气隔，仔细检查绝缘情况，修复后，再一次进行耐压试验 | a7a49ee4f00d3e47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\963_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电是自恢复放电，认为耐压试验通过。 | 进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电是自恢复放电，认为耐压试验通过。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
963 | 2 | 963_clause2.json | 963 | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式)，而对于铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 63420a0c34e90648 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\963_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式) | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
964 | 1 | 964_clause1.json | 964 | 在试验过程中如果发生击穿放电，可采用下述步骤：a）进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电为自恢复放电，认为耐压试验通过；如果重复试验失败，则耐压试验不通过，应进一步检查。b）根据放电能量和放电引起的声、光、电、化学等各种效应及耐压过程中进行的其他故障诊断技术所提供的资料，综合判断放电气室。c）打开放电气室进行检查，确定故障部位，修复后，再进行规定的耐压试验 | 3498a4f7a20f1e9b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\964_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电为自恢复放电，认为耐压试验通过 | 如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电为自恢复放电，认为耐压试验通过 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
964 | 2 | 964_clause2.json | 964 | 隔离开关开合直流滤波器电寿命次数不小于50次 | b144de1c57ed6724 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
965 | 1 | 965_clause1.json | 965 | 如果每段均耐受了规定的试验电压而没有出现破坏性放电，则认为开关设备通过了试验。在现场绝缘试验期间出现了破坏性放电，试验应重复进行。重复性试验的导则在B.6中给出。如果采用程序B且按照符合GB/T7354的传统方法测量局部放电，最大允许的局部放电量为10pC。其“B.6.2推荐的程序”为程序a)如果沿着固体绝缘的表面出现破坏性放电，推荐在可行的场合应打开隔室并仔细检查损伤的绝缘。在采取任何补救行为之后，隔室应该再次承受规定的绝缘试验。程序b)气体中的破坏性放电可能由于污染或表面有可以被放电期间的电弧烧掉的缺陷。因此，可以接受在规定的试验电压下重复试验。现场试验开始前，另一个试验电压可在用户和制造厂之间达成协议。如果重复性试验失败，应再次执行程序a) | bc4581238bffc2fc |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
965 | 2 | 965_clause2.json | 965 | 没有规定段间绝缘试验项目；5.3.2.1交流耐压试验：需要确认设备绝缘介质强度时进行本项目。一次绕组的试验电压为出厂试验值的80％、二次绕组之间及末屏对地的试验电压为2kV，时间为60s | 2e095b3cca81ee4c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\965_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,2.1,5.3,60,80 | TRUE | 没有规定段间绝缘试验项目 | 没有规定段间绝缘试验项目 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
966 | 1 | 966_clause1.json | 966 | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃，在计及日照影响时，钢芯铝线及管形导体可按不超过+80℃考虑。当普通导体接触面处有镀（搪）锡的可靠覆盖层时，可提高到+85℃。特种耐热导体的最高工作温度可根据制造厂提供的数据选择使用，但要考虑高温导体对连接设备的影响，并采取防护措施 | 817374e5be6d7737 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\966_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃ | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃ | verified_structural
966 | 2 | 966_clause2.json | 966 | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器带电检测项目、周期及技术要求：红外热象检测周期为：新安及A、B类检修重新投运后1周内。220kV及以下，迎峰度夏前和迎峰度夏中各开展1次精确测温 | 16758ed2949865cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\966_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 红外热象检测周期为：新安及A、B类检修重新投运后1周内。 | 红外热象检测周期为：新安及A、B类检修重新投运后1周内。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
967 | 1 | 967_clause1.json | 967 | 一般裸导体的正常最高工作温度不应大于70℃，在计及日照影响时，钢芯铝经线及管形导体不宜大于80℃。特种耐热导体的最高工作温度可根据制造厂提供的数据选择使用，但要考虑高温导体对连接设备的影响，并采取防护措施 | 691306c6a617c292 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\967_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 一般裸导体的正常最高工作温度不应大于70℃ | 一般裸导体的正常最高工作温度不应大于70℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
967 | 2 | 967_clause2.json | 967 | 三相四线或三相三线系统的标称电压220/380380/6601000(1140) | 7dc5e5b1f126bbe5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\967_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:380380,6601000 | TRUE | 三相四线或三相三线系统的标称电压为220/380V、380/660V、1000(1140)V | 三相四线或三相三线系统的标称电压为220/380V、380/660V、1000(1140)V | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
968 | 1 | 968_clause1.json | 968 | GIS设置伸缩节时，应考虑外壳位移时内部导体相对位移不应导致电接触能力的下降；GIS的支架应为可调式，以适应土建允许的基础的误差 | 02b3ab7ba1205bce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\968_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS设置伸缩节时，应考虑外壳位移时内部导体相对位移不应导致电接触能力的下降 | GIS设置伸缩节时，应考虑外壳位移时内部导体相对位移不应导致电接触能力的下降 | verified_structural
968 | 2 | 968_clause2.json | 968 | 电缆支架的层间垂直距离，应满足电缆能方便地敷设和固定，在多根电缆同层支架敷设时，有更换或增设任一电缆的可能，电缆支架之间最小净距不宜小于表4规定 | 9ccbb97b61f64c4a |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
969 | 1 | 969_clause1.json | 969 | 缩节主要用于装配调整，吸收基础间的相对位移或热胀冷缩的伸缩量等。制造厂应根据使用的目的、允许的位移量等来选定伸缩节的结构。在GIS分开的基础间允许的相对位移(不均匀下沉)应由制造厂和用户商定。GIS与变压器(电抗器)等的连接处应设置伸缩节 | f9671c37db2b9aab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\969_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应根据使用的目的、允许的位移量等来选定伸缩节的结构。 | 制造厂应根据使用的目的、允许的位移量等来选定伸缩节的结构。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
969 | 2 | 969_clause2.json | 969 | 采用的闭口销或开口销不应有折断、裂纹等现象。当采用开口销时应对称开口，开口角度应为30°～60° | 3431bd992b3230f9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\969_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用的闭口销或开口销不应有折断、裂纹等现象。 | 采用的闭口销或开口销不应有折断、裂纹等现象。 | verified_structural
970 | 1 | 970_clause1.json | 970 | 共箱封闭母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位，应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置 | 5425da8deb1b0571 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\970_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 共箱封闭母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位，应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置 | 共箱封闭母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位，应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置 | verified_structural
970 | 2 | 970_clause2.json | 970 | 电缆支架配置及通道特征电缆隧道两侧支架间净通道1000单列支架与壁间通道900 | 4bba8bb050271540 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\970_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆隧道两侧支架间净通道1000 | 电缆隧道两侧支架间净通道1000 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
971 | 1 | 971_clause1.json | 971 | GIS配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全。外壳和支架上的感应电压，正常运行条件下不应大于24V，故障条件下不应大于100V | 5c335555467dafa5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\971_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全 | GIS配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全 | verified_structural
971 | 2 | 971_clause2.json | 971 | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备采用主备方式同时运行。任意一重设备因故障、检修、或其他原因而退出时，不应影响其他冗余设备。并对整个系统的正常运行没有影响。设备的冗余范围包括从测量二次线圈开始的完整的测量回路，信号输入、输出回路，通信回路，主机。在双重化的设备中，当检测出工作系统故障时，有效系统应能自动从工作系统却换至并列的热备用系统。系统切换应能手动实现。如果一个系统有严重故障或已经人工切换到维修状态，则不能再自动转换到有效状态。系统状态的转换不能影响直流系统的正常运行，不应使传输的直流功率收到扰动或使其产生任何变化。当工作系统出现故障时，不会通过信号交换接口，以及装置的电源等将故障传播到热备用系统。设备故障应按照严重程度划分为不同等级，宜定义为轻微故障、严重故障和紧急故障。其中，轻微故障是指不会对正常功率输送产生危害的故障，因此轻微故障不会引起任何控制功能的不可用；发生严重故障的系统在另一系统可用的情况下应退出运行并切换到另一系统，若另一系统不可用，则故障系统还可以继续维持直流系统的运行；发生紧急故障的系统在另一系统可用的情况下应退出运行并切换到另一系统，若另一系统不可用时，则停运整个直流系统 | 7c80240874c93a60 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
972 | 1 | 972_clause1.json | 972 | 在发生短路故障的情况下，外壳的感应电压不应超过24V | 9d6a74d89e4013fc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\972_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在发生短路故障的情况下，外壳的感应电压不应超过24V | 在发生短路故障的情况下，外壳的感应电压不应超过24V | verified_structural
972 | 2 | 972_clause2.json | 972 | 变压器二次搬运及安装要求，变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm，图纸无标注时，纵向按轨道定位，横向距离不得小于800mm，距门不得小于1000mm | 3be022be84f9595c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\972_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm | 变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
973 | 1 | 973_clause1.json | 973 | GIS配电装置宜采用多点接地方式，当选用分相设备时，应设置外壳三相短接线，并在短接线上引出接地线通过接地母线接地。外壳的三相短接线的截面应能承受长期通过的最大感应电流，并应按短路电流校验。当设备为铝外壳时，其短接线宜采用铝排；当设备为钢外壳时，其短接线宜采用铜排 | 7be2903cfb8d9756 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\973_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS配电装置宜采用多点接地方式 | GIS配电装置宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
973 | 2 | 973_clause2.json | 973 | 电缆终端场站、隧道出入口、重要区域的工井井盖应有安防措施，并宜加装在线监控装置。户外金属电缆支架、电缆固定金具等应使用防盗螺栓 | 97b6d67aa9218fa0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\973_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆终端场站、隧道出入口、重要区域的工井井盖应有安防措施，并宜加装在线监控装置 | 电缆终端场站、隧道出入口、重要区域的工井井盖应有安防措施，并宜加装在线监控装置 | verified_structural
974 | 1 | 974_clause1.json | 974 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式。同一相气体绝缘母线各节外壳之间宜采用铜或铝母线进行电气连接，气体绝缘母线在两端和中间(可根据母线的长度确定中间接地点的数量)三相互连后用一根接地线接地 | 804b3cf56c9ccbcc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\974_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
974 | 2 | 974_clause2.json | 974 | “注意状态”的检修策略执行C类检修。检修周期不宜超过基准周期，同时根据状态评价结果，按照本导则确定检修类别和内容 | 1a553d017c5479a4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\974_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 注意状态的检修策略执行C类检修 | 注意状态的检修策略执行C类检修 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
975 | 1 | 975_clause1.json | 975 | 分相式的GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。紧固接地螺栓的直径不得小于16mm.接地点应标以接地符号。注：闭环回路用来避免外壳中的感应电流流入接地回路和接地网。它们通常根据额定电流选择尺寸并位于每一段的末尾 | e8a0fb8ab20c674d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\975_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线 | GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
975 | 2 | 975_clause2.json | 975 | 拉桩杆应向受力反方向倾斜10°～20° | e90f51f7247442d6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\975_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉桩杆应向受力反方向倾斜10°～20° | 拉桩杆应向受力反方向倾斜10°～20° | verified_structural
976 | 1 | 976_clause1.json | 976 | SF6气体绝缘母线应划分成若干隔室，以达到满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求。SF6气体绝缘母线隔室的划分应有利于维修和气体管理。最大气体隔室的容积应和气体服务小车的储气罐容量相匹配 | 4ee6920b977546c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\976_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘母线应划分成若干隔室 | SF6气体绝缘母线应划分成若干隔室 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
976 | 2 | 976_clause2.json | 976 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 0c82027c72e6f517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\976_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | verified_structural
977 | 1 | 977_clause1.json | 977 | 气体绝缘金属封闭开关设备内各元件应分成若干气隔。气隔的具体划分可根据布置条件和检修要求，在订货技术条款中由用户与制造厂商定。气体系统的压力，除断路器外，其余部分宜采用相同气压 | c0b0312da216552a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\977_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体绝缘金属封闭开关设备内各元件应分成若干气隔 | 气体绝缘金属封闭开关设备内各元件应分成若干气隔 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
977 | 2 | 977_clause2.json | 977 | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体，现场放置时间超过3个月的变压器应注油保存，并装上储油柜和胶囊，严防进水受潮。注油前，必须测定密封气体的压力，密封状况，必要时应进行检漏试验。为防止变压器在安装和运行中进水受潮，套管顶部将军帽、储油柜顶部、套管升高座及其连管等处必须密封良好。必要时应测露点。如已发现绝缘受潮，应及时采取相应措施 | bb4fb66881c8038a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\977_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体 | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
978 | 1 | 978_clause1.json | 978 | GIS配电装置每间隔应分为若干个隔室，隔室的分隔应满足正常运行条件和间隔元件设备检修要求 | cdd1f978b15c24f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\978_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS配电装置每间隔应分为若干个隔室，隔室的分隔应满足正常运行条件和间隔元件设备检修要求 | GIS配电装置每间隔应分为若干个隔室，隔室的分隔应满足正常运行条件和间隔元件设备检修要求 | verified_structural
978 | 2 | 978_clause2.json | 978 | 电缆沟、隧道或工井内通道净宽,不宜小于电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | 389e27a62b3e98e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\978_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟、隧道或工井内通道净宽,不宜小于电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | 电缆沟、隧道或工井内通道净宽,不宜小于电缆支架配置方式开挖式隧道或封闭式工作井非开挖式隧道两侧1000800单侧900800 | verified_structural
979 | 1 | 979_clause1.json | 979 | 隔室划分应满足下列要求：a)当间隔元件设备检修时，不应影响未检修间隔的正常运行；b)应将内部故障限制在故障隔室内；c)断路器宜设置单独隔室；d)主母线隔室划分应考虑气体回收装置的容量和分期安装的方便；e)连接在母线上的设备，如电压互感器、避雷器等应分隔；f)与GIS外连的设备应分隔 | bf60185b7190c784 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\979_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当间隔元件设备检修时，不应影响未检修间隔的正常运行 | 当间隔元件设备检修时，不应影响未检修间隔的正常运行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
979 | 2 | 979_clause2.json | 979 | 如气体绝缘金属封闭开关设备将分期建设时，宜在将来的扩建接口处装设隔离开关和隔离气室，以便将来不停电扩建 | 46e49a15272561ae | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\979_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体绝缘金属封闭开关设备将分期建设时，宜在将来的扩建接口处装设隔离开关和隔离气室，以便将来不停电扩建 | 气体绝缘金属封闭开关设备将分期建设时，宜在将来的扩建接口处装设隔离开关和隔离气室，以便将来不停电扩建 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
980 | 1 | 980_clause1.json | 980 | 对于断路器和GIS，应重点监督以下内容:2)气室划分合理，最大气室气体处理从不超过8h,最长母线气室不超过10m | 18d296bf84cea67c |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
980 | 2 | 980_clause2.json | 980 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值，并应提供测试区间的测试点示意图以及电阻值 | dccef139c055f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\980_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
981 | 1 | 981_clause1.json | 981 | 气体绝缘金属封闭开关设备外壳要求高度密封性。制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。每个隔室的相对年泄漏率应不大于1% | 1bd354a2479fcd93 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\981_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
981 | 2 | 981_clause2.json | 981 | 安装地区的风速应不超过34m/s | 97cee01129f6065a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\981_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 安装地区的风速应不超过34m/s | 安装地区的风速应不超过34m/s | verified_structural
982 | 1 | 982_clause1.json | 982 | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 3f027f9b8318bec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\982_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
982 | 2 | 982_clause2.json | 982 | 输电线路跨越铁路、高速公路、一级公路、电车道、一、二级通航河流、110kV及以上线路、特殊管道、索道时在跨越档内不得接头 | c9cd13a555058340 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\982_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨越铁路、高速公路、一级公路、电车道、一、二级通航河流、110kV及以上线路、特殊管道、索道时在跨越档内不得接头 | 输电线路跨越铁路、高速公路、一级公路、电车道、一、二级通航河流、110kV及以上线路、特殊管道、索道时在跨越档内不得接头 | verified_structural
983 | 1 | 983_clause1.json | 983 | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 0bc37cd2599a56f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\983_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
983 | 2 | 983_clause2.json | 983 | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行，试验电压值为出厂试验电压的80% | 44c35a863cf3b701 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\983_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行 | 主回路的交流耐压试验程序和方法，应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》DL/T555的规定进行 | verified_structural
984 | 1 | 984_clause1.json | 984 | 密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | f851a4304ce891ad |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
984 | 2 | 984_clause2.json | 984 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | faf66c48f062c2ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\984_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | verified_structural
985 | 1 | 985_clause1.json | 985 | 如果是封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | be8b20b34765112c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\985_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
985 | 2 | 985_clause2.json | 985 | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 5b1a7eb5f1bb936c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\985_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | verified_structural
986 | 1 | 986_clause1.json | 986 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。与泄漏性能有关的预期工作寿命应该由制造厂规定。优选值为20年、30年和40年。注:为了满足预期的工作寿命要求，SF6系统的漏气率应不大于每年0.1% | 4321b02676c9e65a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\986_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
986 | 2 | 986_clause2.json | 986 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | f2e9a822d02e1527 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\986_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | verified_structural
987 | 1 | 987_clause1.json | 987 | 110（66）kV及以上设备新投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | 042a022528437315 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\987_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上设备新投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | 110（66）kV及以上设备新投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | verified_structural
987 | 2 | 987_clause2.json | 987 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。制造厂规定不取样的全密封互感器可不做检测 | 40af38f555d361a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\987_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | verified_structural
988 | 1 | 988_clause1.json | 988 | SF6气体湿度检测110（66）kV及以上3年一次，≤500μL/L（注意值） | ef80ff33f7d7dc7d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\988_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度检测110（66）kV及以上3年一次，≤500μL/L（注意值） | SF6气体湿度检测110（66）kV及以上3年一次，≤500μL/L（注意值） | verified_structural
988 | 2 | 988_clause2.json | 988 | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | c2ef367fb31ce3af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\988_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | verified_structural
989 | 1 | 989_clause1.json | 989 | SF6气体湿度检测110（66）kV及以上3年一次，≤500μL/L（注意值） | ef80ff33f7d7dc7d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\989_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度检测110（66）kV及以上3年一次，≤500μL/L（注意值） | SF6气体湿度检测110（66）kV及以上3年一次，≤500μL/L（注意值） | verified_structural
989 | 2 | 989_clause2.json | 989 | 测量六氟化硫气体含水量（20℃的体积分数），应符合下列规定：1有电弧分解的隔室，应小于150μL/L；2无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；3气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气48h后进行 | 09365ac146b2c993 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\989_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,20,3 | TRUE | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
990 | 1 | 990_clause1.json | 990 | SF6气体湿度检测110（66）kV及以上3年一次，≤500μL/L（注意值） | ef80ff33f7d7dc7d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\990_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度检测110（66）kV及以上3年一次，≤500μL/L（注意值） | SF6气体湿度检测110（66）kV及以上3年一次，≤500μL/L（注意值） | verified_structural
990 | 2 | 990_clause2.json | 990 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 66abdd95465c8d88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\990_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | verified_structural
991 | 1 | 991_clause1.json | 991 | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | 203d68f2b9a8be13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\991_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | verified_structural
991 | 2 | 991_clause2.json | 991 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85% | 5ffe0831d6bc950b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\991_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
992 | 1 | 992_clause1.json | 992 | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | 203d68f2b9a8be13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\992_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | verified_structural
992 | 2 | 992_clause2.json | 992 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 11cf99865d727c00 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\992_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
993 | 1 | 993_clause1.json | 993 | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | 203d68f2b9a8be13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\993_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | verified_structural
993 | 2 | 993_clause2.json | 993 | SF6气体湿度：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | b033a9426ed9db3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\993_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
994 | 1 | 994_clause1.json | 994 | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | 203d68f2b9a8be13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\994_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | verified_structural
994 | 2 | 994_clause2.json | 994 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | 4605c8a492038666 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\994_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | verified_structural
995 | 1 | 995_clause1.json | 995 | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | 203d68f2b9a8be13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\995_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | verified_structural
995 | 2 | 995_clause2.json | 995 | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | c2ef367fb31ce3af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\995_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | verified_structural
996 | 1 | 996_clause1.json | 996 | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | 203d68f2b9a8be13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\996_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | verified_structural
996 | 2 | 996_clause2.json | 996 | 测量六氟化硫气体含水量（20℃的体积分数），应符合下列规定：1有电弧分解的隔室，应小于150μL/L；2无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；3气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气48h后进行 | 09365ac146b2c993 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\996_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,20,3 | TRUE | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
997 | 1 | 997_clause1.json | 997 | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | 203d68f2b9a8be13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\997_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | verified_structural
997 | 2 | 997_clause2.json | 997 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 66abdd95465c8d88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\997_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | verified_structural
998 | 1 | 998_clause1.json | 998 | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | a1737a2b1a5c6f32 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\998_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | verified_structural
998 | 2 | 998_clause2.json | 998 | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器带电检测项目、周期及技术要求：红外热象检测周期为：新安及A、B类检修重新投运后1周内。220kV及以下，迎峰度夏前和迎峰度夏中各开展1次精确测温 | 16758ed2949865cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\998_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 红外热象检测周期为：新安及A、B类检修重新投运后1周内。 | 红外热象检测周期为：新安及A、B类检修重新投运后1周内。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
999 | 1 | 999_clause1.json | 999 | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | a1737a2b1a5c6f32 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\999_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | verified_structural
999 | 2 | 999_clause2.json | 999 | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器带电检测项目、周期及技术要求：红外热象检测周期为：新安装及A、B类检修重新投运后1周内。220kV及以下，迎峰度夏前和迎峰度夏中各开展1次精确测温 | 87385b8937572e71 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\999_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器红外热象检测周期为：新安装及A、B类检修重新投运后1周内。 | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器红外热象检测周期为：新安装及A、B类检修重新投运后1周内。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1000 | 1 | 1000_clause1.json | 1000 | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | a1737a2b1a5c6f32 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1000_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | verified_structural
1000 | 2 | 1000_clause2.json | 1000 | 外观检查330kV及以上：2周220kV：1月110kV/66kV：3月35kV及以下：1年电缆终端及可见部分外观无异常 | f531c93669067213 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1000_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外观检查330kV及以上：2周 | 外观检查330kV及以上：2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1001 | 1 | 1001_clause1.json | 1001 | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | a1737a2b1a5c6f32 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1001_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | verified_structural
1001 | 2 | 1001_clause2.json | 1001 | a)110（66）kV及以上电缆通道外部及户外终端巡视：每半个月巡视一次；b)35kV及以下电缆通道外部及户外终端巡视：每1个月巡视一次；c)发电厂、变电站内电缆通道外部及户外终端巡视：每三个月巡视一次；d)电缆通道内部巡视：每三个月巡视一次；e)电缆巡视：每三个月巡视一次；f)35kV及以下开关柜、分支箱、环网柜内的电缆终端结合停电巡视检查一次；g)单电源、重要电源、重要负荷、网间联络等电缆及通道的巡视周期不应超过半个月；h)对通道环境恶劣的区域，如易受外力破坏区、偷盗多发区、采动影响区、易塌方区等应在相应时段加强巡视，巡视周期一般为半个月；i)水底电缆及通道应每年至少巡视一次；j)对于城市排水系统泵站供电电源电缆，在每年汛期前进行巡视；k)电缆及通道巡视应结合状态评价结果，适当调整巡视周期 | 86e82fa08a82bf1a |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1002 | 1 | 1002_clause1.json | 1002 | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | a1737a2b1a5c6f32 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1002_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | verified_structural
1002 | 2 | 1002_clause2.json | 1002 | 例行巡视巡视周期规定如下：例行巡视包括正常巡视、熄灯巡视、全面巡视。a)每天至少一次正常巡视；b)每周至少进行一次熄灯巡视，检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象；c)每月进行一次全面巡视，主要是对设备进行全面的外部检查，对缺陷有无发展作出鉴定，检查设备防火、防小动物、检查接地网及引线是否完好 | 153e97607426ca1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1002_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每天至少一次正常巡视 | 每天至少一次正常巡视 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1003 | 1 | 1003_clause1.json | 1003 | 严格按照《带电设备红外诊断应用规范》（DL/T664-2008）的规定，开展互感器的精确测温工作。新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的互感器每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行147期间，对220kV及以上电压等级互感器应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | ec4570c1ab76aebc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1003_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:147,2008,664 | TRUE | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1003 | 2 | 1003_clause2.json | 1003 | 带电检测内容及要求：红外测温重点检测电缆终端、电缆接头、电缆分支处及接地线，应无异常温升、温差和/或相对温差。测量和分析方法参考DL/T664‐2008。必要时，当电缆线路负荷较重(超过50%）时，应适当缩短检测周期，检测宜在设备负荷高峰状态下进行，一般不低于30%额定负荷； | 4985d60b50664a4f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1003_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2008,664 | TRUE | 红外测温重点检测电缆终端、电缆接头、电缆分支处及接地线，应无异常温升、温差和/或相对温差。 | 红外测温重点检测电缆终端、电缆接头、电缆分支处及接地线，应无异常温升、温差和/或相对温差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1004 | 1 | 1004_clause1.json | 1004 | 严格按照《带电设备红外诊断应用规范》（DL/T664-2008）的规定，开展互感器的精确测温工作。新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的互感器每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行147期间，对220kV及以上电压等级互感器应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | ec4570c1ab76aebc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1004_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:147,2008,664 | TRUE | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1004 | 2 | 1004_clause2.json | 1004 | a)红外热像设备应图像清晰、稳定，工作可靠。具备超设定值报警以及必要的图像分析功能、热像储存、数据传输功能；具备单点或多点温度显示功能；显示空间分辨率应能满足绝热缺陷测温要求，或具备按照检测模式进行选择能力；b)红外热像设备的检测方法、判断依据及绝热效果评价应按DL/T907执行； | 13c743f407adc20e |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1005 | 1 | 1005_clause1.json | 1005 | 严格按照《带电设备红外诊断应用规范》（DL/T664-2008）的规定，开展互感器的精确测温工作。新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的互感器每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行147期间，对220kV及以上电压等级互感器应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | ec4570c1ab76aebc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1005_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:147,2008,664 | TRUE | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1005 | 2 | 1005_clause2.json | 1005 | 红外热像检测电缆终端、中间接头、电缆分支处及接地线（如可测），红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。测量和分析方法参考DL/T664‐2008。检测时，应注意对电缆线路各处分别进行测量，避免遗漏测量部位；电缆带电运行时间应该在24小时以上，最好在设备负荷高峰状态下进行；尽量移开或避开电缆与测温仪之间的遮挡物，记录环境温度、负荷及其近3小时内的变化情况，以便分析参考。当电缆线路负荷较重（超过50%）时，应适当缩短红外热像检测周期 | 48b4b73805b7ae28 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1005_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2008,3,50,664 | TRUE | 红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差 | 红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1006 | 1 | 1006_clause1.json | 1006 | 严格按照《带电设备红外诊断应用规范》（DL/T664-2008）的规定，开展互感器的精确测温工作。新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的互感器每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行147期间，对220kV及以上电压等级互感器应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | ec4570c1ab76aebc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1006_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:147,2008,664 | TRUE | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1006 | 2 | 1006_clause2.json | 1006 | 红外热像检测条件许可时，对换流阀可视部分进行检测，红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。检测和分析方法参考DL/T664 | b7e07cd4d9a20f3f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1006_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:664 | TRUE | 红外热像检测条件许可时，对换流阀可视部分进行检测，红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。 | 红外热像检测条件许可时，对换流阀可视部分进行检测，红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1007 | 1 | 1007_clause1.json | 1007 | 电流互感器红外检测周期为：1）直流电流互感器：运维单位1周，省电科院3个月。其中精确测温每个月1次。2）330～750kV(一类变电站)：运维单位2周，省电科院6个月。迎峰度夏前、迎峰度夏期间、迎峰度夏后各开展1次精确测温。3）330～750kV(二类变电站)：运维单位1个月，省电科院1年。迎峰度夏前、迎峰度夏期间、迎峰度夏后各开展1次精确测温。4）220kV：运维单位3个月。5）110(66)kV：运维单位6个月。6）新安装及A、B类检修重新投运后1周内。7）迎峰度夏（冬）、大负荷、检修结束送电期间增加检测频次。8）必要时 | 01d2314ef8b2f492 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1007 | 2 | 1007_clause2.json | 1007 | 带电检测内容及要求：红外测温重点检测电缆终端、电缆接头、电缆分支处及接地线，应无异常温升、温差和/或相对温差。测量和分析方法参考DL/T664‐2008。必要时，当电缆线路负荷较重(超过50%）时，应适当缩短检测周期，检测宜在设备负荷高峰状态下进行，一般不低于30%额定负荷； | 4985d60b50664a4f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1007_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2008,664 | TRUE | 红外测温重点检测电缆终端、电缆接头、电缆分支处及接地线，应无异常温升、温差和/或相对温差。 | 红外测温重点检测电缆终端、电缆接头、电缆分支处及接地线，应无异常温升、温差和/或相对温差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1008 | 1 | 1008_clause1.json | 1008 | 1测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ；3测量电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端（N）对外壳（地）的绝缘电阻，绝缘电阻值不宜小于1000MΩ | 4ba9eaa52e205b54 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1008_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,3 | TRUE | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1008 | 2 | 1008_clause2.json | 1008 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。在耐压试验前后均应进行绝缘电阻测量，耐压试验前后测量的绝缘电阻值不应小于试验前的测量值。采用500V兆欧表，绝缘电阻值应大于2MΩ | 4c4c983459a179d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1008_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | verified_structural
1009 | 1 | 1009_clause1.json | 1009 | 1测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ；3测量电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端（N）对外壳（地）的绝缘电阻，绝缘电阻值不宜小于1000MΩ | 4ba9eaa52e205b54 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1009_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,3 | TRUE | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1009 | 2 | 1009_clause2.json | 1009 | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ，采用500V或1000V兆欧表 | 1ecabf8437272574 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1009_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1010 | 1 | 1010_clause1.json | 1010 | 1测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ；3测量电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端（N）对外壳（地）的绝缘电阻，绝缘电阻值不宜小于1000MΩ | 4ba9eaa52e205b54 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1010_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,3 | TRUE | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1010 | 2 | 1010_clause2.json | 1010 | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 7dee75362505c3b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1010_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | verified_structural
1011 | 1 | 1011_clause1.json | 1011 | 1测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ；3测量电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端（N）对外壳（地）的绝缘电阻，绝缘电阻值不宜小于1000MΩ | 4ba9eaa52e205b54 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1011_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,3 | TRUE | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1011 | 2 | 1011_clause2.json | 1011 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好；用1000V绝缘电阻表测量电缆的绝缘电阻，应无显著下降 | d3586d94a626a510 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1011_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | verified_structural
1012 | 1 | 1012_clause1.json | 1012 | 1测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ；3测量电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端（N）对外壳（地）的绝缘电阻，绝缘电阻值不宜小于1000MΩ | 4ba9eaa52e205b54 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1012_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,3 | TRUE | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1012 | 2 | 1012_clause2.json | 1012 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1012_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
1013 | 1 | 1013_clause1.json | 1013 | 1测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ；3测量电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端（N）对外壳（地）的绝缘电阻，绝缘电阻值不宜小于1000MΩ | 4ba9eaa52e205b54 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1013_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,3 | TRUE | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1013 | 2 | 1013_clause2.json | 1013 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，Ru为型式试验时温升前测得的电阻值 | f48cb72d6607cc70 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1013_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1014 | 1 | 1014_clause1.json | 1014 | 绝缘电阻1.一次绕组：一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化；2.末屏对地（电容型）：＞1000MΩ（注意值） | 8bb9240b8e15e1b1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1014_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1014 | 2 | 1014_clause2.json | 1014 | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 7dee75362505c3b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1014_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | verified_structural
1015 | 1 | 1015_clause1.json | 1015 | 绝缘电阻1.一次绕组：一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化；2.末屏对地（电容型）：＞1000MΩ（注意值） | 8bb9240b8e15e1b1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1015_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1015 | 2 | 1015_clause2.json | 1015 | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ。未规定采用兆欧表的电压值 | 7014505208780d2d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1015_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1016 | 1 | 1016_clause1.json | 1016 | 绝缘电阻1.一次绕组：一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化；2.末屏对地（电容型）：＞1000MΩ（注意值） | 8bb9240b8e15e1b1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1016_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1016 | 2 | 1016_clause2.json | 1016 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。在耐压试验前后均应进行绝缘电阻测量，耐压试验前后测量的绝缘电阻值不应小于试验前的测量值。采用500V兆欧表，绝缘电阻值应大于2MΩ | 4c4c983459a179d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1016_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | verified_structural
1017 | 1 | 1017_clause1.json | 1017 | 绝缘电阻1.一次绕组：一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化；2.末屏对地（电容型）：＞1000MΩ（注意值） | 8bb9240b8e15e1b1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1017_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1017 | 2 | 1017_clause2.json | 1017 | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ，采用500V或1000V兆欧表 | 1ecabf8437272574 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1017_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1018 | 1 | 1018_clause1.json | 1018 | 绝缘电阻1.一次绕组：一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化；2.末屏对地（电容型）：＞1000MΩ（注意值） | 8bb9240b8e15e1b1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1018_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1018 | 2 | 1018_clause2.json | 1018 | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | b7740bd8f6bf8349 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1018_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | verified_structural
1019 | 1 | 1019_clause1.json | 1019 | 绝缘电阻1.一次绕组：一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化；2.末屏对地（电容型）：＞1000MΩ（注意值） | 8bb9240b8e15e1b1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1019_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1019 | 2 | 1019_clause2.json | 1019 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1019_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
1020 | 1 | 1020_clause1.json | 1020 | 绝缘电阻1.一次绕组：一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化；2.末屏对地（电容型）：＞1000MΩ（注意值） | 8bb9240b8e15e1b1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1020_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1020 | 2 | 1020_clause2.json | 1020 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 0c82027c72e6f517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1020_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | verified_structural
1021 | 1 | 1021_clause1.json | 1021 | 绝缘电阻1.一次绕组：一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化；2.末屏对地（电容型）：＞1000MΩ（注意值） | 8bb9240b8e15e1b1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1021_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1021 | 2 | 1021_clause2.json | 1021 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好；用1000V绝缘电阻表测量电缆的绝缘电阻，应无显著下降 | d3586d94a626a510 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1021_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | verified_structural
1022 | 1 | 1022_clause1.json | 1022 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 78331824f1d619de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1022_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | verified_structural
1022 | 2 | 1022_clause2.json | 1022 | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 5b1a7eb5f1bb936c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1022_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | verified_structural
1023 | 1 | 1023_clause1.json | 1023 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 78331824f1d619de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1023_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | verified_structural
1023 | 2 | 1023_clause2.json | 1023 | 局部放电水平：局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/7354的规定。在长时感应耐压试验(ACLD)和短时感应耐压试验(ACSD)中，应同时进行局部放电测量，测量电压为1．5Um/3时，高、中压绕组的局部放电量不应大于100pC | edb2c43edd6d4c26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1023_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1024 | 1 | 1024_clause1.json | 1024 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 78331824f1d619de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1024_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | verified_structural
1024 | 2 | 1024_clause2.json | 1024 | 局部放电水平:a)局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条，高压绕组端承受下述试验电压U2(5min)→U1(5s)→U2(1h)，其中U1=800kV，U2=1．5×800/3kV，在最后的1h持续时间内，局部放电量不大于300pC | 849aa91d8a128e34 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1024_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1025 | 1 | 1025_clause1.json | 1025 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 78331824f1d619de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1025_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | verified_structural
1025 | 2 | 1025_clause2.json | 1025 | 局部放电水平：按GB1094．3规定的方法对变压器进行局部放电测量时，对于厂时感应电压试验(ACLD)，在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC。在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定；对于短时感应电压试验(ACSD)，变压器在各施加电压下的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定 | 6ec6b29e80122850 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1025_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1026 | 1 | 1026_clause1.json | 1026 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 78331824f1d619de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1026_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | verified_structural
1026 | 2 | 1026_clause2.json | 1026 | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC； | 678a092c2a8268f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1026_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | verified_structural
1027 | 1 | 1027_clause1.json | 1027 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 78331824f1d619de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1027_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | verified_structural
1027 | 2 | 1027_clause2.json | 1027 | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | fd0e653f6b11fcd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1027_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | verified_structural
1028 | 1 | 1028_clause1.json | 1028 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 78331824f1d619de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1028_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | verified_structural
1028 | 2 | 1028_clause2.json | 1028 | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 6b6992aaaeef0e1d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1028_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | verified_structural
1029 | 1 | 1029_clause1.json | 1029 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 78331824f1d619de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1029_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | verified_structural
1029 | 2 | 1029_clause2.json | 1029 | 如果有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | f4fa50f1ec6076c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1029_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1030 | 1 | 1030_clause1.json | 1030 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 78331824f1d619de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1030_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | verified_structural
1030 | 2 | 1030_clause2.json | 1030 | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵（如有）启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 2c17c3b3d079d6b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1030_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1031 | 1 | 1031_clause1.json | 1031 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | f2e9a822d02e1527 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1031_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | verified_structural
1031 | 2 | 1031_clause2.json | 1031 | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 5b1a7eb5f1bb936c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1031_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | verified_structural
1032 | 1 | 1032_clause1.json | 1032 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | f2e9a822d02e1527 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1032_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | verified_structural
1032 | 2 | 1032_clause2.json | 1032 | 局部放电水平：局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/7354的规定。在长时感应耐压试验(ACLD)和短时感应耐压试验(ACSD)中，应同时进行局部放电测量，测量电压为1．5Um/3时，高、中压绕组的局部放电量不应大于100pC | edb2c43edd6d4c26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1032_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1033 | 1 | 1033_clause1.json | 1033 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | f2e9a822d02e1527 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1033_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | verified_structural
1033 | 2 | 1033_clause2.json | 1033 | 局部放电水平：按GB1094．3规定的方法对变压器进行局部放电测量时，对于厂时感应电压试验(ACLD)，在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC。在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定；对于短时感应电压试验(ACSD)，变压器在各施加电压下的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定 | 6ec6b29e80122850 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1033_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1034 | 1 | 1034_clause1.json | 1034 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | f2e9a822d02e1527 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1034_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | verified_structural
1034 | 2 | 1034_clause2.json | 1034 | 局部放电水平:a)局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条，高压绕组端承受下述试验电压U2(5min)→U1(5s)→U2(1h)，其中U1=800kV，U2=1．5×800/3kV，在最后的1h持续时间内，局部放电量不大于300pC | 849aa91d8a128e34 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1034_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1035 | 1 | 1035_clause1.json | 1035 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | f2e9a822d02e1527 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1035_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | verified_structural
1035 | 2 | 1035_clause2.json | 1035 | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC； | 678a092c2a8268f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1035_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | verified_structural
1036 | 1 | 1036_clause1.json | 1036 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | f2e9a822d02e1527 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1036_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | verified_structural
1036 | 2 | 1036_clause2.json | 1036 | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | fd0e653f6b11fcd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1036_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | verified_structural
1037 | 1 | 1037_clause1.json | 1037 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | f2e9a822d02e1527 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1037_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | verified_structural
1037 | 2 | 1037_clause2.json | 1037 | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 4d1f33a7c6561455 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1037_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | verified_structural
1038 | 1 | 1038_clause1.json | 1038 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | f2e9a822d02e1527 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1038_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | verified_structural
1038 | 2 | 1038_clause2.json | 1038 | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 6b6992aaaeef0e1d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1038_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | verified_structural
1039 | 1 | 1039_clause1.json | 1039 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | f2e9a822d02e1527 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1039_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | verified_structural
1039 | 2 | 1039_clause2.json | 1039 | 如果有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | f4fa50f1ec6076c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1039_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1040 | 1 | 1040_clause1.json | 1040 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | f2e9a822d02e1527 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1040_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | verified_structural
1040 | 2 | 1040_clause2.json | 1040 | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵（如有）启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 2c17c3b3d079d6b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1040_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1041 | 1 | 1041_clause1.json | 1041 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能，其中SF6气体充入设备24小时后取样，SF6气体水分含量不得大于250µL/L（20℃体积分数） | 6f4ebb66a5433eaf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1041_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1041 | 2 | 1041_clause2.json | 1041 | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | c2ef367fb31ce3af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1041_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | verified_structural
1042 | 1 | 1042_clause1.json | 1042 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能，其中SF6气体充入设备24小时后取样，SF6气体水分含量不得大于250µL/L（20℃体积分数） | 6f4ebb66a5433eaf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1042_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1042 | 2 | 1042_clause2.json | 1042 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 11cf99865d727c00 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1042_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1043 | 1 | 1043_clause1.json | 1043 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能，其中SF6气体充入设备24小时后取样，SF6气体水分含量不得大于250µL/L（20℃体积分数） | 6f4ebb66a5433eaf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1043_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1043 | 2 | 1043_clause2.json | 1043 | SF6气体湿度：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | b033a9426ed9db3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1043_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1044 | 1 | 1044_clause1.json | 1044 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能，其中SF6气体充入设备24小时后取样，SF6气体水分含量不得大于250µL/L（20℃体积分数） | 6f4ebb66a5433eaf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1044_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1044 | 2 | 1044_clause2.json | 1044 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85% | 5ffe0831d6bc950b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1044_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
1045 | 1 | 1045_clause1.json | 1045 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能，其中SF6气体充入设备24小时后取样，SF6气体水分含量不得大于250µL/L（20℃体积分数） | 6f4ebb66a5433eaf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1045_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1045 | 2 | 1045_clause2.json | 1045 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | 4605c8a492038666 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1045_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | verified_structural
1046 | 1 | 1046_clause1.json | 1046 | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | f6184f181e56c4ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1046_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | verified_structural
1046 | 2 | 1046_clause2.json | 1046 | 测量六氟化硫气体含水量（20℃的体积分数），应符合下列规定：1有电弧分解的隔室，应小于150μL/L；2无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；3气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气48h后进行 | 09365ac146b2c993 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1046_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,20,3 | TRUE | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1047 | 1 | 1047_clause1.json | 1047 | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | f6184f181e56c4ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1047_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | verified_structural
1047 | 2 | 1047_clause2.json | 1047 | SF6气体湿度：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | b033a9426ed9db3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1047_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1048 | 1 | 1048_clause1.json | 1048 | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | f6184f181e56c4ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1048_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | verified_structural
1048 | 2 | 1048_clause2.json | 1048 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 11cf99865d727c00 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1048_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1049 | 1 | 1049_clause1.json | 1049 | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | f6184f181e56c4ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1049_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | verified_structural
1049 | 2 | 1049_clause2.json | 1049 | SF6新气到货后，充入设备前应按国家标准GB12022《工业六氟化硫》验收，对气瓶的抽检率为10%，其他每瓶只测定含水量 | db5d5ad7fa8b8ca8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1049_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6新气到货后，充入设备前应按国家标准GB12022《工业六氟化硫》验收 | SF6新气到货后，充入设备前应按国家标准GB12022《工业六氟化硫》验收 | verified_structural
1050 | 1 | 1050_clause1.json | 1050 | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | f6184f181e56c4ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1050_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | verified_structural
1050 | 2 | 1050_clause2.json | 1050 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 66abdd95465c8d88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1050_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | verified_structural
1051 | 1 | 1051_clause1.json | 1051 | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | f6184f181e56c4ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1051_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | verified_structural
1051 | 2 | 1051_clause2.json | 1051 | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | c2ef367fb31ce3af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1051_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | verified_structural
1052 | 1 | 1052_clause1.json | 1052 | 新安装的互感器在投运前必须进行交流耐压、老练试验，有条件时宜进行现场局部放电试验 | 2ee7fc683e35ebde | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1052_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新安装的互感器在投运前必须进行交流耐压、老练试验 | 新安装的互感器在投运前必须进行交流耐压、老练试验 | verified_structural
1052 | 2 | 1052_clause2.json | 1052 | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验。对于电压等级为110kV的变压器，当对绝缘有怀疑时，应进行局部放电试验 | 08da6d9d95ec68f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1052_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验 | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验 | verified_structural
1053 | 1 | 1053_clause1.json | 1053 | 新安装的互感器在投运前必须进行交流耐压、老练试验，有条件时宜进行现场局部放电试验 | 2ee7fc683e35ebde | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1053_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新安装的互感器在投运前必须进行交流耐压、老练试验 | 新安装的互感器在投运前必须进行交流耐压、老练试验 | verified_structural
1053 | 2 | 1053_clause2.json | 1053 | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | 6d1ac0078664d4cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1053_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | verified_structural
1054 | 1 | 1054_clause1.json | 1054 | 密封性能检查，SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏，年泄漏应小于1% | c1474aa6ea0dbbff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1054_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1054 | 2 | 1054_clause2.json | 1054 | 如果是封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | be8b20b34765112c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1054_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1055 | 1 | 1055_clause1.json | 1055 | 密封性能检查，SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏，年泄漏应小于1% | c1474aa6ea0dbbff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1055_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1055 | 2 | 1055_clause2.json | 1055 | 气体绝缘金属封闭开关设备外壳要求高度密封性。制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。每个隔室的相对年泄漏率应不大于1% | 1bd354a2479fcd93 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1055_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1056 | 1 | 1056_clause1.json | 1056 | 密封性能检查，SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏，年泄漏应小于1% | c1474aa6ea0dbbff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1056_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1056 | 2 | 1056_clause2.json | 1056 | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 0bc37cd2599a56f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1056_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
1057 | 1 | 1057_clause1.json | 1057 | 密封性能检查，SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏，年泄漏应小于1% | c1474aa6ea0dbbff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1057_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1057 | 2 | 1057_clause2.json | 1057 | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 3f027f9b8318bec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1057_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
1058 | 1 | 1058_clause1.json | 1058 | 投运前、交接时六氟化硫气体泄漏≤0.5%/年 | 8b807e3ce5916a9f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1058_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 投运前、交接时六氟化硫气体泄漏≤0.5%/年 | 投运前、交接时六氟化硫气体泄漏≤0.5%/年 | verified_structural
1058 | 2 | 1058_clause2.json | 1058 | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 97b867a1fada281e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1058_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | verified_structural
1059 | 1 | 1059_clause1.json | 1059 | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | 3ed0bfc90715a304 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1059_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | verified_structural
1059 | 2 | 1059_clause2.json | 1059 | 室内应选用铁心电抗器 | c293fd5d3895c43d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1059_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 室内应选用铁心电抗器 | 室内应选用铁心电抗器 | verified_structural
1060 | 1 | 1060_clause1.json | 1060 | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | f6b11c5ad81f5cef | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1060_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | verified_structural
1060 | 2 | 1060_clause2.json | 1060 | 串联电抗器选型时，可采用干式电抗器或油浸式电抗器 | cd66df4a11a1ff28 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1060_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 串联电抗器选型时，可采用干式电抗器或油浸式电抗器 | 串联电抗器选型时，可采用干式电抗器或油浸式电抗器 | verified_structural
1061 | 1 | 1061_clause1.json | 1061 | 串联电抗器一般采用干式电抗器，安装在户内的串联电抗器宜采用干式铁心电抗器 | c745d42269e28f02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1061_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 串联电抗器一般采用干式电抗器 | 串联电抗器一般采用干式电抗器 | verified_structural
1061 | 2 | 1061_clause2.json | 1061 | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | 55a2c2dce835ae3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1061_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | verified_structural
1062 | 1 | 1062_clause1.json | 1062 | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | 55a2c2dce835ae3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1062_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | verified_structural
1062 | 2 | 1062_clause2.json | 1062 | 室内应选用铁心电抗器 | c293fd5d3895c43d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1062_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 室内应选用铁心电抗器 | 室内应选用铁心电抗器 | verified_structural
1063 | 1 | 1063_clause1.json | 1063 | 串联电抗器选型时，可采用干式电抗器或油浸式电抗器 | cd66df4a11a1ff28 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1063_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 串联电抗器选型时，可采用干式电抗器或油浸式电抗器 | 串联电抗器选型时，可采用干式电抗器或油浸式电抗器 | verified_structural
1063 | 2 | 1063_clause2.json | 1063 | 室内应选用铁心电抗器 | c293fd5d3895c43d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1063_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 室内应选用铁心电抗器 | 室内应选用铁心电抗器 | verified_structural
1064 | 1 | 1064_clause1.json | 1064 | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 7dee75362505c3b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1064_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | verified_structural
1064 | 2 | 1064_clause2.json | 1064 | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ。未规定采用兆欧表的电压值 | 7014505208780d2d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1064_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1065 | 1 | 1065_clause1.json | 1065 | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 7dee75362505c3b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1065_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | verified_structural
1065 | 2 | 1065_clause2.json | 1065 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。在耐压试验前后均应进行绝缘电阻测量，耐压试验前后测量的绝缘电阻值不应小于试验前的测量值。采用500V兆欧表，绝缘电阻值应大于2MΩ | 4c4c983459a179d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1065_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | verified_structural
1066 | 1 | 1066_clause1.json | 1066 | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 7dee75362505c3b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1066_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | verified_structural
1066 | 2 | 1066_clause2.json | 1066 | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ，采用500V或1000V兆欧表 | 1ecabf8437272574 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1066_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1067 | 1 | 1067_clause1.json | 1067 | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 7dee75362505c3b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1067_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | verified_structural
1067 | 2 | 1067_clause2.json | 1067 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1067_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
1068 | 1 | 1068_clause1.json | 1068 | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 7dee75362505c3b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1068_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | verified_structural
1068 | 2 | 1068_clause2.json | 1068 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好；用1000V绝缘电阻表测量电缆的绝缘电阻，应无显著下降 | d3586d94a626a510 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1068_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | verified_structural
1069 | 1 | 1069_clause1.json | 1069 | 绝缘电阻不能低于2500MΩ | d311325c4c0f756a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1069_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻不能低于2500MΩ | 绝缘电阻不能低于2500MΩ | verified_structural
1069 | 2 | 1069_clause2.json | 1069 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好；用1000V绝缘电阻表测量电缆的绝缘电阻，应无显著下降 | d3586d94a626a510 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1069_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | verified_structural
1070 | 1 | 1070_clause1.json | 1070 | 绝缘电阻不能低于2500MΩ | d311325c4c0f756a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1070_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻不能低于2500MΩ | 绝缘电阻不能低于2500MΩ | verified_structural
1070 | 2 | 1070_clause2.json | 1070 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 0c82027c72e6f517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1070_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | verified_structural
1071 | 1 | 1071_clause1.json | 1071 | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | b7740bd8f6bf8349 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1071_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | verified_structural
1071 | 2 | 1071_clause2.json | 1071 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。在耐压试验前后均应进行绝缘电阻测量，耐压试验前后测量的绝缘电阻值不应小于试验前的测量值。采用500V兆欧表，绝缘电阻值应大于2MΩ | 4c4c983459a179d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1071_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | verified_structural
1072 | 1 | 1072_clause1.json | 1072 | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | b7740bd8f6bf8349 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1072_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | verified_structural
1072 | 2 | 1072_clause2.json | 1072 | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ。未规定采用兆欧表的电压值 | 7014505208780d2d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1072_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1073 | 1 | 1073_clause1.json | 1073 | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | b7740bd8f6bf8349 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1073_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | verified_structural
1073 | 2 | 1073_clause2.json | 1073 | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ，采用500V或1000V兆欧表 | 1ecabf8437272574 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1073_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1074 | 1 | 1074_clause1.json | 1074 | 变压器套管或外部绝缘不需要特殊考虑环境的污秽等级，对最大覆冰厚度未作规定 | be54cf9432c881ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1074_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器套管或外部绝缘不需要特殊考虑环境的污秽等级 | 变压器套管或外部绝缘不需要特殊考虑环境的污秽等级 | verified_structural
1074 | 2 | 1074_clause2.json | 1074 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计，必要时还宜按稀有覆冰条件进行验算 | b8b6098841095b62 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1074_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | verified_structural
1075 | 1 | 1075_clause1.json | 1075 | 变压器套管或外部绝缘不需要特殊考虑环境的污秽等级，对最大覆冰厚度未作规定 | be54cf9432c881ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1075_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器套管或外部绝缘不需要特殊考虑环境的污秽等级 | 变压器套管或外部绝缘不需要特殊考虑环境的污秽等级 | verified_structural
1075 | 2 | 1075_clause2.json | 1075 | 严重覆冰地段（大于10mm）如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | 570abf48720db941 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1075_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | 在严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1076 | 1 | 1076_clause1.json | 1076 | 正常使用条件：非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求：a)最高气温：+45℃；d)最低气温：‐25℃（适用于户外安装），‐5℃（适用于户内安装）；e)最大日温差：30K | cf928b33042e3bee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1076_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求 | 非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1076 | 2 | 1076_clause2.json | 1076 | 电容器按温度类别分类，每一类别用一个数字后跟一个字母来表示。……温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+55℃ | ecd86244f6dcc435 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1076_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电容器按温度类别分类，每一类别用一个数字后跟一个字母来表示。 | 电容器按温度类别分类，每一类别用一个数字后跟一个字母来表示。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1077 | 1 | 1077_clause1.json | 1077 | 正常使用条件：非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求：a)最高气温：+45℃；d)最低气温：‐25℃（适用于户外安装），‐5℃（适用于户内安装）；e)最大日温差：30K | cf928b33042e3bee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1077_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求 | 非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1077 | 2 | 1077_clause2.json | 1077 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 9049bf7fbde61026 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1077_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1078 | 1 | 1078_clause1.json | 1078 | 正常使用条件本标准所规定的非晶油变和非晶干变，应满足下列环境条件使用：4.1.1最高气温：+40℃最低气温：−25℃（适用于户外安装）−5℃（适用于户内安装）最大日温差：30K | 098de64600d802ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1078_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,4.1 | TRUE | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1078 | 2 | 1078_clause2.json | 1078 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 7e161c761ce02168 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1078_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1079 | 1 | 1079_clause1.json | 1079 | 正常使用条件本标准所规定的非晶油变和非晶干变，应满足下列环境条件使用：4.1.1最高气温：+40℃最低气温：−25℃（适用于户外安装）−5℃（适用于户内安装）最大日温差：30K | 098de64600d802ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1079_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,4.1 | TRUE | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1079 | 2 | 1079_clause2.json | 1079 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 9049bf7fbde61026 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1079_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1080 | 1 | 1080_clause1.json | 1080 | 正常使用条件本标准所规定的非晶油变和非晶干变，应满足下列环境条件使用：4.1.1最高气温：+40℃最低气温：−25℃（适用于户外安装）−5℃（适用于户内安装）最大日温差：30K | 098de64600d802ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1080_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,4.1 | TRUE | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1080 | 2 | 1080_clause2.json | 1080 | 温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+50℃ | f51bc155ebadc950 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1080_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1081 | 1 | 1081_clause1.json | 1081 | 正常使用条件本标准所规定的非晶油变和非晶干变，应满足下列环境条件使用：4.1.1最高气温：+40℃最低气温：−25℃（适用于户外安装）−5℃（适用于户内安装）最大日温差：30K | 098de64600d802ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1081_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,4.1 | TRUE | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1081 | 2 | 1081_clause2.json | 1081 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | a25d4ba01a937103 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1081_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | verified_structural
1082 | 1 | 1082_clause1.json | 1082 | 正常使用条件本标准所规定的非晶油变和非晶干变，应满足下列环境条件使用：4.1.1最高气温：+40℃最低气温：−25℃（适用于户外安装）−5℃（适用于户内安装）最大日温差：30K | 098de64600d802ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1082_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,4.1 | TRUE | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1082 | 2 | 1082_clause2.json | 1082 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度，供应商未规定时，温度宜控制在0℃～35℃ | dcb94881bcf68c02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1082_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | verified_structural
1083 | 1 | 1083_clause1.json | 1083 | 正常使用条件本标准所规定的非晶油变和非晶干变，应满足下列环境条件使用：4.1.1最高气温：+40℃最低气温：−25℃（适用于户外安装）−5℃（适用于户内安装）最大日温差：30K | 098de64600d802ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1083_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,4.1 | TRUE | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1083 | 2 | 1083_clause2.json | 1083 | 电容器按温度类别分类，每一类别用一个数字后跟一个字母来表示。……温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+55℃ | ecd86244f6dcc435 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1083_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电容器按温度类别分类，每一类别用一个数字后跟一个字母来表示。 | 电容器按温度类别分类，每一类别用一个数字后跟一个字母来表示。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1084 | 1 | 1084_clause1.json | 1084 | 正常使用条件本标准所规定的非晶油变和非晶干变，应满足下列环境条件使用：4.1.1最高气温：+40℃最低气温：−25℃（适用于户外安装）−5℃（适用于户内安装）最大日温差：30K | 098de64600d802ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1084_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,4.1 | TRUE | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1084 | 2 | 1084_clause2.json | 1084 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在10℃～30℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | c4551bc98cc5071d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1084_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | verified_structural
1085 | 1 | 1085_clause1.json | 1085 | 使用环境条件表中规定 | f2f9faf2962650ad | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1085_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 使用环境条件表中规定 | 使用环境条件表中规定 | verified_structural
1085 | 2 | 1085_clause2.json | 1085 | 温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+50℃ | f51bc155ebadc950 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1085_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1086 | 1 | 1086_clause1.json | 1086 | 使用环境条件表中规定 | f2f9faf2962650ad | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1086_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 使用环境条件表中规定 | 使用环境条件表中规定 | verified_structural
1086 | 2 | 1086_clause2.json | 1086 | 电容器按温度类别分类，每一类别用一个数字后跟一个字母来表示。……温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+55℃ | ecd86244f6dcc435 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1086_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电容器按温度类别分类，每一类别用一个数字后跟一个字母来表示。 | 电容器按温度类别分类，每一类别用一个数字后跟一个字母来表示。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1087 | 1 | 1087_clause1.json | 1087 | 使用环境条件表中规定 | f2f9faf2962650ad | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1087_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 使用环境条件表中规定 | 使用环境条件表中规定 | verified_structural
1087 | 2 | 1087_clause2.json | 1087 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 7e161c761ce02168 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1087_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1088 | 1 | 1088_clause1.json | 1088 | 使用环境条件表中规定 | f2f9faf2962650ad | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1088_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 使用环境条件表中规定 | 使用环境条件表中规定 | verified_structural
1088 | 2 | 1088_clause2.json | 1088 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 9049bf7fbde61026 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1088_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1089 | 1 | 1089_clause1.json | 1089 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。其剩余压力不得小于规定值的70% | ac3036ba04fed54d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1089_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | verified_structural
1089 | 2 | 1089_clause2.json | 1089 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa，干燥气体露点必须低于-40°C;每台变压器、电抗器必须配有可以随时补气的纯净、干燥气体瓶，始终保持变压器、电抗器内为正压力，并设有压力表进行监视 | cb993a54efe9f9a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1089_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
1090 | 1 | 1090_clause1.json | 1090 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。其剩余压力不得小于规定值的70% | ac3036ba04fed54d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1090_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | verified_structural
1090 | 2 | 1090_clause2.json | 1090 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa；干燥气体露点必须低于-40℃ | 5918da42d98131bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1090_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
1091 | 1 | 1091_clause1.json | 1091 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。其剩余压力不得小于规定值的70% | ac3036ba04fed54d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1091_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | verified_structural
1091 | 2 | 1091_clause2.json | 1091 | 110kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。220kV，整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。330kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。500kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。750kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤 | d3176a5450fd45c9 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1092 | 1 | 1092_clause1.json | 1092 | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | 38eeefd9d0612a3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1092_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | verified_structural
1092 | 2 | 1092_clause2.json | 1092 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa；干燥气体露点必须低于-40℃ | 5918da42d98131bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1092_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
1093 | 1 | 1093_clause1.json | 1093 | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | 38eeefd9d0612a3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1093_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | verified_structural
1093 | 2 | 1093_clause2.json | 1093 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa，干燥气体露点必须低于-40°C;每台变压器、电抗器必须配有可以随时补气的纯净、干燥气体瓶，始终保持变压器、电抗器内为正压力，并设有压力表进行监视 | cb993a54efe9f9a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1093_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
1094 | 1 | 1094_clause1.json | 1094 | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | 38eeefd9d0612a3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1094_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | verified_structural
1094 | 2 | 1094_clause2.json | 1094 | 110kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。220kV，整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。330kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。500kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。750kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤 | d3176a5450fd45c9 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1095 | 1 | 1095_clause1.json | 1095 | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。其剩余压力应不小于规定值的70% | 9a67f1b104de6023 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1095_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。 | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。 | verified_structural
1095 | 2 | 1095_clause2.json | 1095 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa；干燥气体露点必须低于-40℃ | 5918da42d98131bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1095_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
1096 | 1 | 1096_clause1.json | 1096 | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。其剩余压力应不小于规定值的70% | 9a67f1b104de6023 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1096_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。 | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。 | verified_structural
1096 | 2 | 1096_clause2.json | 1096 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa，干燥气体露点必须低于-40°C;每台变压器、电抗器必须配有可以随时补气的纯净、干燥气体瓶，始终保持变压器、电抗器内为正压力，并设有压力表进行监视 | cb993a54efe9f9a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1096_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
1097 | 1 | 1097_clause1.json | 1097 | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。其剩余压力应不小于规定值的70% | 9a67f1b104de6023 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1097_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。 | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。 | verified_structural
1097 | 2 | 1097_clause2.json | 1097 | 110kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。220kV，整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。330kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。500kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。750kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤 | d3176a5450fd45c9 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1098 | 1 | 1098_clause1.json | 1098 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器噪声水平声功率：62dB、65dB | 8484cba72d2ed0d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1098_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1098 | 2 | 1098_clause2.json | 1098 | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 425b7078dcd49251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1098_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | verified_structural
1099 | 1 | 1099_clause1.json | 1099 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器噪声水平声功率：62dB、65dB | 8484cba72d2ed0d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1099_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1099 | 2 | 1099_clause2.json | 1099 | 噪声：等效声级Leq是指在规定测量时间内用A级计权网络测得的声压级的能量平均值，是GB3096的指定计量单位。GB/T1094.10规定变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声，变压器噪声满足GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类以下等级的环保要求，用户可根据具体变电站的环保要求提出更高要求值 | 448e7bfca435c79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1099_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1100 | 1 | 1100_clause1.json | 1100 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器噪声水平声功率：62dB、65dB | 8484cba72d2ed0d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1100_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1100 | 2 | 1100_clause2.json | 1100 | (4．8声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | 22e798e75ebf7cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1100_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,8 | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1101 | 1 | 1101_clause1.json | 1101 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器噪声水平声功率：62dB、65dB | 8484cba72d2ed0d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1101_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1101 | 2 | 1101_clause2.json | 1101 | 技术参数名称：噪声水平；技术参数项目：风冷却设备投入运行(2m)；订货条件内容：<75dB | a3efca4973c200f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1101_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | <75dB | <75dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1102 | 1 | 1102_clause1.json | 1102 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器噪声水平声功率：62dB、65dB | 8484cba72d2ed0d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1102_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1102 | 2 | 1102_clause2.json | 1102 | 声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | a28f3a56b4eb7b50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1102_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1103 | 1 | 1103_clause1.json | 1103 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器噪声水平声功率：62dB、65dB | 8484cba72d2ed0d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1103_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1103 | 2 | 1103_clause2.json | 1103 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB。断路器的非连续噪声水平，屋内不宜大于90dB；屋外不应大于110dB[测试位置距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m | b33267cd8bb82ca4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1103_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 电器噪声水平应满足环保标准要求 | 电器噪声水平应满足环保标准要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1104 | 1 | 1104_clause1.json | 1104 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器噪声水平声功率：62dB、65dB | 8484cba72d2ed0d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1104_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1104 | 2 | 1104_clause2.json | 1104 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 04c7b761d740b7e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1104_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1105 | 1 | 1105_clause1.json | 1105 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器噪声水平声功率：62dB、65dB | 8484cba72d2ed0d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1105_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1105 | 2 | 1105_clause2.json | 1105 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A) | e579e4d59658a460 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1105_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
1106 | 1 | 1106_clause1.json | 1106 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器噪声水平声功率：62dB、65dB | 8484cba72d2ed0d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1106_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1106 | 2 | 1106_clause2.json | 1106 | 等效声级Leq是指在规定测量时间内用A级计权网络测得的声压级的能量平均值，是GB3096的指定计量单位。GB/T1094.10规定变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声，变压器噪声满足GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类以下等级的环保要求，用户可根据具体变电站的环保要求提出更高要求值 | 615c4b9afa42a5eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1106_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1107 | 1 | 1107_clause1.json | 1107 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器声功率级：60dB、62dB | 617ca1c9abe512fe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1107_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器声功率级不大于60dB | 800kVA油浸式变压器声功率级不大于60dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1107 | 2 | 1107_clause2.json | 1107 | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 425b7078dcd49251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1107_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | verified_structural
1108 | 1 | 1108_clause1.json | 1108 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器声功率级：60dB、62dB | 617ca1c9abe512fe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1108_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器声功率级不大于60dB | 800kVA油浸式变压器声功率级不大于60dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1108 | 2 | 1108_clause2.json | 1108 | 等效声级Leq是指在规定测量时间内用A级计权网络测得的声压级的能量平均值，是GB3096的指定计量单位。GB/T1094.10规定变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声，变压器噪声满足GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类以下等级的环保要求，用户可根据具体变电站的环保要求提出更高要求值 | 615c4b9afa42a5eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1108_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1109 | 1 | 1109_clause1.json | 1109 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器声功率级：60dB、62dB | 617ca1c9abe512fe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1109_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器声功率级不大于60dB | 800kVA油浸式变压器声功率级不大于60dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1109 | 2 | 1109_clause2.json | 1109 | (4．8声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | 22e798e75ebf7cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1109_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,8 | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1110 | 1 | 1110_clause1.json | 1110 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器声功率级：60dB、62dB | 617ca1c9abe512fe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1110_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器声功率级不大于60dB | 800kVA油浸式变压器声功率级不大于60dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1110 | 2 | 1110_clause2.json | 1110 | 噪声：等效声级Leq是指在规定测量时间内用A级计权网络测得的声压级的能量平均值，是GB3096的指定计量单位。GB/T1094.10规定变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声，变压器噪声满足GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类以下等级的环保要求，用户可根据具体变电站的环保要求提出更高要求值 | 448e7bfca435c79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1110_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1111 | 1 | 1111_clause1.json | 1111 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器声功率级：60dB、62dB | 617ca1c9abe512fe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1111_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器声功率级不大于60dB | 800kVA油浸式变压器声功率级不大于60dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1111 | 2 | 1111_clause2.json | 1111 | 声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | a28f3a56b4eb7b50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1111_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1112 | 1 | 1112_clause1.json | 1112 | 柱上变压器应靠近负荷中心，对于普通居民负荷，根据需求及发展可采用三相或单相变压器靠近供电。三相变压器容量不宜超过400（315）kVA，单相变压器容量不宜超过100kVA | c3dea0c729c8c86f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1112_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器应靠近负荷中心 | 柱上变压器应靠近负荷中心 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1112 | 2 | 1112_clause2.json | 1112 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 4d0fa14277120e97 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1112_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1113 | 1 | 1113_clause1.json | 1113 | 柱上变压器应靠近负荷中心，对于普通居民负荷，根据需求及发展可采用三相或单相变压器靠近供电。三相变压器容量不宜超过400（315）kVA，单相变压器容量不宜超过100kVA | c3dea0c729c8c86f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1113_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器应靠近负荷中心 | 柱上变压器应靠近负荷中心 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1113 | 2 | 1113_clause2.json | 1113 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1113_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1114 | 1 | 1114_clause1.json | 1114 | 柱上变压器应靠近负荷中心，对于普通居民负荷，根据需求及发展可采用三相或单相变压器靠近供电。三相变压器容量不宜超过400（315）kVA，单相变压器容量不宜超过100kVA | c3dea0c729c8c86f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1114_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器应靠近负荷中心 | 柱上变压器应靠近负荷中心 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1114 | 2 | 1114_clause2.json | 1114 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1114_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1115 | 1 | 1115_clause1.json | 1115 | a）柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。b)农村地区居民分散居住、单相负荷为主地区宜选用单相变压器，容量为10kVA~50kVA，供电半径宜小于50米或供电户数不超过5户，居民电采暖地区单相变压器容量可提高至100kVA | 8e340eb8b7c7f4a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1115_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1115 | 2 | 1115_clause2.json | 1115 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | e3edf6b352645080 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1115_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | verified_structural
1116 | 1 | 1116_clause1.json | 1116 | a）柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。b)农村地区居民分散居住、单相负荷为主地区宜选用单相变压器，容量为10kVA~50kVA，供电半径宜小于50米或供电户数不超过5户，居民电采暖地区单相变压器容量可提高至100kVA | 8e340eb8b7c7f4a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1116_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1116 | 2 | 1116_clause2.json | 1116 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 4d0fa14277120e97 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1116_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1117 | 1 | 1117_clause1.json | 1117 | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA，单相变压器容量不宜大于100kVA | 8581c1e7c9648544 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1117_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1117 | 2 | 1117_clause2.json | 1117 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1117_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1118 | 1 | 1118_clause1.json | 1118 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相变压器容量不宜超过400kVA | a61e9f85ea698d08 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1118_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | verified_structural
1118 | 2 | 1118_clause2.json | 1118 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1118_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1119 | 1 | 1119_clause1.json | 1119 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相变压器容量不宜超过400kVA | a61e9f85ea698d08 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1119_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | verified_structural
1119 | 2 | 1119_clause2.json | 1119 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1119_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
1120 | 1 | 1120_clause1.json | 1120 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相变压器容量不宜超过400kVA | a61e9f85ea698d08 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1120_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | verified_structural
1120 | 2 | 1120_clause2.json | 1120 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1120_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
1121 | 1 | 1121_clause1.json | 1121 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相变压器容量不宜超过400kVA | a61e9f85ea698d08 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1121_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | verified_structural
1121 | 2 | 1121_clause2.json | 1121 | 小型中压配电室…变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 5dc1e06961127a6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1121_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1122 | 1 | 1122_clause1.json | 1122 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相变压器容量不宜超过400kVA | a61e9f85ea698d08 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1122_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | verified_structural
1122 | 2 | 1122_clause2.json | 1122 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | e3edf6b352645080 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1122_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | verified_structural
1123 | 1 | 1123_clause1.json | 1123 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相变压器容量不宜超过400kVA | a61e9f85ea698d08 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1123_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | verified_structural
1123 | 2 | 1123_clause2.json | 1123 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 4d0fa14277120e97 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1123_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1124 | 1 | 1124_clause1.json | 1124 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相变压器容量不宜超过400kVA | a61e9f85ea698d08 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1124_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | verified_structural
1124 | 2 | 1124_clause2.json | 1124 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1124_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1125 | 1 | 1125_clause1.json | 1125 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相变压器容量不宜超过400kVA | a61e9f85ea698d08 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1125_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | verified_structural
1125 | 2 | 1125_clause2.json | 1125 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1125_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1126 | 1 | 1126_clause1.json | 1126 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心，根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取，容量一般不宜大于500kVA | 9316f28b6bb24576 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1126_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | verified_structural
1126 | 2 | 1126_clause2.json | 1126 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 4d0fa14277120e97 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1126_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1127 | 1 | 1127_clause1.json | 1127 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心，根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取，容量一般不宜大于500kVA | 9316f28b6bb24576 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1127_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | verified_structural
1127 | 2 | 1127_clause2.json | 1127 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | e3edf6b352645080 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1127_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | verified_structural
1128 | 1 | 1128_clause1.json | 1128 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心，根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取，容量一般不宜大于500kVA | 9316f28b6bb24576 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1128_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | verified_structural
1128 | 2 | 1128_clause2.json | 1128 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1128_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1129 | 1 | 1129_clause1.json | 1129 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心，根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取，容量一般不宜大于500kVA | 9316f28b6bb24576 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1129_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | verified_structural
1129 | 2 | 1129_clause2.json | 1129 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1129_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1130 | 1 | 1130_clause1.json | 1130 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心，根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取，容量一般不宜大于500kVA | 9316f28b6bb24576 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1130_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | verified_structural
1130 | 2 | 1130_clause2.json | 1130 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1130_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
1131 | 1 | 1131_clause1.json | 1131 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心，根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取，容量一般不宜大于500kVA | 9316f28b6bb24576 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1131_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | verified_structural
1131 | 2 | 1131_clause2.json | 1131 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1131_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
1132 | 1 | 1132_clause1.json | 1132 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | d6ed5877b5204a84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1132_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | verified_structural
1132 | 2 | 1132_clause2.json | 1132 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1132_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1133 | 1 | 1133_clause1.json | 1133 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | d6ed5877b5204a84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1133_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | verified_structural
1133 | 2 | 1133_clause2.json | 1133 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1133_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
1134 | 1 | 1134_clause1.json | 1134 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | d6ed5877b5204a84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1134_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | verified_structural
1134 | 2 | 1134_clause2.json | 1134 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1134_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1135 | 1 | 1135_clause1.json | 1135 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | d6ed5877b5204a84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1135_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | verified_structural
1135 | 2 | 1135_clause2.json | 1135 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | e3edf6b352645080 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1135_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | verified_structural
1136 | 1 | 1136_clause1.json | 1136 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | d6ed5877b5204a84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1136_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | verified_structural
1136 | 2 | 1136_clause2.json | 1136 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1136_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
1137 | 1 | 1137_clause1.json | 1137 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | d6ed5877b5204a84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1137_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | verified_structural
1137 | 2 | 1137_clause2.json | 1137 | 小型中压配电室…变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 5dc1e06961127a6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1137_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1138 | 1 | 1138_clause1.json | 1138 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | d6ed5877b5204a84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1138_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | verified_structural
1138 | 2 | 1138_clause2.json | 1138 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 4d0fa14277120e97 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1138_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1139 | 1 | 1139_clause1.json | 1139 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | d6ed5877b5204a84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1139_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | verified_structural
1139 | 2 | 1139_clause2.json | 1139 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1139_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1140 | 1 | 1140_clause1.json | 1140 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | d6ed5877b5204a84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1140_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | verified_structural
1140 | 2 | 1140_clause2.json | 1140 | 在主要街道、路间绿地、住宅小区及建筑群中，也可采用电缆进出线的箱式变电站。箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA，以控制低压配电网的供电距离 | d9672d02a7f7d66e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1140_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1141 | 1 | 1141_clause1.json | 1141 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1141_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1141 | 2 | 1141_clause2.json | 1141 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1141_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1142 | 1 | 1142_clause1.json | 1142 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1142_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1142 | 2 | 1142_clause2.json | 1142 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1142_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1143 | 1 | 1143_clause1.json | 1143 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1143_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1143 | 2 | 1143_clause2.json | 1143 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 4d0fa14277120e97 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1143_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1144 | 1 | 1144_clause1.json | 1144 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1144_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1144 | 2 | 1144_clause2.json | 1144 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | e3edf6b352645080 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1144_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | verified_structural
1145 | 1 | 1145_clause1.json | 1145 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1145_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1145 | 2 | 1145_clause2.json | 1145 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1145_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1146 | 1 | 1146_clause1.json | 1146 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1146_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1146 | 2 | 1146_clause2.json | 1146 | 小型中压配电室…变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 5dc1e06961127a6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1146_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1147 | 1 | 1147_clause1.json | 1147 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1147_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1147 | 2 | 1147_clause2.json | 1147 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1147_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
1148 | 1 | 1148_clause1.json | 1148 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1148_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1148 | 2 | 1148_clause2.json | 1148 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1148_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
1149 | 1 | 1149_clause1.json | 1149 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1149_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1149 | 2 | 1149_clause2.json | 1149 | c)配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 997f0bf4ebf59e56 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1149_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1150 | 1 | 1150_clause1.json | 1150 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1150_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1150 | 2 | 1150_clause2.json | 1150 | 在主要街道、路间绿地、住宅小区及建筑群中，也可采用电缆进出线的箱式变电站。箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA，以控制低压配电网的供电距离 | d9672d02a7f7d66e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1150_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1151 | 1 | 1151_clause1.json | 1151 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1151_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1151 | 2 | 1151_clause2.json | 1151 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | e3edf6b352645080 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1151_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | verified_structural
1152 | 1 | 1152_clause1.json | 1152 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1152_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1152 | 2 | 1152_clause2.json | 1152 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1152_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1153 | 1 | 1153_clause1.json | 1153 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1153_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1153 | 2 | 1153_clause2.json | 1153 | 小型中压配电室…变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 5dc1e06961127a6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1153_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1154 | 1 | 1154_clause1.json | 1154 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1154_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1154 | 2 | 1154_clause2.json | 1154 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1154_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
1155 | 1 | 1155_clause1.json | 1155 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1155_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1155 | 2 | 1155_clause2.json | 1155 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1155_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
1156 | 1 | 1156_clause1.json | 1156 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1156_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1156 | 2 | 1156_clause2.json | 1156 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1156_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1157 | 1 | 1157_clause1.json | 1157 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1157_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1157 | 2 | 1157_clause2.json | 1157 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 4d0fa14277120e97 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1157_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1158 | 1 | 1158_clause1.json | 1158 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1158_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1158 | 2 | 1158_clause2.json | 1158 | c)配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 997f0bf4ebf59e56 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1158_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1159 | 1 | 1159_clause1.json | 1159 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1159_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1159 | 2 | 1159_clause2.json | 1159 | 在主要街道、路间绿地、住宅小区及建筑群中，也可采用电缆进出线的箱式变电站。箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA，以控制低压配电网的供电距离 | d9672d02a7f7d66e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1159_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1160 | 1 | 1160_clause1.json | 1160 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1160_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1160 | 2 | 1160_clause2.json | 1160 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 2461806ceb117ef0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1160_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | verified_structural
1161 | 1 | 1161_clause1.json | 1161 | 在主要街道、路间绿地、住宅小区及建筑群中，也可采用电缆进出线的箱式变电站。箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA，以控制低压配电网的供电距离 | d9672d02a7f7d66e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1161_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1161 | 2 | 1161_clause2.json | 1161 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1161_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1162 | 1 | 1162_clause1.json | 1162 | 在主要街道、路间绿地、住宅小区及建筑群中，也可采用电缆进出线的箱式变电站。箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA，以控制低压配电网的供电距离 | d9672d02a7f7d66e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1162_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1162 | 2 | 1162_clause2.json | 1162 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | e3edf6b352645080 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1162_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | verified_structural
1163 | 1 | 1163_clause1.json | 1163 | 在主要街道、路间绿地、住宅小区及建筑群中，也可采用电缆进出线的箱式变电站。箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA，以控制低压配电网的供电距离 | d9672d02a7f7d66e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1163_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1163 | 2 | 1163_clause2.json | 1163 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 4d0fa14277120e97 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1163_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1164 | 1 | 1164_clause1.json | 1164 | 在主要街道、路间绿地、住宅小区及建筑群中，也可采用电缆进出线的箱式变电站。箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA，以控制低压配电网的供电距离 | d9672d02a7f7d66e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1164_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1164 | 2 | 1164_clause2.json | 1164 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1164_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1165 | 1 | 1165_clause1.json | 1165 | 在主要街道、路间绿地、住宅小区及建筑群中，也可采用电缆进出线的箱式变电站。箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA，以控制低压配电网的供电距离 | d9672d02a7f7d66e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1165_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1165 | 2 | 1165_clause2.json | 1165 | c)配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 997f0bf4ebf59e56 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1165_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1166 | 1 | 1166_clause1.json | 1166 | 在主要街道、路间绿地、住宅小区及建筑群中，也可采用电缆进出线的箱式变电站。箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA，以控制低压配电网的供电距离 | d9672d02a7f7d66e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1166_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1166 | 2 | 1166_clause2.json | 1166 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1166_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
1167 | 1 | 1167_clause1.json | 1167 | 在主要街道、路间绿地、住宅小区及建筑群中，也可采用电缆进出线的箱式变电站。箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA，以控制低压配电网的供电距离 | d9672d02a7f7d66e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1167_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1167 | 2 | 1167_clause2.json | 1167 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 2461806ceb117ef0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1167_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | verified_structural
1168 | 1 | 1168_clause1.json | 1168 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所，容量一般不超过630kVA | 382dbfefd8da399a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1168_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1168 | 2 | 1168_clause2.json | 1168 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 4d0fa14277120e97 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1168_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1169 | 1 | 1169_clause1.json | 1169 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所，容量一般不超过630kVA | 382dbfefd8da399a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1169_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1169 | 2 | 1169_clause2.json | 1169 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1169_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1170 | 1 | 1170_clause1.json | 1170 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所，容量一般不超过630kVA | 382dbfefd8da399a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1170_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1170 | 2 | 1170_clause2.json | 1170 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | e3edf6b352645080 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1170_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | verified_structural
1171 | 1 | 1171_clause1.json | 1171 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所，容量一般不超过630kVA | 382dbfefd8da399a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1171_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1171 | 2 | 1171_clause2.json | 1171 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1171_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1172 | 1 | 1172_clause1.json | 1172 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所，容量一般不超过630kVA | 382dbfefd8da399a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1172_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1172 | 2 | 1172_clause2.json | 1172 | 小型中压配电室…变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 5dc1e06961127a6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1172_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1173 | 1 | 1173_clause1.json | 1173 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所，容量一般不超过630kVA | 382dbfefd8da399a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1173_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1173 | 2 | 1173_clause2.json | 1173 | c)配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 997f0bf4ebf59e56 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1173_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1174 | 1 | 1174_clause1.json | 1174 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所，容量一般不超过630kVA | 382dbfefd8da399a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1174_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1174 | 2 | 1174_clause2.json | 1174 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1174_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
1175 | 1 | 1175_clause1.json | 1175 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所，容量一般不超过630kVA | 382dbfefd8da399a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1175_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1175 | 2 | 1175_clause2.json | 1175 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 2461806ceb117ef0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1175_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | verified_structural
1176 | 1 | 1176_clause1.json | 1176 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1176_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
1176 | 2 | 1176_clause2.json | 1176 | 小型中压配电室…变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 5dc1e06961127a6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1176_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1177 | 1 | 1177_clause1.json | 1177 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1177_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
1177 | 2 | 1177_clause2.json | 1177 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | e3edf6b352645080 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1177_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | verified_structural
1178 | 1 | 1178_clause1.json | 1178 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1178_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
1178 | 2 | 1178_clause2.json | 1178 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1178_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1179 | 1 | 1179_clause1.json | 1179 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1179_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
1179 | 2 | 1179_clause2.json | 1179 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 4d0fa14277120e97 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1179_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1180 | 1 | 1180_clause1.json | 1180 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1180_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
1180 | 2 | 1180_clause2.json | 1180 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1180_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1181 | 1 | 1181_clause1.json | 1181 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1181_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
1181 | 2 | 1181_clause2.json | 1181 | c)配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 997f0bf4ebf59e56 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1181_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1182 | 1 | 1182_clause1.json | 1182 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1182_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
1182 | 2 | 1182_clause2.json | 1182 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 2461806ceb117ef0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1182_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | verified_structural
1183 | 1 | 1183_clause1.json | 1183 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1183_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
1183 | 2 | 1183_clause2.json | 1183 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告；500kV变压器和240MVA以上容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告或抗短路能力计算报告，计算报告应有相关理论和模型试验的技术支持 | 6334aa0ffb0eb517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1183_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | verified_structural
1184 | 1 | 1184_clause1.json | 1184 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1184_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1184 | 2 | 1184_clause2.json | 1184 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1184_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1185 | 1 | 1185_clause1.json | 1185 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1185_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1185 | 2 | 1185_clause2.json | 1185 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 2461806ceb117ef0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1185_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | verified_structural
1186 | 1 | 1186_clause1.json | 1186 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1186_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1186 | 2 | 1186_clause2.json | 1186 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告；500kV变压器和240MVA以上容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告或抗短路能力计算报告，计算报告应有相关理论和模型试验的技术支持 | 6334aa0ffb0eb517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1186_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | verified_structural
1187 | 1 | 1187_clause1.json | 1187 | c)配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 997f0bf4ebf59e56 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1187_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1187 | 2 | 1187_clause2.json | 1187 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 2461806ceb117ef0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1187_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | verified_structural
1188 | 1 | 1188_clause1.json | 1188 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 4d0fa14277120e97 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1188_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1188 | 2 | 1188_clause2.json | 1188 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 2461806ceb117ef0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1188_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | verified_structural
1189 | 1 | 1189_clause1.json | 1189 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | e3edf6b352645080 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1189_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | verified_structural
1189 | 2 | 1189_clause2.json | 1189 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 2461806ceb117ef0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1189_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | verified_structural
1190 | 1 | 1190_clause1.json | 1190 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | e3edf6b352645080 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1190_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | verified_structural
1190 | 2 | 1190_clause2.json | 1190 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告；500kV变压器和240MVA以上容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告或抗短路能力计算报告，计算报告应有相关理论和模型试验的技术支持 | 6334aa0ffb0eb517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1190_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | verified_structural
1191 | 1 | 1191_clause1.json | 1191 | 小型中压配电室…变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 5dc1e06961127a6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1191_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1191 | 2 | 1191_clause2.json | 1191 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 2461806ceb117ef0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1191_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | verified_structural
1192 | 1 | 1192_clause1.json | 1192 | 小型中压配电室…变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 5dc1e06961127a6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1192_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1192 | 2 | 1192_clause2.json | 1192 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告；500kV变压器和240MVA以上容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告或抗短路能力计算报告，计算报告应有相关理论和模型试验的技术支持 | 6334aa0ffb0eb517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1192_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | verified_structural
1193 | 1 | 1193_clause1.json | 1193 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1193_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1193 | 2 | 1193_clause2.json | 1193 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 2461806ceb117ef0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1193_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | verified_structural
1194 | 1 | 1194_clause1.json | 1194 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1194_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1194 | 2 | 1194_clause2.json | 1194 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告；500kV变压器和240MVA以上容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告或抗短路能力计算报告，计算报告应有相关理论和模型试验的技术支持 | 6334aa0ffb0eb517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1194_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | verified_structural
1195 | 1 | 1195_clause1.json | 1195 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1195_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
1195 | 2 | 1195_clause2.json | 1195 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 2461806ceb117ef0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1195_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | verified_structural
1196 | 1 | 1196_clause1.json | 1196 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1196_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
1196 | 2 | 1196_clause2.json | 1196 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告；500kV变压器和240MVA以上容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告或抗短路能力计算报告，计算报告应有相关理论和模型试验的技术支持 | 6334aa0ffb0eb517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1196_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | verified_structural
1197 | 1 | 1197_clause1.json | 1197 | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | c72612e4647ed42a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1197_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | verified_structural
1197 | 2 | 1197_clause2.json | 1197 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa；干燥气体露点必须低于-40℃ | 5918da42d98131bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1197_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
1198 | 1 | 1198_clause1.json | 1198 | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | c72612e4647ed42a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1198_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | 油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1198 | 2 | 1198_clause2.json | 1198 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa，干燥气体露点必须低于-40°C;每台变压器、电抗器必须配有可以随时补气的纯净、干燥气体瓶，始终保持变压器、电抗器内为正压力，并设有压力表进行监视 | cb993a54efe9f9a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1198_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
1199 | 1 | 1199_clause1.json | 1199 | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | c72612e4647ed42a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1199_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | verified_structural
1199 | 2 | 1199_clause2.json | 1199 | 110kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。220kV，整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。330kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。500kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。750kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤 | d3176a5450fd45c9 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1200 | 1 | 1200_clause1.json | 1200 | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | 5903c0652679087c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1200_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | verified_structural
1200 | 2 | 1200_clause2.json | 1200 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa；干燥气体露点必须低于-40℃ | 5918da42d98131bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1200_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
1201 | 1 | 1201_clause1.json | 1201 | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | 5903c0652679087c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1201_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | verified_structural
1201 | 2 | 1201_clause2.json | 1201 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa，干燥气体露点必须低于-40°C;每台变压器、电抗器必须配有可以随时补气的纯净、干燥气体瓶，始终保持变压器、电抗器内为正压力，并设有压力表进行监视 | cb993a54efe9f9a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1201_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
1202 | 1 | 1202_clause1.json | 1202 | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | 5903c0652679087c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1202_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | verified_structural
1202 | 2 | 1202_clause2.json | 1202 | 110kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。220kV，整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。330kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。500kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。750kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤 | d3176a5450fd45c9 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1203 | 1 | 1203_clause1.json | 1203 | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | 600138cfd3b7dd1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1203_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | verified_structural
1203 | 2 | 1203_clause2.json | 1203 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa；干燥气体露点必须低于-40℃ | 5918da42d98131bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1203_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
1204 | 1 | 1204_clause1.json | 1204 | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | 600138cfd3b7dd1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1204_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | verified_structural
1204 | 2 | 1204_clause2.json | 1204 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa，干燥气体露点必须低于-40°C;每台变压器、电抗器必须配有可以随时补气的纯净、干燥气体瓶，始终保持变压器、电抗器内为正压力，并设有压力表进行监视 | cb993a54efe9f9a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1204_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
1205 | 1 | 1205_clause1.json | 1205 | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | 600138cfd3b7dd1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1205_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | verified_structural
1205 | 2 | 1205_clause2.json | 1205 | 110kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。220kV，整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。330kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。500kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。750kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤 | d3176a5450fd45c9 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1206 | 1 | 1206_clause1.json | 1206 | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | 4dd8681b3a19c4eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1206_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | verified_structural
1206 | 2 | 1206_clause2.json | 1206 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa；干燥气体露点必须低于-40℃ | 5918da42d98131bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1206_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
1207 | 1 | 1207_clause1.json | 1207 | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | 4dd8681b3a19c4eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1207_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | verified_structural
1207 | 2 | 1207_clause2.json | 1207 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa，干燥气体露点必须低于-40°C;每台变压器、电抗器必须配有可以随时补气的纯净、干燥气体瓶，始终保持变压器、电抗器内为正压力，并设有压力表进行监视 | cb993a54efe9f9a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1207_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
1208 | 1 | 1208_clause1.json | 1208 | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | 4dd8681b3a19c4eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1208_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | verified_structural
1208 | 2 | 1208_clause2.json | 1208 | 110kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。220kV，整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。330kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。500kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。750kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤 | d3176a5450fd45c9 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1209 | 1 | 1209_clause1.json | 1209 | 中性点不接地系统应符合下列规定：135kV、66kV系统和不直接连接发电机，由钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的6kV~20kV系统，当单相接地故障电容电流不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当超过10A又需在接地故障条件下运行时，应采用中性点谐振接地方式。2不直接连接发电机、由电缆线路构成的6kV～20kV系统，当单相接地故障电容电不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当大于10A又需在接地故障条件下运行时，宜采用中性点谐振接地方式 | c3bf2c311c976bd7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1209 | 2 | 1209_clause2.json | 1209 | GIS配电装置宜采用多点接地方式，当选用分相设备时，应设置外壳三相短接线，并在短接线上引出接地线通过接地母线接地。外壳的三相短接线的截面应能承受长期通过的最大感应电流，并应按短路电流校验。当设备为铝外壳时，其短接线宜采用铝排；当设备为钢外壳时，其短接线宜采用铜排 | 7be2903cfb8d9756 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1209_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS配电装置宜采用多点接地方式 | GIS配电装置宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1210 | 1 | 1210_clause1.json | 1210 | 中性点不接地系统应符合下列规定：135kV、66kV系统和不直接连接发电机，由钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的6kV~20kV系统，当单相接地故障电容电流不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当超过10A又需在接地故障条件下运行时，应采用中性点谐振接地方式。2不直接连接发电机、由电缆线路构成的6kV～20kV系统，当单相接地故障电容电不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当大于10A又需在接地故障条件下运行时，宜采用中性点谐振接地方式 | c3bf2c311c976bd7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1210 | 2 | 1210_clause2.json | 1210 | 266kV高压配电网，当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式；当超过10A时，宜采用经消弧线圈接地方式； | 9d2e84dc36525f6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1210_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式 | 当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1211 | 1 | 1211_clause1.json | 1211 | 中性点不接地系统应符合下列规定：135kV、66kV系统和不直接连接发电机，由钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的6kV~20kV系统，当单相接地故障电容电流不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当超过10A又需在接地故障条件下运行时，应采用中性点谐振接地方式。2不直接连接发电机、由电缆线路构成的6kV～20kV系统，当单相接地故障电容电不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当大于10A又需在接地故障条件下运行时，宜采用中性点谐振接地方式 | c3bf2c311c976bd7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1211 | 2 | 1211_clause2.json | 1211 | 运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作带电体 | 45564805b49a40a5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1211_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作带电体 | 运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作带电体 | verified_structural
1212 | 1 | 1212_clause1.json | 1212 | 中性点不接地系统应符合下列规定：135kV、66kV系统和不直接连接发电机，由钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的6kV~20kV系统，当单相接地故障电容电流不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当超过10A又需在接地故障条件下运行时，应采用中性点谐振接地方式。2不直接连接发电机、由电缆线路构成的6kV～20kV系统，当单相接地故障电容电不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当大于10A又需在接地故障条件下运行时，宜采用中性点谐振接地方式 | c3bf2c311c976bd7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1212 | 2 | 1212_clause2.json | 1212 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式。同一相气体绝缘母线各节外壳之间宜采用铜或铝母线进行电气连接，气体绝缘母线在两端和中间(可根据母线的长度确定中间接地点的数量)三相互连后用一根接地线接地 | 804b3cf56c9ccbcc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1212_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1213 | 1 | 1213_clause1.json | 1213 | 中性点不接地系统应符合下列规定：135kV、66kV系统和不直接连接发电机，由钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的6kV~20kV系统，当单相接地故障电容电流不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当超过10A又需在接地故障条件下运行时，应采用中性点谐振接地方式。2不直接连接发电机、由电缆线路构成的6kV～20kV系统，当单相接地故障电容电不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当大于10A又需在接地故障条件下运行时，宜采用中性点谐振接地方式 | c3bf2c311c976bd7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1213 | 2 | 1213_clause2.json | 1213 | 330kV-750kV变电站中的220kV或110kV配电装置，可采用双母线接线，技术经济合理时，也可采用一个半断路器接线。当采用双母线接线，且出线和变压器等连接元件总数为l0-14回时，可在一条母线上装设分段断路器；15回及以上时，可在2条母线上装设分段断路器；当为了限制220kV母线短路电流或满足系统解列运行的要求，可根据需要将母线分段 | d1eedc8acd71c885 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1214 | 1 | 1214_clause1.json | 1214 | 中性点不接地系统应符合下列规定：135kV、66kV系统和不直接连接发电机，由钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的6kV~20kV系统，当单相接地故障电容电流不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当超过10A又需在接地故障条件下运行时，应采用中性点谐振接地方式。2不直接连接发电机、由电缆线路构成的6kV～20kV系统，当单相接地故障电容电不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当大于10A又需在接地故障条件下运行时，宜采用中性点谐振接地方式 | c3bf2c311c976bd7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1214 | 2 | 1214_clause2.json | 1214 | ：“变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求” | 52fe1b04817c16e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1214_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线 | 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1215 | 1 | 1215_clause1.json | 1215 | 中性点不接地系统应符合下列规定：135kV、66kV系统和不直接连接发电机，由钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的6kV~20kV系统，当单相接地故障电容电流不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当超过10A又需在接地故障条件下运行时，应采用中性点谐振接地方式。2不直接连接发电机、由电缆线路构成的6kV～20kV系统，当单相接地故障电容电不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当大于10A又需在接地故障条件下运行时，宜采用中性点谐振接地方式 | c3bf2c311c976bd7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1215 | 2 | 1215_clause2.json | 1215 | b）66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 6f7b0b0a5076a3da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1215_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1216 | 1 | 1216_clause1.json | 1216 | 阀厅1阀厅应有优良的密闭性能，所有孔隙均应封堵密实，以维持阀厅内部微正压，防止外部灰尘渗入，保证其内部的空气洁净度。2阀厅应采取六面体电磁屏蔽措施，以防止电磁波干扰的影响。3每极阀厅零米层出入口不应少于两个：一个出入口直通室外，另一个出入口宜与控制楼连通。阀厅应至少有一个出入口作为搬运通道，其净空尺寸应满足阀厅最大设备的搬运以及换流阀安装检修用升降机的出入要求。阀厅出入口的门均采用电磁屏蔽门，向室外方向或控制楼方向开启。4阀厅内的适当位置应设巡视走道，该走道应能通至阀塔上部屋架区域，并与控制楼连通，以满足运行人员的巡视要求。阀厅巡视走道与控制楼之间门采用电磁屏蔽门，并向控制楼方向开启。5阀厅与控制楼之间的适当位置（一般在控制楼二层或三层）应设电磁屏蔽防火观察窗，其尺寸大小及具体位置应便于运行人员在控制楼内对阀厅电气设备运行状况进行观察。6阀厅外墙不应设置采光窗，当工艺要求设置消防百叶窗或事故排烟风机时，应采取必要的电磁屏蔽和防渗漏措施，并在风口处加设启闭装置以保证阀厅在正常运行时处于密闭状态。7当阀厅与换流变压器、平波电抗器之间的间距不满足防火规范要求时，其墙体应满足3小时耐火极限的要求。阀厅钢屋架可不涂防火涂料。8阀厅围护材料和门应具有良好的密闭、保温、隔热、隔音性能。4079阀厅地坪面层应采用耐磨、不起尘、易清洁的建筑饰面材料 | 5b8adfb4b9ad3a21 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1216 | 2 | 1216_clause2.json | 1216 | 换流阀的外观检查a）检查阀塔是否按设计图纸安装完毕，所有元器件应安装在正确位置；b）检查晶闸管堆和均压电容器等的安装压力，其值在设计允许值范围内；c）检查所有的载流接线应连接正确，晶闸管控制级及阴极引线不得接触与其电位差为一个以上的晶闸管级的金属部件火绝缘导线；d）对均压电路进行检查;e）检查悬挂绝缘子，不得有机械损伤；f）检查冷却水管路，接头应紧密可靠，冷却水软管不得接触晶闸管外壳及大功率电阻，不允许有任何折弯，不得接触那些与其电位差为一个及以上晶闸管级的金属部件、绝缘导线或其他管道；g）接触光缆的弯曲半径及其之间的距离，应符合设计要求 | 48584fa2158eea75 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1217 | 1 | 1217_clause1.json | 1217 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 9049bf7fbde61026 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1217_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1217 | 2 | 1217_clause2.json | 1217 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度，供应商未规定时，温度宜控制在0℃～35℃ | dcb94881bcf68c02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1217_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | verified_structural
1218 | 1 | 1218_clause1.json | 1218 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 9049bf7fbde61026 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1218_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1218 | 2 | 1218_clause2.json | 1218 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | a25d4ba01a937103 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1218_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | verified_structural
1219 | 1 | 1219_clause1.json | 1219 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 9049bf7fbde61026 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1219_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1219 | 2 | 1219_clause2.json | 1219 | 温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+50℃ | f51bc155ebadc950 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1219_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1220 | 1 | 1220_clause1.json | 1220 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 9049bf7fbde61026 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1220_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1220 | 2 | 1220_clause2.json | 1220 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在10℃～30℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | c4551bc98cc5071d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1220_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | verified_structural
1221 | 1 | 1221_clause1.json | 1221 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 9049bf7fbde61026 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1221_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1221 | 2 | 1221_clause2.json | 1221 | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚，环境湿度应严格控制，温度宜为10～30℃ | 10d619535f0762cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1221_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚 | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚 | verified_structural
1222 | 1 | 1222_clause1.json | 1222 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 7e161c761ce02168 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1222_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1222 | 2 | 1222_clause2.json | 1222 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度，供应商未规定时，温度宜控制在0℃～35℃ | dcb94881bcf68c02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1222_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | verified_structural
1223 | 1 | 1223_clause1.json | 1223 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 7e161c761ce02168 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1223_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1223 | 2 | 1223_clause2.json | 1223 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | a25d4ba01a937103 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1223_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | verified_structural
1224 | 1 | 1224_clause1.json | 1224 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 7e161c761ce02168 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1224_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1224 | 2 | 1224_clause2.json | 1224 | 温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+50℃ | f51bc155ebadc950 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1224_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1225 | 1 | 1225_clause1.json | 1225 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 7e161c761ce02168 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1225_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1225 | 2 | 1225_clause2.json | 1225 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在10℃～30℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | c4551bc98cc5071d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1225_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | verified_structural
1226 | 1 | 1226_clause1.json | 1226 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 7e161c761ce02168 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1226_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1226 | 2 | 1226_clause2.json | 1226 | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚，环境湿度应严格控制，温度宜为10～30℃ | 10d619535f0762cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1226_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚 | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚 | verified_structural
1227 | 1 | 1227_clause1.json | 1227 | 基坑施工前的定位应符合下列规定，10kV及以下电力线路直线杆顺线路方向位移不超过设计档距的3% | af29893617c7397d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1227_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | verified_structural
1227 | 2 | 1227_clause2.json | 1227 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | e485977764ac1d2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1227_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1228 | 1 | 1228_clause1.json | 1228 | 基坑施工前的定位应符合下列规定，10kV及以下电力线路直线杆顺线路方向位移不超过设计档距的3% | af29893617c7397d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1228_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | verified_structural
1228 | 2 | 1228_clause2.json | 1228 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | d9a1c5a89338987e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1228_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | verified_structural
1229 | 1 | 1229_clause1.json | 1229 | 基坑施工前的定位应符合下列规定，10kV及以下电力线路直线杆顺线路方向位移不超过设计档距的3% | af29893617c7397d |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1229 | 2 | 1229_clause2.json | 1229 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过2°，且最大偏移值一般不应超过400mm（高山大岭500mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | c9e8e37c92d796ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1229_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | verified_structural
1230 | 1 | 1230_clause1.json | 1230 | 基坑施工前的定位应符合下列规定，10kV及以下电力线路直线杆顺线路方向位移不超过设计档距的5% | 36c16f47040a2a19 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1230_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | verified_structural
1230 | 2 | 1230_clause2.json | 1230 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | e485977764ac1d2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1230_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1231 | 1 | 1231_clause1.json | 1231 | 基坑施工前的定位应符合下列规定，10kV及以下电力线路直线杆顺线路方向位移不超过设计档距的5% | 36c16f47040a2a19 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1231_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | verified_structural
1231 | 2 | 1231_clause2.json | 1231 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | d9a1c5a89338987e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1231_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | verified_structural
1232 | 1 | 1232_clause1.json | 1232 | 基坑施工前的定位应符合下列规定，10kV及以下电力线路直线杆顺线路方向位移不超过设计档距的5% | 36c16f47040a2a19 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1232_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | verified_structural
1232 | 2 | 1232_clause2.json | 1232 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过2°，且最大偏移值一般不应超过400mm（高山大岭500mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | c9e8e37c92d796ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1232_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | verified_structural
1233 | 1 | 1233_clause1.json | 1233 | 基坑施工前的定位应符合下列规定，10kV及以下电力线路直线杆顺线路方向位移不超过设计档距的5% | 36c16f47040a2a19 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1233_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | verified_structural
1233 | 2 | 1233_clause2.json | 1233 | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | ed6138c74aabcb65 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1233_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | verified_structural
1234 | 1 | 1234_clause1.json | 1234 | 直流隔离开关应具有承受过负荷电流能力（10s，2h和连续）”在选择直流隔离开关的额定电流时，应使其额定电流适应于运行中可能出现的任何负载电流 | 74139b000e74961a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1234_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流隔离开关应具有承受过负荷电流能力（10s，2h和连续） | 直流隔离开关应具有承受过负荷电流能力（10s，2h和连续） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1234 | 2 | 1234_clause2.json | 1234 | “隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升”，第6.5条规定，“试验电流应为额定电流的1.1倍” | 533eee2b80fe9e72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1234_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.5 | TRUE | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1235 | 1 | 1235_clause1.json | 1235 | 隔离开关的额定电流为最大长时直流运行电流。应该注意，隔离开关的额定电流通常按额定输送容量对应的直流电流的1.25倍选取 | 1583766a52cf1683 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1235_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 隔离开关的额定电流为最大长时直流运行电流 | 隔离开关的额定电流为最大长时直流运行电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1235 | 2 | 1235_clause2.json | 1235 | “隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升”，第6.5条规定，“试验电流应为额定电流的1.1倍” | 533eee2b80fe9e72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1235_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.5 | TRUE | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1236 | 1 | 1236_clause1.json | 1236 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1236_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
1236 | 2 | 1236_clause2.json | 1236 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。测试结果应符合产品技术条件的规定 | 00eaac7a005a8837 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1236_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | verified_structural
1237 | 1 | 1237_clause1.json | 1237 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1237_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
1237 | 2 | 1237_clause2.json | 1237 | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 067f0cfa2b226d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1237_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | verified_structural
1238 | 1 | 1238_clause1.json | 1238 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1238_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
1238 | 2 | 1238_clause2.json | 1238 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 99f3522205882b8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1238_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | verified_structural
1239 | 1 | 1239_clause1.json | 1239 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1239_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
1239 | 2 | 1239_clause2.json | 1239 | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | bb22dd161ad35128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1239_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | verified_structural
1240 | 1 | 1240_clause1.json | 1240 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1240_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
1240 | 2 | 1240_clause2.json | 1240 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值。注：经验表明，单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据。这时，试验应当在更大的（尽可能接近额定电流的）电流下重复进行 | 34f436a2c60e6f60 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1240_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1241 | 1 | 1241_clause1.json | 1241 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1241_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
1241 | 2 | 1241_clause2.json | 1241 | “主回路电阻≤制造厂规定值（注意值）” | 69aafdd0e7dfdb52 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1241_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1242 | 1 | 1242_clause1.json | 1242 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 0c82027c72e6f517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1242_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | verified_structural
1242 | 2 | 1242_clause2.json | 1242 | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 067f0cfa2b226d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1242_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | verified_structural
1243 | 1 | 1243_clause1.json | 1243 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 0c82027c72e6f517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1243_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | verified_structural
1243 | 2 | 1243_clause2.json | 1243 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。测试结果应符合产品技术条件的规定 | 00eaac7a005a8837 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1243_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | verified_structural
1244 | 1 | 1244_clause1.json | 1244 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 0c82027c72e6f517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1244_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | verified_structural
1244 | 2 | 1244_clause2.json | 1244 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 99f3522205882b8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1244_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | verified_structural
1245 | 1 | 1245_clause1.json | 1245 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 0c82027c72e6f517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1245_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | verified_structural
1245 | 2 | 1245_clause2.json | 1245 | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | bb22dd161ad35128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1245_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | verified_structural
1246 | 1 | 1246_clause1.json | 1246 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 0c82027c72e6f517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1246_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | verified_structural
1246 | 2 | 1246_clause2.json | 1246 | “主回路电阻≤制造厂规定值（注意值）” | 69aafdd0e7dfdb52 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1246_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1247 | 1 | 1247_clause1.json | 1247 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 0c82027c72e6f517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1247_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | verified_structural
1247 | 2 | 1247_clause2.json | 1247 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值。注：经验表明，单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据。这时，试验应当在更大的（尽可能接近额定电流的）电流下重复进行 | 34f436a2c60e6f60 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1247_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1248 | 1 | 1248_clause1.json | 1248 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 0c82027c72e6f517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1248_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | verified_structural
1248 | 2 | 1248_clause2.json | 1248 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值，并应提供测试区间的测试点示意图以及电阻值 | dccef139c055f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1248_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1249 | 1 | 1249_clause1.json | 1249 | 光电式电流互感器巡检及例行试验：外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 844b63f8868c0260 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1249_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1249 | 2 | 1249_clause2.json | 1249 | 直流分压器巡检及例行试验：外观检查基准周期为2周 | d465e8b5bcc6262b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1249_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1250 | 1 | 1250_clause1.json | 1250 | 光电式电流互感器巡检及例行试验：外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 844b63f8868c0260 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1250_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1250 | 2 | 1250_clause2.json | 1250 | 直流分压器巡检及例行试验项目：外观检查基准周期为2周 | d9e452093e37ee88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1250_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1251 | 1 | 1251_clause1.json | 1251 | 光电式电流互感器巡检及例行试验规定：巡检基准周期为1月 | 22c334bf04aee83d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1251_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电式电流互感器巡检基准周期为1月 | 光电式电流互感器巡检基准周期为1月 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1251 | 2 | 1251_clause2.json | 1251 | 直流分压器巡检及例行试验：外观检查基准周期为2周 | d465e8b5bcc6262b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1251_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1252 | 1 | 1252_clause1.json | 1252 | 光电式电流互感器巡检及例行试验规定：巡检基准周期为1月 | 22c334bf04aee83d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1252_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电式电流互感器巡检基准周期为1月 | 光电式电流互感器巡检基准周期为1月 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1252 | 2 | 1252_clause2.json | 1252 | 直流分压器巡检及例行试验项目：外观检查基准周期为2周 | d9e452093e37ee88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1252_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1253 | 1 | 1253_clause1.json | 1253 | a）试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。b）若误差小于0.2%，则互感器通过本实验 | af8cbcb44ca495ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1253_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。 | 试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1253 | 2 | 1253_clause2.json | 1253 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m | d9204d9def492fd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1253_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
1254 | 1 | 1254_clause1.json | 1254 | a）试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。b）若误差小于0.2%，则互感器通过本实验 | af8cbcb44ca495ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1254_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。 | 试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1254 | 2 | 1254_clause2.json | 1254 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围。用户受端电压220V电压允许偏差（%）+5～‐10 | 16f61c25d76898bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1254_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,5 | TRUE | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1255 | 1 | 1255_clause1.json | 1255 | a）试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。b）若误差小于0.2%，则互感器通过本实验 | af8cbcb44ca495ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1255_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。 | 试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1255 | 2 | 1255_clause2.json | 1255 | 1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | 8e0620e5ee5baf1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1255_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1256 | 1 | 1256_clause1.json | 1256 | a）试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。b）若误差小于0.2%，则互感器通过本实验 | af8cbcb44ca495ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1256_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。 | 试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1256 | 2 | 1256_clause2.json | 1256 | 弧垂允许偏差，110kV允许偏差：+5%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：±2.5% | 4fefc35681d171b2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1256_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1257 | 1 | 1257_clause1.json | 1257 | a）试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。b）若误差小于0.2%，则互感器通过本实验 | af8cbcb44ca495ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1257_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。 | 试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1257 | 2 | 1257_clause2.json | 1257 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | ea3bc991b99beaea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1257_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1258 | 1 | 1258_clause1.json | 1258 | 温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+50℃ | f51bc155ebadc950 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1258_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1258 | 2 | 1258_clause2.json | 1258 | 正常使用条件——最大日温差32K | da49b8e367bd5bd9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1258_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常使用条件——最大日温差32K | 正常使用条件——最大日温差32K | verified_structural
1259 | 1 | 1259_clause1.json | 1259 | 例行试验：a)外观检查；b)电容测量；c)电容器损耗角正切测量；d)端子间电压试验；e)端子与外壳间交流电压试验；f)内部放电器件检验；g)密封性试验；h)内部熔丝的放电试验；i)局部放电试验 | 0b1ac4b83e7b1de8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1259_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验应按周期进行 | 例行试验应按周期进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1259 | 2 | 1259_clause2.json | 1259 | 验收试验：a)外观检查；b)端子与外壳间绝缘电阻测量；c)电容测量；d)端子与外壳间交流电压试验 | 99bfd430dea7259a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1259_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外观检查 | 外观检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1260 | 1 | 1260_clause1.json | 1260 | 例行试验：a)外观检查；b)电容测量；c)电容器损耗角正切测量；d)端子间电压试验；e)端子与外壳间交流电压试验；f)内部放电器件检验；g)密封性试验；h)内部熔丝的放电试验；i)局部放电试验 | 0b1ac4b83e7b1de8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1260_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验应按周期进行 | 例行试验应按周期进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1260 | 2 | 1260_clause2.json | 1260 | 验收试验：a)外观检查；b)绝缘电阻测量；c)不平衡电流校正。d)电容测量；e)交流耐压试验；f)耐压后复测电容值；g)工频耐压；h)整组滤波器投切试验 | 75ed793bd0b8f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1260_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有试验项目均应按相关标准进行 | 所有试验项目均应按相关标准进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1261 | 1 | 1261_clause1.json | 1261 | 例行试验：a)外观检查；b)电容测量；c)电容器损耗角正切测量；d)端子间电压试验；e)端子与外壳间交流电压试验；f)内部放电器件检验；g)密封性试验；h)内部熔丝的放电试验；i)局部放电试验 | 0b1ac4b83e7b1de8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1261_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验应按周期进行 | 例行试验应按周期进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1261 | 2 | 1261_clause2.json | 1261 | 型式试验：a)热稳定性试验；b)高温损耗角正切测量；c)雷电冲击耐压试验；d)短路放电试验；e)内熔丝的隔离试验；f)电容的频率和温度特性测量；g)极性反转试验（适用于直流滤波器电容器）；h)耐久性试验；i)外壳爆破能量试验；j）低温局部放电试验；k)套管及导电杆试验；l)抗震试验 | f602af0e9c8b5e41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1261_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有电容器必须进行上述各项型式试验 | 所有电容器必须进行上述各项型式试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1262 | 1 | 1262_clause1.json | 1262 | 例行试验项目如下：a)外观检查；b)电容测量；c)电容器损耗角正切测量；d)端子间电压试验；e)端子与外壳间交流电压试验；f)内部均压电阻测量；g)密封性试验；h)内部熔丝的放电试验 | 08c8bd81b5035fb9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1262_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验项目包括外观检查、电容测量、电容器损耗角正切测量、端子间电压试验、端子与外壳间交流电压试验、内部均压电阻测量、密封性试验、内部熔丝的放电试验 | 例行试验项目包括外观检查、电容测量、电容器损耗角正切测量、端子间电压试验、端子与外壳间交流电压试验、内部均压电阻测量、密封性试验、内部熔丝的放电试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1262 | 2 | 1262_clause2.json | 1262 | 验收试验：a)外观检查；b)绝缘电阻测量；c)电容测量；d)耐压试验；e)电容器损耗角正切测量；f)耐压后复测电容值 | 5618bbb489df6b71 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1262_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有试验项目均应按规定的试验方法进行 | 所有试验项目均应按规定的试验方法进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1263 | 1 | 1263_clause1.json | 1263 | 例行试验项目如下：a)外观检查；b)电容测量；c)电容器损耗角正切测量；d)端子间电压试验；e)端子与外壳间交流电压试验；f)内部均压电阻测量；g)密封性试验；h)内部熔丝的放电试验 | 08c8bd81b5035fb9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1263_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验项目包括外观检查、电容测量、电容器损耗角正切测量、端子间电压试验、端子与外壳间交流电压试验、内部均压电阻测量、密封性试验、内部熔丝的放电试验 | 例行试验项目包括外观检查、电容测量、电容器损耗角正切测量、端子间电压试验、端子与外壳间交流电压试验、内部均压电阻测量、密封性试验、内部熔丝的放电试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1263 | 2 | 1263_clause2.json | 1263 | 验收试验：a)外观检查；b)绝缘电阻测量；c)不平衡电流校正。d)电容测量；e)交流耐压试验；f)耐压后复测电容值；g)工频耐压；h)整组滤波器投切试验 | 75ed793bd0b8f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1263_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有试验项目均应按相关标准进行 | 所有试验项目均应按相关标准进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1264 | 1 | 1264_clause1.json | 1264 | 例行试验项目如下：a)外观检查；b)电容测量；c)电容器损耗角正切测量；d)端子间电压试验；e)端子与外壳间交流电压试验；f)内部均压电阻测量；g)密封性试验；h)内部熔丝的放电试验 | 08c8bd81b5035fb9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1264_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验项目包括外观检查、电容测量、电容器损耗角正切测量、端子间电压试验、端子与外壳间交流电压试验、内部均压电阻测量、密封性试验、内部熔丝的放电试验 | 例行试验项目包括外观检查、电容测量、电容器损耗角正切测量、端子间电压试验、端子与外壳间交流电压试验、内部均压电阻测量、密封性试验、内部熔丝的放电试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1264 | 2 | 1264_clause2.json | 1264 | 型式试验：a)热稳定性试验；b)高温下电容器损耗角正切测量；c)端子与外壳间交流电压试验；d)端子与外壳间雷电冲击电压试验；e)短路放电试验；f)内部熔丝的隔离试验；g)电容随频率和温度的变化曲线测量；h)套管及导电杆受力试验 | 5f45b16bd4a6142d |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1265 | 1 | 1265_clause1.json | 1265 | 例行试验项目如下：a)外观检查；b)电容测量；c)电容器损耗角正切测量；d)端子间电压试验；e)端子与外壳间交流电压试验；f)内部均压电阻测量；g)密封性试验；h)内部熔丝的放电试验 | 08c8bd81b5035fb9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1265_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验项目包括外观检查、电容测量、电容器损耗角正切测量、端子间电压试验、端子与外壳间交流电压试验、内部均压电阻测量、密封性试验、内部熔丝的放电试验 | 例行试验项目包括外观检查、电容测量、电容器损耗角正切测量、端子间电压试验、端子与外壳间交流电压试验、内部均压电阻测量、密封性试验、内部熔丝的放电试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1265 | 2 | 1265_clause2.json | 1265 | 型式试验：a)热稳定性试验；b)高温损耗角正切测量；c)雷电冲击耐压试验；d)短路放电试验；e)内熔丝的隔离试验；f)电容的频率和温度特性测量；g)极性反转试验（适用于直流滤波器电容器）；h)耐久性试验；i)外壳爆破能量试验；j）低温局部放电试验；k)套管及导电杆试验；l)抗震试验 | f602af0e9c8b5e41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1265_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有电容器必须进行上述各项型式试验 | 所有电容器必须进行上述各项型式试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1266 | 1 | 1266_clause1.json | 1266 | 例行试验：a)外观检查；b)密封性试验；c)电容测量；d)极间耐压试验；e)单台电容器局部放电试验；f)极对壳工频耐压试验；g)损耗角正切值测量；h)局部放电试验；i)内部放电器件检验；j)内部熔丝的放电试验；k)批量抽样试验；l)极间耐压试验；m)高温下电容器介损的测量 | 6a283be2d1158ac9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1266_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验应包括外观检查、密封性试验、电容测量、极间耐压试验、单台电容器局部放电试验、极对壳工频耐压试验、损耗角正切值测量、局部放电试验、内部放电器件检验、内部熔丝的放电试验、批量抽样试验、高温下电容器介损的测量等项目 | 例行试验应包括外观检查、密封性试验、电容测量、极间耐压试验、单台电容器局部放电试验、极对壳工频耐压试验、损耗角正切值测量、局部放电试验、内部放电器件检验、内部熔丝的放电试验、批量抽样试验、高温下电容器介损的测量等项目 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1266 | 2 | 1266_clause2.json | 1266 | 验收试验：a)外观检查；b)端子与外壳间绝缘电阻测量；c)电容测量；d)端子与外壳间交流电压试验 | 99bfd430dea7259a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1266_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外观检查 | 外观检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1267 | 1 | 1267_clause1.json | 1267 | 例行试验：a)外观检查；b)密封性试验；c)电容测量；d)极间耐压试验；e)单台电容器局部放电试验；f)极对壳工频耐压试验；g)损耗角正切值测量；h)局部放电试验；i)内部放电器件检验；j)内部熔丝的放电试验；k)批量抽样试验；l)极间耐压试验；m)高温下电容器介损的测量 | 6a283be2d1158ac9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1267_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验应包括外观检查、密封性试验、电容测量、极间耐压试验、单台电容器局部放电试验、极对壳工频耐压试验、损耗角正切值测量、局部放电试验、内部放电器件检验、内部熔丝的放电试验、批量抽样试验、高温下电容器介损的测量等项目 | 例行试验应包括外观检查、密封性试验、电容测量、极间耐压试验、单台电容器局部放电试验、极对壳工频耐压试验、损耗角正切值测量、局部放电试验、内部放电器件检验、内部熔丝的放电试验、批量抽样试验、高温下电容器介损的测量等项目 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1267 | 2 | 1267_clause2.json | 1267 | 型式试验项目如下：a)热稳定性试验；b)端子与外壳间交流电压试验；c)端子与外壳间雷电冲击电压试验；d)短路放电试验；e)电容随频率和温度的变化曲线测量；f)极性反转试验；g)电容器损耗角正切随温度变化曲线测量；h)局部放电试验；i）内部熔丝的隔离试验；j)套管及导电杆受力试验 | afbab1d8ee3c3441 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1267_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有试验项目均需按照GB/T 11024.1-2017《电力电容器 第1部分：总则》进行 | 所有试验项目均需按照GB/T 11024.1-2017《电力电容器 第1部分：总则》进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1268 | 1 | 1268_clause1.json | 1268 | 例行试验：a)外观检查；b)密封性试验；c)电容测量；d)极间耐压试验；e)单台电容器局部放电试验；f)极对壳工频耐压试验；g)损耗角正切值测量；h)局部放电试验；i)内部放电器件检验；j)内部熔丝的放电试验；k)批量抽样试验；l)极间耐压试验；m)高温下电容器介损的测量 | 6a283be2d1158ac9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1268_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验应包括外观检查、密封性试验、电容测量、极间耐压试验、单台电容器局部放电试验、极对壳工频耐压试验、损耗角正切值测量、局部放电试验、内部放电器件检验、内部熔丝的放电试验、批量抽样试验、高温下电容器介损的测量等项目 | 例行试验应包括外观检查、密封性试验、电容测量、极间耐压试验、单台电容器局部放电试验、极对壳工频耐压试验、损耗角正切值测量、局部放电试验、内部放电器件检验、内部熔丝的放电试验、批量抽样试验、高温下电容器介损的测量等项目 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1268 | 2 | 1268_clause2.json | 1268 | 验收试验：a)外观检查；b)绝缘电阻测量；c)电容测量；d)耐压试验；e)电容器损耗角正切测量；f)耐压后复测电容值 | 5618bbb489df6b71 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1268_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有试验项目均应按规定的试验方法进行 | 所有试验项目均应按规定的试验方法进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1269 | 1 | 1269_clause1.json | 1269 | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ。未规定采用兆欧表的电压值 | 7014505208780d2d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1269_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1269 | 2 | 1269_clause2.json | 1269 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好；用1000V绝缘电阻表测量电缆的绝缘电阻，应无显著下降 | d3586d94a626a510 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1269_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | verified_structural
1270 | 1 | 1270_clause1.json | 1270 | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ，采用500V或1000V兆欧表 | 1ecabf8437272574 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1270_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1270 | 2 | 1270_clause2.json | 1270 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 99f3522205882b8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1270_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | verified_structural
1271 | 1 | 1271_clause1.json | 1271 | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ，采用500V或1000V兆欧表 | 1ecabf8437272574 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1271_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1271 | 2 | 1271_clause2.json | 1271 | “主回路电阻≤制造厂规定值（注意值）” | 69aafdd0e7dfdb52 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1271_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1272 | 1 | 1272_clause1.json | 1272 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好；用1000V绝缘电阻表测量电缆的绝缘电阻，应无显著下降 | d3586d94a626a510 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1272_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | verified_structural
1272 | 2 | 1272_clause2.json | 1272 | “主回路电阻≤制造厂规定值（注意值）” | 69aafdd0e7dfdb52 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1272_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1273 | 1 | 1273_clause1.json | 1273 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好；用1000V绝缘电阻表测量电缆的绝缘电阻，应无显著下降 | d3586d94a626a510 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1273_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | verified_structural
1273 | 2 | 1273_clause2.json | 1273 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 99f3522205882b8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1273_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | verified_structural
1274 | 1 | 1274_clause1.json | 1274 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值。注：经验表明，单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据。这时，试验应当在更大的（尽可能接近额定电流的）电流下重复进行 | 34f436a2c60e6f60 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1274_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1274 | 2 | 1274_clause2.json | 1274 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。测试值应符合产品技术条件的规定，并不得超过出厂实测值的120%，还应注意三相平衡度的比较 | 23f6d1a70ba1d095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1274_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1275 | 1 | 1275_clause1.json | 1275 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值。注：经验表明，单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据。这时，试验应当在更大的（尽可能接近额定电流的）电流下重复进行 | 34f436a2c60e6f60 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1275_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1275 | 2 | 1275_clause2.json | 1275 | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 067f0cfa2b226d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1275_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | verified_structural
1276 | 1 | 1276_clause1.json | 1276 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值。注：经验表明，单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据。这时，试验应当在更大的（尽可能接近额定电流的）电流下重复进行 | 34f436a2c60e6f60 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1276_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1276 | 2 | 1276_clause2.json | 1276 | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | bb22dd161ad35128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1276_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | verified_structural
1277 | 1 | 1277_clause1.json | 1277 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值。注：经验表明，单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据。这时，试验应当在更大的（尽可能接近额定电流的）电流下重复进行 | 34f436a2c60e6f60 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1277_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1277 | 2 | 1277_clause2.json | 1277 | “主回路电阻≤制造厂规定值（注意值）” | 69aafdd0e7dfdb52 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1277_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1278 | 1 | 1278_clause1.json | 1278 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值。注：经验表明，单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据。这时，试验应当在更大的（尽可能接近额定电流的）电流下重复进行 | 34f436a2c60e6f60 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1278_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1278 | 2 | 1278_clause2.json | 1278 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值，并应提供测试区间的测试点示意图以及电阻值 | dccef139c055f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1278_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1279 | 1 | 1279_clause1.json | 1279 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值。注：经验表明，单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据。这时，试验应当在更大的（尽可能接近额定电流的）电流下重复进行 | 34f436a2c60e6f60 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1279_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1279 | 2 | 1279_clause2.json | 1279 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 11ab8248200ad5c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1279_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | verified_structural
1280 | 1 | 1280_clause1.json | 1280 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值。注：经验表明，单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据。这时，试验应当在更大的（尽可能接近额定电流的）电流下重复进行 | 34f436a2c60e6f60 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1280_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1280 | 2 | 1280_clause2.json | 1280 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 99f3522205882b8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1280_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | verified_structural
1281 | 1 | 1281_clause1.json | 1281 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。测试结果应符合产品技术条件的规定 | 00eaac7a005a8837 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1281_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | verified_structural
1281 | 2 | 1281_clause2.json | 1281 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。测试值应符合产品技术条件的规定，并不得超过出厂实测值的120%，还应注意三相平衡度的比较 | 23f6d1a70ba1d095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1281_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1282 | 1 | 1282_clause1.json | 1282 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。测试结果应符合产品技术条件的规定 | 00eaac7a005a8837 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1282_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | verified_structural
1282 | 2 | 1282_clause2.json | 1282 | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 067f0cfa2b226d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1282_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | verified_structural
1283 | 1 | 1283_clause1.json | 1283 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。测试结果应符合产品技术条件的规定 | 00eaac7a005a8837 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1283_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | verified_structural
1283 | 2 | 1283_clause2.json | 1283 | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | bb22dd161ad35128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1283_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | verified_structural
1284 | 1 | 1284_clause1.json | 1284 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。测试结果应符合产品技术条件的规定 | 00eaac7a005a8837 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1284_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | verified_structural
1284 | 2 | 1284_clause2.json | 1284 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值，并应提供测试区间的测试点示意图以及电阻值 | dccef139c055f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1284_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1285 | 1 | 1285_clause1.json | 1285 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。测试结果应符合产品技术条件的规定 | 00eaac7a005a8837 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1285_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | verified_structural
1285 | 2 | 1285_clause2.json | 1285 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 11ab8248200ad5c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1285_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | verified_structural
1286 | 1 | 1286_clause1.json | 1286 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。测试结果应符合产品技术条件的规定 | 00eaac7a005a8837 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1286_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | verified_structural
1286 | 2 | 1286_clause2.json | 1286 | “主回路电阻≤制造厂规定值（注意值）” | 69aafdd0e7dfdb52 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1286_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1287 | 1 | 1287_clause1.json | 1287 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。测试结果应符合产品技术条件的规定 | 00eaac7a005a8837 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1287_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | verified_structural
1287 | 2 | 1287_clause2.json | 1287 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 99f3522205882b8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1287_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | verified_structural
1288 | 1 | 1288_clause1.json | 1288 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 99f3522205882b8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1288_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | verified_structural
1288 | 2 | 1288_clause2.json | 1288 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。测试值应符合产品技术条件的规定，并不得超过出厂实测值的120%，还应注意三相平衡度的比较 | 23f6d1a70ba1d095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1288_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1289 | 1 | 1289_clause1.json | 1289 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 99f3522205882b8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1289_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | verified_structural
1289 | 2 | 1289_clause2.json | 1289 | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 067f0cfa2b226d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1289_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | verified_structural
1290 | 1 | 1290_clause1.json | 1290 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 99f3522205882b8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1290_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | verified_structural
1290 | 2 | 1290_clause2.json | 1290 | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | bb22dd161ad35128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1290_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | verified_structural
1291 | 1 | 1291_clause1.json | 1291 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 99f3522205882b8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1291_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | verified_structural
1291 | 2 | 1291_clause2.json | 1291 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值，并应提供测试区间的测试点示意图以及电阻值 | dccef139c055f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1291_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1292 | 1 | 1292_clause1.json | 1292 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 99f3522205882b8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1292_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | verified_structural
1292 | 2 | 1292_clause2.json | 1292 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 11ab8248200ad5c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1292_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | verified_structural
1293 | 1 | 1293_clause1.json | 1293 | “隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升”，第6.5条规定，“试验电流应为额定电流的1.1倍” | 533eee2b80fe9e72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1293_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.5 | TRUE | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1293 | 2 | 1293_clause2.json | 1293 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验，电源电流应该几乎是正弦的 | b388abfe7da2c601 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1293_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | verified_structural
1294 | 1 | 1294_clause1.json | 1294 | “隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升”，第6.5条规定，“试验电流应为额定电流的1.1倍” | 533eee2b80fe9e72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1294_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.5 | TRUE | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1294 | 2 | 1294_clause2.json | 1294 | 温升试验的电源电流应是正弦波，流过开关设备和控制设备的试验电流应为额定电流Ir的1.1倍 | cce023d2dde5c731 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1294_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 温升试验的电源电流应是正弦波 | 温升试验的电源电流应是正弦波 | verified_structural
1295 | 1 | 1295_clause1.json | 1295 | “隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升” | 3319e08f824a8a39 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1295 | 2 | 1295_clause2.json | 1295 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验，电源电流应该几乎是正弦的 | b388abfe7da2c601 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1295_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | verified_structural
1296 | 1 | 1296_clause1.json | 1296 | “开关设备和控制设备在合闸状态下能够承载额定短时耐受电流的时间间隔：a)550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s；b)126kV-363kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为3s；c)72.5kV及以下的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为4s。” | 9e8a651fcc14f36c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1296_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s | 550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1296 | 2 | 1296_clause2.json | 1296 | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 2a58d77f431960ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1296_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | verified_structural
1297 | 1 | 1297_clause1.json | 1297 | “开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。额定短路持续时间标准为2s，若需要大于2s，推荐3s和4s” | 7bb742a050b7fde9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1297_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1297 | 2 | 1297_clause2.json | 1297 | 承受短路能力：系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。变压器应能承受外部短路电流，时间为2s，变压器应无损伤，绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移，绕组温度不高于250℃，保证该变压器可继续运行 | 5931b7df96ab83ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1297_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1298 | 1 | 1298_clause1.json | 1298 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | 4605c8a492038666 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1298_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | verified_structural
1298 | 2 | 1298_clause2.json | 1298 | SF6新气到货后，充入设备前应按国家标准GB12022《工业六氟化硫》验收，对气瓶的抽检率为10%，其他每瓶只测定含水量 | db5d5ad7fa8b8ca8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1298_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6新气到货后，充入设备前应按国家标准GB12022《工业六氟化硫》验收 | SF6新气到货后，充入设备前应按国家标准GB12022《工业六氟化硫》验收 | verified_structural
1299 | 1 | 1299_clause1.json | 1299 | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | c2ef367fb31ce3af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1299_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | verified_structural
1299 | 2 | 1299_clause2.json | 1299 | SF6气体湿度：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | b033a9426ed9db3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1299_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1300 | 1 | 1300_clause1.json | 1300 | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | c2ef367fb31ce3af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1300_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | verified_structural
1300 | 2 | 1300_clause2.json | 1300 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 11cf99865d727c00 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1300_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1301 | 1 | 1301_clause1.json | 1301 | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | c2ef367fb31ce3af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1301_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | verified_structural
1301 | 2 | 1301_clause2.json | 1301 | 测量六氟化硫气体含水量（20℃的体积分数），应符合下列规定：1有电弧分解的隔室，应小于150μL/L；2无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；3气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气48h后进行 | 09365ac146b2c993 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1301_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,20,3 | TRUE | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1302 | 1 | 1302_clause1.json | 1302 | 在发生短路故障的情况下，外壳的感应电压不应超过24V | 9d6a74d89e4013fc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1302_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在发生短路故障的情况下，外壳的感应电压不应超过24V | 在发生短路故障的情况下，外壳的感应电压不应超过24V | verified_structural
1302 | 2 | 1302_clause2.json | 1302 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | ab3d4a40fc272892 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1303 | 1 | 1303_clause1.json | 1303 | 在发生短路故障的情况下，外壳的感应电压不应超过24V | 9d6a74d89e4013fc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1303_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在发生短路故障的情况下，外壳的感应电压不应超过24V | 在发生短路故障的情况下，外壳的感应电压不应超过24V | verified_structural
1303 | 2 | 1303_clause2.json | 1303 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2； | d1f73c3d8b1a92eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1303_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地导体应采用铜质导体 | 接地导体应采用铜质导体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1304 | 1 | 1304_clause1.json | 1304 | GIS配电装置宜采用多点接地方式，当选用分相设备时，应设置外壳三相短接线，并在短接线上引出接地线通过接地母线接地。外壳的三相短接线的截面应能承受长期通过的最大感应电流，并应按短路电流校验。当设备为铝外壳时，其短接线宜采用铝排；当设备为钢外壳时，其短接线宜采用铜排 | 7be2903cfb8d9756 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1304_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS配电装置宜采用多点接地方式 | GIS配电装置宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1304 | 2 | 1304_clause2.json | 1304 | 266kV高压配电网，当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式；当超过10A时，宜采用经消弧线圈接地方式； | 9d2e84dc36525f6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1304_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式 | 当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1305 | 1 | 1305_clause1.json | 1305 | GIS配电装置宜采用多点接地方式，当选用分相设备时，应设置外壳三相短接线，并在短接线上引出接地线通过接地母线接地。外壳的三相短接线的截面应能承受长期通过的最大感应电流，并应按短路电流校验。当设备为铝外壳时，其短接线宜采用铝排；当设备为钢外壳时，其短接线宜采用铜排 | 7be2903cfb8d9756 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1305_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS配电装置宜采用多点接地方式 | GIS配电装置宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1305 | 2 | 1305_clause2.json | 1305 | b）66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 6f7b0b0a5076a3da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1305_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1306 | 1 | 1306_clause1.json | 1306 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式。同一相气体绝缘母线各节外壳之间宜采用铜或铝母线进行电气连接，气体绝缘母线在两端和中间(可根据母线的长度确定中间接地点的数量)三相互连后用一根接地线接地 | 804b3cf56c9ccbcc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1306_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1306 | 2 | 1306_clause2.json | 1306 | b）66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 6f7b0b0a5076a3da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1306_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1307 | 1 | 1307_clause1.json | 1307 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式。同一相气体绝缘母线各节外壳之间宜采用铜或铝母线进行电气连接，气体绝缘母线在两端和中间(可根据母线的长度确定中间接地点的数量)三相互连后用一根接地线接地 | 804b3cf56c9ccbcc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1307_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1307 | 2 | 1307_clause2.json | 1307 | 运行线路的重要跨越档内接头应采用预绞式金具加固 | 3fdffe6f57530c10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1307_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行线路的重要跨越档内接头应采用预绞式金具加固 | 运行线路的重要跨越档内接头应采用预绞式金具加固 | verified_structural
1308 | 1 | 1308_clause1.json | 1308 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式。同一相气体绝缘母线各节外壳之间宜采用铜或铝母线进行电气连接，气体绝缘母线在两端和中间(可根据母线的长度确定中间接地点的数量)三相互连后用一根接地线接地 | 804b3cf56c9ccbcc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1308_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1308 | 2 | 1308_clause2.json | 1308 | ：“变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求” | 52fe1b04817c16e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1308_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线 | 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1309 | 1 | 1309_clause1.json | 1309 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式。同一相气体绝缘母线各节外壳之间宜采用铜或铝母线进行电气连接，气体绝缘母线在两端和中间(可根据母线的长度确定中间接地点的数量)三相互连后用一根接地线接地 | 804b3cf56c9ccbcc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1309_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1309 | 2 | 1309_clause2.json | 1309 | 266kV高压配电网，当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式；当超过10A时，宜采用经消弧线圈接地方式； | 9d2e84dc36525f6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1309_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式 | 当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1310 | 1 | 1310_clause1.json | 1310 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式。同一相气体绝缘母线各节外壳之间宜采用铜或铝母线进行电气连接，气体绝缘母线在两端和中间(可根据母线的长度确定中间接地点的数量)三相互连后用一根接地线接地 | 804b3cf56c9ccbcc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1310_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1310 | 2 | 1310_clause2.json | 1310 | 输电线路跨越铁路、高速公路、一级公路、电车道、一、二级通航河流、110kV及以上线路、特殊管道、索道时在跨越档内不得接头 | c9cd13a555058340 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1310_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨越铁路、高速公路、一级公路、电车道、一、二级通航河流、110kV及以上线路、特殊管道、索道时在跨越档内不得接头 | 输电线路跨越铁路、高速公路、一级公路、电车道、一、二级通航河流、110kV及以上线路、特殊管道、索道时在跨越档内不得接头 | verified_structural
1311 | 1 | 1311_clause1.json | 1311 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式。同一相气体绝缘母线各节外壳之间宜采用铜或铝母线进行电气连接，气体绝缘母线在两端和中间(可根据母线的长度确定中间接地点的数量)三相互连后用一根接地线接地 | 804b3cf56c9ccbcc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1311_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1311 | 2 | 1311_clause2.json | 1311 | “三跨”地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆。对特高压“三跨”，跨越档内导地线不允许有接头；对其它电压等级“三跨”，耐张段内导、地线不允许有接头 | c5cc65131ae56d5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1311_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三跨地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆。 | 三跨地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1312 | 1 | 1312_clause1.json | 1312 | 分相式的GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。紧固接地螺栓的直径不得小于16mm.接地点应标以接地符号。注：闭环回路用来避免外壳中的感应电流流入接地回路和接地网。它们通常根据额定电流选择尺寸并位于每一段的末尾 | e8a0fb8ab20c674d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1312_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线 | GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1312 | 2 | 1312_clause2.json | 1312 | 266kV高压配电网，当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式；当超过10A时，宜采用经消弧线圈接地方式； | 9d2e84dc36525f6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1312_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式 | 当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1313 | 1 | 1313_clause1.json | 1313 | 分相式的GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。紧固接地螺栓的直径不得小于16mm.接地点应标以接地符号。注：闭环回路用来避免外壳中的感应电流流入接地回路和接地网。它们通常根据额定电流选择尺寸并位于每一段的末尾 | e8a0fb8ab20c674d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1313_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线 | GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1313 | 2 | 1313_clause2.json | 1313 | b）66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 6f7b0b0a5076a3da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1313_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1314 | 1 | 1314_clause1.json | 1314 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB。断路器的非连续噪声水平，屋内不宜大于90dB；屋外不应大于110dB[测试位置距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m | b33267cd8bb82ca4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1314_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 电器噪声水平应满足环保标准要求 | 电器噪声水平应满足环保标准要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1314 | 2 | 1314_clause2.json | 1314 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1314_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1315 | 1 | 1315_clause1.json | 1315 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB。断路器的非连续噪声水平，屋内不宜大于90dB；屋外不应大于110dB[测试位置距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m | b33267cd8bb82ca4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1315_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 电器噪声水平应满足环保标准要求 | 电器噪声水平应满足环保标准要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1315 | 2 | 1315_clause2.json | 1315 | 振动水平：电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm，油箱振动最大振幅应不大于100µm，油箱底部振动应不大于20µm | a65d00b5b7e7ac7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1315_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1316 | 1 | 1316_clause1.json | 1316 | 开关操作时，GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB(A)；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定 | 831c9f4d33daa2e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1316_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1316 | 2 | 1316_clause2.json | 1316 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1316_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1317 | 1 | 1317_clause1.json | 1317 | 开关操作时，GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB(A)；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定 | 831c9f4d33daa2e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1317_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1317 | 2 | 1317_clause2.json | 1317 | 振动水平：电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm，油箱振动最大振幅应不大于100µm，油箱底部振动应不大于20µm | a65d00b5b7e7ac7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1317_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1318 | 1 | 1318_clause1.json | 1318 | 开关操作时，GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB(A)；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定 | 831c9f4d33daa2e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1318_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1318 | 2 | 1318_clause2.json | 1318 | 振动：在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 1ab5e9b3025f4cf4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1318_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1319 | 1 | 1319_clause1.json | 1319 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A) | e579e4d59658a460 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1319_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
1319 | 2 | 1319_clause2.json | 1319 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1319_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1320 | 1 | 1320_clause1.json | 1320 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A) | e579e4d59658a460 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1320_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
1320 | 2 | 1320_clause2.json | 1320 | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 60d779909aee7593 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1320_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | verified_structural
1321 | 1 | 1321_clause1.json | 1321 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A) | e579e4d59658a460 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1321_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
1321 | 2 | 1321_clause2.json | 1321 | 振动水平：电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm，油箱振动最大振幅应不大于100µm，油箱底部振动应不大于20µm | a65d00b5b7e7ac7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1321_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1322 | 1 | 1322_clause1.json | 1322 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A) | e579e4d59658a460 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1322_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
1322 | 2 | 1322_clause2.json | 1322 | 振动：在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 1ab5e9b3025f4cf4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1322_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1323 | 1 | 1323_clause1.json | 1323 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 04c7b761d740b7e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1323_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1323 | 2 | 1323_clause2.json | 1323 | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 425b7078dcd49251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1323_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | verified_structural
1324 | 1 | 1324_clause1.json | 1324 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 04c7b761d740b7e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1324_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1324 | 2 | 1324_clause2.json | 1324 | 振动水平：电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm，油箱振动最大振幅应不大于100µm，油箱底部振动应不大于20µm | a65d00b5b7e7ac7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1324_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1325 | 1 | 1325_clause1.json | 1325 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 04c7b761d740b7e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1325_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1325 | 2 | 1325_clause2.json | 1325 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1325_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1326 | 1 | 1326_clause1.json | 1326 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 04c7b761d740b7e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1326_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1326 | 2 | 1326_clause2.json | 1326 | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 60d779909aee7593 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1326_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | verified_structural
1327 | 1 | 1327_clause1.json | 1327 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 04c7b761d740b7e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1327_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1327 | 2 | 1327_clause2.json | 1327 | 振动：在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 1ab5e9b3025f4cf4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1327_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1328 | 1 | 1328_clause1.json | 1328 | 220kV变电站中的220kV配电装置，当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线；当出线和变压器等连接元件总数为10-14回时，可在一条母线上装设分段断路器，15回及以上时，在两条母线上装设分段断路器；也可根据系统需要将母线分段 | fe73a23666aaacdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1328_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线 | 当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1328 | 2 | 1328_clause2.json | 1328 | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串，同名回路不宜配置在同一串内，但可接于同一侧母线；当变器超过两台时，其中两台进串，其他变压器可不进串，直接经断路器接母线 | bfd3d87350ce6af2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1328_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串 | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串 | verified_structural
1329 | 1 | 1329_clause1.json | 1329 | 220kV变电站中的110kV | 90a579e6f0625ba1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1329_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV变电站应配置110kV电压等级的主变压器 | 220kV变电站应配置110kV电压等级的主变压器 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1329 | 2 | 1329_clause2.json | 1329 | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串，同名回路不宜配置在同一串内，但可接于同一侧母线；当变器超过两台时，其中两台进串，其他变压器可不进串，直接经断路器接母线 | bfd3d87350ce6af2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1329_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串 | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串 | verified_structural
1330 | 1 | 1330_clause1.json | 1330 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流，其持续时间额定值在110kV及以下为4s；在220kV及以上为2s | ce10d32585af364e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1330_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1330 | 2 | 1330_clause2.json | 1330 | 承受短路能力：系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。变压器应能承受外部短路电流，时间为2s，变压器应无损伤，绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移，绕组温度不高于250℃，保证该变压器可继续运行 | 5931b7df96ab83ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1330_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1331 | 1 | 1331_clause1.json | 1331 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流，其持续时间额定值在110kV及以下为4s；在220kV及以上为2s | ce10d32585af364e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1331_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1331 | 2 | 1331_clause2.json | 1331 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | ab3d4a40fc272892 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1332 | 1 | 1332_clause1.json | 1332 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流，其持续时间额定值在110kV及以下为4s；在220kV及以上为2s | ce10d32585af364e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1332_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1332 | 2 | 1332_clause2.json | 1332 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2； | d1f73c3d8b1a92eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1332_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地导体应采用铜质导体 | 接地导体应采用铜质导体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1333 | 1 | 1333_clause1.json | 1333 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流，其持续时间额定值在110kV及以下为4s；在220kV及以上为2s | ce10d32585af364e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1333_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1333 | 2 | 1333_clause2.json | 1333 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定。在任何分接位置都应该能够承受短路热稳定电流3秒，各部位无损坏和明显变形，短路后各绕组的平均温度最高不超过250℃ | 62f05f1842e9b4bc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1333_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | verified_structural
1334 | 1 | 1334_clause1.json | 1334 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流，其持续时间额定值在110kV及以下为4s；在220kV及以上为2s | ce10d32585af364e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1334_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1334 | 2 | 1334_clause2.json | 1334 | 外壳的接地：接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | 2df793b0a26f9e70 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1335 | 1 | 1335_clause1.json | 1335 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流，其持续时间额定值在110kV及以下为4s；在220kV及以上为2s | ce10d32585af364e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1335_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1335 | 2 | 1335_clause2.json | 1335 | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流，各部位无损坏和明显变形，短路后绕组的温度不应超过改变电磁线机械性能的最高温度 | a00de55e02047989 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1335_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流 | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1336 | 1 | 1336_clause1.json | 1336 | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | 35a98dfb6e2abce8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1336_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | verified_structural
1336 | 2 | 1336_clause2.json | 1336 | 承受短路能力：系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。变压器应能承受外部短路电流，时间为2s，变压器应无损伤，绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移，绕组温度不高于250℃，保证该变压器可继续运行 | 5931b7df96ab83ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1336_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1337 | 1 | 1337_clause1.json | 1337 | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 2a58d77f431960ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1337_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | verified_structural
1337 | 2 | 1337_clause2.json | 1337 | 承受短路能力：系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。变压器应能承受外部短路电流，时间为2s，变压器应无损伤，绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移，绕组温度不高于250℃，保证该变压器可继续运行 | 5931b7df96ab83ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1337_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1338 | 1 | 1338_clause1.json | 1338 | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 2a58d77f431960ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1338_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | verified_structural
1338 | 2 | 1338_clause2.json | 1338 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | ab3d4a40fc272892 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1339 | 1 | 1339_clause1.json | 1339 | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 2a58d77f431960ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1339_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | verified_structural
1339 | 2 | 1339_clause2.json | 1339 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2； | d1f73c3d8b1a92eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1339_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地导体应采用铜质导体 | 接地导体应采用铜质导体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1340 | 1 | 1340_clause1.json | 1340 | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 2a58d77f431960ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1340_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | verified_structural
1340 | 2 | 1340_clause2.json | 1340 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定。在任何分接位置都应该能够承受短路热稳定电流3秒，各部位无损坏和明显变形，短路后各绕组的平均温度最高不超过250℃ | 62f05f1842e9b4bc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1340_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | verified_structural
1341 | 1 | 1341_clause1.json | 1341 | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 2a58d77f431960ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1341_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | verified_structural
1341 | 2 | 1341_clause2.json | 1341 | 外壳的接地：接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | 2df793b0a26f9e70 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1342 | 1 | 1342_clause1.json | 1342 | 外壳的接地：接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | 2df793b0a26f9e70 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1342 | 2 | 1342_clause2.json | 1342 | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | a64ce74b6533b1dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1342_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | verified_structural
1343 | 1 | 1343_clause1.json | 1343 | 外壳的接地：接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | 2df793b0a26f9e70 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1343 | 2 | 1343_clause2.json | 1343 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定。在任何分接位置都应该能够承受短路热稳定电流3秒，各部位无损坏和明显变形，短路后各绕组的平均温度最高不超过250℃ | 62f05f1842e9b4bc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1343_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | verified_structural
1344 | 1 | 1344_clause1.json | 1344 | 外壳的接地：接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | 2df793b0a26f9e70 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1344 | 2 | 1344_clause2.json | 1344 | 承受短路能力：系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。变压器应能承受外部短路电流，时间为2s，变压器应无损伤，绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移，绕组温度不高于250℃，保证该变压器可继续运行 | 5931b7df96ab83ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1344_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1345 | 1 | 1345_clause1.json | 1345 | 外壳的接地：接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | 2df793b0a26f9e70 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1345 | 2 | 1345_clause2.json | 1345 | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流，各部位无损坏和明显变形，短路后绕组的温度不应超过改变电磁线机械性能的最高温度 | a00de55e02047989 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1345_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流 | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1346 | 1 | 1346_clause1.json | 1346 | 高压开关柜应满足IAC级的要求，断路器室、母线室、电缆室等隔室的内部故障电弧允许持续时间不应小于0.5s，试验电流为额定短时耐受电流，对于额定短路开断电流31.5kA以上产品可按照31.5kA进行内部故障电弧试验 | d614850269bbbb8d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1346_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高压开关柜应满足IAC级的要求 | 高压开关柜应满足IAC级的要求 | verified_structural
1346 | 2 | 1346_clause2.json | 1346 | 内部电弧等级的选择在内部故障方面，如何选择开关设备，可以采用下述判据：——在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备；——在需要考虑产生的危险时：只能使用AIC级金属封闭开关设各和控制设备 | cf34011f558ea298 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1346_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | 在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1347 | 1 | 1347_clause1.json | 1347 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | ab3d4a40fc272892 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1347 | 2 | 1347_clause2.json | 1347 | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | a64ce74b6533b1dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1347_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | verified_structural
1348 | 1 | 1348_clause1.json | 1348 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | ab3d4a40fc272892 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1348 | 2 | 1348_clause2.json | 1348 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定。在任何分接位置都应该能够承受短路热稳定电流3秒，各部位无损坏和明显变形，短路后各绕组的平均温度最高不超过250℃ | 62f05f1842e9b4bc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1348_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | verified_structural
1349 | 1 | 1349_clause1.json | 1349 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | ab3d4a40fc272892 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1349 | 2 | 1349_clause2.json | 1349 | 承受短路能力：系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。变压器应能承受外部短路电流，时间为2s，变压器应无损伤，绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移，绕组温度不高于250℃，保证该变压器可继续运行 | 5931b7df96ab83ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1349_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1350 | 1 | 1350_clause1.json | 1350 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | ab3d4a40fc272892 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1350 | 2 | 1350_clause2.json | 1350 | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流，各部位无损坏和明显变形，短路后绕组的温度不应超过改变电磁线机械性能的最高温度 | a00de55e02047989 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1350_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流 | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1351 | 1 | 1351_clause1.json | 1351 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2； | d1f73c3d8b1a92eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1351_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地导体应采用铜质导体 | 接地导体应采用铜质导体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1351 | 2 | 1351_clause2.json | 1351 | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | a64ce74b6533b1dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1351_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | verified_structural
1352 | 1 | 1352_clause1.json | 1352 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2； | d1f73c3d8b1a92eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1352_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地导体应采用铜质导体 | 接地导体应采用铜质导体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1352 | 2 | 1352_clause2.json | 1352 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定。在任何分接位置都应该能够承受短路热稳定电流3秒，各部位无损坏和明显变形，短路后各绕组的平均温度最高不超过250℃ | 62f05f1842e9b4bc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1352_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | verified_structural
1353 | 1 | 1353_clause1.json | 1353 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2； | d1f73c3d8b1a92eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1353_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地导体应采用铜质导体 | 接地导体应采用铜质导体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1353 | 2 | 1353_clause2.json | 1353 | 承受短路能力：系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。变压器应能承受外部短路电流，时间为2s，变压器应无损伤，绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移，绕组温度不高于250℃，保证该变压器可继续运行 | 5931b7df96ab83ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1353_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1354 | 1 | 1354_clause1.json | 1354 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2； | d1f73c3d8b1a92eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1354_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地导体应采用铜质导体 | 接地导体应采用铜质导体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1354 | 2 | 1354_clause2.json | 1354 | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流，各部位无损坏和明显变形，短路后绕组的温度不应超过改变电磁线机械性能的最高温度 | a00de55e02047989 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1354_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流 | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1355 | 1 | 1355_clause1.json | 1355 | 套接的短套管或带螺纹的管接头的长度，不应小于电缆管外径的2.2倍 | ee8bdf241a3a77a4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1355 | 2 | 1355_clause2.json | 1355 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | 1ab8c15204fab617 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1355_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | verified_structural
1356 | 1 | 1356_clause1.json | 1356 | 套接的短套管或带螺纹的管接头的长度，不应小于电缆管外径的2.2倍 | ee8bdf241a3a77a4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1356 | 2 | 1356_clause2.json | 1356 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | 803efc979840d083 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1356_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | verified_structural
1357 | 1 | 1357_clause1.json | 1357 | 套接的短套管或带螺纹的管接头的长度，不应小于电缆管外径的2.2倍 | ee8bdf241a3a77a4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1357 | 2 | 1357_clause2.json | 1357 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径，不宜小于75mm | 736dbb3c8ec5580a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1357_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | verified_structural
1358 | 1 | 1358_clause1.json | 1358 | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | 763483f162655a49 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1358_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | verified_structural
1358 | 2 | 1358_clause2.json | 1358 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | 1ab8c15204fab617 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1358_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | verified_structural
1359 | 1 | 1359_clause1.json | 1359 | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | 763483f162655a49 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1359_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | verified_structural
1359 | 2 | 1359_clause2.json | 1359 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | 803efc979840d083 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1359_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | verified_structural
1360 | 1 | 1360_clause1.json | 1360 | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | 763483f162655a49 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1360_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | verified_structural
1360 | 2 | 1360_clause2.json | 1360 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径，不宜小于75mm | 736dbb3c8ec5580a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1360_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | verified_structural
1361 | 1 | 1361_clause1.json | 1361 | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | 763483f162655a49 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1361_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | verified_structural
1361 | 2 | 1361_clause2.json | 1361 | 电缆管配置及敷设。电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查。管内畅通检查光滑，无积水、杂物用0.85倍管内径拉线球检查 | 6169c5edce99bfe9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1361_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1362 | 1 | 1362_clause1.json | 1362 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 2d64d29669ec491c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1362_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | verified_structural
1362 | 2 | 1362_clause2.json | 1362 | 排管技术要求：a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕； | 6a0aac62237fc352 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1362_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1363 | 1 | 1363_clause1.json | 1363 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 2d64d29669ec491c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1363_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | verified_structural
1363 | 2 | 1363_clause2.json | 1363 | a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕 | d0df91a79e5fec2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1363_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1364 | 1 | 1364_clause1.json | 1364 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 2d64d29669ec491c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1364_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | verified_structural
1364 | 2 | 1364_clause2.json | 1364 | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。在直线部分，两工井之间的距离不宜大于150m，排管在工井处的管口应封堵 | 72d93cc0dcc73808 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1364_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。 | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。 | verified_structural
1365 | 1 | 1365_clause1.json | 1365 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边0.5m以上；伸出排水沟0.5m；在城市街道应伸出车道路面 | 32c9a3d1bd9ebf1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1365_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1365 | 2 | 1365_clause2.json | 1365 | 排管技术要求：a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕； | 6a0aac62237fc352 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1365_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1366 | 1 | 1366_clause1.json | 1366 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边0.5m以上；伸出排水沟0.5m；在城市街道应伸出车道路面 | 32c9a3d1bd9ebf1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1366_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | verified_structural
1366 | 2 | 1366_clause2.json | 1366 | a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕 | d0df91a79e5fec2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1366_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1367 | 1 | 1367_clause1.json | 1367 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边0.5m以上；伸出排水沟0.5m；在城市街道应伸出车道路面 | 32c9a3d1bd9ebf1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1367_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | verified_structural
1367 | 2 | 1367_clause2.json | 1367 | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。在直线部分，两工井之间的距离不宜大于150m，排管在工井处的管口应封堵 | 72d93cc0dcc73808 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1367_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。 | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。 | verified_structural
1368 | 1 | 1368_clause1.json | 1368 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边0.5m以上；伸出排水沟0.5m；在城市街道应伸出车道路面 | 32c9a3d1bd9ebf1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1368_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | verified_structural
1368 | 2 | 1368_clause2.json | 1368 | 电缆管配置及敷设。电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查。管内畅通检查光滑，无积水、杂物用0.85倍管内径拉线球检查 | 6169c5edce99bfe9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1368_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1369 | 1 | 1369_clause1.json | 1369 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边0.5m以上；伸出排水沟0.5m；在城市街道应伸出车道路面 | 32c9a3d1bd9ebf1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1369_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1369 | 2 | 1369_clause2.json | 1369 | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5%；沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统，必要时应实施机械排水；隧道底部沿纵向宜设置泄水边沟 | e8ac0d865da62267 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1369_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5% | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1370 | 1 | 1370_clause1.json | 1370 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边0.5m以上；伸出排水沟0.5m；在城市街道应伸出车道路面 | 32c9a3d1bd9ebf1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1370_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | verified_structural
1370 | 2 | 1370_clause2.json | 1370 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度，电缆沟沿排水方向适当距离设置集水井，电缆隧道底部应有流水沟，必要时设置排水泵，排水泵应有自动启闭装置 | 8d7ca507ae07a342 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1370_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | verified_structural
1371 | 1 | 1371_clause1.json | 1371 | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm，伸出道路路基长度≥2m | 29b9cad2a8dc4b74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1371_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1371 | 2 | 1371_clause2.json | 1371 | 为了确保电缆能顺利穿管并不损伤电缆护层，在电缆敷设前疏通管路并清除杂物是必要的。疏通时可用直径不小于0.85倍管孔直径、长度约600mm的钢管来回疏通，再用与管孔等直径的钢丝刷清除管内杂物 | bc8bb9299e6a3aa7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1371_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆敷设前疏通管路并清除杂物 | 电缆敷设前疏通管路并清除杂物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1372 | 1 | 1372_clause1.json | 1372 | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm，伸出道路路基长度≥2m | 29b9cad2a8dc4b74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1372_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1372 | 2 | 1372_clause2.json | 1372 | 排管技术要求：a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕； | 6a0aac62237fc352 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1372_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1373 | 1 | 1373_clause1.json | 1373 | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm，伸出道路路基长度≥2m | 29b9cad2a8dc4b74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1373_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1373 | 2 | 1373_clause2.json | 1373 | a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕 | d0df91a79e5fec2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1373_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1374 | 1 | 1374_clause1.json | 1374 | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm，伸出道路路基长度≥2m | 29b9cad2a8dc4b74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1374_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1374 | 2 | 1374_clause2.json | 1374 | 电缆管配置及敷设。电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查。管内畅通检查光滑，无积水、杂物用0.85倍管内径拉线球检查 | 6169c5edce99bfe9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1374_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1375 | 1 | 1375_clause1.json | 1375 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径，不宜小于75mm | 736dbb3c8ec5580a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1375_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | verified_structural
1375 | 2 | 1375_clause2.json | 1375 | 为了确保电缆能顺利穿管并不损伤电缆护层，在电缆敷设前疏通管路并清除杂物是必要的。疏通时可用直径不小于0.85倍管孔直径、长度约600mm的钢管来回疏通，再用与管孔等直径的钢丝刷清除管内杂物 | bc8bb9299e6a3aa7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1375_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆敷设前疏通管路并清除杂物 | 电缆敷设前疏通管路并清除杂物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1376 | 1 | 1376_clause1.json | 1376 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | 1ab8c15204fab617 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1376_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | verified_structural
1376 | 2 | 1376_clause2.json | 1376 | 为了确保电缆能顺利穿管并不损伤电缆护层，在电缆敷设前疏通管路并清除杂物是必要的。疏通时可用直径不小于0.85倍管孔直径、长度约600mm的钢管来回疏通，再用与管孔等直径的钢丝刷清除管内杂物 | bc8bb9299e6a3aa7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1376_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆敷设前疏通管路并清除杂物 | 电缆敷设前疏通管路并清除杂物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1377 | 1 | 1377_clause1.json | 1377 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。同一段排管通道的排管内径选择不宜多余2种 | 2e92acd0c295a711 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1377_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | verified_structural
1377 | 2 | 1377_clause2.json | 1377 | 为了确保电缆能顺利穿管并不损伤电缆护层，在电缆敷设前疏通管路并清除杂物是必要的。疏通时可用直径不小于0.85倍管孔直径、长度约600mm的钢管来回疏通，再用与管孔等直径的钢丝刷清除管内杂物 | bc8bb9299e6a3aa7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1377_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆敷设前疏通管路并清除杂物 | 电缆敷设前疏通管路并清除杂物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1378 | 1 | 1378_clause1.json | 1378 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | 803efc979840d083 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1378_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | verified_structural
1378 | 2 | 1378_clause2.json | 1378 | 为了确保电缆能顺利穿管并不损伤电缆护层，在电缆敷设前疏通管路并清除杂物是必要的。疏通时可用直径不小于0.85倍管孔直径、长度约600mm的钢管来回疏通，再用与管孔等直径的钢丝刷清除管内杂物 | bc8bb9299e6a3aa7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1378_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆敷设前疏通管路并清除杂物 | 电缆敷设前疏通管路并清除杂物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1379 | 1 | 1379_clause1.json | 1379 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带。必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭 | 184d57d5b0e2fc39 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1379_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | verified_structural
1379 | 2 | 1379_clause2.json | 1379 | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | 0744d7089c034710 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1379_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | verified_structural
1380 | 1 | 1380_clause1.json | 1380 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | e6d2d1b9926f4f5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1380_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | verified_structural
1380 | 2 | 1380_clause2.json | 1380 | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | 0744d7089c034710 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1380_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | verified_structural
1381 | 1 | 1381_clause1.json | 1381 | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距，杆基础（边线）与电缆最小净距1.0米 | 7d695e278b73ce80 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1381_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1381 | 2 | 1381_clause2.json | 1381 | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | e43686414a4caacc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1381_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | verified_structural
1382 | 1 | 1382_clause1.json | 1382 | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距，杆基础（边线）与电缆最小净距1.0米 | 7d695e278b73ce80 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1382_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1382 | 2 | 1382_clause2.json | 1382 | 导线与地面或水面的最小距离：交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米，注：括号内为绝缘线数值 | b8009c411c793eb6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1382_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米 | 交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1383 | 1 | 1383_clause1.json | 1383 | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | 51b61c80be897e5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1383_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | verified_structural
1383 | 2 | 1383_clause2.json | 1383 | 导线与地面或水面的最小距离：交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米，注：括号内为绝缘线数值 | b8009c411c793eb6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1383_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米 | 交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1384 | 1 | 1384_clause1.json | 1384 | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | 51b61c80be897e5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1384_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | verified_structural
1384 | 2 | 1384_clause2.json | 1384 | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | e43686414a4caacc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1384_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | verified_structural
1385 | 1 | 1385_clause1.json | 1385 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆”由上而下”的顺序排列。2当水平通道中含有35kV以上高压电缆，或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时，宜按”由下而上”的顺序排列。3在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况，均应按相同的上下排列顺序配置 | db9dc3dc3244b3a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1385_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,3 | TRUE | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1385 | 2 | 1385_clause2.json | 1385 | “三跨”地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆。对特高压“三跨”，跨越档内导地线不允许有接头；对其它电压等级“三跨”，耐张段内导、地线不允许有接头 | c5cc65131ae56d5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1385_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三跨地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆。 | 三跨地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1386 | 1 | 1386_clause1.json | 1386 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年；防水等级不应低于二级，隧道工作井按隧道建设标准执行 | 078158e18275e4aa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1386_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | verified_structural
1386 | 2 | 1386_clause2.json | 1386 | 保护管中的工井应符合下列规定：每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 9ea788e911f87dbc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1386_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1387 | 1 | 1387_clause1.json | 1387 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年；防水等级不应低于二级，隧道工作井按隧道建设标准执行 | 078158e18275e4aa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1387_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | verified_structural
1387 | 2 | 1387_clause2.json | 1387 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工井高度应使工作人员能站立操作，工井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3% | a2198809ae8b8cf5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1387_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | verified_structural
1388 | 1 | 1388_clause1.json | 1388 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年；防水等级不应低于二级，隧道工作井按隧道建设标准执行 | 078158e18275e4aa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1388_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | verified_structural
1388 | 2 | 1388_clause2.json | 1388 | 工作井技术要求：（e）工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工作井高度应使工作人员能站立操作，工作井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%； | 628c826bea2a8453 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1388_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1389 | 1 | 1389_clause1.json | 1389 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工井高度应使工作人员能站立操作，工井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3% | a2198809ae8b8cf5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1389_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | verified_structural
1389 | 2 | 1389_clause2.json | 1389 | 排管式通道的工作井应符合下列规定：a）排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井。b）相邻两座工作井的间距不宜超过130m | 60ac6afdbafbc38f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1389_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井 | 排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1390 | 1 | 1390_clause1.json | 1390 | 工作井技术要求：（e）工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工作井高度应使工作人员能站立操作，工作井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%； | 628c826bea2a8453 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1390_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1390 | 2 | 1390_clause2.json | 1390 | 排管式通道的工作井应符合下列规定：a）排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井。b）相邻两座工作井的间距不宜超过130m | 60ac6afdbafbc38f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1390_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井 | 排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1391 | 1 | 1391_clause1.json | 1391 | 保护管中的工井应符合下列规定：每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 9ea788e911f87dbc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1391_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1391 | 2 | 1391_clause2.json | 1391 | 排管式通道的工作井应符合下列规定：a）排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井。b）相邻两座工作井的间距不宜超过130m | 60ac6afdbafbc38f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1391_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井 | 排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1392 | 1 | 1392_clause1.json | 1392 | 埋入地中并直接与大地接触的金属导体，称为接地体（极）。接地体分为水平接地体和垂直接地体 | 33b5ee9df237ebdf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1392_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地体分为水平接地体和垂直接地体 | 接地体分为水平接地体和垂直接地体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1392 | 2 | 1392_clause2.json | 1392 | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。腐蚀较重地区采用铜或铜覆钢材时，水平敷设的人工接地极可采用圆钢、扁钢、铜绞线、铜覆钢绞线、铜覆圆钢或铜覆扁钢材，垂直敷设的人工接地极可采用圆钢或铜覆钢等 | 6977602e75fa8d82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1392_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。 | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。 | verified_structural
1393 | 1 | 1393_clause1.json | 1393 | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | e43686414a4caacc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1393_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | verified_structural
1393 | 2 | 1393_clause2.json | 1393 | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 0a61b46feb27e55c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1393_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | verified_structural
1394 | 1 | 1394_clause1.json | 1394 | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | e43686414a4caacc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1394_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | verified_structural
1394 | 2 | 1394_clause2.json | 1394 | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | 9b89bde165238cb9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1394_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | verified_structural
1395 | 1 | 1395_clause1.json | 1395 | 导线与地面或水面的最小距离：交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米，注：括号内为绝缘线数值 | b8009c411c793eb6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1395_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米 | 交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1395 | 2 | 1395_clause2.json | 1395 | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 0a61b46feb27e55c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1395_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | verified_structural
1396 | 1 | 1396_clause1.json | 1396 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置，应适应加大截面，或采用阴极保护等措施 | a34f21bacaff3c0d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1396_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | verified_structural
1396 | 2 | 1396_clause2.json | 1396 | b）66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 6f7b0b0a5076a3da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1396_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1397 | 1 | 1397_clause1.json | 1397 | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 0a61b46feb27e55c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1397_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | verified_structural
1397 | 2 | 1397_clause2.json | 1397 | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | 9b89bde165238cb9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1397_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | verified_structural
1398 | 1 | 1398_clause1.json | 1398 | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | 639500d5f76e02f7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1398_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | verified_structural
1398 | 2 | 1398_clause2.json | 1398 | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | 9b89bde165238cb9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1398_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | verified_structural
1399 | 1 | 1399_clause1.json | 1399 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。主干导线不宜超过2-3种，并按远期规划考虑，一般可参考表5-3选择 | 593e6ca57ef29724 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1399_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1399 | 2 | 1399_clause2.json | 1399 | 中压架空线路的设计应符合下列规定：2的3）为方便维护管理，同一供电区，相同接线和用途的导线截面宜规格统一，不同用途的导线截面宜按表7.1.2的规定选择 | 0e458aeb9c22f7c8 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1400 | 1 | 1400_clause1.json | 1400 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。主干导线不宜超过2-3种，并按远期规划考虑，一般可参考表5-3选择 | 593e6ca57ef29724 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1400_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1400 | 2 | 1400_clause2.json | 1400 | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。县城电网架空主干线截面不宜小于120mm2，乡村电网主干线不宜小于95mm2 | 59c315a8681b5d10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1400_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。 | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。 | verified_structural
1401 | 1 | 1401_clause1.json | 1401 | 266kV高压配电网，当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式；当超过10A时，宜采用经消弧线圈接地方式； | 9d2e84dc36525f6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1401_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式 | 当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1401 | 2 | 1401_clause2.json | 1401 | 运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作带电体 | 45564805b49a40a5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1401_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作带电体 | 运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作带电体 | verified_structural
1402 | 1 | 1402_clause1.json | 1402 | b）66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 6f7b0b0a5076a3da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1402_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1402 | 2 | 1402_clause2.json | 1402 | 运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作带电体 | 45564805b49a40a5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1402_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作带电体 | 运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作带电体 | verified_structural
1403 | 1 | 1403_clause1.json | 1403 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围。用户受端电压220V电压允许偏差（%）+5～‐10 | 16f61c25d76898bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1403_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,5 | TRUE | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1403 | 2 | 1403_clause2.json | 1403 | 弧垂允许偏差，110kV允许偏差：+5%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：±2.5% | 4fefc35681d171b2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1403_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1404 | 1 | 1404_clause1.json | 1404 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围。用户受端电压220V电压允许偏差（%）+5～‐10 | 16f61c25d76898bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1404_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,5 | TRUE | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1404 | 2 | 1404_clause2.json | 1404 | 1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | 8e0620e5ee5baf1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1404_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1405 | 1 | 1405_clause1.json | 1405 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围。用户受端电压220V电压允许偏差（%）+5～‐10 | 16f61c25d76898bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1405_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,5 | TRUE | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1405 | 2 | 1405_clause2.json | 1405 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m | d9204d9def492fd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1405_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
1406 | 1 | 1406_clause1.json | 1406 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围。用户受端电压220V电压允许偏差（%）+5～‐10 | 16f61c25d76898bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1406_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,5 | TRUE | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1406 | 2 | 1406_clause2.json | 1406 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | d2b5f1b89105cd9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1406_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1407 | 1 | 1407_clause1.json | 1407 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围。用户受端电压220V电压允许偏差（%）+5～‐10 | 16f61c25d76898bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1407_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,5 | TRUE | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1407 | 2 | 1407_clause2.json | 1407 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | ea3bc991b99beaea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1407_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1408 | 1 | 1408_clause1.json | 1408 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围。用户受端电压220V电压允许偏差（%）+5～‐10 | 16f61c25d76898bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1408_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,5 | TRUE | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1408 | 2 | 1408_clause2.json | 1408 | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | d4d8e0fbd4881fc1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1408_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | verified_structural
1409 | 1 | 1409_clause1.json | 1409 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围。用户受端电压220V电压允许偏差（%）+5～‐10 | 16f61c25d76898bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1409_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,5 | TRUE | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1409 | 2 | 1409_clause2.json | 1409 | 尺寸偏差要求：结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm，6片串结构高度偏差不大于±19mm | d1732d7ebbd4eccd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1409_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1410 | 1 | 1410_clause1.json | 1410 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围。用户受端电压220V电压允许偏差（%）+5～‐10 | 16f61c25d76898bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1410_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,5 | TRUE | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1410 | 2 | 1410_clause2.json | 1410 | 损耗允许偏差：损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | 085bb79284069d19 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1410_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | 损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1411 | 1 | 1411_clause1.json | 1411 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求，各类用户受电电压质量执行GB12325的规定。c)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%与‐10% | 7b66feabcafa546f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1411_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,7 | TRUE | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1411 | 2 | 1411_clause2.json | 1411 | 弧垂允许偏差，110kV允许偏差：+5%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：±2.5% | 4fefc35681d171b2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1411_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1412 | 1 | 1412_clause1.json | 1412 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求，各类用户受电电压质量执行GB12325的规定。c)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%与‐10% | 7b66feabcafa546f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1412_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,7 | TRUE | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1412 | 2 | 1412_clause2.json | 1412 | 1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | 8e0620e5ee5baf1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1412_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1413 | 1 | 1413_clause1.json | 1413 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求，各类用户受电电压质量执行GB12325的规定。c)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%与‐10% | 7b66feabcafa546f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1413_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,7 | TRUE | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1413 | 2 | 1413_clause2.json | 1413 | 损耗允许偏差：损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | 085bb79284069d19 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1413_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | 损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1414 | 1 | 1414_clause1.json | 1414 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求，各类用户受电电压质量执行GB12325的规定。c)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%与‐10% | 7b66feabcafa546f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1414_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,7 | TRUE | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1414 | 2 | 1414_clause2.json | 1414 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m | d9204d9def492fd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1414_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
1415 | 1 | 1415_clause1.json | 1415 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求，各类用户受电电压质量执行GB12325的规定。c)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%与‐10% | 7b66feabcafa546f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1415_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,7 | TRUE | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1415 | 2 | 1415_clause2.json | 1415 | 并联电抗器的总损耗容许偏差不应超过保证值的＋15％ | df4d8085e999c252 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1415_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 并联电抗器的总损耗容许偏差不应超过保证值的+15% | 并联电抗器的总损耗容许偏差不应超过保证值的+15% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1416 | 1 | 1416_clause1.json | 1416 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提。（3）220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7.5％与‐10％ | 0f8f568710d5d2e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1416_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3 | TRUE | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1416 | 2 | 1416_clause2.json | 1416 | 弧垂允许偏差，110kV允许偏差：+5%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：±2.5% | 4fefc35681d171b2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1416_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1417 | 1 | 1417_clause1.json | 1417 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提。（3）220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7.5％与‐10％ | 0f8f568710d5d2e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1417_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3 | TRUE | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1417 | 2 | 1417_clause2.json | 1417 | 1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | 8e0620e5ee5baf1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1417_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1418 | 1 | 1418_clause1.json | 1418 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提。（3）220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7.5％与‐10％ | 0f8f568710d5d2e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1418_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3 | TRUE | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1418 | 2 | 1418_clause2.json | 1418 | 损耗允许偏差：损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | 085bb79284069d19 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1418_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | 损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1419 | 1 | 1419_clause1.json | 1419 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提。（3）220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7.5％与‐10％ | 0f8f568710d5d2e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1419_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3 | TRUE | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1419 | 2 | 1419_clause2.json | 1419 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m | d9204d9def492fd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1419_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
1420 | 1 | 1420_clause1.json | 1420 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提。（3）220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7.5％与‐10％ | 0f8f568710d5d2e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1420_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3 | TRUE | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1420 | 2 | 1420_clause2.json | 1420 | 并联电抗器的总损耗容许偏差不应超过保证值的＋15％ | df4d8085e999c252 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1420_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 并联电抗器的总损耗容许偏差不应超过保证值的+15% | 并联电抗器的总损耗容许偏差不应超过保证值的+15% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1421 | 1 | 1421_clause1.json | 1421 | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5°，或偏移值不应大于300mm，绝缘横担端部偏移不应大于100mm | bd8067a298fd2f11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1421_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1421 | 2 | 1421_clause2.json | 1421 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | ea3bc991b99beaea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1421_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1422 | 1 | 1422_clause1.json | 1422 | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5°，或偏移值不应大于300mm，绝缘横担端部偏移不应大于100mm | bd8067a298fd2f11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1422_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1422 | 2 | 1422_clause2.json | 1422 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m | d9204d9def492fd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1422_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
1423 | 1 | 1423_clause1.json | 1423 | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5°，或偏移值不应大于300mm，绝缘横担端部偏移不应大于100mm | bd8067a298fd2f11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1423_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1423 | 2 | 1423_clause2.json | 1423 | 1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | 8e0620e5ee5baf1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1423_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1424 | 1 | 1424_clause1.json | 1424 | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | ed6138c74aabcb65 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1424_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | verified_structural
1424 | 2 | 1424_clause2.json | 1424 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | d2b5f1b89105cd9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1424_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1425 | 1 | 1425_clause1.json | 1425 | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | ed6138c74aabcb65 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1425_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | verified_structural
1425 | 2 | 1425_clause2.json | 1425 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | ea3bc991b99beaea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1425_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1426 | 1 | 1426_clause1.json | 1426 | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5%时 | abc3312d6f9f2c0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1426_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5% | 导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1426 | 2 | 1426_clause2.json | 1426 | 导地线断股损伤减少截面的处理中：钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面超过总面积60% | 7dcdcc1bf4d13f7b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1426_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。 | 钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1427 | 1 | 1427_clause1.json | 1427 | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接：1）导线损失的强度或损伤的截面积超8.3.3条采用补修管补修的规定时；2）连续损伤的面积和损失的强度都没有超过8.3.3条采用补修管补修的规定，但其损伤长度已超过补修管的能补修范围；3）复合材料的导线钢芯有断股；4）金钩、破股已使钢芯或内层铝股形成无法修复的永久变形 | a60fb4ce711d5231 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1427_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,4 | TRUE | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接 | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1427 | 2 | 1427_clause2.json | 1427 | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm | e54a723149b9e263 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1427_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm | verified_structural
1428 | 1 | 1428_clause1.json | 1428 | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接：1）导线损失的强度或损伤的截面积超8.3.3条采用补修管补修的规定时；2）连续损伤的面积和损失的强度都没有超过8.3.3条采用补修管补修的规定，但其损伤长度已超过补修管的能补修范围；3）复合材料的导线钢芯有断股；4）金钩、破股已使钢芯或内层铝股形成无法修复的永久变形 | a60fb4ce711d5231 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1428_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,4 | TRUE | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接 | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1428 | 2 | 1428_clause2.json | 1428 | 采用缠绕处理导线损伤时，其中心应位于损伤最严重处，并应将受伤部分全部覆盖。其长度不得小于100mm | 1141f353f4fb16c2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1428_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用缠绕处理导线损伤时，其中心应位于损伤最严重处，并应将受伤部分全部覆盖。其长度不得小于100mm | 采用缠绕处理导线损伤时，其中心应位于损伤最严重处，并应将受伤部分全部覆盖。其长度不得小于100mm | verified_structural
1429 | 1 | 1429_clause1.json | 1429 | 张力放线、紧线及附件安装时，有下列情况之一时定为严重损伤，达到严重损伤时，应将损伤部分全部锯掉，并用接续管或带金钢砂的预绞丝将导线重新连接：1）强度损失超过保证计算拉断力的8.5％；2）截面积损伤超过导电部分截面积的12.5％；3）损伤的范围超过一个补修管允许补修的范围；4）钢芯有断股；5）金钩、破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形 | b9061a527802ac85 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1429_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4,5 | TRUE | 强度损失超过保证计算拉断力的8.5％ | 强度损失超过保证计算拉断力的8.5％ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1429 | 2 | 1429_clause2.json | 1429 | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖 | 794647af7e37f0b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1429_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖 | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖 | verified_structural
1430 | 1 | 1430_clause1.json | 1430 | 在最大张力情况下，承载索强度的安全系数不小于2.5。附录D中第2.1.1条要求：在重载（当载运物位于档距中点时）最大张力情况下，承载索强度安全系数不小于2.5。附录D第2.2条要求：承载索的安全系数不小于2.5 | 28683e2590afb8fe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1430_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2.1,2.2 | TRUE | 在最大张力情况下，承载索强度的安全系数不小于2.5 | 在最大张力情况下，承载索强度的安全系数不小于2.5 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1430 | 2 | 1430_clause2.json | 1430 | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | 4bd659b4ccaf4b2a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1430_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | verified_structural
1431 | 1 | 1431_clause1.json | 1431 | 尺寸偏差要求：结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm，6片串结构高度偏差不大于±19mm | d1732d7ebbd4eccd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1431_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1431 | 2 | 1431_clause2.json | 1431 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | ea3bc991b99beaea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1431_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1432 | 1 | 1432_clause1.json | 1432 | 尺寸偏差要求：结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm，6片串结构高度偏差不大于±19mm | d1732d7ebbd4eccd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1432_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1432 | 2 | 1432_clause2.json | 1432 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m | d9204d9def492fd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1432_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
1433 | 1 | 1433_clause1.json | 1433 | 尺寸偏差要求：结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm，6片串结构高度偏差不大于±19mm | d1732d7ebbd4eccd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1433_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1433 | 2 | 1433_clause2.json | 1433 | 1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | 8e0620e5ee5baf1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1433_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1434 | 1 | 1434_clause1.json | 1434 | 尺寸偏差要求：结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm，6片串结构高度偏差不大于±19mm | d1732d7ebbd4eccd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1434_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1434 | 2 | 1434_clause2.json | 1434 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | d2b5f1b89105cd9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1434_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1435 | 1 | 1435_clause1.json | 1435 | 尺寸偏差要求：结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm，6片串结构高度偏差不大于±19mm | d1732d7ebbd4eccd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1435_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1435 | 2 | 1435_clause2.json | 1435 | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | d4d8e0fbd4881fc1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1435_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | verified_structural
1436 | 1 | 1436_clause1.json | 1436 | 尺寸偏差要求：结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm，6片串结构高度偏差不大于±19mm | d1732d7ebbd4eccd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1436_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1436 | 2 | 1436_clause2.json | 1436 | 弧垂允许偏差，110kV允许偏差：+5%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：±2.5% | 4fefc35681d171b2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1436_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1437 | 1 | 1437_clause1.json | 1437 | 尺寸偏差要求：绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子）。6个绝缘子串的结构高度偏差应不超过±19mm | fc3a7126c3cd7c5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1437_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1437 | 2 | 1437_clause2.json | 1437 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | ea3bc991b99beaea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1437_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1438 | 1 | 1438_clause1.json | 1438 | 尺寸偏差要求：绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子）。6个绝缘子串的结构高度偏差应不超过±19mm | fc3a7126c3cd7c5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1438_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1438 | 2 | 1438_clause2.json | 1438 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m | d9204d9def492fd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1438_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
1439 | 1 | 1439_clause1.json | 1439 | 尺寸偏差要求：绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子）。6个绝缘子串的结构高度偏差应不超过±19mm | fc3a7126c3cd7c5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1439_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1439 | 2 | 1439_clause2.json | 1439 | 1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | 8e0620e5ee5baf1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1439_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1440 | 1 | 1440_clause1.json | 1440 | 尺寸偏差要求：绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子）。6个绝缘子串的结构高度偏差应不超过±19mm | fc3a7126c3cd7c5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1440_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1440 | 2 | 1440_clause2.json | 1440 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | d2b5f1b89105cd9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1440_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1441 | 1 | 1441_clause1.json | 1441 | 尺寸偏差要求：绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子）。6个绝缘子串的结构高度偏差应不超过±19mm | fc3a7126c3cd7c5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1441_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1441 | 2 | 1441_clause2.json | 1441 | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | d4d8e0fbd4881fc1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1441_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | verified_structural
1442 | 1 | 1442_clause1.json | 1442 | 尺寸偏差要求：绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子）。对于330kV及以上线路使用绝缘子，6个绝缘子串的结构高度偏差应不超过±19mm | d90137ed938745b5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1442_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1442 | 2 | 1442_clause2.json | 1442 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | ea3bc991b99beaea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1442_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1443 | 1 | 1443_clause1.json | 1443 | 尺寸偏差要求：绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子）。对于330kV及以上线路使用绝缘子，6个绝缘子串的结构高度偏差应不超过±19mm | d90137ed938745b5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1443_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1443 | 2 | 1443_clause2.json | 1443 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m | d9204d9def492fd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1443_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
1444 | 1 | 1444_clause1.json | 1444 | 尺寸偏差要求：绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子）。对于330kV及以上线路使用绝缘子，6个绝缘子串的结构高度偏差应不超过±19mm | d90137ed938745b5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1444_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1444 | 2 | 1444_clause2.json | 1444 | 1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | 8e0620e5ee5baf1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1444_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1445 | 1 | 1445_clause1.json | 1445 | 弧垂允许偏差，110kV允许偏差：+5%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：±2.5% | 4fefc35681d171b2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1445_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1445 | 2 | 1445_clause2.json | 1445 | 损耗允许偏差：损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | 085bb79284069d19 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1445_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | 损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1446 | 1 | 1446_clause1.json | 1446 | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | d4d8e0fbd4881fc1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1446_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | verified_structural
1446 | 2 | 1446_clause2.json | 1446 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过2°，且最大偏移值一般不应超过400mm（高山大岭500mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | c9e8e37c92d796ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1446_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | verified_structural
1447 | 1 | 1447_clause1.json | 1447 | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | d4d8e0fbd4881fc1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1447_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | verified_structural
1447 | 2 | 1447_clause2.json | 1447 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | e485977764ac1d2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1447_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1448 | 1 | 1448_clause1.json | 1448 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过2°，且最大偏移值一般不应超过400mm（高山大岭500mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | c9e8e37c92d796ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1448_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | verified_structural
1448 | 2 | 1448_clause2.json | 1448 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | d2b5f1b89105cd9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1448_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1449 | 1 | 1449_clause1.json | 1449 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过2°，且最大偏移值一般不应超过400mm（高山大岭500mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | c9e8e37c92d796ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1449_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | verified_structural
1449 | 2 | 1449_clause2.json | 1449 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m | d9204d9def492fd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1449_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
1450 | 1 | 1450_clause1.json | 1450 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过2°，且最大偏移值一般不应超过400mm（高山大岭500mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | c9e8e37c92d796ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1450_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | verified_structural
1450 | 2 | 1450_clause2.json | 1450 | 1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | 8e0620e5ee5baf1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1450_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1451 | 1 | 1451_clause1.json | 1451 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | d9a1c5a89338987e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1451_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | verified_structural
1451 | 2 | 1451_clause2.json | 1451 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | d2b5f1b89105cd9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1451_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1452 | 1 | 1452_clause1.json | 1452 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | d9a1c5a89338987e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1452_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | verified_structural
1452 | 2 | 1452_clause2.json | 1452 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | ea3bc991b99beaea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1452_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1453 | 1 | 1453_clause1.json | 1453 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | d9a1c5a89338987e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1453_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | verified_structural
1453 | 2 | 1453_clause2.json | 1453 | 1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | 8e0620e5ee5baf1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1453_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1454 | 1 | 1454_clause1.json | 1454 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | e485977764ac1d2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1454_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1454 | 2 | 1454_clause2.json | 1454 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | d2b5f1b89105cd9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1454_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1455 | 1 | 1455_clause1.json | 1455 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | e485977764ac1d2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1455_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1455 | 2 | 1455_clause2.json | 1455 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | ea3bc991b99beaea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1455_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1456 | 1 | 1456_clause1.json | 1456 | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式)，而对于铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 63420a0c34e90648 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1456_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式) | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1456 | 2 | 1456_clause2.json | 1456 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正 | 4420830c3e654b44 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1456_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定 | verified_structural
1457 | 1 | 1457_clause1.json | 1457 | 组热点温升78K，顶层油温55K，绕组（平均）温升65K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 6029d605937e59e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1457_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 组热点温升78K，顶层油温55K，绕组（平均）温升65K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 组热点温升78K，顶层油温55K，绕组（平均）温升65K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | verified_structural
1457 | 2 | 1457_clause2.json | 1457 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正 | 4420830c3e654b44 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1457_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定 | verified_structural
1458 | 1 | 1458_clause1.json | 1458 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告；500kV变压器和240MVA以上容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告或抗短路能力计算报告，计算报告应有相关理论和模型试验的技术支持 | 6334aa0ffb0eb517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1458_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | verified_structural
1458 | 2 | 1458_clause2.json | 1458 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定：1、对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2、对于66kV及以上变压器，宜采用频率响应法测量绕组特征图谱 | 6567247990ceb2a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1458_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1459 | 1 | 1459_clause1.json | 1459 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告；500kV变压器和240MVA以上容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告或抗短路能力计算报告，计算报告应有相关理论和模型试验的技术支持 | 6334aa0ffb0eb517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1459_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | verified_structural
1459 | 2 | 1459_clause2.json | 1459 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定:l.对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2.对于66kV及以上变压器，直采用频率响应法测量绕组特征图谱。第7.0.14条，电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验。对于电压等级为110kV的变压器，当对绝缘有怀疑时，应进行局部放电试验 | d8379d3926878532 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1459_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:14,2,7.0 | TRUE | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1460 | 1 | 1460_clause1.json | 1460 | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验。对于电压等级为110kV的变压器，当对绝缘有怀疑时，应进行局部放电试验 | 08da6d9d95ec68f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1460_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验 | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验 | verified_structural
1460 | 2 | 1460_clause2.json | 1460 | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵（如有）启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 2c17c3b3d079d6b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1460_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1461 | 1 | 1461_clause1.json | 1461 | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验。对于电压等级为110kV的变压器，当对绝缘有怀疑时，应进行局部放电试验 | 08da6d9d95ec68f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1461_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验 | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验 | verified_structural
1461 | 2 | 1461_clause2.json | 1461 | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 5b1a7eb5f1bb936c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1461_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | verified_structural
1462 | 1 | 1462_clause1.json | 1462 | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验。对于电压等级为110kV的变压器，当对绝缘有怀疑时，应进行局部放电试验 | 08da6d9d95ec68f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1462_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验 | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验 | verified_structural
1462 | 2 | 1462_clause2.json | 1462 | 局部放电水平：按GB1094．3规定的方法对变压器进行局部放电测量时，对于厂时感应电压试验(ACLD)，在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC。在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定；对于短时感应电压试验(ACSD)，变压器在各施加电压下的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定 | 6ec6b29e80122850 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1462_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1463 | 1 | 1463_clause1.json | 1463 | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | 6d1ac0078664d4cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1463_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | verified_structural
1463 | 2 | 1463_clause2.json | 1463 | 局部放电水平：按GB1094．3规定的方法对变压器进行局部放电测量时，对于厂时感应电压试验(ACLD)，在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC。在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定；对于短时感应电压试验(ACSD)，变压器在各施加电压下的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定 | 6ec6b29e80122850 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1463_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1464 | 1 | 1464_clause1.json | 1464 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa，干燥气体露点必须低于-40°C;每台变压器、电抗器必须配有可以随时补气的纯净、干燥气体瓶，始终保持变压器、电抗器内为正压力，并设有压力表进行监视 | cb993a54efe9f9a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1464_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
1464 | 2 | 1464_clause2.json | 1464 | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。波纹式油箱，315KVA及以下者应能承受20kPa试验压力，400KVA及以上者应能承受15kPa试验压力，历经12h应无泄漏。油箱内部充有气体的密封式变压器，油面上部应能承受60kPa试验压力（波纹式油箱除外），历经12h应无泄漏 | 93dede2cc2c72291 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1464_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。 | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。 | verified_structural
1465 | 1 | 1465_clause1.json | 1465 | 潜油泵的轴承应采取E级或D级，禁止使用无铭牌、无级别的轴承。对强油导向的变压器油泵应选用转速不大于1500r/min的低速油泵 | 1e6ae251b086535c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1465_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 潜油泵的轴承应采取E级或D级，禁止使用无铭牌、无级别的轴承。 | 潜油泵的轴承应采取E级或D级，禁止使用无铭牌、无级别的轴承。 | verified_structural
1465 | 2 | 1465_clause2.json | 1465 | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。波纹式油箱，315KVA及以下者应能承受20kPa试验压力，400KVA及以上者应能承受15kPa试验压力，历经12h应无泄漏。油箱内部充有气体的密封式变压器，油面上部应能承受60kPa试验压力（波纹式油箱除外），历经12h应无泄漏 | 93dede2cc2c72291 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1465_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。 | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。 | verified_structural
1466 | 1 | 1466_clause1.json | 1466 | 变压器的冷却装置应符合以下要求：潜油泵应采用E级或D级轴承，油泵应选用较低转速油泵（小于1500rpm） | bb96346b14b90c47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1466_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 潜油泵应采用E级或D级轴承 | 潜油泵应采用E级或D级轴承 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1466 | 2 | 1466_clause2.json | 1466 | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。波纹式油箱，315KVA及以下者应能承受20kPa试验压力，400KVA及以上者应能承受15kPa试验压力，历经12h应无泄漏。油箱内部充有气体的密封式变压器，油面上部应能承受60kPa试验压力（波纹式油箱除外），历经12h应无泄漏 | 93dede2cc2c72291 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1466_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。 | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。 | verified_structural
1467 | 1 | 1467_clause1.json | 1467 | 变压器新油应由厂家提供新油腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 5704260e251b3ea2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1467_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器新油应由厂家提供新油腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 变压器新油应由厂家提供新油腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | verified_structural
1467 | 2 | 1467_clause2.json | 1467 | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | fa77cc2e3d8791f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1467_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | verified_structural
1468 | 1 | 1468_clause1.json | 1468 | 油中溶解气体色谱分析中要求：1）运行设备的油中任一溶解气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150，H2含量大于150，C2H2含量并大于1．0ul/l；2）烃类气体总和的产气速率大于0．5mL/h | b42684580267477c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1468_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 运行设备的油中任一溶解气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150，H2含量大于150，C2H2含量并大于1．0ul/l | 运行设备的油中任一溶解气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150，H2含量大于150，C2H2含量并大于1．0ul/l | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1468 | 2 | 1468_clause2.json | 1468 | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | fa77cc2e3d8791f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1468_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | verified_structural
1469 | 1 | 1469_clause1.json | 1469 | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 425b7078dcd49251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1469_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | verified_structural
1469 | 2 | 1469_clause2.json | 1469 | 振动水平：电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm，油箱振动最大振幅应不大于100µm，油箱底部振动应不大于20µm | a65d00b5b7e7ac7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1469_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1470 | 1 | 1470_clause1.json | 1470 | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 425b7078dcd49251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1470_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | verified_structural
1470 | 2 | 1470_clause2.json | 1470 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1470_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1471 | 1 | 1471_clause1.json | 1471 | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 425b7078dcd49251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1471_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | verified_structural
1471 | 2 | 1471_clause2.json | 1471 | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 60d779909aee7593 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1471_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | verified_structural
1472 | 1 | 1472_clause1.json | 1472 | (4．8声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | 22e798e75ebf7cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1472_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,8 | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1472 | 2 | 1472_clause2.json | 1472 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1472_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1473 | 1 | 1473_clause1.json | 1473 | (4．8声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | 22e798e75ebf7cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1473_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,8 | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1473 | 2 | 1473_clause2.json | 1473 | 振动水平：电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm，油箱振动最大振幅应不大于100µm，油箱底部振动应不大于20µm | a65d00b5b7e7ac7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1473_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1474 | 1 | 1474_clause1.json | 1474 | (4．8声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | 22e798e75ebf7cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1474_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,8 | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1474 | 2 | 1474_clause2.json | 1474 | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 60d779909aee7593 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1474_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | verified_structural
1475 | 1 | 1475_clause1.json | 1475 | 技术参数名称：噪声水平；技术参数项目：风冷却设备投入运行(2m)；订货条件内容：<75dB | a3efca4973c200f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1475_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | <75dB | <75dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1475 | 2 | 1475_clause2.json | 1475 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1475_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1476 | 1 | 1476_clause1.json | 1476 | 噪声：等效声级Leq是指在规定测量时间内用A级计权网络测得的声压级的能量平均值，是GB3096的指定计量单位。GB/T1094.10规定变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声，变压器噪声满足GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类以下等级的环保要求，用户可根据具体变电站的环保要求提出更高要求值 | 448e7bfca435c79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1476_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1476 | 2 | 1476_clause2.json | 1476 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1476_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1477 | 1 | 1477_clause1.json | 1477 | 噪声：等效声级Leq是指在规定测量时间内用A级计权网络测得的声压级的能量平均值，是GB3096的指定计量单位。GB/T1094.10规定变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声，变压器噪声满足GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类以下等级的环保要求，用户可根据具体变电站的环保要求提出更高要求值 | 448e7bfca435c79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1477_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1477 | 2 | 1477_clause2.json | 1477 | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 60d779909aee7593 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1477_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | verified_structural
1478 | 1 | 1478_clause1.json | 1478 | 噪声：等效声级Leq是指在规定测量时间内用A级计权网络测得的声压级的能量平均值，是GB3096的指定计量单位。GB/T1094.10规定变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声，变压器噪声满足GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类以下等级的环保要求，用户可根据具体变电站的环保要求提出更高要求值 | 448e7bfca435c79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1478_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1478 | 2 | 1478_clause2.json | 1478 | 振动水平：电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm，油箱振动最大振幅应不大于100µm，油箱底部振动应不大于20µm | a65d00b5b7e7ac7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1478_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1479 | 1 | 1479_clause1.json | 1479 | 振动水平：电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm，油箱振动最大振幅应不大于100µm，油箱底部振动应不大于20µm | a65d00b5b7e7ac7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1479_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1479 | 2 | 1479_clause2.json | 1479 | 声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | a28f3a56b4eb7b50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1479_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1480 | 1 | 1480_clause1.json | 1480 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1480_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1480 | 2 | 1480_clause2.json | 1480 | 声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | a28f3a56b4eb7b50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1480_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1481 | 1 | 1481_clause1.json | 1481 | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 60d779909aee7593 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1481_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | verified_structural
1481 | 2 | 1481_clause2.json | 1481 | 声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | a28f3a56b4eb7b50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1481_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1482 | 1 | 1482_clause1.json | 1482 | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 60d779909aee7593 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1482_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | verified_structural
1482 | 2 | 1482_clause2.json | 1482 | 铁磁谐振的暂态振荡，中性点有效接地系统，一次试验电压UP为0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n和1.5U1n；中性点非有效接地系统或中性点绝缘系统，一次试验电压UP为0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n和1.9U1n | d7f7a800b2a6a796 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1482_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁磁谐振的暂态振荡，中性点有效接地系统，一次试验电压UP为0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n和1.5U1n | 铁磁谐振的暂态振荡，中性点有效接地系统，一次试验电压UP为0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n和1.5U1n | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1483 | 1 | 1483_clause1.json | 1483 | 乙炔≤2µL/L（110（66）kV）,≤1µL/L（220kV及以上）；氢气≤150µL/L（110（66）kV及以上）；总烃≤100µL/L（110（66）kV及以上） | 6430e57db0522c4e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1483_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 乙炔≤2µL/L（110（66）kV）,≤1µL/L（220kV及以上） | 乙炔≤2µL/L（110（66）kV）,≤1µL/L（220kV及以上） | verified_structural
1483 | 2 | 1483_clause2.json | 1483 | 220kV及以下：乙炔≤2µL/L；氢气≤300µL/L；总烃≤100µL/L；330kV及以上：乙炔≤1µL/L；氢气≤150µL/L；总烃≤100µL/L | 20da1b9d8c042169 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1483_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 220kV及以下：乙炔≤2µL/L；氢气≤300µL/L；总烃≤100µL/L | 220kV及以下：乙炔≤2µL/L；氢气≤300µL/L；总烃≤100µL/L | verified_structural
1484 | 1 | 1484_clause1.json | 1484 | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器，1-2年内应取油样进行油色谱、微水分析；对于厂家明确要求不取油样的产品，确需取样或补油时应由制造厂配合进行 | 231a30a38f7d8115 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1484_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器，1-2年内应取油样进行油色谱、微水分析 | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器，1-2年内应取油样进行油色谱、微水分析 | verified_structural
1484 | 2 | 1484_clause2.json | 1484 | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器和套管，一年内应取油样进行油色谱、微水分析，取油样时间在投运后3～6个月为宜；对于厂家明确要求不取油样的产品，确需取样或补油时应由制造厂配合进行 | 92536492604bf65d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1484_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器和套管，一年内应取油样进行油色谱、微水分析 | 对新投运的220kV及以上电压等级电流互感器和套管，一年内应取油样进行油色谱、微水分析 | verified_structural
1485 | 1 | 1485_clause1.json | 1485 | 110（66）kV及以上设备新投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | 042a022528437315 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1485_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上设备新投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | 110（66）kV及以上设备新投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | verified_structural
1485 | 2 | 1485_clause2.json | 1485 | 新设备投运满1年（220kV及以上）或满1-2年（110kV/66kV），以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | c3633c51b9534aca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1485_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新设备投运满1年（220kV及以上）或满1-2年（110kV/66kV），以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | 新设备投运满1年（220kV及以上）或满1-2年（110kV/66kV），以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | verified_structural
1486 | 1 | 1486_clause1.json | 1486 | 新设备投运满1年（220kV及以上）或满1-2年（110kV/66kV），以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | c3633c51b9534aca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1486_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新设备投运满1年（220kV及以上）或满1-2年（110kV/66kV），以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | 新设备投运满1年（220kV及以上）或满1-2年（110kV/66kV），以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验 | verified_structural
1486 | 2 | 1486_clause2.json | 1486 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。制造厂规定不取样的全密封互感器可不做检测 | 40af38f555d361a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1486_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | verified_structural
1487 | 1 | 1487_clause1.json | 1487 | 气体密封性检测，标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | 62a6c7a5228830de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1487_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体密封性检测标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | 气体密封性检测标准为不大于1%/年或符合设备技术文件要求 | verified_structural
1487 | 2 | 1487_clause2.json | 1487 | 气体密封性检测，标准为不大于0.5%/年或符合设备技术文件要求 | 81a663d9b68869ef | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1487_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体密封性检测标准为不大于0.5%/年或符合设备技术文件要求 | 气体密封性检测标准为不大于0.5%/年或符合设备技术文件要求 | verified_structural
1488 | 1 | 1488_clause1.json | 1488 | SF6气体湿度检测110（66）kV及以上3年一次，≤500μL/L（注意值） | ef80ff33f7d7dc7d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1488_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度检测110（66）kV及以上3年一次，≤500μL/L（注意值） | SF6气体湿度检测110（66）kV及以上3年一次，≤500μL/L（注意值） | verified_structural
1488 | 2 | 1488_clause2.json | 1488 | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | 203d68f2b9a8be13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1488_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | SF6气体湿度（20℃）的检测周期为必要时，且要求≤300μL/L | verified_structural
1489 | 1 | 1489_clause1.json | 1489 | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | a1737a2b1a5c6f32 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1489_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | 电流互感器巡检及例行试验红外热像检测基准周期为：330kV及以上：1月；220kV：3月；110kV/66kV：半年 | verified_structural
1489 | 2 | 1489_clause2.json | 1489 | 电流互感器红外检测周期为：1）直流电流互感器：运维单位1周，省电科院3个月。其中精确测温每个月1次。2）330～750kV(一类变电站)：运维单位2周，省电科院6个月。迎峰度夏前、迎峰度夏期间、迎峰度夏后各开展1次精确测温。3）330～750kV(二类变电站)：运维单位1个月，省电科院1年。迎峰度夏前、迎峰度夏期间、迎峰度夏后各开展1次精确测温。4）220kV：运维单位3个月。5）110(66)kV：运维单位6个月。6）新安装及A、B类检修重新投运后1周内。7）迎峰度夏（冬）、大负荷、检修结束送电期间增加检测频次。8）必要时 | 01d2314ef8b2f492 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1490 | 1 | 1490_clause1.json | 1490 | 严格按照《带电设备红外诊断应用规范》（DL/T664-2008）的规定，开展互感器的精确测温工作。新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的互感器每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行147期间，对220kV及以上电压等级互感器应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | ec4570c1ab76aebc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1490_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:147,2008,664 | TRUE | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1490 | 2 | 1490_clause2.json | 1490 | 电流互感器红外检测周期为：1）直流电流互感器：运维单位1周，省电科院3个月。其中精确测温每个月1次。2）330～750kV(一类变电站)：运维单位2周，省电科院6个月。迎峰度夏前、迎峰度夏期间、迎峰度夏后各开展1次精确测温。3）330～750kV(二类变电站)：运维单位1个月，省电科院1年。迎峰度夏前、迎峰度夏期间、迎峰度夏后各开展1次精确测温。4）220kV：运维单位3个月。5）110(66)kV：运维单位6个月。6）新安装及A、B类检修重新投运后1周内。7）迎峰度夏（冬）、大负荷、检修结束送电期间增加检测频次。8）必要时 | 01d2314ef8b2f492 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1491 | 1 | 1491_clause1.json | 1491 | 6.1.3段间绝缘要求：当一次或二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘的额定工频耐受电压应为3kV(方均根值)。6.1.4二次绕组的绝缘要求：二次绕组绝缘的额定工额耐受电压应为3kV(方均根值) | d1a600e454d332bc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1491_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,6.1 | TRUE | 当一次或二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘的额定工频耐受电压应为3kV(方均根值) | 当一次或二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘的额定工频耐受电压应为3kV(方均根值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1491 | 2 | 1491_clause2.json | 1491 | 没有规定段间绝缘试验项目；5.3.201匝间绝缘要求：绕组匝间绝缘的额定耐受电压应为4.5kV（峰值） | f3ffa0fd8f06ce0c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1491_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:201,5.3 | TRUE | 没有规定段间绝缘试验项目 | 没有规定段间绝缘试验项目 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1492 | 1 | 1492_clause1.json | 1492 | 6.1.3段间绝缘要求：当一次或二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘的额定工频耐受电压应为3kV(方均根值)。6.1.4二次绕组的绝缘要求：二次绕组绝缘的额定工额耐受电压应为3kV(方均根值) | d1a600e454d332bc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1492_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,6.1 | TRUE | 当一次或二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘的额定工频耐受电压应为3kV(方均根值) | 当一次或二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘的额定工频耐受电压应为3kV(方均根值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1492 | 2 | 1492_clause2.json | 1492 | 二次绕端绝缘要求二次端绝缘的额定工频耐受电压应为3kV | b2d5f8586398f563 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1492_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 二次端绝缘的额定工频耐受电压应为3kV | 二次端绝缘的额定工频耐受电压应为3kV | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1493 | 1 | 1493_clause1.json | 1493 | 6.1.3段间绝缘要求：当一次或二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘的额定工频耐受电压应为3kV(方均根值)。6.1.4二次绕组的绝缘要求：二次绕组绝缘的额定工额耐受电压应为3kV(方均根值) | d1a600e454d332bc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1493_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,6.1 | TRUE | 当一次或二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘的额定工频耐受电压应为3kV(方均根值) | 当一次或二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘的额定工频耐受电压应为3kV(方均根值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1493 | 2 | 1493_clause2.json | 1493 | 没有规定段间绝缘试验项目；9.0.5.互感器交流耐压试验，应符合下列规定：4二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV | 03261d7529965665 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1493_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5,9.0 | TRUE | 互感器交流耐压试验，应符合下列规定：4二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV | 互感器交流耐压试验，应符合下列规定：4二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1494 | 1 | 1494_clause1.json | 1494 | 二次绕端绝缘要求二次端绝缘的额定工频耐受电压应为3kV | b2d5f8586398f563 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1494_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 二次端绝缘的额定工频耐受电压应为3kV | 二次端绝缘的额定工频耐受电压应为3kV | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1494 | 2 | 1494_clause2.json | 1494 | 没有规定段间绝缘试验项目；9.0.5.互感器交流耐压试验，应符合下列规定：4二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV | 03261d7529965665 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1494_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5,9.0 | TRUE | 互感器交流耐压试验，应符合下列规定：4二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV | 互感器交流耐压试验，应符合下列规定：4二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1495 | 1 | 1495_clause1.json | 1495 | 1测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ；3测量电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端（N）对外壳（地）的绝缘电阻，绝缘电阻值不宜小于1000MΩ | 4ba9eaa52e205b54 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1495_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,3 | TRUE | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻不宜低于1000MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1495 | 2 | 1495_clause2.json | 1495 | 绝缘电阻1.一次绕组：一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化；2.末屏对地（电容型）：＞1000MΩ（注意值） | 8bb9240b8e15e1b1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1495_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | 一次绕组的绝缘电阻应大于3000MΩ，或与上次测量值对比无显著变化 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1496 | 1 | 1496_clause1.json | 1496 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 78331824f1d619de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1496_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | 局部放电试验程序在按照程序A或程序B预加电压之后，将电压降到表3规定的局部放电测量电压，在30s内测量相应的局部放电水平 | verified_structural
1496 | 2 | 1496_clause2.json | 1496 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | f2e9a822d02e1527 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1496_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | 在按程序A或程序B预加电压之后，当达到表7规定的局部放电测量电压时，在30s内测量局部放电水平 | verified_structural
1497 | 1 | 1497_clause1.json | 1497 | 在交接试验时，对110(66)kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验，…… | 0415b4f619cd52eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1497_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在交接试验时，对110(66)kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验 | 在交接试验时，对110(66)kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1497 | 2 | 1497_clause2.json | 1497 | “对于新投运油浸式电流互感器，交接试验须严格执行GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定；在交试验时，对110（66）kV及以上电压等级的电流互感器，逐台进行交流耐受电压试验，试验电压值见表1，交流耐试验前后应进行油中溶解气体分析 | 9baa3584e1f2ee09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1497_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 对于新投运油浸式电流互感器，交接试验须严格执行GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定 | 对于新投运油浸式电流互感器，交接试验须严格执行GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1498 | 1 | 1498_clause1.json | 1498 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能，其中SF6气体充入设备24小时后取样，SF6气体水分含量不得大于250µL/L（20℃体积分数） | 6f4ebb66a5433eaf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1498_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | 对绝缘性能有怀疑的互感器应检测绝缘介质性能 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1498 | 2 | 1498_clause2.json | 1498 | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | f6184f181e56c4ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1498_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | 交接时SF6气体含水含量小于250μL/L | verified_structural
1499 | 1 | 1499_clause1.json | 1499 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验。老炼试验后进行耐压试验，试验电压为出厂试验值的80％。条件具152备且必要时还宜进行局部放电试验 | f9e306f002feee55 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1499_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验 | verified_structural
1499 | 2 | 1499_clause2.json | 1499 | 互感器交流耐压试验，应符合下列规定：1、应按出厂试验电压的80％进行；2、电压等级220kV以上的SF6气体绝缘互感器（特别是电压等级为500kV的互感器）宜在安装完毕的情况下进行交流耐压试验 | afb9652bab30f764 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1499_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,500 | TRUE | 应按出厂试验电压的80％进行 | 应按出厂试验电压的80％进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1500 | 1 | 1500_clause1.json | 1500 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验。老炼试验后进行耐压试验，试验电压为出厂试验值的80％。条件具152备且必要时还宜进行局部放电试验 | f9e306f002feee55 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1500_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验 | verified_structural
1500 | 2 | 1500_clause2.json | 1500 | SF6气体绝缘电流互感器的安装：（二）老练试验程序加1.1倍设备额定相对地电压10min，然后下降至0。施加1.0倍设备额定相对地电压5min，接着升至1.73倍额定相对地电压3min，然后下降至0。（三）老练试验后应进行工频耐压，所加试验电压值为出厂试验值的90% | fe360c646f1445a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1500_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 老练试验程序加1.1倍设备额定相对地电压10min，然后下降至0。施加1.0倍设备额定相对地电压5min，接着升至1.73倍额定相对地电压3min，然后下降至0。 | 老练试验程序加1.1倍设备额定相对地电压10min，然后下降至0。施加1.0倍设备额定相对地电压5min，接着升至1.73倍额定相对地电压3min，然后下降至0。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1501 | 1 | 1501_clause1.json | 1501 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验。老炼试验后进行耐压试验，试验电压为出厂试验值的80％。条件具152备且必要时还宜进行局部放电试验 | f9e306f002feee55 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1501_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验 | 气体绝缘的电流互感器安装后应进行现场老炼试验 | verified_structural
1501 | 2 | 1501_clause2.json | 1501 | 新安装的互感器在投运前必须进行交流耐压、老练试验，有条件时宜进行现场局部放电试验 | 2ee7fc683e35ebde | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1501_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新安装的互感器在投运前必须进行交流耐压、老练试验 | 新安装的互感器在投运前必须进行交流耐压、老练试验 | verified_structural
1502 | 1 | 1502_clause1.json | 1502 | 互感器交流耐压试验，应符合下列规定：1、应按出厂试验电压的80％进行；2、电压等级220kV以上的SF6气体绝缘互感器（特别是电压等级为500kV的互感器）宜在安装完毕的情况下进行交流耐压试验 | afb9652bab30f764 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1502_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,500 | TRUE | 应按出厂试验电压的80％进行 | 应按出厂试验电压的80％进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1502 | 2 | 1502_clause2.json | 1502 | SF6气体绝缘电流互感器的安装：（二）老练试验程序加1.1倍设备额定相对地电压10min，然后下降至0。施加1.0倍设备额定相对地电压5min，接着升至1.73倍额定相对地电压3min，然后下降至0。（三）老练试验后应进行工频耐压，所加试验电压值为出厂试验值的90% | fe360c646f1445a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1502_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 老练试验程序加1.1倍设备额定相对地电压10min，然后下降至0。施加1.0倍设备额定相对地电压5min，接着升至1.73倍额定相对地电压3min，然后下降至0。 | 老练试验程序加1.1倍设备额定相对地电压10min，然后下降至0。施加1.0倍设备额定相对地电压5min，接着升至1.73倍额定相对地电压3min，然后下降至0。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1503 | 1 | 1503_clause1.json | 1503 | 在交接试验时，对110（66）kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验，交流耐压试验前后应进行油中溶解气体分析 | ac2bd50e5dda0b7b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1503_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在交接试验时，对110(66)kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验 | 在交接试验时，对110(66)kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验 | verified_structural
1503 | 2 | 1503_clause2.json | 1503 | 在交接试验时，对110（66）kV及以上电压等级的电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验，交流耐压试验前后应进行油中溶解气体分析 | 651a8e74399317a9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1503_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在交接试验时，对110（66）kV及以上电压等级的电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验 | 在交接试验时，对110（66）kV及以上电压等级的电流互感器，应逐台进行交流耐受电压试验 | verified_structural
1504 | 1 | 1504_clause1.json | 1504 | 密封性能检查，SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏，年泄漏应小于1% | c1474aa6ea0dbbff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1504_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点，有怀疑时进行定量检漏 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1504 | 2 | 1504_clause2.json | 1504 | 投运前、交接时六氟化硫气体泄漏≤0.5%/年 | 8b807e3ce5916a9f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1504_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 投运前、交接时六氟化硫气体泄漏≤0.5%/年 | 投运前、交接时六氟化硫气体泄漏≤0.5%/年 | verified_structural
1505 | 1 | 1505_clause1.json | 1505 | 第四条配电装置安装质量管理措施（二）一次设备安装第1条220kV及以上互感器运输全过程厂家应装设三维冲撞记录仪 | b4ff84b5072a9b11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1505_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 220kV及以上互感器运输全过程厂家应装设三维冲撞记录仪 | 220kV及以上互感器运输全过程厂家应装设三维冲撞记录仪 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1505 | 2 | 1505_clause2.json | 1505 | 2防止110kV（66kV）～500kVSF6绝缘电流互感器事故第11.2.2.3条110kV及以下互感器推荐直立安放运输，220kV及以上互感器必须满足卧倒运输的要求。运输时110（66）kV产品每批次超过10台时，每车装10g振动子2个，低于10台时每车装10g振动子1个；220kV产品每台安装10g振动子1个；330kV及以上每台安装带时标的三维冲撞记录仪。到达目的地后检查振动记录装置的记录，若记录数值超过10g一次或10g振动子落下，则产品应返厂解体检查 | b2a894bb1e53fed9 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1506 | 1 | 1506_clause1.json | 1506 | 第四条配电装置安装质量管理措施（二）一次设备安装第1条220kV及以上互感器运输全过程厂家应装设三维冲撞记录仪 | b4ff84b5072a9b11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1506_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 220kV及以上互感器运输全过程厂家应装设三维冲撞记录仪 | 220kV及以上互感器运输全过程厂家应装设三维冲撞记录仪 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1506 | 2 | 1506_clause2.json | 1506 | 电流互感器在运输过程中应无严重振动、颠簸和撞击现象，220kV及以上产品应卧倒运输，对于SF6气体绝缘电流互感器，应安装振动记录仪，220kV-330kV电流互感器一般安装1个；500kV、750kV电流互感器一般安装2个，若记录数值超过制造厂允许值，则互感器应返厂检查 | b1ad8d422206e8fe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1506_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电流互感器在运输过程中应无严重振动、颠簸和撞击现象 | 电流互感器在运输过程中应无严重振动、颠簸和撞击现象 | verified_structural
1507 | 1 | 1507_clause1.json | 1507 | 2防止110kV（66kV）～500kVSF6绝缘电流互感器事故第11.2.2.3条110kV及以下互感器推荐直立安放运输，220kV及以上互感器必须满足卧倒运输的要求。运输时110（66）kV产品每批次超过10台时，每车装10g振动子2个，低于10台时每车装10g振动子1个；220kV产品每台安装10g振动子1个；330kV及以上每台安装带时标的三维冲撞记录仪。到达目的地后检查振动记录装置的记录，若记录数值超过10g一次或10g振动子落下，则产品应返厂解体检查 | b2a894bb1e53fed9 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1507 | 2 | 1507_clause2.json | 1507 | 电流互感器在运输过程中应无严重振动、颠簸和撞击现象，220kV及以上产品应卧倒运输，对于SF6气体绝缘电流互感器，应安装振动记录仪，220kV-330kV电流互感器一般安装1个；500kV、750kV电流互感器一般安装2个，若记录数值超过制造厂允许值，则互感器应返厂检查 | b1ad8d422206e8fe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1507_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电流互感器在运输过程中应无严重振动、颠簸和撞击现象 | 电流互感器在运输过程中应无严重振动、颠簸和撞击现象 | verified_structural
1508 | 1 | 1508_clause1.json | 1508 | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | 3ed0bfc90715a304 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1508_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | verified_structural
1508 | 2 | 1508_clause2.json | 1508 | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | f6b11c5ad81f5cef | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1508_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | verified_structural
1509 | 1 | 1509_clause1.json | 1509 | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | 3ed0bfc90715a304 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1509_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | verified_structural
1509 | 2 | 1509_clause2.json | 1509 | 串联电抗器一般采用干式电抗器，安装在户内的串联电抗器宜采用干式铁心电抗器 | c745d42269e28f02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1509_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 串联电抗器一般采用干式电抗器 | 串联电抗器一般采用干式电抗器 | verified_structural
1510 | 1 | 1510_clause1.json | 1510 | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | 3ed0bfc90715a304 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1510_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | verified_structural
1510 | 2 | 1510_clause2.json | 1510 | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | 55a2c2dce835ae3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1510_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | verified_structural
1511 | 1 | 1511_clause1.json | 1511 | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | 3ed0bfc90715a304 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1511_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | 500kV变电站低压并联电抗器及串联电抗器宜选用干式空心电抗器 | verified_structural
1511 | 2 | 1511_clause2.json | 1511 | 串联电抗器选型时，可采用干式电抗器或油浸式电抗器 | cd66df4a11a1ff28 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1511_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 串联电抗器选型时，可采用干式电抗器或油浸式电抗器 | 串联电抗器选型时，可采用干式电抗器或油浸式电抗器 | verified_structural
1512 | 1 | 1512_clause1.json | 1512 | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | f6b11c5ad81f5cef | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1512_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | verified_structural
1512 | 2 | 1512_clause2.json | 1512 | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | 55a2c2dce835ae3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1512_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | 低压并联电抗器可采用单相干式空心、半铁心式或油浸铁心式 | verified_structural
1513 | 1 | 1513_clause1.json | 1513 | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | f6b11c5ad81f5cef | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1513_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | 并联电抗器选型时，可采用干式空心、半心并联电抗器或油浸铁心并联电抗器，户内布置时也可采用干式铁心电抗器 | verified_structural
1513 | 2 | 1513_clause2.json | 1513 | 室内应选用铁心电抗器 | c293fd5d3895c43d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1513_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 室内应选用铁心电抗器 | 室内应选用铁心电抗器 | verified_structural
1514 | 1 | 1514_clause1.json | 1514 | 串联电抗器一般采用干式电抗器，安装在户内的串联电抗器宜采用干式铁心电抗器 | c745d42269e28f02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1514_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 串联电抗器一般采用干式电抗器 | 串联电抗器一般采用干式电抗器 | verified_structural
1514 | 2 | 1514_clause2.json | 1514 | 串联电抗器选型时，可采用干式电抗器或油浸式电抗器 | cd66df4a11a1ff28 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1514_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 串联电抗器选型时，可采用干式电抗器或油浸式电抗器 | 串联电抗器选型时，可采用干式电抗器或油浸式电抗器 | verified_structural
1515 | 1 | 1515_clause1.json | 1515 | 串联电抗器一般采用干式电抗器，安装在户内的串联电抗器宜采用干式铁心电抗器 | c745d42269e28f02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1515_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 串联电抗器一般采用干式电抗器 | 串联电抗器一般采用干式电抗器 | verified_structural
1515 | 2 | 1515_clause2.json | 1515 | 室内应选用铁心电抗器 | c293fd5d3895c43d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1515_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 室内应选用铁心电抗器 | 室内应选用铁心电抗器 | verified_structural
1516 | 1 | 1516_clause1.json | 1516 | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 7dee75362505c3b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1516_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | verified_structural
1516 | 2 | 1516_clause2.json | 1516 | 绝缘电阻不能低于2500MΩ | d311325c4c0f756a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1516_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻不能低于2500MΩ | 绝缘电阻不能低于2500MΩ | verified_structural
1517 | 1 | 1517_clause1.json | 1517 | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 7dee75362505c3b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1517_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ（20℃） | verified_structural
1517 | 2 | 1517_clause2.json | 1517 | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | b7740bd8f6bf8349 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1517_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | verified_structural
1518 | 1 | 1518_clause1.json | 1518 | 绝缘电阻不能低于2500MΩ | d311325c4c0f756a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1518_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘电阻不能低于2500MΩ | 绝缘电阻不能低于2500MΩ | verified_structural
1518 | 2 | 1518_clause2.json | 1518 | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | b7740bd8f6bf8349 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1518_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | 将测试温度下的绝缘电阻换算到20℃下的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70% | verified_structural
1519 | 1 | 1519_clause1.json | 1519 | 10kV三相油浸式变压器专用技术规范的6款使用环境条件表规定：污秽等级为Ⅳ级，最大覆冰厚度20mm | 277377de2f977f2d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1519_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6 | TRUE | 污秽等级为Ⅳ级，最大覆冰厚度20mm | 污秽等级为Ⅳ级，最大覆冰厚度20mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1519 | 2 | 1519_clause2.json | 1519 | 变压器套管或外部绝缘不需要特殊考虑环境的污秽等级，对最大覆冰厚度未作规定 | be54cf9432c881ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1519_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器套管或外部绝缘不需要特殊考虑环境的污秽等级 | 变压器套管或外部绝缘不需要特殊考虑环境的污秽等级 | verified_structural
1520 | 1 | 1520_clause1.json | 1520 | 无人值班变电站内一般每10天一次 | efb6419897f47404 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1520_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 无人值班变电站内一般每10天一次 | 无人值班变电站内一般每10天一次 | verified_structural
1520 | 2 | 1520_clause2.json | 1520 | 例行巡视一类变电站每2天不少于1次；二类变电站每3天不少于1次；三类变电站每周不少于1次；四类变电站每两周不少于1次。配置智能机器人巡检系统的变电站可降低例行巡视频次 | a7e065909cc25b11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1520_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行巡视一类变电站每2天不少于1次 | 例行巡视一类变电站每2天不少于1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1521 | 1 | 1521_clause1.json | 1521 | 被评价为“注意状态”的变压器（电抗器），执行C类检修。如果单项状态量扣分导致评价结果为“注意状态”时，应根据实际情况提前安排C类检修。如果仅由多项状态量合计扣分导致评价结果为“注意状态”时，可按正常周期执行，并根据设备的实际状况，增加必要的检修或试验内容。注意状态的设备应适当加强D类检修 | 36c9518878f4d2aa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1521_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 被评价为“注意状态”的变压器（电抗器），执行C类检修。 | 被评价为“注意状态”的变压器（电抗器），执行C类检修。 | verified_structural
1521 | 2 | 1521_clause2.json | 1521 | “注意状态”的检修策略执行C类检修。检修周期不宜超过基准周期，同时根据状态评价结果，按照本导则确定检修类别和内容 | 1a553d017c5479a4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1521_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 注意状态的检修策略执行C类检修 | 注意状态的检修策略执行C类检修 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1522 | 1 | 1522_clause1.json | 1522 | 正常使用条件：非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求：a)最高气温：+45℃；d)最低气温：‐25℃（适用于户外安装），‐5℃（适用于户内安装）；e)最大日温差：30K | cf928b33042e3bee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1522_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求 | 非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1522 | 2 | 1522_clause2.json | 1522 | 正常使用条件本标准所规定的非晶油变和非晶干变，应满足下列环境条件使用：4.1.1最高气温：+40℃最低气温：−25℃（适用于户外安装）−5℃（适用于户内安装）最大日温差：30K | 098de64600d802ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1522_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,4.1 | TRUE | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1523 | 1 | 1523_clause1.json | 1523 | 正常使用条件：非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求：a)最高气温：+45℃；d)最低气温：‐25℃（适用于户外安装），‐5℃（适用于户内安装）；e)最大日温差：30K | cf928b33042e3bee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1523_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求 | 非晶合金配电变压器正常使用条件下的环境温度与日照强度应满足以下要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1523 | 2 | 1523_clause2.json | 1523 | 使用环境条件表中规定,“最高日温度：+45℃；最低日温度：‐25℃；最大日温差：25K | f3660dfbb5656966 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1523_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 使用环境条件表中规定,最高日温度：+45℃；最低日温度：‐25℃；最大日温差：25K | 使用环境条件表中规定,最高日温度：+45℃；最低日温度：‐25℃；最大日温差：25K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1524 | 1 | 1524_clause1.json | 1524 | 正常使用条件本标准所规定的非晶油变和非晶干变，应满足下列环境条件使用：4.1.1最高气温：+40℃最低气温：−25℃（适用于户外安装）−5℃（适用于户内安装）最大日温差：30K | 098de64600d802ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1524_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,4.1 | TRUE | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | 非晶油变和非晶干变应满足下列环境条件使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1524 | 2 | 1524_clause2.json | 1524 | 使用环境条件表中规定,“最高日温度：+45℃；最低日温度：‐25℃；最大日温差：25K | f3660dfbb5656966 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1524_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 使用环境条件表中规定,最高日温度：+45℃；最低日温度：‐25℃；最大日温差：25K | 使用环境条件表中规定,最高日温度：+45℃；最低日温度：‐25℃；最大日温差：25K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1525 | 1 | 1525_clause1.json | 1525 | 表2使用环境条件表，污秽等级：IV | bca28b136ca6f575 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1525_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 在IV级污秽环境下，应按照GB/T 16927.1-2015《高电压试验技术 第1部分：试验方法》的要求进行试验 | 在IV级污秽环境下，应按照GB/T 16927.1-2015《高电压试验技术 第1部分：试验方法》的要求进行试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1525 | 2 | 1525_clause2.json | 1525 | 污秽等级：户内≥D级，户外≥E级 | 76899b048f1de128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1525_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 污秽等级：户内≥D级，户外≥E级 | 污秽等级：户内≥D级，户外≥E级 | verified_structural
1526 | 1 | 1526_clause1.json | 1526 | 表2使用环境条件表，污秽等级：IV | bca28b136ca6f575 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1526_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 在IV级污秽环境下，应按照GB/T 16927.1-2015《高电压试验技术 第1部分：试验方法》的要求进行试验 | 在IV级污秽环境下，应按照GB/T 16927.1-2015《高电压试验技术 第1部分：试验方法》的要求进行试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1526 | 2 | 1526_clause2.json | 1526 | 污秽等级：户内≥C级，户外≥E级 | 4d90228b86ad2251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1526_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 污秽等级：户内≥C级，户外≥E级 | 污秽等级：户内≥C级，户外≥E级 | verified_structural
1527 | 1 | 1527_clause1.json | 1527 | 污秽等级：户内≥D级，户外≥E级 | 76899b048f1de128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1527_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 污秽等级：户内≥D级，户外≥E级 | 污秽等级：户内≥D级，户外≥E级 | verified_structural
1527 | 2 | 1527_clause2.json | 1527 | 污秽等级：户内≥C级，户外≥E级 | 4d90228b86ad2251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1527_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 污秽等级：户内≥C级，户外≥E级 | 污秽等级：户内≥C级，户外≥E级 | verified_structural
1528 | 1 | 1528_clause1.json | 1528 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。其剩余压力不得小于规定值的70% | ac3036ba04fed54d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1528_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | verified_structural
1528 | 2 | 1528_clause2.json | 1528 | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | 38eeefd9d0612a3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1528_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | verified_structural
1529 | 1 | 1529_clause1.json | 1529 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。其剩余压力不得小于规定值的70% | ac3036ba04fed54d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1529_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | verified_structural
1529 | 2 | 1529_clause2.json | 1529 | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。其剩余压力应不小于规定值的70% | 9a67f1b104de6023 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1529_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。 | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。 | verified_structural
1530 | 1 | 1530_clause1.json | 1530 | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | 38eeefd9d0612a3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1530_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | 油箱内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为60kPa | verified_structural
1530 | 2 | 1530_clause2.json | 1530 | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。其剩余压力应不小于规定值的70% | 9a67f1b104de6023 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1530_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。 | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。 | verified_structural
1531 | 1 | 1531_clause1.json | 1531 | 表1技术参数特性表中规定，铁心、油箱及结构表面温升限值：75K | c05dd0882422b268 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1531_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 铁心、油箱及结构表面温升限值：75K | 铁心、油箱及结构表面温升限值：75K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1531 | 2 | 1531_clause2.json | 1531 | 对于铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值，但仍要求其温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 8e65068e21641222 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1531_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值 | 铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1532 | 1 | 1532_clause1.json | 1532 | 铁心、绕组外部的电器连接线或油箱中的结构件≤80K，并保证不使其相邻的部件受到热损坏使油过度老化 | 695b387eff446b4d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1532_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁心、绕组外部的电器连接线或油箱中的结构件≤80K，并保证不使其相邻的部件受到热损坏使油过度老化 | 铁心、绕组外部的电器连接线或油箱中的结构件≤80K，并保证不使其相邻的部件受到热损坏使油过度老化 | verified_structural
1532 | 2 | 1532_clause2.json | 1532 | 对于铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值，但仍要求其温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 8e65068e21641222 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1532_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值 | 铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1533 | 1 | 1533_clause1.json | 1533 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器噪声水平声功率：62dB、65dB | 8484cba72d2ed0d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1533_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | 800kVA油浸式变压器噪声水平声功率不大于62dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1533 | 2 | 1533_clause2.json | 1533 | 800kVA、1250kVA油浸式变压器声功率级：60dB、62dB | 617ca1c9abe512fe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1533_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 800kVA油浸式变压器声功率级不大于60dB | 800kVA油浸式变压器声功率级不大于60dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1534 | 1 | 1534_clause1.json | 1534 | 最大覆冰厚度：20mm | 3a136a469b8fbbcf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1534_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 最大覆冰厚度不应超过20mm | 最大覆冰厚度不应超过20mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1534 | 2 | 1534_clause2.json | 1534 | 覆冰厚度：≤10mm | 949c08729062310d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1534_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 覆冰厚度应不大于10mm | 覆冰厚度应不大于10mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1535 | 1 | 1535_clause1.json | 1535 | 柱上变压器应靠近负荷中心，对于普通居民负荷，根据需求及发展可采用三相或单相变压器靠近供电。三相变压器容量不宜超过400（315）kVA，单相变压器容量不宜超过100kVA | c3dea0c729c8c86f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1535_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器应靠近负荷中心 | 柱上变压器应靠近负荷中心 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1535 | 2 | 1535_clause2.json | 1535 | a）柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。b)农村地区居民分散居住、单相负荷为主地区宜选用单相变压器，容量为10kVA~50kVA，供电半径宜小于50米或供电户数不超过5户，居民电采暖地区单相变压器容量可提高至100kVA | 8e340eb8b7c7f4a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1535_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1536 | 1 | 1536_clause1.json | 1536 | 柱上变压器应靠近负荷中心，对于普通居民负荷，根据需求及发展可采用三相或单相变压器靠近供电。三相变压器容量不宜超过400（315）kVA，单相变压器容量不宜超过100kVA | c3dea0c729c8c86f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1536_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器应靠近负荷中心 | 柱上变压器应靠近负荷中心 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1536 | 2 | 1536_clause2.json | 1536 | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA，单相变压器容量不宜大于100kVA | 8581c1e7c9648544 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1536_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1537 | 1 | 1537_clause1.json | 1537 | 柱上变压器应靠近负荷中心，对于普通居民负荷，根据需求及发展可采用三相或单相变压器靠近供电。三相变压器容量不宜超过400（315）kVA，单相变压器容量不宜超过100kVA | c3dea0c729c8c86f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1537_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器应靠近负荷中心 | 柱上变压器应靠近负荷中心 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1537 | 2 | 1537_clause2.json | 1537 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相变压器容量不宜超过400kVA | a61e9f85ea698d08 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1537_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | verified_structural
1538 | 1 | 1538_clause1.json | 1538 | 柱上变压器应靠近负荷中心，对于普通居民负荷，根据需求及发展可采用三相或单相变压器靠近供电。三相变压器容量不宜超过400（315）kVA，单相变压器容量不宜超过100kVA | c3dea0c729c8c86f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1538_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器应靠近负荷中心 | 柱上变压器应靠近负荷中心 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1538 | 2 | 1538_clause2.json | 1538 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心，根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取，容量一般不宜大于500kVA | 9316f28b6bb24576 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1538_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | verified_structural
1539 | 1 | 1539_clause1.json | 1539 | 柱上变压器应靠近负荷中心，对于普通居民负荷，根据需求及发展可采用三相或单相变压器靠近供电。三相变压器容量不宜超过400（315）kVA，单相变压器容量不宜超过100kVA | c3dea0c729c8c86f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1539_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器应靠近负荷中心 | 柱上变压器应靠近负荷中心 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1539 | 2 | 1539_clause2.json | 1539 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1539_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1540 | 1 | 1540_clause1.json | 1540 | 柱上变压器应靠近负荷中心，对于普通居民负荷，根据需求及发展可采用三相或单相变压器靠近供电。三相变压器容量不宜超过400（315）kVA，单相变压器容量不宜超过100kVA | c3dea0c729c8c86f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1540_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器应靠近负荷中心 | 柱上变压器应靠近负荷中心 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1540 | 2 | 1540_clause2.json | 1540 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1540_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1541 | 1 | 1541_clause1.json | 1541 | a）柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。b)农村地区居民分散居住、单相负荷为主地区宜选用单相变压器，容量为10kVA~50kVA，供电半径宜小于50米或供电户数不超过5户，居民电采暖地区单相变压器容量可提高至100kVA | 8e340eb8b7c7f4a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1541_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1541 | 2 | 1541_clause2.json | 1541 | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA，单相变压器容量不宜大于100kVA | 8581c1e7c9648544 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1541_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1542 | 1 | 1542_clause1.json | 1542 | a）柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。b)农村地区居民分散居住、单相负荷为主地区宜选用单相变压器，容量为10kVA~50kVA，供电半径宜小于50米或供电户数不超过5户，居民电采暖地区单相变压器容量可提高至100kVA | 8e340eb8b7c7f4a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1542_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1542 | 2 | 1542_clause2.json | 1542 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相变压器容量不宜超过400kVA | a61e9f85ea698d08 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1542_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | verified_structural
1543 | 1 | 1543_clause1.json | 1543 | a）柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。b)农村地区居民分散居住、单相负荷为主地区宜选用单相变压器，容量为10kVA~50kVA，供电半径宜小于50米或供电户数不超过5户，居民电采暖地区单相变压器容量可提高至100kVA | 8e340eb8b7c7f4a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1543_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1543 | 2 | 1543_clause2.json | 1543 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心，根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取，容量一般不宜大于500kVA | 9316f28b6bb24576 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1543_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | verified_structural
1544 | 1 | 1544_clause1.json | 1544 | a）柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。b)农村地区居民分散居住、单相负荷为主地区宜选用单相变压器，容量为10kVA~50kVA，供电半径宜小于50米或供电户数不超过5户，居民电采暖地区单相变压器容量可提高至100kVA | 8e340eb8b7c7f4a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1544_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1544 | 2 | 1544_clause2.json | 1544 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1544_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1545 | 1 | 1545_clause1.json | 1545 | a）柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。b)农村地区居民分散居住、单相负荷为主地区宜选用单相变压器，容量为10kVA~50kVA，供电半径宜小于50米或供电户数不超过5户，居民电采暖地区单相变压器容量可提高至100kVA | 8e340eb8b7c7f4a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1545_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相柱上变压器容量不应超过400kVA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1545 | 2 | 1545_clause2.json | 1545 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1545_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1546 | 1 | 1546_clause1.json | 1546 | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA，单相变压器容量不宜大于100kVA | 8581c1e7c9648544 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1546_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1546 | 2 | 1546_clause2.json | 1546 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相变压器容量不宜超过400kVA | a61e9f85ea698d08 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1546_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | verified_structural
1547 | 1 | 1547_clause1.json | 1547 | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA，单相变压器容量不宜大于100kVA | 8581c1e7c9648544 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1547_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1547 | 2 | 1547_clause2.json | 1547 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心，根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取，容量一般不宜大于500kVA | 9316f28b6bb24576 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1547_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | verified_structural
1548 | 1 | 1548_clause1.json | 1548 | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA，单相变压器容量不宜大于100kVA | 8581c1e7c9648544 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1548_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1548 | 2 | 1548_clause2.json | 1548 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1548_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1549 | 1 | 1549_clause1.json | 1549 | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA，单相变压器容量不宜大于100kVA | 8581c1e7c9648544 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1549_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | 柱上三相变压器容量不宜大于400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1549 | 2 | 1549_clause2.json | 1549 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1549_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1550 | 1 | 1550_clause1.json | 1550 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相变压器容量不宜超过400kVA | a61e9f85ea698d08 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1550_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | verified_structural
1550 | 2 | 1550_clause2.json | 1550 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心，根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取，容量一般不宜大于500kVA | 9316f28b6bb24576 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1550_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | verified_structural
1551 | 1 | 1551_clause1.json | 1551 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相变压器容量不宜超过400kVA | a61e9f85ea698d08 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1551_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | verified_structural
1551 | 2 | 1551_clause2.json | 1551 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | d6ed5877b5204a84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1551_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | verified_structural
1552 | 1 | 1552_clause1.json | 1552 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心，三相变压器容量不宜超过400kVA | a61e9f85ea698d08 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1552_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | 柱上变压器宜设于低压负荷中心 | verified_structural
1552 | 2 | 1552_clause2.json | 1552 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1552_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1553 | 1 | 1553_clause1.json | 1553 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心，根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取，容量一般不宜大于500kVA | 9316f28b6bb24576 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1553_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | verified_structural
1553 | 2 | 1553_clause2.json | 1553 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | d6ed5877b5204a84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1553_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | verified_structural
1554 | 1 | 1554_clause1.json | 1554 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心，根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取，容量一般不宜大于500kVA | 9316f28b6bb24576 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1554_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | verified_structural
1554 | 2 | 1554_clause2.json | 1554 | 3（1）台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA；（2）台架式单相变压器不宜大于50kVA | 3130e84311f61c59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1554_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | 台架式三相配电变压器宜为50kVA～500kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1555 | 1 | 1555_clause1.json | 1555 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心，根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取，容量一般不宜大于500kVA | 9316f28b6bb24576 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1555_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | 采用杆架式或台式、户外安装的配电变压器应尽量布置于负荷中心 | verified_structural
1555 | 2 | 1555_clause2.json | 1555 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1555_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1556 | 1 | 1556_clause1.json | 1556 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | d6ed5877b5204a84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1556_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | 400kVA及以下的变压器，宜采用柱上式变压器台 | verified_structural
1556 | 2 | 1556_clause2.json | 1556 | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA”，“单相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、80kVA、100kVA | 7110bc003a4aec86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1556_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | 三相柱上变压器容量序列为30kVA、50kVA、100kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1557 | 1 | 1557_clause1.json | 1557 | 在主要街道、路间绿地、住宅小区及建筑群中，也可采用电缆进出线的箱式变电站。箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA，以控制低压配电网的供电距离 | d9672d02a7f7d66e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1557_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1557 | 2 | 1557_clause2.json | 1557 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所，容量一般不超过630kVA | 382dbfefd8da399a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1557_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1558 | 1 | 1558_clause1.json | 1558 | 在主要街道、路间绿地、住宅小区及建筑群中，也可采用电缆进出线的箱式变电站。箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA，以控制低压配电网的供电距离 | d9672d02a7f7d66e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1558_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | 箱式变电站的变压器容量应根据负荷需要选取，一般不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1558 | 2 | 1558_clause2.json | 1558 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1558_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
1559 | 1 | 1559_clause1.json | 1559 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所，容量一般不超过630kVA | 382dbfefd8da399a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1559_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | 箱式变电站一般用于施工用电、暂时用电场合、架空线路入地改造地区，以及现有配电室无法扩容改造的场所 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1559 | 2 | 1559_clause2.json | 1559 | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 4026b25ed086187a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1559_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA | verified_structural
1560 | 1 | 1560_clause1.json | 1560 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1560_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1560 | 2 | 1560_clause2.json | 1560 | c)配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 997f0bf4ebf59e56 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1560_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1561 | 1 | 1561_clause1.json | 1561 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1561_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1561 | 2 | 1561_clause2.json | 1561 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计,单台变压器容量不宜大于800kVA | 1b47ec8e14c3e516 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1561_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1562 | 1 | 1562_clause1.json | 1562 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1562_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1562 | 2 | 1562_clause2.json | 1562 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA,…楼内宜选用10型及以上系列低损耗干式变器,单台容量不宜大于800kVA | 95a3762fcd66c091 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1562_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1563 | 1 | 1563_clause1.json | 1563 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1563_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1563 | 2 | 1563_clause2.json | 1563 | 小型中压配电室…变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 5dc1e06961127a6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1563_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1564 | 1 | 1564_clause1.json | 1564 | 配电室应满足以下技术要求：c）变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 46c5fea5c5d316b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1564_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 变压器绕组联结组别应采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1564 | 2 | 1564_clause2.json | 1564 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1564_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
1565 | 1 | 1565_clause1.json | 1565 | c)配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 997f0bf4ebf59e56 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1565_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1565 | 2 | 1565_clause2.json | 1565 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计,单台变压器容量不宜大于800kVA | 1b47ec8e14c3e516 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1565_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1566 | 1 | 1566_clause1.json | 1566 | c)配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 997f0bf4ebf59e56 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1566_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1566 | 2 | 1566_clause2.json | 1566 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA,…楼内宜选用10型及以上系列低损耗干式变器,单台容量不宜大于800kVA | 95a3762fcd66c091 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1566_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1567 | 1 | 1567_clause1.json | 1567 | c)配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 997f0bf4ebf59e56 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1567_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1567 | 2 | 1567_clause2.json | 1567 | 小型中压配电室…变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 5dc1e06961127a6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1567_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1568 | 1 | 1568_clause1.json | 1568 | c)配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 997f0bf4ebf59e56 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1568_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1568 | 2 | 1568_clause2.json | 1568 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1568_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1569 | 1 | 1569_clause1.json | 1569 | c)配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 997f0bf4ebf59e56 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1569_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | 配电变压器接线组别一般采用Dyn11，单台变压器容量不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1569 | 2 | 1569_clause2.json | 1569 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1569_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
1570 | 1 | 1570_clause1.json | 1570 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计,单台变压器容量不宜大于800kVA | 1b47ec8e14c3e516 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1570_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1570 | 2 | 1570_clause2.json | 1570 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA,…楼内宜选用10型及以上系列低损耗干式变器,单台容量不宜大于800kVA | 95a3762fcd66c091 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1570_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1571 | 1 | 1571_clause1.json | 1571 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计,单台变压器容量不宜大于800kVA | 1b47ec8e14c3e516 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1571_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1571 | 2 | 1571_clause2.json | 1571 | 小型中压配电室…变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 5dc1e06961127a6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1571_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1572 | 1 | 1572_clause1.json | 1572 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计,单台变压器容量不宜大于800kVA | 1b47ec8e14c3e516 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1572_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1572 | 2 | 1572_clause2.json | 1572 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1572_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1573 | 1 | 1573_clause1.json | 1573 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计,单台变压器容量不宜大于800kVA | 1b47ec8e14c3e516 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1573_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | 城市配电网中配电室宜按照两台变压器、双路电源设计 | verified_structural
1573 | 2 | 1573_clause2.json | 1573 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1573_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
1574 | 1 | 1574_clause1.json | 1574 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA,…楼内宜选用10型及以上系列低损耗干式变器,单台容量不宜大于800kVA | 95a3762fcd66c091 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1574_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1574 | 2 | 1574_clause2.json | 1574 | 小型中压配电室…变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 5dc1e06961127a6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1574_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1575 | 1 | 1575_clause1.json | 1575 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA,…楼内宜选用10型及以上系列低损耗干式变器,单台容量不宜大于800kVA | 95a3762fcd66c091 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1575_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1575 | 2 | 1575_clause2.json | 1575 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1575_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1576 | 1 | 1576_clause1.json | 1576 | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA,…楼内宜选用10型及以上系列低损耗干式变器,单台容量不宜大于800kVA | 95a3762fcd66c091 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1576_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | 独立建筑配电室内的单台油浸变压器容量不宜大于800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1576 | 2 | 1576_clause2.json | 1576 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1576_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
1577 | 1 | 1577_clause1.json | 1577 | 小型中压配电室…变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 5dc1e06961127a6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1577_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1577 | 2 | 1577_clause2.json | 1577 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1577_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1578 | 1 | 1578_clause1.json | 1578 | 小型中压配电室…变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 5dc1e06961127a6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1578_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | 变压器单台容量通常不宜超过800kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1578 | 2 | 1578_clause2.json | 1578 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1578_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
1579 | 1 | 1579_clause1.json | 1579 | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA，干式变压器不宜大于1000kVA | bde39b3af73fe33f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1579_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | 配电站内油浸变压器不宜大于630kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1579 | 2 | 1579_clause2.json | 1579 | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 0f2541af3f75de09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1579_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | 配电室内单台变压器容量不宜超过1000kVA | verified_structural
1580 | 1 | 1580_clause1.json | 1580 | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA，直流有感负载时，应不小于15W | dc46745f4243e89d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1580_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1580 | 2 | 1580_clause2.json | 1580 | 气体继电器的接点容量应不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | 1d79aa86d4029136 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1580_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体继电器的接点容量应不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | 气体继电器的接点容量应不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | verified_structural
1581 | 1 | 1581_clause1.json | 1581 | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA，直流有感负载时，应不小于15W | dc46745f4243e89d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1581_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA | 气体继电器的触点容量在交流220V或110V时应不小于66kVA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1581 | 2 | 1581_clause2.json | 1581 | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | cd12348ad0bf7f1b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1581_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | verified_structural
1582 | 1 | 1582_clause1.json | 1582 | 气体继电器的接点容量应不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | 1d79aa86d4029136 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1582_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体继电器的接点容量应不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | 气体继电器的接点容量应不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | verified_structural
1582 | 2 | 1582_clause2.json | 1582 | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | cd12348ad0bf7f1b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1582_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | 气体继电器的接点容量不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W | verified_structural
1583 | 1 | 1583_clause1.json | 1583 | 变压器二次搬运及安装要求，变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm，图纸无标注时，纵向按轨道定位，横向距离不得小于800mm，距门不得小于1000mm | 3be022be84f9595c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1583_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm | 变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1583 | 2 | 1583_clause2.json | 1583 | 安装在室内的变压器，其外廓与后壁、侧壁净距不小于600mm、800mm，与门净距不小于800mm | 461f0cb19163f619 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1583_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 安装在室内的变压器，其外廓与后壁、侧壁净距不小于600mm、800mm，与门净距不小于800mm | 安装在室内的变压器，其外廓与后壁、侧壁净距不小于600mm、800mm，与门净距不小于800mm | verified_structural
1584 | 1 | 1584_clause1.json | 1584 | 安装在室内的变压器，其外廓与后壁、侧壁净距不小于600mm、800mm，与门净距不小于800mm | 461f0cb19163f619 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1584_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 安装在室内的变压器，其外廓与后壁、侧壁净距不小于600mm、800mm，与门净距不小于800mm | 安装在室内的变压器，其外廓与后壁、侧壁净距不小于600mm、800mm，与门净距不小于800mm | verified_structural
1584 | 2 | 1584_clause2.json | 1584 | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | 58fb38c8051dc771 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1584_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | verified_structural
1585 | 1 | 1585_clause1.json | 1585 | 安装在室内的变压器，其外廓与后壁、侧壁净距不小于600mm、800mm，与门净距不小于800mm | 461f0cb19163f619 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1585_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 安装在室内的变压器，其外廓与后壁、侧壁净距不小于600mm、800mm，与门净距不小于800mm | 安装在室内的变压器，其外廓与后壁、侧壁净距不小于600mm、800mm，与门净距不小于800mm | verified_structural
1585 | 2 | 1585_clause2.json | 1585 | 设置于室内无外壳干式变压器，其外廓与四周墙壁的净距不应小于600mm。干式变压器之间的距离不应小于1000mm，并应满足巡视检修的要求 | 8d163f6dd2b3cdb4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1585_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设置于室内无外壳干式变压器，其外廓与四周墙壁的净距不应小于600mm。 | 设置于室内无外壳干式变压器，其外廓与四周墙壁的净距不应小于600mm。 | verified_structural
1586 | 1 | 1586_clause1.json | 1586 | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | 58fb38c8051dc771 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1586_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | verified_structural
1586 | 2 | 1586_clause2.json | 1586 | 设置于室内无外壳干式变压器，其外廓与四周墙壁的净距不应小于600mm。干式变压器之间的距离不应小于1000mm，并应满足巡视检修的要求 | 8d163f6dd2b3cdb4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1586_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设置于室内无外壳干式变压器，其外廓与四周墙壁的净距不应小于600mm。 | 设置于室内无外壳干式变压器，其外廓与四周墙壁的净距不应小于600mm。 | verified_structural
1587 | 1 | 1587_clause1.json | 1587 | 对于三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2%；变压器是指30-2500kVA的 | 87bace4ede81c571 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1587_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2% | 三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1587 | 2 | 1587_clause2.json | 1587 | 电力变压器的试验项目，应包括下列内容：2.测量绕组连同套管的直流电阻；下面的注解中注明适用容量为1600kVA及以下的油浸式变压器 | 328a522df148e4ae | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1587_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电力变压器的试验项目，应包括下列内容：2.测量绕组连同套管的直流电阻 | 电力变压器的试验项目，应包括下列内容：2.测量绕组连同套管的直流电阻 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1588 | 1 | 1588_clause1.json | 1588 | 对于三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2%；变压器是指30-2500kVA的 | 87bace4ede81c571 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1588_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2% | 三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1588 | 2 | 1588_clause2.json | 1588 | 对于三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2%；”变压器是指30-2500kVA | 28d3c8e3e1f5a789 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1588_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2% | 三相变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1589 | 1 | 1589_clause1.json | 1589 | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | c72612e4647ed42a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1589_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | verified_structural
1589 | 2 | 1589_clause2.json | 1589 | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | 5903c0652679087c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1589_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | verified_structural
1590 | 1 | 1590_clause1.json | 1590 | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | c72612e4647ed42a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1590_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | 油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1590 | 2 | 1590_clause2.json | 1590 | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | 600138cfd3b7dd1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1590_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | verified_structural
1591 | 1 | 1591_clause1.json | 1591 | 内部充有气体的密封式单相、三相变压器油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | c72612e4647ed42a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1591_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | 油面上部应承受的试验压力为70kPa（波纹式油箱除外） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1591 | 2 | 1591_clause2.json | 1591 | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | 4dd8681b3a19c4eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1591_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | verified_structural
1592 | 1 | 1592_clause1.json | 1592 | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | 5903c0652679087c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1592_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | verified_structural
1592 | 2 | 1592_clause2.json | 1592 | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | 600138cfd3b7dd1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1592_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | verified_structural
1593 | 1 | 1593_clause1.json | 1593 | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | 5903c0652679087c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1593_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | verified_structural
1593 | 2 | 1593_clause2.json | 1593 | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | 4dd8681b3a19c4eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1593_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | verified_structural
1594 | 1 | 1594_clause1.json | 1594 | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | 600138cfd3b7dd1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1594_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | 内部充有气体的密封式非晶油变油箱，油面上部应承受的试验压力为70kPa | verified_structural
1594 | 2 | 1594_clause2.json | 1594 | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | 4dd8681b3a19c4eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1594_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | 内部充有气体的密封式变压器油箱的压力试验为100kPa | verified_structural
1595 | 1 | 1595_clause1.json | 1595 | 应提供变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行 | ef4662ae38118a10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1595_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应提供变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行 | 应提供变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行 | verified_structural
1595 | 2 | 1595_clause2.json | 1595 | 应提供单相、三相变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在5℃~40℃和相对湿度小于85%时进行 | 47e36bb8685d6313 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1595_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应提供单相、三相变压器绝缘电阻的实测值 | 应提供单相、三相变压器绝缘电阻的实测值 | verified_structural
1596 | 1 | 1596_clause1.json | 1596 | 应提供变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行 | ef4662ae38118a10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1596_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应提供变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行 | 应提供变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行 | verified_structural
1596 | 2 | 1596_clause2.json | 1596 | 变压器应按如下规定进行试验。除温升试验外，试验应在5℃~40℃的环境温度下进行 | 8f8ddbabe857546d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1596_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 除温升试验外，试验应在5℃~40℃的环境温度下进行 | 除温升试验外，试验应在5℃~40℃的环境温度下进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1597 | 1 | 1597_clause1.json | 1597 | 应提供单相、三相变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在5℃~40℃和相对湿度小于85%时进行 | 47e36bb8685d6313 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1597_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应提供单相、三相变压器绝缘电阻的实测值 | 应提供单相、三相变压器绝缘电阻的实测值 | verified_structural
1597 | 2 | 1597_clause2.json | 1597 | 变压器应按如下规定进行试验。除温升试验外，试验应在5℃~40℃的环境温度下进行 | 8f8ddbabe857546d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1597_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器应按如下规定进行试验。除温升试验外，试验应在5℃~40℃的环境温度下进行 | 变压器应按如下规定进行试验。除温升试验外，试验应在5℃~40℃的环境温度下进行 | verified_structural
1598 | 1 | 1598_clause1.json | 1598 | 引用DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中3.1.2条规定：3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统，当单相接地故障电容电流不超过下列数值时，应采用不接地方式；当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时，应采用消弧线圈接地方式：1.3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统，10kA。2.3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统，当电压为:1)3kV和6kV时，30A。2)10kV时，20A。3）3kV~10kV电缆线路构成的系统，30A | 0685d0d452583c8a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1598_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,1.3,1997,2,2.3,3.1,620 | TRUE | 3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统，当单相接地故障电容电流不超过下列数值时，应采用不接地方式；当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时，应采用消弧线圈接地方式 | 3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统，当单相接地故障电容电流不超过下列数值时，应采用不接地方式；当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时，应采用消弧线圈接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1598 | 2 | 1598_clause2.json | 1598 | 中性点不接地系统应符合下列规定：135kV、66kV系统和不直接连接发电机，由钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的6kV~20kV系统，当单相接地故障电容电流不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当超过10A又需在接地故障条件下运行时，应采用中性点谐振接地方式。2不直接连接发电机、由电缆线路构成的6kV～20kV系统，当单相接地故障电容电不大于10A时，可采用中性点不接地方式；当大于10A又需在接地故障条件下运行时，宜采用中性点谐振接地方式 | c3bf2c311c976bd7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1599 | 1 | 1599_clause1.json | 1599 | 系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求：1）应保证系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，大部分不致失去补偿 | de23d242493e6c6f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1599_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求：1）应保证系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，大部分不致失去补偿 | 系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求：1）应保证系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，大部分不致失去补偿 | verified_structural
1599 | 2 | 1599_clause2.json | 1599 | 自动跟踪补偿消弧线圈装设地点应符合下列要求：1）“系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，应保证不失去补偿 | ab64a3237e94494e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1599_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，应保证不失去补偿 | 系统在任何运行方式下，断开一、二回线路时，应保证不失去补偿 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1600 | 1 | 1600_clause1.json | 1600 | 在所有冗余晶闸管级数都损坏的条件下，单阀和多重阀的绝缘应具有以下安全系数：1）对于操作冲击电压，超过避雷器保护水平10%；2）对于雷击冲击电压，超过避雷器保护水平10%；3）对于陡波前冲击电压，超过避雷器保护水平的15% | d9a79d3391509193 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1600_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在所有冗余晶闸管级数都损坏的条件下，单阀和多重阀的绝缘应具有以下安全系数：1）对于操作冲击电压，超过避雷器保护水平10%；2）对于雷击冲击电压，超过避雷器保护水平10%；3）对于陡波前冲击电压，超过避雷器保护水平的15% | 在所有冗余晶闸管级数都损坏的条件下，单阀和多重阀的绝缘应具有以下安全系数：1）对于操作冲击电压，超过避雷器保护水平10%；2）对于雷击冲击电压，超过避雷器保护水平10%；3）对于陡波前冲击电压，超过避雷器保护水平的15% | verified_structural
1600 | 2 | 1600_clause2.json | 1600 | 在所有冗余晶闸管级数都损坏的条件下，单阀和多重阀的绝缘应具有以下安全系数：1）对于操作冲击电压，超过避雷器保护水平15%；2）对于雷击冲击电压，超过避雷器保护水平15%；3）对于陡波前冲击电压，超过避雷器保护水平的20% | 69d45a063428e734 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1600_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在所有冗余晶闸管级数都损坏的条件下，单阀和多重阀的绝缘应具有以下安全系数：1）对于操作冲击电压，超过避雷器保护水平15%；2）对于雷击冲击电压，超过避雷器保护水平15%；3）对于陡波前冲击电压，超过避雷器保护水平的20% | 在所有冗余晶闸管级数都损坏的条件下，单阀和多重阀的绝缘应具有以下安全系数：1）对于操作冲击电压，超过避雷器保护水平15%；2）对于雷击冲击电压，超过避雷器保护水平15%；3）对于陡波前冲击电压，超过避雷器保护水平的20% | verified_structural
1601 | 1 | 1601_clause1.json | 1601 | 阀控室内的通风管道禁止设计在阀控屏柜顶部，以防冷凝水顺着屏柜顶部电缆流入阀控屏柜 | 9db618b0413f776f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1601_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 阀控室内的通风管道禁止设计在阀控屏柜顶部 | 阀控室内的通风管道禁止设计在阀控屏柜顶部 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1601 | 2 | 1601_clause2.json | 1601 | 阀厅1阀厅应有优良的密闭性能，所有孔隙均应封堵密实，以维持阀厅内部微正压，防止外部灰尘渗入，保证其内部的空气洁净度。2阀厅应采取六面体电磁屏蔽措施，以防止电磁波干扰的影响。3每极阀厅零米层出入口不应少于两个：一个出入口直通室外，另一个出入口宜与控制楼连通。阀厅应至少有一个出入口作为搬运通道，其净空尺寸应满足阀厅最大设备的搬运以及换流阀安装检修用升降机的出入要求。阀厅出入口的门均采用电磁屏蔽门，向室外方向或控制楼方向开启。4阀厅内的适当位置应设巡视走道，该走道应能通至阀塔上部屋架区域，并与控制楼连通，以满足运行人员的巡视要求。阀厅巡视走道与控制楼之间门采用电磁屏蔽门，并向控制楼方向开启。5阀厅与控制楼之间的适当位置（一般在控制楼二层或三层）应设电磁屏蔽防火观察窗，其尺寸大小及具体位置应便于运行人员在控制楼内对阀厅电气设备运行状况进行观察。6阀厅外墙不应设置采光窗，当工艺要求设置消防百叶窗或事故排烟风机时，应采取必要的电磁屏蔽和防渗漏措施，并在风口处加设启闭装置以保证阀厅在正常运行时处于密闭状态。7当阀厅与换流变压器、平波电抗器之间的间距不满足防火规范要求时，其墙体应满足3小时耐火极限的要求。阀厅钢屋架可不涂防火涂料。8阀厅围护材料和门应具有良好的密闭、保温、隔热、隔音性能。4079阀厅地坪面层应采用耐磨、不起尘、易清洁的建筑饰面材料 | 5b8adfb4b9ad3a21 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1602 | 1 | 1602_clause1.json | 1602 | 换流阀应具有承担额定电流、过负荷电流及各种暂态冲击电流的能力 | 7c193437efba4c27 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1602_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流阀应具有承担额定电流、过负荷电流及各种暂态冲击电流的能力 | 换流阀应具有承担额定电流、过负荷电流及各种暂态冲击电流的能力 | verified_structural
1602 | 2 | 1602_clause2.json | 1602 | 换流阀应具有承担额定电流、过负荷电流及各种暂态冲击电流的能力。主回路中不能采用晶闸管元件并联的设计 | 0b82cfd4b4eb7602 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1602_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流阀应具有承担额定电流、过负荷电流及各种暂态冲击电流的能力 | 换流阀应具有承担额定电流、过负荷电流及各种暂态冲击电流的能力 | verified_structural
1603 | 1 | 1603_clause1.json | 1603 | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的10% | c14d9d855521443f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1603_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的10% | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的10% | verified_structural
1603 | 2 | 1603_clause2.json | 1603 | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的20% | 8526c9a747fae051 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1603_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的20% | 晶闸管级的保护触发和闭锁抽查试验，抽查数量不少于晶闸管级总数的20% | verified_structural
1604 | 1 | 1604_clause1.json | 1604 | 阀应进行湿态直流耐压试验，具体要求如下：直流耐压试验应在阀结构顶部的一个组件发生冷却液体泄漏的情况下重复进行，泄漏量、泄漏持续时间和泄漏物电导率应与阀的湿态操作冲击电压耐受试验中所规定的条件相同，直流耐压试验持续时间不小于30分钟 | ce3134ba0893ce28 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1604_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流耐压试验应在阀结构顶部的一个组件发生冷却液体泄漏的情况下重复进行 | 直流耐压试验应在阀结构顶部的一个组件发生冷却液体泄漏的情况下重复进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1604 | 2 | 1604_clause2.json | 1604 | 阀应进行湿态直流耐压试验，具体要求如下：直流耐压试验应在阀结构顶部的一个组件发生冷却液体泄漏的情况下重复进行，泄漏量、泄漏持续时间和泄漏物电导率应与阀的湿态操作冲击电压耐受试验中所规定的条件相同，直流耐压试验持续时间按照工程技术规范要求确定。” | d363b02c7977c929 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1604_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流耐压试验应在阀结构顶部的一个组件发生冷却液体泄漏的情况下重复进行 | 直流耐压试验应在阀结构顶部的一个组件发生冷却液体泄漏的情况下重复进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1605 | 1 | 1605_clause1.json | 1605 | 在二次设备联调试验阶段，应安排阀控系统与极控系统之间的联调试验，防止不同厂家设备接口工作异常 | 58d688a334af5e8f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1605_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在二次设备联调试验阶段，应安排阀控系统与极控系统之间的联调试验 | 在二次设备联调试验阶段，应安排阀控系统与极控系统之间的联调试验 | verified_structural
1605 | 2 | 1605_clause2.json | 1605 | 阀控系统应全程参与直流控制保护系统联调试验 | efadde9bfb7c8bc7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1605_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 阀控系统应全程参与直流控制保护系统联调试验 | 阀控系统应全程参与直流控制保护系统联调试验 | verified_structural
1606 | 1 | 1606_clause1.json | 1606 | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。晶闸管级的损坏是指阀中晶闸管元件或相关元件的损坏导致该晶闸管级短路，在功能上减少了阀中晶闸管级的有效数量。冗余度的确定应保证：各阀中的冗余晶闸管级数应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管级数的期望值的2.5倍，也不应少于每阀晶闸管级总数的3%。晶闸管损坏级数的期望值应在晶闸管元件和相关元件的损坏率估计值的基础，按独立随机损坏模型进行计算。晶闸管元件及相关元件的损坏率估计值应根据同类应用条件下 | 25f748a544f71788 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1606_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。 | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1606 | 2 | 1606_clause2.json | 1606 | 防止换流阀及阀控系统故障6.1.2每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管。各单阀中的冗余晶闸管数，应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管数的期望值的2.5倍，也不应少于2至3个晶闸管 | eb0acddd0fea3d11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1606_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.1 | TRUE | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管 | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1607 | 1 | 1607_clause1.json | 1607 | 阀基电子设备ValveBaseElectronic(VBE)，由晶闸管控制和监测、光发射和光接收、反向恢复期保护、供电电源及接口组成。主要作用是分配触发脉冲，检测各晶闸管电子设备的回报信号，并向阀控系统发送所需信息 | 66f9fd7dbae42867 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1607_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 阀基电子设备负责分配触发脉冲 | 阀基电子设备负责分配触发脉冲 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1607 | 2 | 1607_clause2.json | 1607 | 阀基电子单元valvebaseelectronics，处于地电位，是换流器控制系统与晶闸管之间接口的电子单元 | 08050fc6081bec59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1607_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 阀基电子单元处于地电位 | 阀基电子单元处于地电位 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1608 | 1 | 1608_clause1.json | 1608 | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备采用主备方式同时运行。任意一重设备因故障、检修、或其他原因而退出时，不应影响其他冗余设备。并对整个系统的正常运行没有影响。设备的冗余范围包括从测量二次线圈开始的完整的测量回路，信号输入、输出回路，通信回路，主机。在双重化的设备中，当检测出工作系统故障时，有效系统应能自动从工作系统却换至并列的热备用系统。系统切换应能手动实现。如果一个系统有严重故障或已经人工切换到维修状态，则不能再自动转换到有效状态。系统状态的转换不能影响直流系统的正常运行，不应使传输的直流功率收到扰动或使其产生任何变化。当工作系统出现故障时，不会通过信号交换接口，以及装置的电源等将故障传播到热备用系统。设备故障应按照严重程度划分为不同等级，宜定义为轻微故障、严重故障和紧急故障。其中，轻微故障是指不会对正常功率输送产生危害的故障，因此轻微故障不会引起任何控制功能的不可用；发生严重故障的系统在另一系统可用的情况下应退出运行并切换到另一系统，若另一系统不可用，则故障系统还可以继续维持直流系统的运行；发生紧急故障的系统在另一系统可用的情况下应退出运行并切换到另一系统，若另一系统不可用时，则停运整个直流系统 | 7c80240874c93a60 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1608 | 2 | 1608_clause2.json | 1608 | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备同时运行。任意一重设备因故障、检修、或其他原因而退出时，不应影响其他冗余设备。并对整个系统的正常运行没有影响 | 62dd6d4ea5bea7e3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1608_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备同时运行。 | 设备宜采用可靠的冗余，各冗余设备同时运行。 | verified_structural
1609 | 1 | 1609_clause1.json | 1609 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 9049bf7fbde61026 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1609_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±5℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1609 | 2 | 1609_clause2.json | 1609 | 仲裁试验的标准大气条件a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 7e161c761ce02168 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1609_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | 仲裁试验的标准大气条件：a）环境温度：20℃±2℃；b）大气压力：86kPa~106kPa；c）相对湿度：45%~75% | verified_structural
1610 | 1 | 1610_clause1.json | 1610 | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。晶闸管级的损坏是指阀中晶闸管元件或相关元件的损坏导致该晶闸管级短路，在功能上减少了阀中晶闸管级的有效数量。冗余度的确定应保证：各阀中的冗余晶闸管级数应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管级数的期望值的2.5倍，也不应少于每阀晶闸管级总数的3% | 6d9cf6f88e332745 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1610_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。 | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1610 | 2 | 1610_clause2.json | 1610 | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管。各单阀中的冗余晶闸管数，应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管数的期望值的2.5倍，也不应少于2至3个晶闸管 | adfeed5971ce751d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1610_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管。 | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管。 | verified_structural
1611 | 1 | 1611_clause1.json | 1611 | 系统应由双重化的系统服务器、运行人员工作站、工程师工作站、站长工作站、冷却控制室工作站、培训工作站及仿真模拟装置、MIS接口工作站以及双重化的站级LAN网、硬件防火墙、网络隔离装置等组成。站局域网上连接的若干台服务器、工作站应为分布式结构，不同的应用分布于不同的计算机节点上，有关键应用的计算机节点硬座冗余配置。整个局域网应按双网配置，以保证系统的稳定运行 | 023cc6b858a6515c |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1611 | 2 | 1611_clause2.json | 1611 | 系统由服务器、操作员工作站、工程师工作站、站长工作站、培训工作站、远动工作站以及网络设备等组成。站局域网上连接的若干台服务器、工作站应为分布式结构，不同的应用分布于不同的计算机节点上，有关键应用的计算机节点硬座冗余配置。整个局域网应按双网配置，以保证系统的稳定运行 | 313b031d443cc163 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1611_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 系统由服务器、操作员工作站、工程师工作站、站长工作站、培训工作站、远动工作站以及网络设备等组成。 | 系统由服务器、操作员工作站、工程师工作站、站长工作站、培训工作站、远动工作站以及网络设备等组成。 | verified_structural
1612 | 1 | 1612_clause1.json | 1612 | 红外热像检测条件许可时，对换流阀可视部分进行检测，红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。检测和分析方法参考DL/T664 | b7e07cd4d9a20f3f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1612_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:664 | TRUE | 红外热像检测条件许可时，对换流阀可视部分进行检测，红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。 | 红外热像检测条件许可时，对换流阀可视部分进行检测，红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1612 | 2 | 1612_clause2.json | 1612 | 1)与前次比较，热像图无明显变化；2)与同类型设备比较，相同位置的温度差不大于3℃ | c9ff739fc572fb4f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1612_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 与前次比较，热像图无明显变化 | 与前次比较，热像图无明显变化 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1613 | 1 | 1613_clause1.json | 1613 | 光电流互感器、直流分压器、零磁通电流互感器等设备测量传输环节中的模块，如合并单元、模拟量输出模块、差分放大器等，应由两路独立电源或两路电源经DC/DC转换耦合后供电，每路电源具有监视功能 | 63495204ce575d13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1613_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 光电流互感器、直流分压器、零磁通电流互感器等设备测量传输环节中的模块，如合并单元、模拟量输出模块、差分放大器等，应由两路独立电源或两路电源经DC/DC转换耦合后供电，每路电源具有监视功能 | 光电流互感器、直流分压器、零磁通电流互感器等设备测量传输环节中的模块，如合并单元、模拟量输出模块、差分放大器等，应由两路独立电源或两路电源经DC/DC转换耦合后供电，每路电源具有监视功能 | verified_structural
1613 | 2 | 1613_clause2.json | 1613 | 光电流互感器、光纤传输的直流分压器二次回路应有充足的备用光纤，备用光纤一般不低于在用光纤数量的100%，且不得少于3根，防止由于备用光纤数量不足导致测量系统运行可靠性降低 | 09f31b053b6ac1ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1613_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电流互感器、光纤传输的直流分压器二次回路应有充足的备用光纤 | 光电流互感器、光纤传输的直流分压器二次回路应有充足的备用光纤 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1614 | 1 | 1614_clause1.json | 1614 | 外观检查a）检查阀塔是否按设计图纸安装完毕，所有元器件应安装在正确位置；b）检查晶闸管堆和均压电容器等的安装压力，其值在设计允许值范围内；c）检查所有的载流接线应连接正确，晶闸管控制级及阴极引线不得接触与其电位差为一个以上的晶闸管级的金属部件火绝缘导线；d）检查悬挂绝缘子，不得有机械损伤；e）检查冷却水管路，接头应紧密可靠，冷却水软管不得接触晶闸管外壳及大功率电阻，不允许有任何折弯，不得接触那些与其电位差为一个及以上晶闸管级的金属部件、绝缘导线或其他管道；f）接触光缆的弯曲半径及其之间的距离，应符合设计要求 | 18804f8ead1ef880 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1614 | 2 | 1614_clause2.json | 1614 | 换流阀的外观检查a）检查阀塔是否按设计图纸安装完毕，所有元器件应安装在正确位置；b）检查晶闸管堆和均压电容器等的安装压力，其值在设计允许值范围内；c）检查所有的载流接线应连接正确，晶闸管控制级及阴极引线不得接触与其电位差为一个以上的晶闸管级的金属部件火绝缘导线；d）对均压电路进行检查;e）检查悬挂绝缘子，不得有机械损伤；f）检查冷却水管路，接头应紧密可靠，冷却水软管不得接触晶闸管外壳及大功率电阻，不允许有任何折弯，不得接触那些与其电位差为一个及以上晶闸管级的金属部件、绝缘导线或其他管道；g）接触光缆的弯曲半径及其之间的距离，应符合设计要求 | 48584fa2158eea75 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1615 | 1 | 1615_clause1.json | 1615 | 阀检查例行检查时，具体要求说明如下a）承担绝缘的部件表面无损伤、电蚀和污秽；b）所有电气连接完好，无松动；c）检查阀电抗器，其表面颜色无异常；检查连接水管、水接头，要求无漏水、渗水现象；检查各电气元件的支撑横担，要求无积尘、积水等现象；d）检查晶闸管控制单元（TE、TVM或TCU）以及反向恢复器保护板（RPU），要求外观无异常，插紧到位和插座端子连接完好；e）检查组件电容和均压电容，要求外观无鼓起和渗漏油、金属部分无锈蚀、连接部位牢固；f）检查各晶闸管堆，蝶弹压紧螺栓，使晶闸管堆压装紧固螺钉与压力板在同一平面上，并用检查蝶弹弹性形变的专用工具校核（只在新安装和更换之后才进行）；g）利用超声波抽检长棒式绝缘子，要求无裂纹；h）等电位电极按不同层、不同部位抽查无异常；i）用力矩扳手检查半层阀间连接母线、电抗器连接母线无异常；j）阀避雷器及其动作的电子回路检查无异常；k）检查光缆联接和排列情况，要求光缆接头插入、锁扣到位，光缆排列整齐 | 8b6a9a9fccb49cea |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1615 | 2 | 1615_clause2.json | 1615 | 例行维修项目的主要内容及要求2外观检查及处理无元件损坏，无放电痕迹、无氧化，阀塔悬吊杆无裂痕、绝缘子表面无裂纹和闪络痕迹，光纤连接正常、无断裂、脱落，阀电抗器无裂痕，水回路无泄漏 | 4e5e5478c721c6ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1615_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 例行维修项目的主要内容及要求2外观检查及处理无元件损坏，无放电痕迹、无氧化，阀塔悬吊杆无裂痕、绝缘子表面无裂纹和闪络痕迹，光纤连接正常、无断裂、脱落，阀电抗器无裂痕，水回路无泄漏 | 例行维修项目的主要内容及要求2外观检查及处理无元件损坏，无放电痕迹、无氧化，阀塔悬吊杆无裂痕、绝缘子表面无裂纹和闪络痕迹，光纤连接正常、无断裂、脱落，阀电抗器无裂痕，水回路无泄漏 | verified_structural
1616 | 1 | 1616_clause1.json | 1616 | 环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查，且应符合下列规定：三、杆身弯曲不应超过杆长的1/1000 | c527c6a588d15d45 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1616_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》的规定 | 环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1616 | 2 | 1616_clause2.json | 1616 | 安装钢筋混凝土电杆前应进行外观检查，且符合下列要求：d)杆身弯曲不超过2/1000 | 7d16675cbde4cdd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1616_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 安装钢筋混凝土电杆前应进行外观检查，且杆身弯曲不超过2/1000 | 安装钢筋混凝土电杆前应进行外观检查，且杆身弯曲不超过2/1000 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1617 | 1 | 1617_clause1.json | 1617 | 环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查，且应符合下列规定：三、杆身弯曲不应超过杆长的1/1000 | c527c6a588d15d45 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1617_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》的规定 | 环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1617 | 2 | 1617_clause2.json | 1617 | 杆身弯曲不超过杆长的1/1000 | a40968712ede66a5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1617_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 杆身弯曲不超过杆长的1/1000 | 杆身弯曲不超过杆长的1/1000 | verified_structural
1618 | 1 | 1618_clause1.json | 1618 | 安装钢筋混凝土电杆前应进行外观检查，且符合下列要求：d)杆身弯曲不超过2/1000 | 7d16675cbde4cdd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1618_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 安装钢筋混凝土电杆前应进行外观检查，且杆身弯曲不超过2/1000 | 安装钢筋混凝土电杆前应进行外观检查，且杆身弯曲不超过2/1000 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1618 | 2 | 1618_clause2.json | 1618 | 杆身弯曲不超过杆长的1/1000 | a40968712ede66a5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1618_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 杆身弯曲不超过杆长的1/1000 | 杆身弯曲不超过杆长的1/1000 | verified_structural
1619 | 1 | 1619_clause1.json | 1619 | 低压接户线档距不宜超过25m，中压接户线档距不宜大于30m | 0c3f648ae276452d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1619_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压接户线档距不宜超过25m | 低压接户线档距不宜超过25m | verified_structural
1619 | 2 | 1619_clause2.json | 1619 | 10kV接户线的档距不宜大于40m，超过时应按10kV架空配电线路架设；低压接户线的档距不宜大于25m，超过时应按低压架空配电线路架设 | de69d4c940606c5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1619_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 10kV接户线的档距不宜大于40m，超过时应按10kV架空配电线路架设 | 10kV接户线的档距不宜大于40m，超过时应按10kV架空配电线路架设 | verified_structural
1620 | 1 | 1620_clause1.json | 1620 | 开口销应开口至60°～90°，开口后的销子不应有折断、裂痕等现象，不应用线材或其它材料代替开口销子 | 417943cef199e30f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1620_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开口销应开口至60°～90° | 开口销应开口至60°～90° | verified_structural
1620 | 2 | 1620_clause2.json | 1620 | 采用的闭口销或开口销不应有折断、裂纹等现象。当采用开口销时应对称开口，开口角度应为30°～60° | 3431bd992b3230f9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1620_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用的闭口销或开口销不应有折断、裂纹等现象。 | 采用的闭口销或开口销不应有折断、裂纹等现象。 | verified_structural
1621 | 1 | 1621_clause1.json | 1621 | 拉线弯曲部分不应明显松脱，拉线断头处与拉线应有可靠固定。拉线处露出的尾线长度不宜超过0.4m； | fa0fbe5408366c36 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1621_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉线弯曲部分不应明显松脱，拉线断头处与拉线应有可靠固定。 | 拉线弯曲部分不应明显松脱，拉线断头处与拉线应有可靠固定。 | verified_structural
1621 | 2 | 1621_clause2.json | 1621 | 拉线弯曲部分不应有明显松股，拉线断头处与拉线主线应固定可靠，线夹处露出的尾线长度为300～500mm，尾线回头后与本线应扎牢； | fa5a7580022e3d8e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1621_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉线弯曲部分不应有明显松股 | 拉线弯曲部分不应有明显松股 | verified_structural
1622 | 1 | 1622_clause1.json | 1622 | 拉桩杆应向受力反方向倾斜10°～20° | e90f51f7247442d6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1622_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉桩杆应向受力反方向倾斜10°～20° | 拉桩杆应向受力反方向倾斜10°～20° | verified_structural
1622 | 2 | 1622_clause2.json | 1622 | 拉桩杆应向张力反方向倾斜15～20度 | 668512ffb032bb41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1622_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉桩杆应向张力反方向倾斜15～20度 | 拉桩杆应向张力反方向倾斜15～20度 | verified_structural
1623 | 1 | 1623_clause1.json | 1623 | 基坑施工前的定位应符合下列规定，10kV及以下电力线路直线杆顺线路方向位移不超过设计档距的3% | af29893617c7397d |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1623 | 2 | 1623_clause2.json | 1623 | 基坑施工前的定位应符合下列规定，10kV及以下电力线路直线杆顺线路方向位移不超过设计档距的5% | 36c16f47040a2a19 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1623_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | 基坑施工前的定位应符合下列规定 | verified_structural
1624 | 1 | 1624_clause1.json | 1624 | “主泵保护”中b）细则:主泵电机应具备软启动功能。完成启动后主泵电源切换到400V站用电供电，退出软启动装置，避免变频器或者软启动器在长期运行期间发生故障引起主泵停运 | 3f5761722ec98ff7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1624_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主泵电机应具备软启动功能 | 主泵电机应具备软启动功能 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1624 | 2 | 1624_clause2.json | 1624 | 主泵若采用变频调速启动，应按照以下原则配置主泵启动方式：（1）在主泵启动成功后，应保持通过变频器方式运行，禁止采用变频器启动经延时转工频的运行方式。（2）保留工频运行的应急运行方式，在两台主循环泵的变频器都出现故障的情况下，实现水泵的工频电源切换。（3）对于站用电电压波动频繁及电能质量差的换流站，为避免变频器频繁出现故障，可以采用工频电源直接启动的方式 | 9947e0d928e9942d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1624_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3 | TRUE | 在主泵启动成功后，应保持通过变频器方式运行，禁止采用变频器启动经延时转工频的运行方式。 | 在主泵启动成功后，应保持通过变频器方式运行，禁止采用变频器启动经延时转工频的运行方式。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1625 | 1 | 1625_clause1.json | 1625 | 三重化配置的阀进水温度传感器全部接入两套水冷保护，在每套保护内采用三取二方式出口，当自检到其中一个阀进水温度传感器故障后，在每套保护内采用二取二方式出口，当自检到两个阀进水温度传感器故障后，在每套保护内采用一取一方式出口，当三个阀进水温度传感器均故障后，应闭锁整套水冷保护 | 6cb01a49f9b88677 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1625_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 三重化配置的阀进水温度传感器全部接入两套水冷保护 | 三重化配置的阀进水温度传感器全部接入两套水冷保护 | verified_structural
1625 | 2 | 1625_clause2.json | 1625 | 作用于跳闸的内冷水传感器应按照三套独立冗余配置，每个系统的内冷水保护对传感器采集量按照“三取二”原则出口；当一套传感器故障时，出口采用“二取一”逻辑；当两套传感器故障时，出口采用“一取一”逻辑出口 | e49dbe0a810b0817 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1625_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 作用于跳闸的内冷水传感器应按照三套独立冗余配置 | 作用于跳闸的内冷水传感器应按照三套独立冗余配置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1626 | 1 | 1626_clause1.json | 1626 | 内水冷保护应配置温度保护（含阀进水温度保护、阀出水温度保护、冷却塔出水温度保护）、流量保护（含压力或者压力差保护）、泄漏保护、液位保护、电导率保护。其中：阀进水温度保护、流量保护、微分泄漏保护为主保护，阀出水温度保护、冷却塔出水温度保护，压力或者压力差保护、液位保护为后备保护 | 23c17900f3af39dc |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1626 | 2 | 1626_clause2.json | 1626 | 温度保护:（1）进水温度保护投报警和跳闸。（2）阀出水温度保护动作后应向极控系统发功率回降命令，不宜发直流闭锁命令。功率回降定值由运行单位根据厂家意见设定 | e2d33c5a21de322d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1626_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 进水温度保护投报警和跳闸。 | 进水温度保护投报警和跳闸。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1627 | 1 | 1627_clause1.json | 1627 | 一般规定：d）海拔高度不超过1000米 | 69651b02f55d6f0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1627_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 海拔高度不超过1000米 | 海拔高度不超过1000米 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1627 | 2 | 1627_clause2.json | 1627 | 户外环境e）海拔不超过1000m。当冷却设备在高于1000m海拔的地区使用时，应考虑海拔的影响 | 170fd30777a35448 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1627_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 海拔不超过1000m | 海拔不超过1000m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1628 | 1 | 1628_clause1.json | 1628 | 主泵保护d）主泵电机可装设热敏电阻并构成过热监视，只报警 | 0af0ddc9069e9e86 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1628_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主泵电机可装设热敏电阻并构成过热监视，只报警 | 主泵电机可装设热敏电阻并构成过热监视，只报警 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1628 | 2 | 1628_clause2.json | 1628 | 主泵过热保护应只投报警，不投跳闸 | 08c65ff2b612b5e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1628_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主泵过热保护应只投报警，不投跳闸 | 主泵过热保护应只投报警，不投跳闸 | verified_structural
1629 | 1 | 1629_clause1.json | 1629 | 水冷却带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或5s过负荷时的损耗两者中的较大值 | 0ad793e253d5f268 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1629_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水冷却带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或5s过负荷时的损耗两者中的较大值 | 水冷却带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或5s过负荷时的损耗两者中的较大值 | verified_structural
1629 | 2 | 1629_clause2.json | 1629 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值 | 1195d31823585139 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1629_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值 | verified_structural
1630 | 1 | 1630_clause1.json | 1630 | 水冷却带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或5s过负荷时的损耗两者中的较大值 | 0ad793e253d5f268 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1630_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水冷却带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或5s过负荷时的损耗两者中的较大值 | 水冷却带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或5s过负荷时的损耗两者中的较大值 | verified_structural
1630 | 2 | 1630_clause2.json | 1630 | 水冷却带走的热量应取换流阀在各种工况时损耗的较大值 | 8ebb3d5da0b9577f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1630_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水冷却带走的热量应取换流阀在各种工况时损耗的较大值 | 水冷却带走的热量应取换流阀在各种工况时损耗的较大值 | verified_structural
1631 | 1 | 1631_clause1.json | 1631 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值 | 1195d31823585139 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1631_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值 | verified_structural
1631 | 2 | 1631_clause2.json | 1631 | 水冷却带走的热量应取换流阀在各种工况时损耗的较大值 | 8ebb3d5da0b9577f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1631_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水冷却带走的热量应取换流阀在各种工况时损耗的较大值 | 水冷却带走的热量应取换流阀在各种工况时损耗的较大值 | verified_structural
1632 | 1 | 1632_clause1.json | 1632 | 主水过436滤器过滤精度不宜低于600μm。5.2.5d)去离子过滤装置过滤精度不宜低于10μm | d324a10dfa41c9b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1632_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5,5.2 | TRUE | 主水过436滤器过滤精度不宜低于600μm | 主水过436滤器过滤精度不宜低于600μm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1632 | 2 | 1632_clause2.json | 1632 | 冷却介质水回路及其去离子处理旁路应设置过滤装置，过滤精度不宜低于500µm | 85dcf36110ac87c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1632_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却介质水回路及其去离子处理旁路应设置过滤装置，过滤精度不宜低于500µm | 冷却介质水回路及其去离子处理旁路应设置过滤装置，过滤精度不宜低于500µm | verified_structural
1633 | 1 | 1633_clause1.json | 1633 | 主水过436滤器过滤精度不宜低于600μm。5.2.5d)去离子过滤装置过滤精度不宜低于10μm | d324a10dfa41c9b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1633_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5,5.2 | TRUE | 主水过436滤器过滤精度不宜低于600μm | 主水过436滤器过滤精度不宜低于600μm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1633 | 2 | 1633_clause2.json | 1633 | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | db79c644ad67815c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1633_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | verified_structural
1634 | 1 | 1634_clause1.json | 1634 | 冷却介质水回路及其去离子处理旁路应设置过滤装置，过滤精度不宜低于500µm | 85dcf36110ac87c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1634_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却介质水回路及其去离子处理旁路应设置过滤装置，过滤精度不宜低于500µm | 冷却介质水回路及其去离子处理旁路应设置过滤装置，过滤精度不宜低于500µm | verified_structural
1634 | 2 | 1634_clause2.json | 1634 | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | db79c644ad67815c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1634_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | verified_structural
1635 | 1 | 1635_clause1.json | 1635 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求。一般情况下，电导率为0.1μS/m～0.5μS/m，pH值为6～8，水压为0.4Mpa～0.9Mpa，进水水温为30℃～50℃，最低流速应满足阀体内防止电腐蚀所必须的最低允许流速的要求 | 867cb5a75f54ccc0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1635_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1635 | 2 | 1635_clause2.json | 1635 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求 | 59f5f61ed5f167e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1635_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求 | verified_structural
1636 | 1 | 1636_clause1.json | 1636 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求。一般情况下，电导率为0.1μS/m～0.5μS/m，pH值为6～8，水压为0.4Mpa～0.9Mpa，进水水温为30℃～50℃，最低流速应满足阀体内防止电腐蚀所必须的最低允许流速的要求 | 867cb5a75f54ccc0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1636_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1636 | 2 | 1636_clause2.json | 1636 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求 | 4322b0eae72c4da2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1636_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm | verified_structural
1637 | 1 | 1637_clause1.json | 1637 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求 | 59f5f61ed5f167e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1637_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求 | verified_structural
1637 | 2 | 1637_clause2.json | 1637 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求 | 4322b0eae72c4da2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1637_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm | verified_structural
1638 | 1 | 1638_clause1.json | 1638 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的水泵应定期调换主、备水泵，调换周期不长于一周” | f5db26b5d7e11169 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1638_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1638 | 2 | 1638_clause2.json | 1638 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的循环水泵应定期切换 | acb1c92d54d4230d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1638_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。 | verified_structural
1639 | 1 | 1639_clause1.json | 1639 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的水泵应定期调换主、备水泵，调换周期不长于一周； | f2da9eae7958384b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1639_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | verified_structural
1639 | 2 | 1639_clause2.json | 1639 | o)内冷水系统应能定期自动切换主、备水泵，切换周期不长于一周，切换时系统流量和压力应保持稳定 | 7e96a352381e8916 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1639_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内冷水系统应能定期自动切换主、备水泵，切换周期不长于一周 | 内冷水系统应能定期自动切换主、备水泵，切换周期不长于一周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1640 | 1 | 1640_clause1.json | 1640 | o)内冷水系统应能定期自动切换主、备水泵，切换周期不长于一周，切换时系统流量和压力应保持稳定 | 7e96a352381e8916 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1640_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内冷水系统应能定期自动切换主、备水泵，切换周期不长于一周 | 内冷水系统应能定期自动切换主、备水泵，切换周期不长于一周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1640 | 2 | 1640_clause2.json | 1640 | 主泵应冗余配置，并采用定期自动切换设计方案，在切换不成功时应能自动切回 | 13a53a05a07c0b77 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1640_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主泵应冗余配置 | 主泵应冗余配置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1641 | 1 | 1641_clause1.json | 1641 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，施加压力为出厂试验压力的80%，持续时间1h，整个水冷系统应无水滴泄漏现象” | 103981433d3ea0d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1641_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，施加压力为出厂试验压力的80%，持续时间1h，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，施加压力为出厂试验压力的80%，持续时间1h，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1641 | 2 | 1641_clause2.json | 1641 | 水冷系统的试验b）“在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象” | 48656ce926bfe13c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1641_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1642 | 1 | 1642_clause1.json | 1642 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，施加压力为出厂试验压力的80%，持续时间1h，整个水冷系统应无水滴泄漏现象” | 103981433d3ea0d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1642_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，施加压力为出厂试验压力的80%，持续时间1h，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，施加压力为出厂试验压力的80%，持续时间1h，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1642 | 2 | 1642_clause2.json | 1642 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象” | eea860efb3927acf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1642_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1643 | 1 | 1643_clause1.json | 1643 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，施加压力为出厂试验压力的80%，持续时间1h，整个水冷系统应无水滴泄漏现象” | 103981433d3ea0d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1643_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，施加压力为出厂试验压力的80%，持续时间1h，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，施加压力为出厂试验压力的80%，持续时间1h，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1643 | 2 | 1643_clause2.json | 1643 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟。（如制造商有明确要求，按要求执行） | 2579313e7a5b9bc9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1643_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟。 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1644 | 1 | 1644_clause1.json | 1644 | 水冷系统的试验b）“在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象” | 48656ce926bfe13c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1644_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1644 | 2 | 1644_clause2.json | 1644 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象” | eea860efb3927acf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1644_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1645 | 1 | 1645_clause1.json | 1645 | 换流阀内冷系统主泵切换延时引起的流量变化应满足换流阀对水冷系统最小流量的要求 | 27d4b1e48769a9e2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1645_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流阀内冷系统主泵切换延时引起的流量变化应满足换流阀对水冷系统最小流量的要求 | 换流阀内冷系统主泵切换延时引起的流量变化应满足换流阀对水冷系统最小流量的要求 | verified_structural
1645 | 2 | 1645_clause2.json | 1645 | 主泵切换延时整定时间应长于400V备自投整定延时,主泵切换不成功判据延时与回切时间的总延时应小于流量低保护动作时间 | 7ce1aa2c82292bc9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1645_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主泵切换延时整定时间应长于400V备自投整定延时 | 主泵切换延时整定时间应长于400V备自投整定延时 | verified_structural
1646 | 1 | 1646_clause1.json | 1646 | 高压直流隔离开关和接地开关的机械寿命额定值为1000次、2000次 | ba7b7f8b7e364d1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1646_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高压直流隔离开关和接地开关的机械寿命额定值为1000次、2000次 | 高压直流隔离开关和接地开关的机械寿命额定值为1000次、2000次 | verified_structural
1646 | 2 | 1646_clause2.json | 1646 | 隔离开关和接地开关的机械寿命应不低于3000次 | a69eaac79d8debc0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1646_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关和接地开关的机械寿命应不低于3000次 | 隔离开关和接地开关的机械寿命应不低于3000次 | verified_structural
1647 | 1 | 1647_clause1.json | 1647 | 强制的型式试验：绝缘试验、无线电干扰试验、主回路电阻测量、温升试验、短时耐受电流试验、防护等级检验、电磁兼容性试验、操作和机械寿命试验；适用时，强制的型式试验：严重冰冻条件下的操作-仅适用于户外隔离开关和接地开关；极限温度下的操作；抗震试验；直流滤波器高压端隔离开关开合谐波电流能力试验 | a12de62bf0a501ac |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1647 | 2 | 1647_clause2.json | 1647 | 必试型式试验项目：绝缘试验、无线电干扰电压试验、主回路电阻测量、温升试验、额定过负荷耐受试验、峰值耐受电流试验、机械试验、端子静拉力试验、防雨试验（户外操动机构）、抗震试验、防护等级检验、直流滤波器高压端隔离开关开合谐波电流能力试验；根据供需双方协议进行的型式试验项目：严重冰冻条件下的操作-仅适用于户外隔离开关和接地开关 | e474cdaff72bdf91 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1647_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 根据供需双方协议进行的型式试验项目：严重冰冻条件下的操作-仅适用于户外隔离开关和接地开关 | 根据供需双方协议进行的型式试验项目：严重冰冻条件下的操作-仅适用于户外隔离开关和接地开关 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1648 | 1 | 1648_clause1.json | 1648 | 直流隔离开关应具有承受过负荷电流能力（10s，2h和连续）”在选择直流隔离开关的额定电流时，应使其额定电流适应于运行中可能出现的任何负载电流 | 74139b000e74961a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1648_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流隔离开关应具有承受过负荷电流能力（10s，2h和连续） | 直流隔离开关应具有承受过负荷电流能力（10s，2h和连续） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1648 | 2 | 1648_clause2.json | 1648 | 隔离开关的额定电流为最大长时直流运行电流。应该注意，隔离开关的额定电流通常按额定输送容量对应的直流电流的1.25倍选取 | 1583766a52cf1683 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1648_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 隔离开关的额定电流为最大长时直流运行电流 | 隔离开关的额定电流为最大长时直流运行电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1649 | 1 | 1649_clause1.json | 1649 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1649_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
1649 | 2 | 1649_clause2.json | 1649 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 0c82027c72e6f517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1649_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | verified_structural
1650 | 1 | 1650_clause1.json | 1650 | 应进行直流耐压试验，试验按6.2.6在新的、清洁的和干燥的完整设备上进行，并作如下修改：试验持续时间为30min | 69f46004c7af4611 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1650_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6,6.2 | TRUE | 应进行直流耐压试验 | 应进行直流耐压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1650 | 2 | 1650_clause2.json | 1650 | 应进行直流耐压干试试验，按照7.1.5.1的规定进行，试验电压持续时间为10min | ae3eb0365a61d8a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1650_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应进行直流耐压干试试验，按照7.1.5.1的规定进行，试验电压持续时间为10min | 应进行直流耐压干试试验，按照7.1.5.1的规定进行，试验电压持续时间为10min | verified_structural
1651 | 1 | 1651_clause1.json | 1651 | 在施加最高试验电压时，无线电干扰电压水平不超过2000μV | cf926a7e72780783 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1651_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在施加最高试验电压时，无线电干扰电压水平不超过2000μV | 在施加最高试验电压时，无线电干扰电压水平不超过2000μV | verified_structural
1651 | 2 | 1651_clause2.json | 1651 | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV，且在夜晚无可见电晕 | d38476e8241fa8e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1651_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV | verified_structural
1652 | 1 | 1652_clause1.json | 1652 | 直流滤波器高压端隔离开关电气寿命5次 | b0ecb73b16c16baf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1652_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流滤波器高压端隔离开关电气寿命5次 | 直流滤波器高压端隔离开关电气寿命5次 | verified_structural
1652 | 2 | 1652_clause2.json | 1652 | 隔离开关开合直流滤波器电寿命次数不小于50次 | b144de1c57ed6724 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1653 | 1 | 1653_clause1.json | 1653 | 户外设备的箱体提供的防护等级最低应为IP3XDW，户内设备的箱体提供的防护等级最低应为IP2X。此外，通常不要求在外壳打开后阻止人员偶然触及危险部位的防护 | 1609376e2000dfc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1653_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户外设备的箱体提供的防护等级最低应为IP3XDW | 户外设备的箱体提供的防护等级最低应为IP3XDW | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1653 | 2 | 1653_clause2.json | 1653 | 户外设备的操作机构箱的防护等级不得低于IP4XDW，户内不得低于IP2XD。此外，通常不要求在外壳打开后阻止人员偶然触及危险部位的防护 | e47d7e06c0c5ecc5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1653_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户外设备的操作机构箱的防护等级不得低于IP4XDW | 户外设备的操作机构箱的防护等级不得低于IP4XDW | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1654 | 1 | 1654_clause1.json | 1654 | 施加工频电压2kV，持续时间1min | e5ed415a4a87e23c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1654_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加工频电压2kV，持续时间1min | 施加工频电压2kV，持续时间1min | verified_structural
1654 | 2 | 1654_clause2.json | 1654 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。在耐压试验前后均应进行绝缘电阻测量，耐压试验前后测量的绝缘电阻值不应小于试验前的测量值。采用500V兆欧表，绝缘电阻值应大于2MΩ | 4c4c983459a179d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1654_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | verified_structural
1655 | 1 | 1655_clause1.json | 1655 | 光电式电流互感器巡检及例行试验：外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 844b63f8868c0260 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1655_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1655 | 2 | 1655_clause2.json | 1655 | 光电式电流互感器巡检及例行试验规定：巡检基准周期为1月 | 22c334bf04aee83d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1655_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电式电流互感器巡检基准周期为1月 | 光电式电流互感器巡检基准周期为1月 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1656 | 1 | 1656_clause1.json | 1656 | 光电式电流互感器巡检及例行试验：外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 844b63f8868c0260 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1656_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1656 | 2 | 1656_clause2.json | 1656 | 例行巡视巡视周期规定如下：例行巡视包括正常巡视、熄灯巡视、全面巡视。a)每天至少一次正常巡视；b)每周至少进行一次熄灯巡视，检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象；c)每月进行一次全面巡视，主要是对设备进行全面的外部检查，对缺陷有无发展作出鉴定，检查设备防火、防小动物、检查接地网及引线是否完好 | 153e97607426ca1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1656_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每天至少一次正常巡视 | 每天至少一次正常巡视 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1657 | 1 | 1657_clause1.json | 1657 | 巡检周期为1~7天 | 415108d055c7cb18 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1657_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 巡检周期为1~7天 | 巡检周期为1~7天 | verified_structural
1657 | 2 | 1657_clause2.json | 1657 | 光电式电流互感器巡检及例行试验规定：巡检基准周期为1月 | 22c334bf04aee83d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1657_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电式电流互感器巡检基准周期为1月 | 光电式电流互感器巡检基准周期为1月 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1658 | 1 | 1658_clause1.json | 1658 | 巡检周期为1~7天 | 415108d055c7cb18 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1658_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 巡检周期为1~7天 | 巡检周期为1~7天 | verified_structural
1658 | 2 | 1658_clause2.json | 1658 | 例行巡视巡视周期规定如下：例行巡视包括正常巡视、熄灯巡视、全面巡视。a)每天至少一次正常巡视；b)每周至少进行一次熄灯巡视，检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象；c)每月进行一次全面巡视，主要是对设备进行全面的外部检查，对缺陷有无发展作出鉴定，检查设备防火、防小动物、检查接地网及引线是否完好 | 153e97607426ca1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1658_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每天至少一次正常巡视 | 每天至少一次正常巡视 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1659 | 1 | 1659_clause1.json | 1659 | 光电式电流互感器巡检及例行试验规定：巡检基准周期为1月 | 22c334bf04aee83d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1659_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电式电流互感器巡检基准周期为1月 | 光电式电流互感器巡检基准周期为1月 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1659 | 2 | 1659_clause2.json | 1659 | 例行巡视巡视周期规定如下：例行巡视包括正常巡视、熄灯巡视、全面巡视。a)每天至少一次正常巡视；b)每周至少进行一次熄灯巡视，检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象；c)每月进行一次全面巡视，主要是对设备进行全面的外部检查，对缺陷有无发展作出鉴定，检查设备防火、防小动物、检查接地网及引线是否完好 | 153e97607426ca1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1659_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每天至少一次正常巡视 | 每天至少一次正常巡视 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1660 | 1 | 1660_clause1.json | 1660 | 采用直接比较法校准直流电子式电流互感器电流比误差，在一次侧注入额定电流的10％、20％、50％、80％、100％，同时读取直流电流标准装置和被校准直流电子式电流互感器的输出。得到电流比误差。现场条件或测试设备无法满足试验要求时，可以适当减小测量电流及减少测量点 | d6af7cce342daaa7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1660_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 采用直接比较法校准直流电子式电流互感器电流比误差 | 采用直接比较法校准直流电子式电流互感器电流比误差 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1660 | 2 | 1660_clause2.json | 1660 | a）试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。b）若误差小于0.2%，则互感器通过本实验 | af8cbcb44ca495ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1660_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。 | 试验直流电流互感器在下列各电流点的误差：0.1In、0.2In、In、1.2In。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1661 | 1 | 1661_clause1.json | 1661 | 直流分压器巡检及例行试验：外观检查基准周期为2周 | d465e8b5bcc6262b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1661_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1661 | 2 | 1661_clause2.json | 1661 | 直流分压器巡检及例行试验项目：外观检查基准周期为2周 | d9e452093e37ee88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1661_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1662 | 1 | 1662_clause1.json | 1662 | 电容器按温度类别分类，每一类别用一个数字后跟一个字母来表示。……温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+55℃ | ecd86244f6dcc435 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1662_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电容器按温度类别分类，每一类别用一个数字后跟一个字母来表示。 | 电容器按温度类别分类，每一类别用一个数字后跟一个字母来表示。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1662 | 2 | 1662_clause2.json | 1662 | 温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+50℃ | f51bc155ebadc950 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1662_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1663 | 1 | 1663_clause1.json | 1663 | 安装地区的风速应不超过150km/h | 6c55c4337c5052a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1663_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 安装地区的风速应不超过150km/h | 安装地区的风速应不超过150km/h | verified_structural
1663 | 2 | 1663_clause2.json | 1663 | 安装地区的风速应不超过34m/s | 97cee01129f6065a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1663_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 安装地区的风速应不超过34m/s | 安装地区的风速应不超过34m/s | verified_structural
1664 | 1 | 1664_clause1.json | 1664 | 安装地区的风速应不超过150km/h | 6c55c4337c5052a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1664_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 安装地区的风速应不超过150km/h | 安装地区的风速应不超过150km/h | verified_structural
1664 | 2 | 1664_clause2.json | 1664 | 风速应不超过31m/s | ab25f590e5ddd9e0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1664_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 风速应不超过31m/s | 风速应不超过31m/s | verified_structural
1665 | 1 | 1665_clause1.json | 1665 | 安装地区的风速应不超过34m/s | 97cee01129f6065a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1665_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 安装地区的风速应不超过34m/s | 安装地区的风速应不超过34m/s | verified_structural
1665 | 2 | 1665_clause2.json | 1665 | 风速应不超过31m/s | ab25f590e5ddd9e0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1665_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 风速应不超过31m/s | 风速应不超过31m/s | verified_structural
1666 | 1 | 1666_clause1.json | 1666 | 例行试验：a)外观检查；b)电容测量；c)电容器损耗角正切测量；d)端子间电压试验；e)端子与外壳间交流电压试验；f)内部放电器件检验；g)密封性试验；h)内部熔丝的放电试验；i)局部放电试验 | 0b1ac4b83e7b1de8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1666_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验应按周期进行 | 例行试验应按周期进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1666 | 2 | 1666_clause2.json | 1666 | 例行试验项目如下：a)外观检查；b)电容测量；c)电容器损耗角正切测量；d)端子间电压试验；e)端子与外壳间交流电压试验；f)内部均压电阻测量；g)密封性试验；h)内部熔丝的放电试验 | 08c8bd81b5035fb9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1666_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验项目包括外观检查、电容测量、电容器损耗角正切测量、端子间电压试验、端子与外壳间交流电压试验、内部均压电阻测量、密封性试验、内部熔丝的放电试验 | 例行试验项目包括外观检查、电容测量、电容器损耗角正切测量、端子间电压试验、端子与外壳间交流电压试验、内部均压电阻测量、密封性试验、内部熔丝的放电试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1667 | 1 | 1667_clause1.json | 1667 | 例行试验：a)外观检查；b)电容测量；c)电容器损耗角正切测量；d)端子间电压试验；e)端子与外壳间交流电压试验；f)内部放电器件检验；g)密封性试验；h)内部熔丝的放电试验；i)局部放电试验 | 0b1ac4b83e7b1de8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1667_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验应按周期进行 | 例行试验应按周期进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1667 | 2 | 1667_clause2.json | 1667 | 例行试验：a)外观检查；b)密封性试验；c)电容测量；d)极间耐压试验；e)单台电容器局部放电试验；f)极对壳工频耐压试验；g)损耗角正切值测量；h)局部放电试验；i)内部放电器件检验；j)内部熔丝的放电试验；k)批量抽样试验；l)极间耐压试验；m)高温下电容器介损的测量 | 6a283be2d1158ac9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1667_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验应包括外观检查、密封性试验、电容测量、极间耐压试验、单台电容器局部放电试验、极对壳工频耐压试验、损耗角正切值测量、局部放电试验、内部放电器件检验、内部熔丝的放电试验、批量抽样试验、高温下电容器介损的测量等项目 | 例行试验应包括外观检查、密封性试验、电容测量、极间耐压试验、单台电容器局部放电试验、极对壳工频耐压试验、损耗角正切值测量、局部放电试验、内部放电器件检验、内部熔丝的放电试验、批量抽样试验、高温下电容器介损的测量等项目 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1668 | 1 | 1668_clause1.json | 1668 | 例行试验项目如下：a)外观检查；b)电容测量；c)电容器损耗角正切测量；d)端子间电压试验；e)端子与外壳间交流电压试验；f)内部均压电阻测量；g)密封性试验；h)内部熔丝的放电试验 | 08c8bd81b5035fb9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1668_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验项目包括外观检查、电容测量、电容器损耗角正切测量、端子间电压试验、端子与外壳间交流电压试验、内部均压电阻测量、密封性试验、内部熔丝的放电试验 | 例行试验项目包括外观检查、电容测量、电容器损耗角正切测量、端子间电压试验、端子与外壳间交流电压试验、内部均压电阻测量、密封性试验、内部熔丝的放电试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1668 | 2 | 1668_clause2.json | 1668 | 例行试验：a)外观检查；b)密封性试验；c)电容测量；d)极间耐压试验；e)单台电容器局部放电试验；f)极对壳工频耐压试验；g)损耗角正切值测量；h)局部放电试验；i)内部放电器件检验；j)内部熔丝的放电试验；k)批量抽样试验；l)极间耐压试验；m)高温下电容器介损的测量 | 6a283be2d1158ac9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1668_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验应包括外观检查、密封性试验、电容测量、极间耐压试验、单台电容器局部放电试验、极对壳工频耐压试验、损耗角正切值测量、局部放电试验、内部放电器件检验、内部熔丝的放电试验、批量抽样试验、高温下电容器介损的测量等项目 | 例行试验应包括外观检查、密封性试验、电容测量、极间耐压试验、单台电容器局部放电试验、极对壳工频耐压试验、损耗角正切值测量、局部放电试验、内部放电器件检验、内部熔丝的放电试验、批量抽样试验、高温下电容器介损的测量等项目 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1669 | 1 | 1669_clause1.json | 1669 | 型式试验：a)热稳定性试验；b)高温下电容器损耗角正切测量；c)端子与外壳间交流电压试验；d)端子与外壳间雷电冲击电压试验；e)短路放电试验；f)内部熔丝的隔离试验；g)电容随频率和温度的变化曲线测量；h)套管及导电杆受力试验 | 5f45b16bd4a6142d |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1669 | 2 | 1669_clause2.json | 1669 | 型式试验项目如下：a)热稳定性试验；b)端子与外壳间交流电压试验；c)端子与外壳间雷电冲击电压试验；d)短路放电试验；e)电容随频率和温度的变化曲线测量；f)极性反转试验；g)电容器损耗角正切随温度变化曲线测量；h)局部放电试验；i）内部熔丝的隔离试验；j)套管及导电杆受力试验 | afbab1d8ee3c3441 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1669_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有试验项目均需按照GB/T 11024.1-2017《电力电容器 第1部分：总则》进行 | 所有试验项目均需按照GB/T 11024.1-2017《电力电容器 第1部分：总则》进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1670 | 1 | 1670_clause1.json | 1670 | 型式试验：a)热稳定性试验；b)高温下电容器损耗角正切测量；c)端子与外壳间交流电压试验；d)端子与外壳间雷电冲击电压试验；e)短路放电试验；f)内部熔丝的隔离试验；g)电容随频率和温度的变化曲线测量；h)套管及导电杆受力试验 | 5f45b16bd4a6142d |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1670 | 2 | 1670_clause2.json | 1670 | 型式试验：a)热稳定性试验；b)高温损耗角正切测量；c)雷电冲击耐压试验；d)短路放电试验；e)内熔丝的隔离试验；f)电容的频率和温度特性测量；g)极性反转试验（适用于直流滤波器电容器）；h)耐久性试验；i)外壳爆破能量试验；j）低温局部放电试验；k)套管及导电杆试验；l)抗震试验 | f602af0e9c8b5e41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1670_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有电容器必须进行上述各项型式试验 | 所有电容器必须进行上述各项型式试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1671 | 1 | 1671_clause1.json | 1671 | 型式试验项目如下：a)热稳定性试验；b)端子与外壳间交流电压试验；c)端子与外壳间雷电冲击电压试验；d)短路放电试验；e)电容随频率和温度的变化曲线测量；f)极性反转试验；g)电容器损耗角正切随温度变化曲线测量；h)局部放电试验；i）内部熔丝的隔离试验；j)套管及导电杆受力试验 | afbab1d8ee3c3441 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1671_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有试验项目均需按照GB/T 11024.1-2017《电力电容器 第1部分：总则》进行 | 所有试验项目均需按照GB/T 11024.1-2017《电力电容器 第1部分：总则》进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1671 | 2 | 1671_clause2.json | 1671 | 型式试验：a)热稳定性试验；b)高温损耗角正切测量；c)雷电冲击耐压试验；d)短路放电试验；e)内熔丝的隔离试验；f)电容的频率和温度特性测量；g)极性反转试验（适用于直流滤波器电容器）；h)耐久性试验；i)外壳爆破能量试验；j）低温局部放电试验；k)套管及导电杆试验；l)抗震试验 | f602af0e9c8b5e41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1671_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有电容器必须进行上述各项型式试验 | 所有电容器必须进行上述各项型式试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1672 | 1 | 1672_clause1.json | 1672 | 验收试验：a)外观检查；b)绝缘电阻测量；c)电容测量；d)耐压试验；e)电容器损耗角正切测量；f)耐压后复测电容值 | 5618bbb489df6b71 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1672_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有试验项目均应按规定的试验方法进行 | 所有试验项目均应按规定的试验方法进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1672 | 2 | 1672_clause2.json | 1672 | 验收试验：a)外观检查；b)端子与外壳间绝缘电阻测量；c)电容测量；d)端子与外壳间交流电压试验 | 99bfd430dea7259a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1672_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外观检查 | 外观检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1673 | 1 | 1673_clause1.json | 1673 | 验收试验：a)外观检查；b)绝缘电阻测量；c)电容测量；d)耐压试验；e)电容器损耗角正切测量；f)耐压后复测电容值 | 5618bbb489df6b71 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1673_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有试验项目均应按规定的试验方法进行 | 所有试验项目均应按规定的试验方法进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1673 | 2 | 1673_clause2.json | 1673 | 验收试验：a)外观检查；b)绝缘电阻测量；c)不平衡电流校正。d)电容测量；e)交流耐压试验；f)耐压后复测电容值；g)工频耐压；h)整组滤波器投切试验 | 75ed793bd0b8f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1673_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有试验项目均应按相关标准进行 | 所有试验项目均应按相关标准进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1674 | 1 | 1674_clause1.json | 1674 | 验收试验：a)外观检查；b)端子与外壳间绝缘电阻测量；c)电容测量；d)端子与外壳间交流电压试验 | 99bfd430dea7259a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1674_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外观检查 | 外观检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1674 | 2 | 1674_clause2.json | 1674 | 验收试验：a)外观检查；b)绝缘电阻测量；c)不平衡电流校正。d)电容测量；e)交流耐压试验；f)耐压后复测电容值；g)工频耐压；h)整组滤波器投切试验 | 75ed793bd0b8f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1674_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有试验项目均应按相关标准进行 | 所有试验项目均应按相关标准进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1675 | 1 | 1675_clause1.json | 1675 | 要求：接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | 450106e310ed6074 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1675_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | 接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1675 | 2 | 1675_clause2.json | 1675 | 要求：接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km，距换流站的距离宜不小于30km | e255a7127fe8e1a9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1675_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | 接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1676 | 1 | 1676_clause1.json | 1676 | 要求：接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | 450106e310ed6074 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1676_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | 接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1676 | 2 | 1676_clause2.json | 1676 | 要求：接地极址与有中性点有效接地变压器的变电站、发电厂的直线距离宜不小于20km，距换流站的距离宜不小于30km | 24ecbe748cd31ef5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1676_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极址与有中性点有效接地变压器的变电站、发电厂的直线距离宜不小于20km | 接地极址与有中性点有效接地变压器的变电站、发电厂的直线距离宜不小于20km | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1677 | 1 | 1677_clause1.json | 1677 | 要求：接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km，距换流站的距离宜不小于30km | e255a7127fe8e1a9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1677_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | 接地极址与有中性点有效接地的变电站、发电厂的直线距离不宜小于10km | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1677 | 2 | 1677_clause2.json | 1677 | 要求：接地极址与有中性点有效接地变压器的变电站、发电厂的直线距离宜不小于20km，距换流站的距离宜不小于30km | 24ecbe748cd31ef5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1677_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极址与有中性点有效接地变压器的变电站、发电厂的直线距离宜不小于20km | 接地极址与有中性点有效接地变压器的变电站、发电厂的直线距离宜不小于20km | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1678 | 1 | 1678_clause1.json | 1678 | 要求：在接地极与地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的最小距离（d）小于10km，或者地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的长度大于d的情况下，应计算接地极地电流对这些设施产生的不良影响 | 7d85358be41850ac | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1678_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极与地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的最小距离（d）小于10km，或者地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的长度大于d的情况下，应计算接地极地电流对这些设施产生的不良影响 | 接地极与地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的最小距离（d）小于10km，或者地下金属管道、地下电缆、非电气化铁路等地下金属构件的长度大于d的情况下，应计算接地极地电流对这些设施产生的不良影响 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1678 | 2 | 1678_clause2.json | 1678 | 要求：在接地极与地下金属管道最小距离（d）小于30km且地下金属管道长度大于d的情况下，应计算和评估接地极地电流对管道及其附属设施产生的不良影响 | 992bf3c5cf25ca51 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1678_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极与地下金属管道最小距离（d）小于30km且地下金属管道长度大于d时，应计算和评估接地极地电流对管道及其附属设施产生的不良影响 | 接地极与地下金属管道最小距离（d）小于30km且地下金属管道长度大于d时，应计算和评估接地极地电流对管道及其附属设施产生的不良影响 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1679 | 1 | 1679_clause1.json | 1679 | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值； | b580e328cf007ed7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1679_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值 | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值 | verified_structural
1679 | 2 | 1679_clause2.json | 1679 | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式（本计算式取值见附录C）的要求：Upm=7.42+0.0318ρs | 03beb60d303f6ea0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1679_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式的要求：Upm=7.42+0.0318ρs | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式的要求：Upm=7.42+0.0318ρs | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1680 | 1 | 1680_clause1.json | 1680 | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式（本计算式取值见附录C）的要求：Upm=7.42+0.0318ρs | 03beb60d303f6ea0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1680_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式的要求：Upm=7.42+0.0318ρs | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式的要求：Upm=7.42+0.0318ρs | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1680 | 2 | 1680_clause2.json | 1680 | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。折算入地电流IC可以是直流接地极的额定入地电流或最大入地电流。Usc=IC/Im×Usm | 2612297a075d50d6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1680_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。 | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1681 | 1 | 1681_clause1.json | 1681 | b20时，焊缝余高0.5—3.5mm合格 | e48fd6ec17190543 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1681_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | b20时，焊缝余高0.5—3.5mm合格 | b20时，焊缝余高0.5—3.5mm合格 | verified_structural
1681 | 2 | 1681_clause2.json | 1681 | b20时，焊缝余高0—3.5mm均合格 | e221a41464920176 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1681_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | b20时，焊缝余高0—3.5mm均合格 | b20时，焊缝余高0—3.5mm均合格 | verified_structural
1682 | 1 | 1682_clause1.json | 1682 | 渗水井施工和5.8条监测井、引流井施工要求表面平整度不大于3mm，立面垂直度不大于4mm | e69ecc7a4a83ffb0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1682_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 渗水井施工和5.8条监测井、引流井施工要求表面平整度不大于3mm，立面垂直度不大于4mm | 渗水井施工和5.8条监测井、引流井施工要求表面平整度不大于3mm，立面垂直度不大于4mm | verified_structural
1682 | 2 | 1682_clause2.json | 1682 | 表面平整度不大于4mm，立面垂直度不大于5mm | 36b411b5392544c8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1682_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 表面平整度不大于4mm | 表面平整度不大于4mm | verified_structural
1683 | 1 | 1683_clause1.json | 1683 | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ。未规定采用兆欧表的电压值 | 7014505208780d2d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1683_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1683 | 2 | 1683_clause2.json | 1683 | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ，采用500V或1000V兆欧表 | 1ecabf8437272574 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1683_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1684 | 1 | 1684_clause1.json | 1684 | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ，采用500V或1000V兆欧表 | 1ecabf8437272574 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1684_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1684 | 2 | 1684_clause2.json | 1684 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好；用1000V绝缘电阻表测量电缆的绝缘电阻，应无显著下降 | d3586d94a626a510 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1684_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | 检查辅助回路和控制回路电流、接地线是否完好 | verified_structural
1685 | 1 | 1685_clause1.json | 1685 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值。注：经验表明，单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据。这时，试验应当在更大的（尽可能接近额定电流的）电流下重复进行 | 34f436a2c60e6f60 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1685_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | 试验电流应该取100A到额定电流之间的任一方便的值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1685 | 2 | 1685_clause2.json | 1685 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。测试结果应符合产品技术条件的规定 | 00eaac7a005a8837 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1685_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | 交接试验中应进行每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于100A的直流压降法。 | verified_structural
1686 | 1 | 1686_clause1.json | 1686 | 如果有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | f4fa50f1ec6076c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1686_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1686 | 2 | 1686_clause2.json | 1686 | 完整的断路器一般不需要进行局部放电试验。然而，如果断路器采用的某些元件有相关的标准，且包括有局部放电测量(例如套管，见GB/T4109)时，制造厂应提供证据，说明这些元件已按相关标准通过了规定的局部放电试验 | a1ac44291c50dbdb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1686_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 完整的断路器一般不需要进行局部放电试验。 | 完整的断路器一般不需要进行局部放电试验。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1687 | 1 | 1687_clause1.json | 1687 | 如果有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | f4fa50f1ec6076c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1687_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1687 | 2 | 1687_clause2.json | 1687 | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 6b6992aaaeef0e1d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1687_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | verified_structural
1688 | 1 | 1688_clause1.json | 1688 | 完整的断路器一般不需要进行局部放电试验。然而，如果断路器采用的某些元件有相关的标准，且包括有局部放电测量(例如套管，见GB/T4109)时，制造厂应提供证据，说明这些元件已按相关标准通过了规定的局部放电试验 | a1ac44291c50dbdb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1688_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 完整的断路器一般不需要进行局部放电试验。 | 完整的断路器一般不需要进行局部放电试验。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1688 | 2 | 1688_clause2.json | 1688 | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 6b6992aaaeef0e1d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1688_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 如果产品标准中有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | verified_structural
1689 | 1 | 1689_clause1.json | 1689 | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1%”；第5.15.4条规定，“密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | cdbd445b77f81b6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1689_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,5.15 | TRUE | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1689 | 2 | 1689_clause2.json | 1689 | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 97b867a1fada281e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1689_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | verified_structural
1690 | 1 | 1690_clause1.json | 1690 | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1%”；第5.15.4条规定，“密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | cdbd445b77f81b6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1690_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,5.15 | TRUE | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1690 | 2 | 1690_clause2.json | 1690 | 以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于1% | 625390ff911594eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1690_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一个气室年漏气率不应大于1% | 每一个气室年漏气率不应大于1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1691 | 1 | 1691_clause1.json | 1691 | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 97b867a1fada281e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1691_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | verified_structural
1691 | 2 | 1691_clause2.json | 1691 | 以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于1% | 625390ff911594eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1691_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一个气室年漏气率不应大于1% | 每一个气室年漏气率不应大于1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1692 | 1 | 1692_clause1.json | 1692 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，Ru为型式试验时温升前测得的电阻值 | f48cb72d6607cc70 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1692_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1692 | 2 | 1692_clause2.json | 1692 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，这里Ru等于温升试验前测得的电阻 | 235bfd22010d36ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1692_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1693 | 1 | 1693_clause1.json | 1693 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，Ru为型式试验时温升前测得的电阻值 | f48cb72d6607cc70 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1693_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1693 | 2 | 1693_clause2.json | 1693 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 99f3522205882b8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1693_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | verified_structural
1694 | 1 | 1694_clause1.json | 1694 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，Ru为型式试验时温升前测得的电阻值 | f48cb72d6607cc70 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1694_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1694 | 2 | 1694_clause2.json | 1694 | “主回路电阻≤制造厂规定值（注意值）” | 69aafdd0e7dfdb52 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1694_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1695 | 1 | 1695_clause1.json | 1695 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，这里Ru等于温升试验前测得的电阻 | 235bfd22010d36ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1695_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1695 | 2 | 1695_clause2.json | 1695 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 99f3522205882b8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1695_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | verified_structural
1696 | 1 | 1696_clause1.json | 1696 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，这里Ru等于温升试验前测得的电阻 | 235bfd22010d36ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1696_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1696 | 2 | 1696_clause2.json | 1696 | “主回路电阻≤制造厂规定值（注意值）” | 69aafdd0e7dfdb52 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1696_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1697 | 1 | 1697_clause1.json | 1697 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 99f3522205882b8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1697_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | 隔离开关大修后导电回路电阻测量值不大于制造厂规定值的1.5倍 | verified_structural
1697 | 2 | 1697_clause2.json | 1697 | “主回路电阻≤制造厂规定值（注意值）” | 69aafdd0e7dfdb52 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1697_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1698 | 1 | 1698_clause1.json | 1698 | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验，试验电压为2kV，持续时间1min或时间电压2.5kV，持续时间1s | def7da1de2c90149 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1698_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验 | 出厂试验中辅助控制回路的绝缘试验仅应进行工频试验 | verified_structural
1698 | 2 | 1698_clause2.json | 1698 | “控制及辅助回路绝缘试验”控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | 7126696ed8742df9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1698_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | 控制及辅助回路应耐受工频耐2000V，时间1分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1699 | 1 | 1699_clause1.json | 1699 | “户外设备的箱体应选用不锈钢、铸铝或具有防腐措施的材料，应具有防潮、防腐、防小动物进入等功能，防护等级最低位IP4XW，应采取可靠措施保证箱体的密封性能，不得用防水胶或密封胶等临时密封材料。” | 75ae84fdb3770712 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1699 | 2 | 1699_clause2.json | 1699 | “操动机构箱应能防寒、防腐、防潮，防护等级满足IP54的要求。” | a3b84d20806a8877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1699_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 操动机构箱应能防寒、防腐、防潮，防护等级满足IP54的要求。 | 操动机构箱应能防寒、防腐、防潮，防护等级满足IP54的要求。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1700 | 1 | 1700_clause1.json | 1700 | 电缆和电线中，“接线应考虑与加热元件的距离” | d5d16278af5af4df | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1700_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接线应考虑与加热元件的距离 | 接线应考虑与加热元件的距离 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1700 | 2 | 1700_clause2.json | 1700 | 加热元件中，“所有的加热元件应是非暴露型的。加热器应置于不会引起接线或元件运行劣化的位置。如果能偶然触及加热器或其防护板，则表面温度不应超过表3中规定的正常运行时无需触及的可触及部件的温升限值。” | fde1f48591eacaad | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1700_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有的加热元件应是非暴露型的 | 所有的加热元件应是非暴露型的 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1701 | 1 | 1701_clause1.json | 1701 | 电缆和电线中，“接线应考虑与加热元件的距离” | d5d16278af5af4df | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1701_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接线应考虑与加热元件的距离 | 接线应考虑与加热元件的距离 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1701 | 2 | 1701_clause2.json | 1701 | 操动机构的安装调整中“机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好，箱内安装有防潮装置时，加热装置应完好，加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm。” | 1e2d35e6cab20341 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1701_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好 | 机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1702 | 1 | 1702_clause1.json | 1702 | 加热元件中，“所有的加热元件应是非暴露型的。加热器应置于不会引起接线或元件运行劣化的位置。如果能偶然触及加热器或其防护板，则表面温度不应超过表3中规定的正常运行时无需触及的可触及部件的温升限值。” | fde1f48591eacaad | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1702_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有的加热元件应是非暴露型的 | 所有的加热元件应是非暴露型的 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1702 | 2 | 1702_clause2.json | 1702 | 操动机构的安装调整中“机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好，箱内安装有防潮装置时，加热装置应完好，加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm。” | 1e2d35e6cab20341 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1702_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好 | 机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1703 | 1 | 1703_clause1.json | 1703 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次 | f7fe94f6eb4b55e2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1703_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次 | verified_structural
1703 | 2 | 1703_clause2.json | 1703 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次、5000次 | 330888cd22e6667a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1703_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次、5000次 | 延长的机械寿命的操作循环次数为3000次、5000次 | verified_structural
1704 | 1 | 1704_clause1.json | 1704 | “应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验，电源电流应该几乎是正弦的” | 05519637756df3a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1704_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1704 | 2 | 1704_clause2.json | 1704 | “隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升”，第6.5条规定，“试验电流应为额定电流的1.1倍” | 533eee2b80fe9e72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1704_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.5 | TRUE | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1705 | 1 | 1705_clause1.json | 1705 | “应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验，电源电流应该几乎是正弦的” | 05519637756df3a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1705_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1705 | 2 | 1705_clause2.json | 1705 | “隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升” | 3319e08f824a8a39 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1706 | 1 | 1706_clause1.json | 1706 | “电动机操动机构：当电动机接线端子的电压在其额定电压的的80%－110%范围内时” | df596bc69904c8be | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1706_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当电动机接线端子的电压在其额定电压的80%-110%范围内时 | 当电动机接线端子的电压在其额定电压的80%-110%范围内时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1706 | 2 | 1706_clause2.json | 1706 | “在正常工作情况下，在辅助设备（电子控制、监测、监控和通信）端子处测量的交、直流电源的相对允差为85%－110%。电源电压低于电源电压的最小值时，应采取措施防止电子设备损坏和/或因不可预知的性能引起不安全的操作” | edd380eb74c32a11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1706_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在正常工作情况下，在辅助设备端子处测量的交、直流电源的相对允差为85%－110% | 在正常工作情况下，在辅助设备端子处测量的交、直流电源的相对允差为85%－110% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1707 | 1 | 1707_clause1.json | 1707 | “开关设备和控制设备在合闸状态下能够承载额定短时耐受电流的时间间隔：a)550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s；b)126kV-363kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为3s；c)72.5kV及以下的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为4s。” | 9e8a651fcc14f36c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1707_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s | 550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1707 | 2 | 1707_clause2.json | 1707 | “开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。额定短路持续时间标准为2s，若需要大于2s，推荐3s和4s” | 7bb742a050b7fde9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1707_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1708 | 1 | 1708_clause1.json | 1708 | “开关设备和控制设备在合闸状态下能够承载额定短时耐受电流的时间间隔：a)550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s；b)126kV-363kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为3s；c)72.5kV及以下的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为4s。” | 9e8a651fcc14f36c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1708_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s | 550kV-1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1708 | 2 | 1708_clause2.json | 1708 | “GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s” | 572fc705179522c8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1708_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s | GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1709 | 1 | 1709_clause1.json | 1709 | “开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。额定短路持续时间标准为2s，若需要大于2s，推荐3s和4s” | 7bb742a050b7fde9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1709_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1709 | 2 | 1709_clause2.json | 1709 | “GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s” | 572fc705179522c8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1709_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s | GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1710 | 1 | 1710_clause1.json | 1710 | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。注：550kV及以上电压，应作X-射线或超声波探伤实验 | 25c0d52d745c8b09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1710_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。 | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1710 | 2 | 1710_clause2.json | 1710 | 隔板应进行X-射线探伤 | dd77be227c9c6087 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1710_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔板应进行X-射线探伤 | 隔板应进行X-射线探伤 | verified_structural
1711 | 1 | 1711_clause1.json | 1711 | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。注：550kV及以上电压，应作X-射线或超声波探伤实验 | 25c0d52d745c8b09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1711_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。 | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1711 | 2 | 1711_clause2.json | 1711 | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | 9668e037ebbdebe3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1711_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | verified_structural
1712 | 1 | 1712_clause1.json | 1712 | 隔板应进行X-射线探伤 | dd77be227c9c6087 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1712_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔板应进行X-射线探伤 | 隔板应进行X-射线探伤 | verified_structural
1712 | 2 | 1712_clause2.json | 1712 | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | 9668e037ebbdebe3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1712_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | 每个绝缘子应进行X射线探伤检查 | verified_structural
1713 | 1 | 1713_clause1.json | 1713 | 交流电压试验对检测污染(例如自由移动的导电粒子)特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。关于试验频率，已有的经验是从10Hz到300Hz | 9a5c71586c3f8a94 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1713_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交流电压试验对检测污染特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。 | 交流电压试验对检测污染特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1713 | 2 | 1713_clause2.json | 1713 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内 | 6dde1f237b957ae2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1713_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1714 | 1 | 1714_clause1.json | 1714 | 交流电压试验对检测污染(例如自由移动的导电粒子)特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。关于试验频率，已有的经验是从10Hz到300Hz | 9a5c71586c3f8a94 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1714_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交流电压试验对检测污染特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。 | 交流电压试验对检测污染特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1714 | 2 | 1714_clause2.json | 1714 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。在大多数情况下，能有效地检查异常电极结构。电压波形应接近正弦，两个半波应完全一样，且峰值和有效值之比等于√2±0.07。交流电压频率一般应在1OHz-30OHz范围内 | 4d49552c77910ca4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1714_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | verified_structural
1715 | 1 | 1715_clause1.json | 1715 | 交流电压试验对检测污染(例如自由移动的导电粒子)特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。关于试验频率，已有的经验是从10Hz到300Hz | 9a5c71586c3f8a94 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1715_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交流电压试验对检测污染特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。 | 交流电压试验对检测污染特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1715 | 2 | 1715_clause2.json | 1715 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2％。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5％以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率一般在30Hz～300Hz的范围内 | 3a4663bb41e13e41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1715_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1716 | 1 | 1716_clause1.json | 1716 | 交流电压试验对检测污染(例如自由移动的导电粒子)特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。关于试验频率，已有的经验是从10Hz到300Hz | 9a5c71586c3f8a94 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1716_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交流电压试验对检测污染特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。 | 交流电压试验对检测污染特别敏感，并且在大多数情况下也能检测出异常的电场结构。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1716 | 2 | 1716_clause2.json | 1716 | 交流电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构。现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz | 70bb7a6a82e3c1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1716_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交流电压试验对探测污秽特别敏感 | 交流电压试验对探测污秽特别敏感 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1717 | 1 | 1717_clause1.json | 1717 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内 | 6dde1f237b957ae2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1717_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1717 | 2 | 1717_clause2.json | 1717 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。在大多数情况下，能有效地检查异常电极结构。电压波形应接近正弦，两个半波应完全一样，且峰值和有效值之比等于√2±0.07。交流电压频率一般应在1OHz-30OHz范围内 | 4d49552c77910ca4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1717_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | verified_structural
1718 | 1 | 1718_clause1.json | 1718 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内 | 6dde1f237b957ae2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1718_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1718 | 2 | 1718_clause2.json | 1718 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2％。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5％以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率一般在30Hz～300Hz的范围内 | 3a4663bb41e13e41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1718_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1719 | 1 | 1719_clause1.json | 1719 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内 | 6dde1f237b957ae2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1719_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1719 | 2 | 1719_clause2.json | 1719 | 交流电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构。现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz | 70bb7a6a82e3c1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1719_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交流电压试验对探测污秽特别敏感 | 交流电压试验对探测污秽特别敏感 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1720 | 1 | 1720_clause1.json | 1720 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。在大多数情况下，能有效地检查异常电极结构。电压波形应接近正弦，两个半波应完全一样，且峰值和有效值之比等于√2±0.07。交流电压频率一般应在1OHz-30OHz范围内 | 4d49552c77910ca4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1720_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | verified_structural
1720 | 2 | 1720_clause2.json | 1720 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2％。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5％以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率一般在30Hz～300Hz的范围内 | 3a4663bb41e13e41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1720_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1721 | 1 | 1721_clause1.json | 1721 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。在大多数情况下，能有效地检查异常电极结构。电压波形应接近正弦，两个半波应完全一样，且峰值和有效值之比等于√2±0.07。交流电压频率一般应在1OHz-30OHz范围内 | 4d49552c77910ca4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1721_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | verified_structural
1721 | 2 | 1721_clause2.json | 1721 | 交流电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构。现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz | 70bb7a6a82e3c1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1721_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交流电压试验对探测污秽特别敏感 | 交流电压试验对探测污秽特别敏感 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1722 | 1 | 1722_clause1.json | 1722 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2％。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5％以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率一般在30Hz～300Hz的范围内 | 3a4663bb41e13e41 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1722_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1722 | 2 | 1722_clause2.json | 1722 | 交流电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构。现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz | 70bb7a6a82e3c1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1722_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交流电压试验对探测污秽特别敏感 | 交流电压试验对探测污秽特别敏感 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1723 | 1 | 1723_clause1.json | 1723 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 11ab8248200ad5c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1723_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | verified_structural
1723 | 2 | 1723_clause2.json | 1723 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。测试值应符合产品技术条件的规定，并不得超过出厂实测值的120%，还应注意三相平衡度的比较 | 23f6d1a70ba1d095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1723_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1724 | 1 | 1724_clause1.json | 1724 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 11ab8248200ad5c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1724_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | verified_structural
1724 | 2 | 1724_clause2.json | 1724 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值，并应提供测试区间的测试点示意图以及电阻值 | dccef139c055f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1724_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1725 | 1 | 1725_clause1.json | 1725 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 11ab8248200ad5c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1725_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | verified_structural
1725 | 2 | 1725_clause2.json | 1725 | 现场测试值不得超过控制值Rn，还应注意与出厂值的比较和三相测试值的平衡度 | 4c17576f5c04f19a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1725_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场测试值不得超过控制值Rn | 现场测试值不得超过控制值Rn | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1726 | 1 | 1726_clause1.json | 1726 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 11ab8248200ad5c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1726_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | verified_structural
1726 | 2 | 1726_clause2.json | 1726 | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 067f0cfa2b226d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1726_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | verified_structural
1727 | 1 | 1727_clause1.json | 1727 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 11ab8248200ad5c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1727_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | 在GIS每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较 | verified_structural
1727 | 2 | 1727_clause2.json | 1727 | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | bb22dd161ad35128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1727_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | verified_structural
1728 | 1 | 1728_clause1.json | 1728 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。测试值应符合产品技术条件的规定，并不得超过出厂实测值的120%，还应注意三相平衡度的比较 | 23f6d1a70ba1d095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1728_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1728 | 2 | 1728_clause2.json | 1728 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值，并应提供测试区间的测试点示意图以及电阻值 | dccef139c055f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1728_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1729 | 1 | 1729_clause1.json | 1729 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。测试值应符合产品技术条件的规定，并不得超过出厂实测值的120%，还应注意三相平衡度的比较 | 23f6d1a70ba1d095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1729_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1729 | 2 | 1729_clause2.json | 1729 | 现场测试值不得超过控制值Rn，还应注意与出厂值的比较和三相测试值的平衡度 | 4c17576f5c04f19a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1729_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场测试值不得超过控制值Rn | 现场测试值不得超过控制值Rn | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1730 | 1 | 1730_clause1.json | 1730 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。测试值应符合产品技术条件的规定，并不得超过出厂实测值的120%，还应注意三相平衡度的比较 | 23f6d1a70ba1d095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1730_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1730 | 2 | 1730_clause2.json | 1730 | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 067f0cfa2b226d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1730_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | verified_structural
1731 | 1 | 1731_clause1.json | 1731 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。测试值应符合产品技术条件的规定，并不得超过出厂实测值的120%，还应注意三相平衡度的比较 | 23f6d1a70ba1d095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1731_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1731 | 2 | 1731_clause2.json | 1731 | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | bb22dd161ad35128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1731_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | verified_structural
1732 | 1 | 1732_clause1.json | 1732 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值，并应提供测试区间的测试点示意图以及电阻值 | dccef139c055f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1732_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1732 | 2 | 1732_clause2.json | 1732 | 现场测试值不得超过控制值Rn，还应注意与出厂值的比较和三相测试值的平衡度 | 4c17576f5c04f19a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1732_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场测试值不得超过控制值Rn | 现场测试值不得超过控制值Rn | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1733 | 1 | 1733_clause1.json | 1733 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值，并应提供测试区间的测试点示意图以及电阻值 | dccef139c055f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1733_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1733 | 2 | 1733_clause2.json | 1733 | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 067f0cfa2b226d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1733_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | verified_structural
1734 | 1 | 1734_clause1.json | 1734 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值，并应提供测试区间的测试点示意图以及电阻值 | dccef139c055f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1734_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1734 | 2 | 1734_clause2.json | 1734 | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | bb22dd161ad35128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1734_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | verified_structural
1735 | 1 | 1735_clause1.json | 1735 | 现场测试值不得超过控制值Rn，还应注意与出厂值的比较和三相测试值的平衡度 | 4c17576f5c04f19a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1735_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场测试值不得超过控制值Rn | 现场测试值不得超过控制值Rn | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1735 | 2 | 1735_clause2.json | 1735 | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 067f0cfa2b226d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1735_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | verified_structural
1736 | 1 | 1736_clause1.json | 1736 | 现场测试值不得超过控制值Rn，还应注意与出厂值的比较和三相测试值的平衡度 | 4c17576f5c04f19a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1736_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场测试值不得超过控制值Rn | 现场测试值不得超过控制值Rn | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1736 | 2 | 1736_clause2.json | 1736 | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | bb22dd161ad35128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1736_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | verified_structural
1737 | 1 | 1737_clause1.json | 1737 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | 4605c8a492038666 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1737_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | verified_structural
1737 | 2 | 1737_clause2.json | 1737 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85% | 5ffe0831d6bc950b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1737_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
1738 | 1 | 1738_clause1.json | 1738 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | 4605c8a492038666 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1738_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | verified_structural
1738 | 2 | 1738_clause2.json | 1738 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 66abdd95465c8d88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1738_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | verified_structural
1739 | 1 | 1739_clause1.json | 1739 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | 4605c8a492038666 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1739_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | verified_structural
1739 | 2 | 1739_clause2.json | 1739 | 测量六氟化硫气体含水量（20℃的体积分数），应符合下列规定：1有电弧分解的隔室，应小于150μL/L；2无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；3气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气48h后进行 | 09365ac146b2c993 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1739_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,20,3 | TRUE | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1740 | 1 | 1740_clause1.json | 1740 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | 4605c8a492038666 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1740_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | verified_structural
1740 | 2 | 1740_clause2.json | 1740 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 11cf99865d727c00 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1740_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1741 | 1 | 1741_clause1.json | 1741 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | 4605c8a492038666 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1741_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | SF6气体湿度测量应在最后充入气体至少48h后进行 | verified_structural
1741 | 2 | 1741_clause2.json | 1741 | SF6气体湿度：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | b033a9426ed9db3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1741_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1742 | 1 | 1742_clause1.json | 1742 | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | c2ef367fb31ce3af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1742_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | 测量时，SF6气体应为额定密度，环境相对湿度一般不大于95% | verified_structural
1742 | 2 | 1742_clause2.json | 1742 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85% | 5ffe0831d6bc950b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1742_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
1743 | 1 | 1743_clause1.json | 1743 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85% | 5ffe0831d6bc950b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1743_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
1743 | 2 | 1743_clause2.json | 1743 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 66abdd95465c8d88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1743_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | verified_structural
1744 | 1 | 1744_clause1.json | 1744 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85% | 5ffe0831d6bc950b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1744_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
1744 | 2 | 1744_clause2.json | 1744 | 测量六氟化硫气体含水量（20℃的体积分数），应符合下列规定：1有电弧分解的隔室，应小于150μL/L；2无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；3气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气48h后进行 | 09365ac146b2c993 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1744_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,20,3 | TRUE | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1745 | 1 | 1745_clause1.json | 1745 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85% | 5ffe0831d6bc950b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1745_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
1745 | 2 | 1745_clause2.json | 1745 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 11cf99865d727c00 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1745_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1746 | 1 | 1746_clause1.json | 1746 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85% | 5ffe0831d6bc950b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1746_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
1746 | 2 | 1746_clause2.json | 1746 | SF6气体湿度：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | b033a9426ed9db3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1746_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1747 | 1 | 1747_clause1.json | 1747 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 66abdd95465c8d88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1747_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | verified_structural
1747 | 2 | 1747_clause2.json | 1747 | 测量六氟化硫气体含水量（20℃的体积分数），应符合下列规定：1有电弧分解的隔室，应小于150μL/L；2无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；3气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气48h后进行 | 09365ac146b2c993 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1747_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,20,3 | TRUE | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1748 | 1 | 1748_clause1.json | 1748 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 66abdd95465c8d88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1748_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | verified_structural
1748 | 2 | 1748_clause2.json | 1748 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 11cf99865d727c00 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1748_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1749 | 1 | 1749_clause1.json | 1749 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 66abdd95465c8d88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1749_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体至少五天后进行检查 | verified_structural
1749 | 2 | 1749_clause2.json | 1749 | SF6气体湿度：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | b033a9426ed9db3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1749_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1750 | 1 | 1750_clause1.json | 1750 | 测量六氟化硫气体含水量（20℃的体积分数），应符合下列规定：1有电弧分解的隔室，应小于150μL/L；2无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；3气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气48h后进行 | 09365ac146b2c993 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1750_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,20,3 | TRUE | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1750 | 2 | 1750_clause2.json | 1750 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 11cf99865d727c00 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1750_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1751 | 1 | 1751_clause1.json | 1751 | 测量六氟化硫气体含水量（20℃的体积分数），应符合下列规定：1有电弧分解的隔室，应小于150μL/L；2无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；3气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气48h后进行 | 09365ac146b2c993 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1751_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,20,3 | TRUE | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | 有电弧分解的隔室，应小于150μL/L | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1751 | 2 | 1751_clause2.json | 1751 | SF6气体湿度：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | b033a9426ed9db3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1751_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1752 | 1 | 1752_clause1.json | 1752 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 11cf99865d727c00 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1752_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1752 | 2 | 1752_clause2.json | 1752 | SF6气体湿度：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | b033a9426ed9db3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1752_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1753 | 1 | 1753_clause1.json | 1753 | 断路器应测量行程-时间特性曲线，同时还应测量机构内辅助开关与断路器主触头动作时间的配合情况，并符合开关装置的技术要求 | 52d3066b31a8e780 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1753_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器应测量行程-时间特性曲线 | 断路器应测量行程-时间特性曲线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1753 | 2 | 1753_clause2.json | 1753 | 断路器机械特性试验。断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。注：合闸速度、分闸速度的测量，当现场测试条件不具备时，制造厂应提供保证值 | 8ea05388f2e19095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1753_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求 | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1754 | 1 | 1754_clause1.json | 1754 | 断路器应测量行程-时间特性曲线，同时还应测量机构内辅助开关与断路器主触头动作时间的配合情况，并符合开关装置的技术要求 | 52d3066b31a8e780 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1754_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器应测量行程-时间特性曲线 | 断路器应测量行程-时间特性曲线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1754 | 2 | 1754_clause2.json | 1754 | 现场机械特性试验，卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线，及检测用传感器和安装附件 | d9e6ce8701b219dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1754_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1755 | 1 | 1755_clause1.json | 1755 | 断路器机械特性试验。断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。注：合闸速度、分闸速度的测量，当现场测试条件不具备时，制造厂应提供保证值 | 8ea05388f2e19095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1755_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求 | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1755 | 2 | 1755_clause2.json | 1755 | 现场机械特性试验，卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线，及检测用传感器和安装附件 | d9e6ce8701b219dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1755_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1756 | 1 | 1756_clause1.json | 1756 | a)程序A(推荐对于252kV及以下)，进行工频耐压电压试验并持续1min；b)程序B(推荐对于363kV及以上)，进行工频耐压电压试验并持续1min，并按表7进行局部放电测量；c)程序C(推荐对于363kV及以上，程序B的替代)，进行工频耐压电压试验并持续1min，并对每一极性进行3次雷电冲击电压试验 | 16c3fb554a82145b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1756_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 程序A(推荐对于252kV及以下)，进行工频耐压电压试验并持续1min | 程序A(推荐对于252kV及以下)，进行工频耐压电压试验并持续1min | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1756 | 2 | 1756_clause2.json | 1756 | 试验程序可根据试品状况和现场条件，由用户和制造厂商定，从下列程序中选择，但拟优先选用程序A。程序A：按5.1条和7.1条的交流电压试验，在规定的电压值下耐压1min。在特殊情况下，可增加冲击电压试验，按5.2条和7.2条试验，在规定的电压值下进行，正负极性各三次；程序B：按5.1条的交流电压试验，在电压值不低于Um/√3(对中性点有效接地系统)或Um(对中性点非有效接地系统)下耐压5min(Um为系统最高电压)。同时应补充进行冲击电压试验，按5.2条和7.2条试验，在规定的电压值下进行，正负极性各三次 | c7e666432e5e56e6 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1757 | 1 | 1757_clause1.json | 1757 | a)程序A(推荐对于252kV及以下)，进行工频耐压电压试验并持续1min；b)程序B(推荐对于363kV及以上)，进行工频耐压电压试验并持续1min，并按表7进行局部放电测量；c)程序C(推荐对于363kV及以上，程序B的替代)，进行工频耐压电压试验并持续1min，并对每一极性进行3次雷电冲击电压试验 | 16c3fb554a82145b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1757_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 程序A(推荐对于252kV及以下)，进行工频耐压电压试验并持续1min | 程序A(推荐对于252kV及以下)，进行工频耐压电压试验并持续1min | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1757 | 2 | 1757_clause2.json | 1757 | 绝缘试验程序可以选择下述试验程序之一：程序A(推荐对于126kV及以下)，按表107栏(2)规定的数值进行工频电压试验并持续1min；程序B(推荐对于252kV及以上)，按表107栏(2)规定的数值进行工频电压试验并持续1min，并按照表106进行局部放电测量，但是预加电压Upre-stress=Uds[表107的栏(2)]。由于该测量有助于确定经过一段时间运行后设备是否需要维护，推荐在Um/√3时测量局部放电。关于局部放电侧量的实际应用，见附录C；程序C(推荐对于252kV及以上，程序B的替代)，按表107栏(2)规定的数值进行工频电压试验并持续1min，并按照表107栏(3)规定的数值对每一极性进行三次雷电冲击电压试验 | 37d5289a512c33ca |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1758 | 1 | 1758_clause1.json | 1758 | 试验程序可根据试品状况和现场条件，由用户和制造厂商定，从下列程序中选择，但拟优先选用程序A。程序A：按5.1条和7.1条的交流电压试验，在规定的电压值下耐压1min。在特殊情况下，可增加冲击电压试验，按5.2条和7.2条试验，在规定的电压值下进行，正负极性各三次；程序B：按5.1条的交流电压试验，在电压值不低于Um/√3(对中性点有效接地系统)或Um(对中性点非有效接地系统)下耐压5min(Um为系统最高电压)。同时应补充进行冲击电压试验，按5.2条和7.2条试验，在规定的电压值下进行，正负极性各三次 | c7e666432e5e56e6 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1758 | 2 | 1758_clause2.json | 1758 | 绝缘试验程序可以选择下述试验程序之一：程序A(推荐对于126kV及以下)，按表107栏(2)规定的数值进行工频电压试验并持续1min；程序B(推荐对于252kV及以上)，按表107栏(2)规定的数值进行工频电压试验并持续1min，并按照表106进行局部放电测量，但是预加电压Upre-stress=Uds[表107的栏(2)]。由于该测量有助于确定经过一段时间运行后设备是否需要维护，推荐在Um/√3时测量局部放电。关于局部放电侧量的实际应用，见附录C；程序C(推荐对于252kV及以上，程序B的替代)，按表107栏(2)规定的数值进行工频电压试验并持续1min，并按照表107栏(3)规定的数值对每一极性进行三次雷电冲击电压试验 | 37d5289a512c33ca |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1759 | 1 | 1759_clause1.json | 1759 | 363kV开关的工频耐压试验值为460kV、510kV，550kV开关的工频耐压试验值为680kV、740kV | af39456b360501a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1759_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 363kV开关的工频耐压试验值为460kV、510kV | 363kV开关的工频耐压试验值为460kV、510kV | verified_structural
1759 | 2 | 1759_clause2.json | 1759 | 363kV设备的工频耐压试验值为520kV，550kV设备的工频耐压试验值为710kV | 5baeeb947c2d1b97 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1759_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 363kV设备的工频耐压试验值为520kV | 363kV设备的工频耐压试验值为520kV | verified_structural
1760 | 1 | 1760_clause1.json | 1760 | 363kV开关的工频耐压试验值为460kV、510kV，550kV开关的工频耐压试验值为680kV、740kV | af39456b360501a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1760_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 363kV开关的工频耐压试验值为460kV、510kV | 363kV开关的工频耐压试验值为460kV、510kV | verified_structural
1760 | 2 | 1760_clause2.json | 1760 | 363kV设备的工频耐压试验值为460kV、510kV，550kV开关的工频耐压试验值为680kV、740kV | 17b5962a516e4ab7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1760_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 363kV设备的工频耐压试验值为460kV、510kV | 363kV设备的工频耐压试验值为460kV、510kV | verified_structural
1761 | 1 | 1761_clause1.json | 1761 | 363kV设备的工频耐压试验值为520kV，550kV设备的工频耐压试验值为710kV | 5baeeb947c2d1b97 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1761_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 363kV设备的工频耐压试验值为520kV | 363kV设备的工频耐压试验值为520kV | verified_structural
1761 | 2 | 1761_clause2.json | 1761 | 363kV设备的工频耐压试验值为460kV、510kV，550kV开关的工频耐压试验值为680kV、740kV | 17b5962a516e4ab7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1761_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 363kV设备的工频耐压试验值为460kV、510kV | 363kV设备的工频耐压试验值为460kV、510kV | verified_structural
1762 | 1 | 1762_clause1.json | 1762 | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃，在计及日照影响时，钢芯铝线及管形导体可按不超过+80℃考虑。当普通导体接触面处有镀（搪）锡的可靠覆盖层时，可提高到+85℃。特种耐热导体的最高工作温度可根据制造厂提供的数据选择使用，但要考虑高温导体对连接设备的影响，并采取防护措施 | 817374e5be6d7737 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1762_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃ | 普通导体的正常最高工作温度不宜超过+70℃ | verified_structural
1762 | 2 | 1762_clause2.json | 1762 | 一般裸导体的正常最高工作温度不应大于70℃，在计及日照影响时，钢芯铝经线及管形导体不宜大于80℃。特种耐热导体的最高工作温度可根据制造厂提供的数据选择使用，但要考虑高温导体对连接设备的影响，并采取防护措施 | 691306c6a617c292 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1762_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 一般裸导体的正常最高工作温度不应大于70℃ | 一般裸导体的正常最高工作温度不应大于70℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1763 | 1 | 1763_clause1.json | 1763 | GIS设置伸缩节时，应考虑外壳位移时内部导体相对位移不应导致电接触能力的下降；GIS的支架应为可调式，以适应土建允许的基础的误差 | 02b3ab7ba1205bce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1763_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS设置伸缩节时，应考虑外壳位移时内部导体相对位移不应导致电接触能力的下降 | GIS设置伸缩节时，应考虑外壳位移时内部导体相对位移不应导致电接触能力的下降 | verified_structural
1763 | 2 | 1763_clause2.json | 1763 | 缩节主要用于装配调整，吸收基础间的相对位移或热胀冷缩的伸缩量等。制造厂应根据使用的目的、允许的位移量等来选定伸缩节的结构。在GIS分开的基础间允许的相对位移(不均匀下沉)应由制造厂和用户商定。GIS与变压器(电抗器)等的连接处应设置伸缩节 | f9671c37db2b9aab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1763_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应根据使用的目的、允许的位移量等来选定伸缩节的结构。 | 制造厂应根据使用的目的、允许的位移量等来选定伸缩节的结构。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1764 | 1 | 1764_clause1.json | 1764 | GIS设置伸缩节时，应考虑外壳位移时内部导体相对位移不应导致电接触能力的下降；GIS的支架应为可调式，以适应土建允许的基础的误差 | 02b3ab7ba1205bce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1764_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS设置伸缩节时，应考虑外壳位移时内部导体相对位移不应导致电接触能力的下降 | GIS设置伸缩节时，应考虑外壳位移时内部导体相对位移不应导致电接触能力的下降 | verified_structural
1764 | 2 | 1764_clause2.json | 1764 | 共箱封闭母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位，应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置 | 5425da8deb1b0571 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1764_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 共箱封闭母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位，应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置 | 共箱封闭母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位，应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置 | verified_structural
1765 | 1 | 1765_clause1.json | 1765 | 缩节主要用于装配调整，吸收基础间的相对位移或热胀冷缩的伸缩量等。制造厂应根据使用的目的、允许的位移量等来选定伸缩节的结构。在GIS分开的基础间允许的相对位移(不均匀下沉)应由制造厂和用户商定。GIS与变压器(电抗器)等的连接处应设置伸缩节 | f9671c37db2b9aab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1765_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应根据使用的目的、允许的位移量等来选定伸缩节的结构。 | 制造厂应根据使用的目的、允许的位移量等来选定伸缩节的结构。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1765 | 2 | 1765_clause2.json | 1765 | 共箱封闭母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位，应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置 | 5425da8deb1b0571 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1765_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 共箱封闭母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位，应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置 | 共箱封闭母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位，应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置 | verified_structural
1766 | 1 | 1766_clause1.json | 1766 | GIS配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全。外壳和支架上的感应电压，正常运行条件下不应大于24V，故障条件下不应大于100V | 5c335555467dafa5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1766_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全 | GIS配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全 | verified_structural
1766 | 2 | 1766_clause2.json | 1766 | 在发生短路故障的情况下，外壳的感应电压不应超过24V | 9d6a74d89e4013fc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1766_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在发生短路故障的情况下，外壳的感应电压不应超过24V | 在发生短路故障的情况下，外壳的感应电压不应超过24V | verified_structural
1767 | 1 | 1767_clause1.json | 1767 | GIS配电装置宜采用多点接地方式，当选用分相设备时，应设置外壳三相短接线，并在短接线上引出接地线通过接地母线接地。外壳的三相短接线的截面应能承受长期通过的最大感应电流，并应按短路电流校验。当设备为铝外壳时，其短接线宜采用铝排；当设备为钢外壳时，其短接线宜采用铜排 | 7be2903cfb8d9756 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1767_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS配电装置宜采用多点接地方式 | GIS配电装置宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1767 | 2 | 1767_clause2.json | 1767 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式。同一相气体绝缘母线各节外壳之间宜采用铜或铝母线进行电气连接，气体绝缘母线在两端和中间(可根据母线的长度确定中间接地点的数量)三相互连后用一根接地线接地 | 804b3cf56c9ccbcc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1767_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1768 | 1 | 1768_clause1.json | 1768 | GIS配电装置宜采用多点接地方式，当选用分相设备时，应设置外壳三相短接线，并在短接线上引出接地线通过接地母线接地。外壳的三相短接线的截面应能承受长期通过的最大感应电流，并应按短路电流校验。当设备为铝外壳时，其短接线宜采用铝排；当设备为钢外壳时，其短接线宜采用铜排 | 7be2903cfb8d9756 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1768_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS配电装置宜采用多点接地方式 | GIS配电装置宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1768 | 2 | 1768_clause2.json | 1768 | 分相式的GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。紧固接地螺栓的直径不得小于16mm.接地点应标以接地符号。注：闭环回路用来避免外壳中的感应电流流入接地回路和接地网。它们通常根据额定电流选择尺寸并位于每一段的末尾 | e8a0fb8ab20c674d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1768_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线 | GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1769 | 1 | 1769_clause1.json | 1769 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式。同一相气体绝缘母线各节外壳之间宜采用铜或铝母线进行电气连接，气体绝缘母线在两端和中间(可根据母线的长度确定中间接地点的数量)三相互连后用一根接地线接地 | 804b3cf56c9ccbcc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1769_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | SF6气体绝缘母线宜采用多点接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1769 | 2 | 1769_clause2.json | 1769 | 分相式的GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。紧固接地螺栓的直径不得小于16mm.接地点应标以接地符号。注：闭环回路用来避免外壳中的感应电流流入接地回路和接地网。它们通常根据额定电流选择尺寸并位于每一段的末尾 | e8a0fb8ab20c674d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1769_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线 | GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的容管处)应设三相短接线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1770 | 1 | 1770_clause1.json | 1770 | 气体绝缘金属封闭开关设备外壳要求高度密封性。制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。每个隔室的相对年泄漏率应不大于1% | 1bd354a2479fcd93 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1770_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1770 | 2 | 1770_clause2.json | 1770 | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 3f027f9b8318bec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1770_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
1771 | 1 | 1771_clause1.json | 1771 | 气体绝缘金属封闭开关设备外壳要求高度密封性。制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。每个隔室的相对年泄漏率应不大于1% | 1bd354a2479fcd93 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1771_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1771 | 2 | 1771_clause2.json | 1771 | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 0bc37cd2599a56f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1771_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
1772 | 1 | 1772_clause1.json | 1772 | 气体绝缘金属封闭开关设备外壳要求高度密封性。制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。每个隔室的相对年泄漏率应不大于1% | 1bd354a2479fcd93 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1772_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1772 | 2 | 1772_clause2.json | 1772 | 密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | f851a4304ce891ad |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1773 | 1 | 1773_clause1.json | 1773 | 气体绝缘金属封闭开关设备外壳要求高度密封性。制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。每个隔室的相对年泄漏率应不大于1% | 1bd354a2479fcd93 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1773_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1773 | 2 | 1773_clause2.json | 1773 | 如果是封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | be8b20b34765112c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1773_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1774 | 1 | 1774_clause1.json | 1774 | 气体绝缘金属封闭开关设备外壳要求高度密封性。制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。每个隔室的相对年泄漏率应不大于1% | 1bd354a2479fcd93 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1774_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1774 | 2 | 1774_clause2.json | 1774 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。与泄漏性能有关的预期工作寿命应该由制造厂规定。优选值为20年、30年和40年。注:为了满足预期的工作寿命要求，SF6系统的漏气率应不大于每年0.1% | 4321b02676c9e65a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1774_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1775 | 1 | 1775_clause1.json | 1775 | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 3f027f9b8318bec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1775_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
1775 | 2 | 1775_clause2.json | 1775 | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 0bc37cd2599a56f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1775_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
1776 | 1 | 1776_clause1.json | 1776 | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 3f027f9b8318bec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1776_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
1776 | 2 | 1776_clause2.json | 1776 | 密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | f851a4304ce891ad |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1777 | 1 | 1777_clause1.json | 1777 | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 3f027f9b8318bec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1777_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
1777 | 2 | 1777_clause2.json | 1777 | 如果是封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | be8b20b34765112c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1777_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1778 | 1 | 1778_clause1.json | 1778 | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 3f027f9b8318bec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1778_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
1778 | 2 | 1778_clause2.json | 1778 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。与泄漏性能有关的预期工作寿命应该由制造厂规定。优选值为20年、30年和40年。注:为了满足预期的工作寿命要求，SF6系统的漏气率应不大于每年0.1% | 4321b02676c9e65a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1778_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1779 | 1 | 1779_clause1.json | 1779 | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 0bc37cd2599a56f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1779_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
1779 | 2 | 1779_clause2.json | 1779 | 密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | f851a4304ce891ad |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1780 | 1 | 1780_clause1.json | 1780 | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 0bc37cd2599a56f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1780_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
1780 | 2 | 1780_clause2.json | 1780 | 如果是封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | be8b20b34765112c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1780_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1781 | 1 | 1781_clause1.json | 1781 | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 0bc37cd2599a56f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1781_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
1781 | 2 | 1781_clause2.json | 1781 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。与泄漏性能有关的预期工作寿命应该由制造厂规定。优选值为20年、30年和40年。注:为了满足预期的工作寿命要求，SF6系统的漏气率应不大于每年0.1% | 4321b02676c9e65a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1781_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1782 | 1 | 1782_clause1.json | 1782 | 密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | f851a4304ce891ad |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1782 | 2 | 1782_clause2.json | 1782 | 如果是封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | be8b20b34765112c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1782_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1783 | 1 | 1783_clause1.json | 1783 | 密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | f851a4304ce891ad |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1783 | 2 | 1783_clause2.json | 1783 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。与泄漏性能有关的预期工作寿命应该由制造厂规定。优选值为20年、30年和40年。注:为了满足预期的工作寿命要求，SF6系统的漏气率应不大于每年0.1% | 4321b02676c9e65a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1783_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1784 | 1 | 1784_clause1.json | 1784 | 如果是封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | be8b20b34765112c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1784_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1784 | 2 | 1784_clause2.json | 1784 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。与泄漏性能有关的预期工作寿命应该由制造厂规定。优选值为20年、30年和40年。注:为了满足预期的工作寿命要求，SF6系统的漏气率应不大于每年0.1% | 4321b02676c9e65a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1784_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1785 | 1 | 1785_clause1.json | 1785 | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | d3091295b1d1a55f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1785_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | verified_structural
1785 | 2 | 1785_clause2.json | 1785 | 主回路和直接与其相连的部件的防护等级不作规定。辅助回路和运动部分的防护等级按GB/T11022-1999的5.13执行 | 759973619dfef602 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1785_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路和直接与其相连的部件的防护等级不作规定 | 主回路和直接与其相连的部件的防护等级不作规定 | verified_structural
1786 | 1 | 1786_clause1.json | 1786 | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | d3091295b1d1a55f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1786_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | verified_structural
1786 | 2 | 1786_clause2.json | 1786 | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008） | 2f87e5422ba4eed3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1786_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008） | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008） | verified_structural
1787 | 1 | 1787_clause1.json | 1787 | 主回路和直接与其相连的部件的防护等级不作规定。辅助回路和运动部分的防护等级按GB/T11022-1999的5.13执行 | 759973619dfef602 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1787_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路和直接与其相连的部件的防护等级不作规定 | 主回路和直接与其相连的部件的防护等级不作规定 | verified_structural
1787 | 2 | 1787_clause2.json | 1787 | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008） | 2f87e5422ba4eed3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1787_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008） | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008） | verified_structural
1788 | 1 | 1788_clause1.json | 1788 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB。断路器的非连续噪声水平，屋内不宜大于90dB；屋外不应大于110dB[测试位置距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m,离地高度(1-1.5)m处] | a819a6edf8c6b9c5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1788_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,1.5,2 | TRUE | 电器噪声水平应满足环保标准要求 | 电器噪声水平应满足环保标准要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1788 | 2 | 1788_clause2.json | 1788 | 开关操作时，GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB(A)；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定 | 831c9f4d33daa2e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1788_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1789 | 1 | 1789_clause1.json | 1789 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB。断路器的非连续噪声水平，屋内不宜大于90dB；屋外不应大于110dB[测试位置距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m,离地高度(1-1.5)m处] | a819a6edf8c6b9c5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1789_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,1.5,2 | TRUE | 电器噪声水平应满足环保标准要求 | 电器噪声水平应满足环保标准要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1789 | 2 | 1789_clause2.json | 1789 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A) | e579e4d59658a460 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1789_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
1790 | 1 | 1790_clause1.json | 1790 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB。断路器的非连续噪声水平，屋内不宜大于90dB；屋外不应大于110dB[测试位置距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m,离地高度(1-1.5)m处] | a819a6edf8c6b9c5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1790_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,1.5,2 | TRUE | 电器噪声水平应满足环保标准要求 | 电器噪声水平应满足环保标准要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1790 | 2 | 1790_clause2.json | 1790 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 04c7b761d740b7e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1790_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1791 | 1 | 1791_clause1.json | 1791 | 开关操作时，GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB(A)；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定 | 831c9f4d33daa2e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1791_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1791 | 2 | 1791_clause2.json | 1791 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A) | e579e4d59658a460 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1791_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
1792 | 1 | 1792_clause1.json | 1792 | 开关操作时，GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB(A)；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定 | 831c9f4d33daa2e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1792_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1792 | 2 | 1792_clause2.json | 1792 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 04c7b761d740b7e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1792_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1793 | 1 | 1793_clause1.json | 1793 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A) | e579e4d59658a460 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1793_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
1793 | 2 | 1793_clause2.json | 1793 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 04c7b761d740b7e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1793_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1794 | 1 | 1794_clause1.json | 1794 | 如气体绝缘金属封闭开关设备将分期建设时，宜在将来的扩建接口处装设隔离开关和隔离气室，以便将来不停电扩建 | 46e49a15272561ae | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1794_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体绝缘金属封闭开关设备将分期建设时，宜在将来的扩建接口处装设隔离开关和隔离气室，以便将来不停电扩建 | 气体绝缘金属封闭开关设备将分期建设时，宜在将来的扩建接口处装设隔离开关和隔离气室，以便将来不停电扩建 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1794 | 2 | 1794_clause2.json | 1794 | 采用GIS的变电站，其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成。如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全 | a04f4fa4d7453c3d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1794_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用GIS的变电站，其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成。 | 采用GIS的变电站，其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成。 | verified_structural
1795 | 1 | 1795_clause1.json | 1795 | 500kV,750kV配电装置的最终接线方式，当线路、变压器等连接元件总数为6回及以上，且变电站在系统中具有重要地位时，宜采用一个半断路器接线。因系统潮流控制或因限制短路电流需要分片运行时，可将母线分段。采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串，同名回路不宜配置在同一串内，但可接于同一侧母线;当变压器超过两台时，其中两台进串，其他变压器可不进串，直接经断路器接母线 | fec96871811c6062 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1795 | 2 | 1795_clause2.json | 1795 | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。因系统潮流控制或因限制短路电流需要分片运行时，可将母线分段 | b8220133d6c03663 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1795_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。 | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。 | verified_structural
1796 | 1 | 1796_clause1.json | 1796 | 500kV,750kV配电装置的最终接线方式，当线路、变压器等连接元件总数为6回及以上，且变电站在系统中具有重要地位时，宜采用一个半断路器接线。因系统潮流控制或因限制短路电流需要分片运行时，可将母线分段。采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串，同名回路不宜配置在同一串内，但可接于同一侧母线;当变压器超过两台时，其中两台进串，其他变压器可不进串，直接经断路器接母线 | fec96871811c6062 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1796 | 2 | 1796_clause2.json | 1796 | 330kV-750kV变电站中的220kV或110kV配电装置，可采用双母线接线，技术经济合理时，也可采用一个半断路器接线。当采用双母线接线，且出线和变压器等连接元件总数为l0-14回时，可在一条母线上装设分段断路器；15回及以上时，可在2条母线上装设分段断路器；当为了限制220kV母线短路电流或满足系统解列运行的要求，可根据需要将母线分段 | d1eedc8acd71c885 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1797 | 1 | 1797_clause1.json | 1797 | 500kV,750kV配电装置的最终接线方式，当线路、变压器等连接元件总数为6回及以上，且变电站在系统中具有重要地位时，宜采用一个半断路器接线。因系统潮流控制或因限制短路电流需要分片运行时，可将母线分段。采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串，同名回路不宜配置在同一串内，但可接于同一侧母线;当变压器超过两台时，其中两台进串，其他变压器可不进串，直接经断路器接母线 | fec96871811c6062 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1797 | 2 | 1797_clause2.json | 1797 | 220kV变电站中的220kV配电装置，当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线；当出线和变压器等连接元件总数为10-14回时，可在一条母线上装设分段断路器，15回及以上时，在两条母线上装设分段断路器；也可根据系统需要将母线分段 | fe73a23666aaacdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1797_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线 | 当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1798 | 1 | 1798_clause1.json | 1798 | 500kV,750kV配电装置的最终接线方式，当线路、变压器等连接元件总数为6回及以上，且变电站在系统中具有重要地位时，宜采用一个半断路器接线。因系统潮流控制或因限制短路电流需要分片运行时，可将母线分段。采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串，同名回路不宜配置在同一串内，但可接于同一侧母线;当变压器超过两台时，其中两台进串，其他变压器可不进串，直接经断路器接母线 | fec96871811c6062 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1798 | 2 | 1798_clause2.json | 1798 | 220kV变电站中的110kV,66kV配电装置，当出线回路数在6回以下时，宜采用单母线或单母线分段接线，6回及以上时，可采用双母线或双母线分段接线。35kV,lOkV配电装置宜采用单母线接线，并根据主变压器台数确定母线分段数量 | 9c1b1b9716eef8ad |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1799 | 1 | 1799_clause1.json | 1799 | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。因系统潮流控制或因限制短路电流需要分片运行时，可将母线分段 | b8220133d6c03663 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1799_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。 | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。 | verified_structural
1799 | 2 | 1799_clause2.json | 1799 | 330kV-750kV变电站中的220kV或110kV配电装置，可采用双母线接线，技术经济合理时，也可采用一个半断路器接线。当采用双母线接线，且出线和变压器等连接元件总数为l0-14回时，可在一条母线上装设分段断路器；15回及以上时，可在2条母线上装设分段断路器；当为了限制220kV母线短路电流或满足系统解列运行的要求，可根据需要将母线分段 | d1eedc8acd71c885 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1800 | 1 | 1800_clause1.json | 1800 | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。因系统潮流控制或因限制短路电流需要分片运行时，可将母线分段 | b8220133d6c03663 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1800_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。 | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。 | verified_structural
1800 | 2 | 1800_clause2.json | 1800 | 220kV变电站中的220kV配电装置，当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线；当出线和变压器等连接元件总数为10-14回时，可在一条母线上装设分段断路器，15回及以上时，在两条母线上装设分段断路器；也可根据系统需要将母线分段 | fe73a23666aaacdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1800_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线 | 当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1801 | 1 | 1801_clause1.json | 1801 | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。因系统潮流控制或因限制短路电流需要分片运行时，可将母线分段 | b8220133d6c03663 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1801_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。 | 330kV配电装置可采用一个半断路器接线或双母线接线。 | verified_structural
1801 | 2 | 1801_clause2.json | 1801 | 220kV变电站中的110kV,66kV配电装置，当出线回路数在6回以下时，宜采用单母线或单母线分段接线，6回及以上时，可采用双母线或双母线分段接线。35kV,lOkV配电装置宜采用单母线接线，并根据主变压器台数确定母线分段数量 | 9c1b1b9716eef8ad |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1802 | 1 | 1802_clause1.json | 1802 | 330kV-750kV变电站中的220kV或110kV配电装置，可采用双母线接线，技术经济合理时，也可采用一个半断路器接线。当采用双母线接线，且出线和变压器等连接元件总数为l0-14回时，可在一条母线上装设分段断路器；15回及以上时，可在2条母线上装设分段断路器；当为了限制220kV母线短路电流或满足系统解列运行的要求，可根据需要将母线分段 | d1eedc8acd71c885 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1802 | 2 | 1802_clause2.json | 1802 | 220kV变电站中的220kV配电装置，当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线；当出线和变压器等连接元件总数为10-14回时，可在一条母线上装设分段断路器，15回及以上时，在两条母线上装设分段断路器；也可根据系统需要将母线分段 | fe73a23666aaacdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1802_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线 | 当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1803 | 1 | 1803_clause1.json | 1803 | 330kV-750kV变电站中的220kV或110kV配电装置，可采用双母线接线，技术经济合理时，也可采用一个半断路器接线。当采用双母线接线，且出线和变压器等连接元件总数为l0-14回时，可在一条母线上装设分段断路器；15回及以上时，可在2条母线上装设分段断路器；当为了限制220kV母线短路电流或满足系统解列运行的要求，可根据需要将母线分段 | d1eedc8acd71c885 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1803 | 2 | 1803_clause2.json | 1803 | 220kV变电站中的110kV,66kV配电装置，当出线回路数在6回以下时，宜采用单母线或单母线分段接线，6回及以上时，可采用双母线或双母线分段接线。35kV,lOkV配电装置宜采用单母线接线，并根据主变压器台数确定母线分段数量 | 9c1b1b9716eef8ad |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1804 | 1 | 1804_clause1.json | 1804 | 220kV变电站中的220kV配电装置，当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线；当出线和变压器等连接元件总数为10-14回时，可在一条母线上装设分段断路器，15回及以上时，在两条母线上装设分段断路器；也可根据系统需要将母线分段 | fe73a23666aaacdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1804_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线 | 当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1804 | 2 | 1804_clause2.json | 1804 | 220kV变电站中的110kV,66kV配电装置，当出线回路数在6回以下时，宜采用单母线或单母线分段接线，6回及以上时，可采用双母线或双母线分段接线。35kV,lOkV配电装置宜采用单母线接线，并根据主变压器台数确定母线分段数量 | 9c1b1b9716eef8ad |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1805 | 1 | 1805_clause1.json | 1805 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流，其持续时间额定值在110kV及以下为4s；在220kV及以上为2s | ce10d32585af364e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1805_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1805 | 2 | 1805_clause2.json | 1805 | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | 35a98dfb6e2abce8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1805_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | verified_structural
1806 | 1 | 1806_clause1.json | 1806 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流，其持续时间额定值在110kV及以下为4s；在220kV及以上为2s | ce10d32585af364e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1806_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1806 | 2 | 1806_clause2.json | 1806 | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 2a58d77f431960ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1806_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | verified_structural
1807 | 1 | 1807_clause1.json | 1807 | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | 35a98dfb6e2abce8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1807_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | verified_structural
1807 | 2 | 1807_clause2.json | 1807 | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 2a58d77f431960ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1807_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | verified_structural
1808 | 1 | 1808_clause1.json | 1808 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验，电源电流应该几乎是正弦的 | b388abfe7da2c601 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1808_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | verified_structural
1808 | 2 | 1808_clause2.json | 1808 | 按DL/T593-2006中的6.5规定进行。三相共箱式的G1S应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | 29ecc341b157cd17 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1808_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2006,593,6.5 | TRUE | 三相共箱式的GIS应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | 三相共箱式的GIS应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1809 | 1 | 1809_clause1.json | 1809 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验，电源电流应该几乎是正弦的 | b388abfe7da2c601 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1809_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | verified_structural
1809 | 2 | 1809_clause2.json | 1809 | 温升试验的电源电流应是正弦波，流过开关设备和控制设备的试验电流应为额定电流Ir的1.1倍 | cce023d2dde5c731 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1809_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 温升试验的电源电流应是正弦波 | 温升试验的电源电流应是正弦波 | verified_structural
1810 | 1 | 1810_clause1.json | 1810 | 按DL/T593-2006中的6.5规定进行。三相共箱式的G1S应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | 29ecc341b157cd17 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1810_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2006,593,6.5 | TRUE | 三相共箱式的GIS应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | 三相共箱式的GIS应进行三相试验，试验电流等于额定电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1810 | 2 | 1810_clause2.json | 1810 | 温升试验的电源电流应是正弦波，流过开关设备和控制设备的试验电流应为额定电流Ir的1.1倍 | cce023d2dde5c731 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1810_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 温升试验的电源电流应是正弦波 | 温升试验的电源电流应是正弦波 | verified_structural
1811 | 1 | 1811_clause1.json | 1811 | 瓶装工业六氟化硫按表2规定随机抽样检验，成批验收。当有任何一项指标的检验结果不符合本标准技术要求时，应重新加倍随机抽样检验，如果仍有任何一项指标不符合本标准技术要求时，则判该批产品不合格 | cf18a05664049235 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1811_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 瓶装工业六氟化硫按表2规定随机抽样检验，成批验收。 | 瓶装工业六氟化硫按表2规定随机抽样检验，成批验收。 | verified_structural
1811 | 2 | 1811_clause2.json | 1811 | SF6新气到货后，充入设备前应按GB12022验收。抽检率为十分之三。同一批相同出厂日期的，只测定含水量和纯度 | 0baa85eb879d6b17 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1811_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6新气到货后，充入设备前应按GB12022验收。 | SF6新气到货后，充入设备前应按GB12022验收。 | verified_structural
1812 | 1 | 1812_clause1.json | 1812 | 瓶装工业六氟化硫按表2规定随机抽样检验，成批验收。当有任何一项指标的检验结果不符合本标准技术要求时，应重新加倍随机抽样检验，如果仍有任何一项指标不符合本标准技术要求时，则判该批产品不合格 | cf18a05664049235 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1812_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 瓶装工业六氟化硫按表2规定随机抽样检验，成批验收。 | 瓶装工业六氟化硫按表2规定随机抽样检验，成批验收。 | verified_structural
1812 | 2 | 1812_clause2.json | 1812 | SF6新气到货后，充入设备前应按国家标准GB12022《工业六氟化硫》验收，对气瓶的抽检率为10%，其他每瓶只测定含水量 | db5d5ad7fa8b8ca8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1812_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6新气到货后，充入设备前应按国家标准GB12022《工业六氟化硫》验收 | SF6新气到货后，充入设备前应按国家标准GB12022《工业六氟化硫》验收 | verified_structural
1813 | 1 | 1813_clause1.json | 1813 | SF6新气到货后，充入设备前应按GB12022验收。抽检率为十分之三。同一批相同出厂日期的，只测定含水量和纯度 | 0baa85eb879d6b17 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1813_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6新气到货后，充入设备前应按GB12022验收。 | SF6新气到货后，充入设备前应按GB12022验收。 | verified_structural
1813 | 2 | 1813_clause2.json | 1813 | SF6新气到货后，充入设备前应按国家标准GB12022《工业六氟化硫》验收，对气瓶的抽检率为10%，其他每瓶只测定含水量 | db5d5ad7fa8b8ca8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1813_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6新气到货后，充入设备前应按国家标准GB12022《工业六氟化硫》验收 | SF6新气到货后，充入设备前应按国家标准GB12022《工业六氟化硫》验收 | verified_structural
1814 | 1 | 1814_clause1.json | 1814 | 对最小空气间隙的要求；单纯以空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备，相间和相对地的最小空气间隙应满足下述要求：以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备，带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：对3.6kV、7.2kV和12kV设备应不小于30mm；对24kV设备应不小于45mm；对40.5kV设备应不小于60mm。以空气或以空气-绝缘材料作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备应考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化，并应按照DL/T593中6.2.8的要求进行凝露试验。只要能够通过凝露试验，最小空气间隙可以适当小于上述规定的距离 | 10f1b1892fc8ef5f |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1814 | 2 | 1814_clause2.json | 1814 | 对最小空气间隙的要求：a）单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求。1）12kV：相间和相对地125mm，带电体至门155mm。2）40.5kV：相间和相对地300mm，带电体至门330mm。b）以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：1）对12kV设备不应小于30mm。2）对40.5kV设备不应小于60mm | 9a60ba30e8340318 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1815 | 1 | 1815_clause1.json | 1815 | 对最小空气间隙的要求；单纯以空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备，相间和相对地的最小空气间隙应满足下述要求：以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备，带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：对3.6kV、7.2kV和12kV设备应不小于30mm；对24kV设备应不小于45mm；对40.5kV设备应不小于60mm。以空气或以空气-绝缘材料作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备应考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化，并应按照DL/T593中6.2.8的要求进行凝露试验。只要能够通过凝露试验，最小空气间隙可以适当小于上述规定的距离 | 10f1b1892fc8ef5f |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1815 | 2 | 1815_clause2.json | 1815 | 电气一次接口a）40.5kV开关柜外形尺寸：由于不同厂家生产的开关柜外形尺寸不一致，架空进、出线及电缆进、出线的40.5kV开关柜应统一外形尺寸，标准化设计推荐生产尺寸为长2800mm、宽1400mm、高2600mm。对于变电站用地紧张、负荷密度较大的地区柜宽可采用1200mm | 0c60c411c4900160 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1815_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 40.5kV开关柜外形尺寸应统一 | 40.5kV开关柜外形尺寸应统一 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1816 | 1 | 1816_clause1.json | 1816 | 对最小空气间隙的要求：a）单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求。1）12kV：相间和相对地125mm，带电体至门155mm。2）40.5kV：相间和相对地300mm，带电体至门330mm。b）以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：1）对12kV设备不应小于30mm。2）对40.5kV设备不应小于60mm | 9a60ba30e8340318 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1816 | 2 | 1816_clause2.json | 1816 | 电气一次接口a）40.5kV开关柜外形尺寸：由于不同厂家生产的开关柜外形尺寸不一致，架空进、出线及电缆进、出线的40.5kV开关柜应统一外形尺寸，标准化设计推荐生产尺寸为长2800mm、宽1400mm、高2600mm。对于变电站用地紧张、负荷密度较大的地区柜宽可采用1200mm | 0c60c411c4900160 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1816_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 40.5kV开关柜外形尺寸应统一 | 40.5kV开关柜外形尺寸应统一 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1817 | 1 | 1817_clause1.json | 1817 | 户内开关设备外绝缘的爬电距离：其最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | 036898da58a20153 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1817_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户内开关设备外绝缘的最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | 户内开关设备外绝缘的最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1817 | 2 | 1817_clause2.json | 1817 | 爬电距离:按DL/T593中5.14.2的规定，金属封闭开关设备内外绝缘件的最小标称爬电比距为：lt≥18mm/kV（瓷质）、lt≥20mm/kV（有机） | e6463692ee4a263e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1817_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,5.14,593 | TRUE | 金属封闭开关设备内外绝缘件的最小标称爬电比距为：lt≥18mm/kV（瓷质）、lt≥20mm/kV（有机） | 金属封闭开关设备内外绝缘件的最小标称爬电比距为：lt≥18mm/kV（瓷质）、lt≥20mm/kV（有机） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1818 | 1 | 1818_clause1.json | 1818 | 户内开关设备外绝缘的爬电距离：其最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | 036898da58a20153 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1818_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户内开关设备外绝缘的最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | 户内开关设备外绝缘的最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1818 | 2 | 1818_clause2.json | 1818 | 高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距（高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比）应符合如下规定：1凝露型的爬电比距。瓷质绝缘不小于14/18mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级），有机绝缘不小于16/20mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级）。2不凝露型的爬电比距。瓷质绝缘不小于12mm/kV，有机绝缘不小于14mm/kV | 205ab1a021094cba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1818_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 凝露型的爬电比距。瓷质绝缘不小于14/18mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级），有机绝缘不小于16/20mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级）。 | 凝露型的爬电比距。瓷质绝缘不小于14/18mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级），有机绝缘不小于16/20mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级）。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1819 | 1 | 1819_clause1.json | 1819 | 爬电距离:按DL/T593中5.14.2的规定，金属封闭开关设备内外绝缘件的最小标称爬电比距为：lt≥18mm/kV（瓷质）、lt≥20mm/kV（有机） | e6463692ee4a263e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1819_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,5.14,593 | TRUE | 金属封闭开关设备内外绝缘件的最小标称爬电比距为：lt≥18mm/kV（瓷质）、lt≥20mm/kV（有机） | 金属封闭开关设备内外绝缘件的最小标称爬电比距为：lt≥18mm/kV（瓷质）、lt≥20mm/kV（有机） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1819 | 2 | 1819_clause2.json | 1819 | 高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距（高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比）应符合如下规定：1凝露型的爬电比距。瓷质绝缘不小于14/18mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级），有机绝缘不小于16/20mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级）。2不凝露型的爬电比距。瓷质绝缘不小于12mm/kV，有机绝缘不小于14mm/kV | 205ab1a021094cba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1819_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 凝露型的爬电比距。瓷质绝缘不小于14/18mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级），有机绝缘不小于16/20mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级）。 | 凝露型的爬电比距。瓷质绝缘不小于14/18mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级），有机绝缘不小于16/20mm/kV（Ⅰ/Ⅱ级污秽等级）。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1820 | 1 | 1820_clause1.json | 1820 | 对于安装在开关柜中10kV～66kV微机继电保护装置，要求环境温度在−5℃～45℃范围内，最大相对湿度不应超过95％。微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过75％，应防止灰尘和不良气体侵入。微机继电保护装置室内环境温度应在5℃～30℃范围内，若超过此范围应装设空调 | f56aa5089ebaa8c0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1820_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,66 | TRUE | 微机继电保护装置要求环境温度在−5℃～45℃范围内 | 微机继电保护装置要求环境温度在−5℃～45℃范围内 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1820 | 2 | 1820_clause2.json | 1820 | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | 69fa9c4dd3dc7e85 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1820_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | verified_structural
1821 | 1 | 1821_clause1.json | 1821 | 通用技术要求：l)开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | bfed0b1e563ff1bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1821_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1821 | 2 | 1821_clause2.json | 1821 | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局部放电检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | b1ffc9e814dacbcf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1821_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局部放电检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局部放电检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | verified_structural
1822 | 1 | 1822_clause1.json | 1822 | 通用技术要求：l)开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | bfed0b1e563ff1bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1822_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1822 | 2 | 1822_clause2.json | 1822 | 各元件应符合各自的有关标准。40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC。4标准技术参数表1技术参数特性表，单个绝缘件的局部放电≤3pC，电压互感器、电流互感器局部放电≤10pC | bde1b1eb0a5cbfd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1822_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,4 | TRUE | 40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC | 40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1823 | 1 | 1823_clause1.json | 1823 | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局部放电检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | b1ffc9e814dacbcf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1823_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局部放电检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局部放电检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | verified_structural
1823 | 2 | 1823_clause2.json | 1823 | 各元件应符合各自的有关标准。40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC。4标准技术参数表1技术参数特性表，单个绝缘件的局部放电≤3pC，电压互感器、电流互感器局部放电≤10pC | bde1b1eb0a5cbfd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1823_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,4 | TRUE | 40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC | 40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1824 | 1 | 1824_clause1.json | 1824 | 外壳的接地：接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | 2df793b0a26f9e70 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1824 | 2 | 1824_clause2.json | 1824 | 对接地的要求：b）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短时耐受时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | e5af4605d64c85ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1824_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地导体应采用铜质导体 | 接地导体应采用铜质导体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1825 | 1 | 1825_clause1.json | 1825 | 在内部故障方面，如何选择开关设备，可以采用下述判据：在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备；在需要考虑产生的危险时：只能使用IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | 6b341d47b3ed4812 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1825_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | 在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1825 | 2 | 1825_clause2.json | 1825 | 高压开关柜应满足IAC级的要求，断路器室、母线室、电缆室等隔室的内部故障电弧允许持续时间不应小于0.5s，试验电流为额定短时耐受电流，对于额定短路开断电流31.5kA以上产品可按照31.5kA进行内部故障电弧试验 | d614850269bbbb8d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1825_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高压开关柜应满足IAC级的要求 | 高压开关柜应满足IAC级的要求 | verified_structural
1826 | 1 | 1826_clause1.json | 1826 | 在内部故障方面，如何选择开关设备，可以采用下述判据：在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备；在需要考虑产生的危险时：只能使用IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | 6b341d47b3ed4812 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1826_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | 在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1826 | 2 | 1826_clause2.json | 1826 | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告（报告中附试验试品照片）。选用开关柜时应确认其母线室、断路器室、电缆室相互独立，且均通过相应内部燃弧试验，燃弧时间为0.5s及以上内部故障电弧允许持续时间应不小于0.5s，试验电流为额定短时耐受电流，对于额定短路开断电流31.5kA以上产品可按照31.5kA进行内部故障电弧试验。封闭式开关柜必须设置压力释放通道 | d039dea460d61629 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1827 | 1 | 1827_clause1.json | 1827 | 高压开关柜应满足IAC级的要求，断路器室、母线室、电缆室等隔室的内部故障电弧允许持续时间不应小于0.5s，试验电流为额定短时耐受电流，对于额定短路开断电流31.5kA以上产品可按照31.5kA进行内部故障电弧试验 | d614850269bbbb8d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1827_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高压开关柜应满足IAC级的要求 | 高压开关柜应满足IAC级的要求 | verified_structural
1827 | 2 | 1827_clause2.json | 1827 | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告（报告中附试验试品照片）。选用开关柜时应确认其母线室、断路器室、电缆室相互独立，且均通过相应内部燃弧试验，燃弧时间为0.5s及以上内部故障电弧允许持续时间应不小于0.5s，试验电流为额定短时耐受电流，对于额定短路开断电流31.5kA以上产品可按照31.5kA进行内部故障电弧试验。封闭式开关柜必须设置压力释放通道 | d039dea460d61629 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1828 | 1 | 1828_clause1.json | 1828 | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告(报告中附试验试品照片) | 886104e52cad13a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1828_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告(报告中附试验试品照片) | 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告(报告中附试验试品照片) | verified_structural
1828 | 2 | 1828_clause2.json | 1828 | 内部电弧等级的选择在内部故障方面，如何选择开关设备，可以采用下述判据：——在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备；——在需要考虑产生的危险时：只能使用AIC级金属封闭开关设各和控制设备 | cf34011f558ea298 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1828_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | 在产生的危险可以不计的场合：没有必要选择IAC级金属封闭开关设备和控制设备 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1829 | 1 | 1829_clause1.json | 1829 | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | 3eaa7ec9c4dc1636 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1829_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | verified_structural
1829 | 2 | 1829_clause2.json | 1829 | 通用技术要求l）开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | 5bbac45ac3ab3031 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1829_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1830 | 1 | 1830_clause1.json | 1830 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | ab3d4a40fc272892 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1830 | 2 | 1830_clause2.json | 1830 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2； | d1f73c3d8b1a92eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1830_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地导体应采用铜质导体 | 接地导体应采用铜质导体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1831 | 1 | 1831_clause1.json | 1831 | 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不应小于2mm | 3cde1c9039c6c7f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1831_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不应小于2mm | 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不应小于2mm | verified_structural
1831 | 2 | 1831_clause2.json | 1831 | 产品与技术规范书/技术协议中厂家、型号、规格一致，柜体板材厚度不小于2.5mm | 7755cb282cdf05be | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1831_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 产品与技术规范书/技术协议中厂家、型号、规格一致 | 产品与技术规范书/技术协议中厂家、型号、规格一致 | verified_structural
1832 | 1 | 1832_clause1.json | 1832 | 箱体：箱门应开启灵活，开启角度应大于90° | e0f9d7f0cc542471 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1832_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 箱门应开启灵活，开启角度应大于90° | 箱门应开启灵活，开启角度应大于90° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1832 | 2 | 1832_clause2.json | 1832 | 装置的门打开角度不应小于135° | 9845a8b4e4b9b332 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1832_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置的门打开角度不应小于135° | 装置的门打开角度不应小于135° | verified_structural
1833 | 1 | 1833_clause1.json | 1833 | 开关柜的绝缘件爬电距离应不小于300mm | 8d905d2bd5d95839 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1833_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关柜的绝缘件爬电距离应不小于300mm | 开关柜的绝缘件爬电距离应不小于300mm | verified_structural
1833 | 2 | 1833_clause2.json | 1833 | 爬电距离：瓷质材料（对地）≥216mm，有机材料（对地）≥240mm | b0860b5dc36e64c7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1833_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 瓷质材料（对地）≥216mm，有机材料（对地）≥240mm | 瓷质材料（对地）≥216mm，有机材料（对地）≥240mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1834 | 1 | 1834_clause1.json | 1834 | 操作机构应确保断路器分闸时间≤60ms，合闸时间≤100ms，合闸弹跳时间≤2ms | ac51456f206d25e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1834_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 操作机构应确保断路器分闸时间≤60ms | 操作机构应确保断路器分闸时间≤60ms | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1834 | 2 | 1834_clause2.json | 1834 | 12kV/1250A-31.5kA真空开关高压开关柜技术参数特性：表114、15条：分闸时间≤40ms，合闸时间≤60ms | 07143381c7e19c81 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1834_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:114,15 | TRUE | 分闸时间≤40ms | 分闸时间≤40ms | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1835 | 1 | 1835_clause1.json | 1835 | 开关柜防护等级的要求：在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上，柜门打开时防护等级达到IP2X或以上 | 68848d483310a068 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1835_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上，柜门打开时防护等级达到IP2X或以上 | 在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上，柜门打开时防护等级达到IP2X或以上 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1835 | 2 | 1835_clause2.json | 1835 | 中置式开关柜母线室、断路器室、电缆室、二次装置室等功能区间及相邻母线室之间应完全隔离，柜体外壳防护等级不低于IP31 | 14002468ce09bc90 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1835_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 中置式开关柜母线室、断路器室、电缆室、二次装置室等功能区间及相邻母线室之间应完全隔离 | 中置式开关柜母线室、断路器室、电缆室、二次装置室等功能区间及相邻母线室之间应完全隔离 | verified_structural
1836 | 1 | 1836_clause1.json | 1836 | 13.2开关柜安装（6）柜体、互感器外壳、底座应可靠接地，装有电器可开启屏门的接地用4mm2软铜导线可靠接地，备用CT二次短路接地 | b54dcb90dc78038a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1836_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:13.2,6 | TRUE | 柜体、互感器外壳、底座应可靠接地 | 柜体、互感器外壳、底座应可靠接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1836 | 2 | 1836_clause2.json | 1836 | 接地a）柜、屏的金属框架及基础型钢应接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门和框架的接地端子间应用软铜线连接，软铜线截面不应小于2.5mm2，还应满足机械强度的要求，并做好标识 | 8a7380b5c6bf7baf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1836_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 柜、屏的金属框架及基础型钢应接地（PE）或接零（PEN）可靠 | 柜、屏的金属框架及基础型钢应接地（PE）或接零（PEN）可靠 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1837 | 1 | 1837_clause1.json | 1837 | 对绝缘的要求，每一段绝缘线芯，最小测量值应不低于标称值的90%再减0.1mm，即：tmin≥0.90tn‐0.1 | 9bcf0d21c8b7ab7b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1837_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一段绝缘线芯，最小测量值应不低于标称值的90%再减0.1mm | 每一段绝缘线芯，最小测量值应不低于标称值的90%再减0.1mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1837 | 2 | 1837_clause2.json | 1837 | 对绝缘的要求，任一点最小测量厚度应不小于标称厚度的90%：tmin≥0.90tn以及，由下式定义的绝缘的偏心度不应大于10% | 4fcb415f30f6276d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1837_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 任一点最小测量厚度应不小于标称厚度的90% | 任一点最小测量厚度应不小于标称厚度的90% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1838 | 1 | 1838_clause1.json | 1838 | 对绝缘的要求，每一段绝缘线芯，最小测量值应不低于标称值的90%再减0.1mm，即：tmin≥0.90tn‐0.1 | 9bcf0d21c8b7ab7b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1838_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一段绝缘线芯，最小测量值应不低于标称值的90%再减0.1mm | 每一段绝缘线芯，最小测量值应不低于标称值的90%再减0.1mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1838 | 2 | 1838_clause2.json | 1838 | 绝缘要求，最小测量厚度应不小于标称厚度的90%：tmin≥0.90tn绝缘偏心度应不大于8% | 96de70951895ab0d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1838_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘厚度最小测量值应不低于标称厚度的90% | 绝缘厚度最小测量值应不低于标称厚度的90% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1839 | 1 | 1839_clause1.json | 1839 | 对绝缘的要求，任一点最小测量厚度应不小于标称厚度的90%：tmin≥0.90tn以及，由下式定义的绝缘的偏心度不应大于10% | 4fcb415f30f6276d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1839_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 任一点最小测量厚度应不小于标称厚度的90% | 任一点最小测量厚度应不小于标称厚度的90% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1839 | 2 | 1839_clause2.json | 1839 | 绝缘要求，最小测量厚度应不小于标称厚度的90%：tmin≥0.90tn绝缘偏心度应不大于8% | 96de70951895ab0d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1839_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘厚度最小测量值应不低于标称厚度的90% | 绝缘厚度最小测量值应不低于标称厚度的90% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1840 | 1 | 1840_clause1.json | 1840 | 66kV及以上电缆的缓冲层，绝缘屏蔽层外应设计有缓冲层。“绝缘屏蔽层外应设计有缓冲层，采用导电性能与绝缘屏蔽相同的半导电弹性材料或半导电阻水膨胀带绕包。绕包应平整、紧实、无皱褶。电缆设计有金属套间隙纵向阻水功能时，可采用半导电阻水膨胀带绕包或具有纵向阻水功能的金属丝屏蔽布绕包结构。电缆设计有导体纵向阻水功能时，导体绞合时应绞入阻水绳等材料。应确保金属丝屏蔽布中的金属丝与半导电带和金属套良好接触 | dbcb777c7307cbf3 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1840 | 2 | 1840_clause2.json | 1840 | 在挤包的绝缘半导电屏蔽层外应有缓冲层。缓冲层应是半导电的，以使绝缘半导电屏蔽层与金属屏蔽层保持电气上接触良好。缓冲层的厚度应能够满足补偿电缆运行中热膨胀的要求 | 5f337c34a31dec84 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1840_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在挤包的绝缘半导电屏蔽层外应有缓冲层 | 在挤包的绝缘半导电屏蔽层外应有缓冲层 | verified_structural
1841 | 1 | 1841_clause1.json | 1841 | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95%。皱纹铝套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的90% | 06e92d6ebf53ca26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1841_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95% | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95% | verified_structural
1841 | 2 | 1841_clause2.json | 1841 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2平铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的90%，即tmin≥0.90tn‐0.1皱纹铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的85%，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 171d46ff99c7650c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1841_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1842 | 1 | 1842_clause1.json | 1842 | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95%。皱纹铝套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的90% | 06e92d6ebf53ca26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1842_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95% | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95% | verified_structural
1842 | 2 | 1842_clause2.json | 1842 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2平铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的90%，即tmin≥0.90tn‐0.1皱纹铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的85%，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 6b0ddac349a1aed0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1842_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1843 | 1 | 1843_clause1.json | 1843 | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95%。皱纹铝套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的90% | 06e92d6ebf53ca26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1843_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95% | 66kV及以上电缆铅套厚度的平均值不得小于标称值，任一处的最小厚度不得小于标称值的95% | verified_structural
1843 | 2 | 1843_clause2.json | 1843 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2铝套的最小厚度应不小于标称厚度的85%‐0.1mm，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 1fdbe2219f4d8350 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1843_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1844 | 1 | 1844_clause1.json | 1844 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2平铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的90%，即tmin≥0.90tn‐0.1皱纹铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的85%，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 171d46ff99c7650c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1844_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1844 | 2 | 1844_clause2.json | 1844 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2平铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的90%，即tmin≥0.90tn‐0.1皱纹铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的85%，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 6b0ddac349a1aed0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1844_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1845 | 1 | 1845_clause1.json | 1845 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2平铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的90%，即tmin≥0.90tn‐0.1皱纹铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的85%，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 171d46ff99c7650c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1845_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的95%，即tmin≥0.95tn‐0.1。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1845 | 2 | 1845_clause2.json | 1845 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2铝套的最小厚度应不小于标称厚度的85%‐0.1mm，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 1fdbe2219f4d8350 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1845_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1846 | 1 | 1846_clause1.json | 1846 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2平铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的90%，即tmin≥0.90tn‐0.1皱纹铝套的最小厚度加上0.1mm后，应不小于标称厚度的85%，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 6b0ddac349a1aed0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1846_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1846 | 2 | 1846_clause2.json | 1846 | 如果电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1。10.7.2铝套的最小厚度应不小于标称厚度的85%‐0.1mm，即tmin≥0.85tn‐0.1 | 1fdbe2219f4d8350 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1846_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.7,2 | TRUE | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | 电缆有铅和铝合金套，其金属套的最小厚度应不小于标称厚度的95%‐0.01，即tmin≥0.95tn‐0.1 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1847 | 1 | 1847_clause1.json | 1847 | 35kV及以下电缆应采用可交联聚乙烯料，“66kV及以上的电缆应采用超净可交联聚乙烯料 | 92990b7beb00b4e3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1847_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 35kV及以下电缆应采用可交联聚乙烯料 | 35kV及以下电缆应采用可交联聚乙烯料 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1847 | 2 | 1847_clause2.json | 1847 | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料。其性能要求见附录B | be11c47750fc1eee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1847_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料 | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1848 | 1 | 1848_clause1.json | 1848 | 本标准包括的绝缘材料的类型应是无填充剂的交联聚乙烯，缩写符号为XLPE。绝缘材料的性能参见附录B | 54898ca094b8b15b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1848_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 本标准包括的绝缘材料的类型应是无填充剂的交联聚乙烯 | 本标准包括的绝缘材料的类型应是无填充剂的交联聚乙烯 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1848 | 2 | 1848_clause2.json | 1848 | 本部分包括的绝缘材料的类型应是超净的交联聚乙烯，缩写代号为XLPE。绝缘材料的性能参见附录B | 89896a5cd2181c29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1848_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 本部分包括的绝缘材料的类型应是超净的交联聚乙烯，缩写代号为XLPE。 | 本部分包括的绝缘材料的类型应是超净的交联聚乙烯，缩写代号为XLPE。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1849 | 1 | 1849_clause1.json | 1849 | 本标准包括的绝缘材料的类型应是无填充剂的交联聚乙烯，缩写符号为XLPE。绝缘材料的性能参见附录B | 54898ca094b8b15b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1849_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 本标准包括的绝缘材料的类型应是无填充剂的交联聚乙烯 | 本标准包括的绝缘材料的类型应是无填充剂的交联聚乙烯 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1849 | 2 | 1849_clause2.json | 1849 | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料。其性能要求见附录B | be11c47750fc1eee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1849_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料 | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1850 | 1 | 1850_clause1.json | 1850 | 本部分包括的绝缘材料的类型应是超净的交联聚乙烯，缩写代号为XLPE。绝缘材料的性能参见附录B | 89896a5cd2181c29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1850_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 本部分包括的绝缘材料的类型应是超净的交联聚乙烯，缩写代号为XLPE。 | 本部分包括的绝缘材料的类型应是超净的交联聚乙烯，缩写代号为XLPE。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1850 | 2 | 1850_clause2.json | 1850 | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料。其性能要求见附录B | be11c47750fc1eee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1850_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料 | 绝缘料推荐采用超净的可交联聚乙烯料 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1851 | 1 | 1851_clause1.json | 1851 | 无防腐措施的金属电缆管应在外表涂防腐漆，镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆 | 8b2450938759c6ed | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1851_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 无防腐措施的金属电缆管应在外表涂防腐漆 | 无防腐措施的金属电缆管应在外表涂防腐漆 | verified_structural
1851 | 2 | 1851_clause2.json | 1851 | 金属管外表面无穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及锈蚀。镀锌管镀锌层应完整 | d3146e6340d5c5bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1851_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 金属管外表面无穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及锈蚀 | 金属管外表面无穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及锈蚀 | verified_structural
1852 | 1 | 1852_clause1.json | 1852 | 套接的短套管或带螺纹的管接头的长度，不应小于电缆管外径的2.2倍 | ee8bdf241a3a77a4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1852 | 2 | 1852_clause2.json | 1852 | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | 763483f162655a49 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1852_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | 金属套管长度为1.5D～3D电缆管外径 | verified_structural
1853 | 1 | 1853_clause1.json | 1853 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 2d64d29669ec491c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1853_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | verified_structural
1853 | 2 | 1853_clause2.json | 1853 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边0.5m以上；伸出排水沟0.5m；在城市街道应伸出车道路面 | 32c9a3d1bd9ebf1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1853_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | verified_structural
1854 | 1 | 1854_clause1.json | 1854 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 2d64d29669ec491c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1854_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路面两边及排水沟边0.5m以上 | verified_structural
1854 | 2 | 1854_clause2.json | 1854 | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm，伸出道路路基长度≥2m | 29b9cad2a8dc4b74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1854_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1855 | 1 | 1855_clause1.json | 1855 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边0.5m以上；伸出排水沟0.5m；在城市街道应伸出车道路面 | 32c9a3d1bd9ebf1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1855_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时，应敷设于坚固的保护管或隧道内。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1855 | 2 | 1855_clause2.json | 1855 | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm，伸出道路路基长度≥2m | 29b9cad2a8dc4b74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1855_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | 直埋管伸出建筑物散水坡的长度≥250mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1856 | 1 | 1856_clause1.json | 1856 | 直埋电缆在直线段每隔50～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩 | 3259fe7bd0e817ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1856_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆在直线段每隔50～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩 | 直埋电缆在直线段每隔50～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩 | verified_structural
1856 | 2 | 1856_clause2.json | 1856 | 方位标志（桩）装设位置：电缆两端、电缆直线段50m～100m处，电缆接头及电缆改变方向的弯角处 | 91c6689b13005d43 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1856_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆两端、电缆直线段50m～100m处，电缆接头及电缆改变方向的弯角处应装设方位标志（桩） | 电缆两端、电缆直线段50m～100m处，电缆接头及电缆改变方向的弯角处应装设方位标志（桩） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1857 | 1 | 1857_clause1.json | 1857 | 直埋电缆在直线段每隔50～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩 | 3259fe7bd0e817ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1857_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆在直线段每隔50～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩 | 直埋电缆在直线段每隔50～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩 | verified_structural
1857 | 2 | 1857_clause2.json | 1857 | 直埋电缆在直线段每隔30m～50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩 | 7ef86229f7e07644 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1857_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆在直线段每隔30m～50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩 | 直埋电缆在直线段每隔30m～50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩 | verified_structural
1858 | 1 | 1858_clause1.json | 1858 | 方位标志（桩）装设位置：电缆两端、电缆直线段50m～100m处，电缆接头及电缆改变方向的弯角处 | 91c6689b13005d43 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1858_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆两端、电缆直线段50m～100m处，电缆接头及电缆改变方向的弯角处应装设方位标志（桩） | 电缆两端、电缆直线段50m～100m处，电缆接头及电缆改变方向的弯角处应装设方位标志（桩） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1858 | 2 | 1858_clause2.json | 1858 | 直埋电缆在直线段每隔30m～50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩 | 7ef86229f7e07644 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1858_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆在直线段每隔30m～50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩 | 直埋电缆在直线段每隔30m～50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩 | verified_structural
1859 | 1 | 1859_clause1.json | 1859 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径，不宜小于75mm | 736dbb3c8ec5580a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1859_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | verified_structural
1859 | 2 | 1859_clause2.json | 1859 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | 1ab8c15204fab617 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1859_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | verified_structural
1860 | 1 | 1860_clause1.json | 1860 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径，不宜小于75mm | 736dbb3c8ec5580a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1860_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | verified_structural
1860 | 2 | 1860_clause2.json | 1860 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。同一段排管通道的排管内径选择不宜多余2种 | 2e92acd0c295a711 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1860_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | verified_structural
1861 | 1 | 1861_clause1.json | 1861 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径，不宜小于75mm | 736dbb3c8ec5580a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1861_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | verified_structural
1861 | 2 | 1861_clause2.json | 1861 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | 803efc979840d083 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1861_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | verified_structural
1862 | 1 | 1862_clause1.json | 1862 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | 1ab8c15204fab617 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1862_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | verified_structural
1862 | 2 | 1862_clause2.json | 1862 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。同一段排管通道的排管内径选择不宜多余2种 | 2e92acd0c295a711 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1862_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | verified_structural
1863 | 1 | 1863_clause1.json | 1863 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | 1ab8c15204fab617 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1863_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | verified_structural
1863 | 2 | 1863_clause2.json | 1863 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | 803efc979840d083 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1863_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | verified_structural
1864 | 1 | 1864_clause1.json | 1864 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。同一段排管通道的排管内径选择不宜多余2种 | 2e92acd0c295a711 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1864_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | verified_structural
1864 | 2 | 1864_clause2.json | 1864 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | 803efc979840d083 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1864_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | verified_structural
1865 | 1 | 1865_clause1.json | 1865 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；当埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定 | 206869b6b807e474 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1865_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
1865 | 2 | 1865_clause2.json | 1865 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸边间距可适当缩小。在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m | 1add5775a248b47d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1865_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | verified_structural
1866 | 1 | 1866_clause1.json | 1866 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；当埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定 | 206869b6b807e474 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1866_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
1866 | 2 | 1866_clause2.json | 1866 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。引至岸边可适当缩小。在非航道的流速未超过1m/s的河流中，同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m | c95462c34bb57bc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1866_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | verified_structural
1867 | 1 | 1867_clause1.json | 1867 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；当埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定 | 206869b6b807e474 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1867_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
1867 | 2 | 1867_clause2.json | 1867 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定 | 7569edffa0aab0ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1867_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
1868 | 1 | 1868_clause1.json | 1868 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸边间距可适当缩小。在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m | 1add5775a248b47d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1868_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | verified_structural
1868 | 2 | 1868_clause2.json | 1868 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。引至岸边可适当缩小。在非航道的流速未超过1m/s的河流中，同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m | c95462c34bb57bc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1868_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | verified_structural
1869 | 1 | 1869_clause1.json | 1869 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸边间距可适当缩小。在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m | 1add5775a248b47d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1869_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | verified_structural
1869 | 2 | 1869_clause2.json | 1869 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定 | 7569edffa0aab0ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1869_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
1870 | 1 | 1870_clause1.json | 1870 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。引至岸边可适当缩小。在非航道的流速未超过1m/s的河流中，同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m | c95462c34bb57bc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1870_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | verified_structural
1870 | 2 | 1870_clause2.json | 1870 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定 | 7569edffa0aab0ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1870_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
1871 | 1 | 1871_clause1.json | 1871 | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施，其保护范围，下端应为最低水位时船只搁浅及撑篙达不到之处；上端高于最高洪水位。在保护范围的下端，电缆应固定 | 571464a3bc40c560 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1871_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施 | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1871 | 2 | 1871_clause2.json | 1871 | 水下电缆引至岸上的区段，应采取适合敷设条件的防护措施，且应符合下列规定：岸边稳定时，应采用保护管、沟槽敷设电缆，必要时可设置工作井连接，管沟下端宜置于最低水位下不小于1m处 | bf7326f7fbf817f0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1871_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 岸边稳定时，应采用保护管、沟槽敷设电缆 | 岸边稳定时，应采用保护管、沟槽敷设电缆 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1872 | 1 | 1872_clause1.json | 1872 | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施，其保护范围，下端应为最低水位时船只搁浅及撑篙达不到之处；上端高于最高洪水位。在保护范围的下端，电缆应固定 | 571464a3bc40c560 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1872_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施 | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1872 | 2 | 1872_clause2.json | 1872 | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施，其保护范围，下端应为最低水位时船只搁浅及撑篙达不到之处；上端应直接进入护岸或河堤1m以上 | 21b5988b6282059d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1872_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施 | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施 | verified_structural
1873 | 1 | 1873_clause1.json | 1873 | 水下电缆引至岸上的区段，应采取适合敷设条件的防护措施，且应符合下列规定：岸边稳定时，应采用保护管、沟槽敷设电缆，必要时可设置工作井连接，管沟下端宜置于最低水位下不小于1m处 | bf7326f7fbf817f0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1873_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 岸边稳定时，应采用保护管、沟槽敷设电缆 | 岸边稳定时，应采用保护管、沟槽敷设电缆 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1873 | 2 | 1873_clause2.json | 1873 | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施，其保护范围，下端应为最低水位时船只搁浅及撑篙达不到之处；上端应直接进入护岸或河堤1m以上 | 21b5988b6282059d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1873_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施 | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施 | verified_structural
1874 | 1 | 1874_clause1.json | 1874 | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚，环境湿度应严格控制，温度宜为10～30℃ | 10d619535f0762cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1874_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚 | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚 | verified_structural
1874 | 2 | 1874_clause2.json | 1874 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在10℃～30℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | c4551bc98cc5071d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1874_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | verified_structural
1875 | 1 | 1875_clause1.json | 1875 | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚，环境湿度应严格控制，温度宜为10～30℃ | 10d619535f0762cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1875_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚 | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚 | verified_structural
1875 | 2 | 1875_clause2.json | 1875 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | a25d4ba01a937103 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1875_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | verified_structural
1876 | 1 | 1876_clause1.json | 1876 | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚，环境湿度应严格控制，温度宜为10～30℃ | 10d619535f0762cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1876_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚 | 110kV及以上高压电缆终端与接头施工时，应搭临时工棚 | verified_structural
1876 | 2 | 1876_clause2.json | 1876 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度，供应商未规定时，温度宜控制在0℃～35℃ | dcb94881bcf68c02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1876_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | verified_structural
1877 | 1 | 1877_clause1.json | 1877 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在10℃～30℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | c4551bc98cc5071d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1877_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | verified_structural
1877 | 2 | 1877_clause2.json | 1877 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | a25d4ba01a937103 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1877_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | verified_structural
1878 | 1 | 1878_clause1.json | 1878 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在10℃～30℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | c4551bc98cc5071d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1878_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | verified_structural
1878 | 2 | 1878_clause2.json | 1878 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度，供应商未规定时，温度宜控制在0℃～35℃ | dcb94881bcf68c02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1878_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | verified_structural
1879 | 1 | 1879_clause1.json | 1879 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | a25d4ba01a937103 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1879_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | verified_structural
1879 | 2 | 1879_clause2.json | 1879 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度，供应商未规定时，温度宜控制在0℃～35℃ | dcb94881bcf68c02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1879_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | verified_structural
1880 | 1 | 1880_clause1.json | 1880 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施。变电站夹层内在役接头应逐步移出，电力电缆切改或故障抢修时，应将接头布置在站外的电缆通道内 | 6924daef5c6aed1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1880_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | verified_structural
1880 | 2 | 1880_clause2.json | 1880 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带。必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭 | 184d57d5b0e2fc39 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1880_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | verified_structural
1881 | 1 | 1881_clause1.json | 1881 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施。变电站夹层内在役接头应逐步移出，电力电缆切改或故障抢修时，应将接头布置在站外的电缆通道内 | 6924daef5c6aed1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1881_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | verified_structural
1881 | 2 | 1881_clause2.json | 1881 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | f805713291cdc23e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1881_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | verified_structural
1882 | 1 | 1882_clause1.json | 1882 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施。变电站夹层内在役接头应逐步移出，电力电缆切改或故障抢修时，应将接头布置在站外的电缆通道内 | 6924daef5c6aed1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1882_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | verified_structural
1882 | 2 | 1882_clause2.json | 1882 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | e6d2d1b9926f4f5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1882_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | verified_structural
1883 | 1 | 1883_clause1.json | 1883 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施。变电站夹层内在役接头应逐步移出，电力电缆切改或故障抢修时，应将接头布置在站外的电缆通道内 | 6924daef5c6aed1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1883_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | verified_structural
1883 | 2 | 1883_clause2.json | 1883 | 在电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理，即在接头及其两侧2m～3m和相邻电缆上绕包氯丁橡胶为基的阻燃带或涂刷防火涂料，涂料总厚度应为0.9mm～1.0mm | fb7681139293c405 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1883_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1884 | 1 | 1884_clause1.json | 1884 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施。变电站夹层内在役接头应逐步移出，电力电缆切改或故障抢修时，应将接头布置在站外的电缆通道内 | 6924daef5c6aed1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1884_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | verified_structural
1884 | 2 | 1884_clause2.json | 1884 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 769900397189f9bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1884_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | verified_structural
1885 | 1 | 1885_clause1.json | 1885 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施。变电站夹层内在役接头应逐步移出，电力电缆切改或故障抢修时，应将接头布置在站外的电缆通道内 | 6924daef5c6aed1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1885_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | verified_structural
1885 | 2 | 1885_clause2.json | 1885 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位。为了减缓电缆火势的蔓延，规定电缆中间接头盒的两侧及其邻近区段应增加防火包带等阻燃措施 | 34491f95a958e96e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1885_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | verified_structural
1886 | 1 | 1886_clause1.json | 1886 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施。变电站夹层内在役接头应逐步移出，电力电缆切改或故障抢修时，应将接头布置在站外的电缆通道内 | 6924daef5c6aed1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1886_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | verified_structural
1886 | 2 | 1886_clause2.json | 1886 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施。变电站夹层内不应设置电缆接头 | 6e210bbb2c15aa72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1886_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | verified_structural
1887 | 1 | 1887_clause1.json | 1887 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施。变电站夹层内在役接头应逐步移出，电力电缆切改或故障抢修时，应将接头布置在站外的电缆通道内 | 6924daef5c6aed1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1887_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | 电缆密集区域的在役接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施 | verified_structural
1887 | 2 | 1887_clause2.json | 1887 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 715b939848cd28b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1887_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | verified_structural
1888 | 1 | 1888_clause1.json | 1888 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带。必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭 | 184d57d5b0e2fc39 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1888_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | verified_structural
1888 | 2 | 1888_clause2.json | 1888 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | f805713291cdc23e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1888_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | verified_structural
1889 | 1 | 1889_clause1.json | 1889 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带。必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭 | 184d57d5b0e2fc39 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1889_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | verified_structural
1889 | 2 | 1889_clause2.json | 1889 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | e6d2d1b9926f4f5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1889_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | verified_structural
1890 | 1 | 1890_clause1.json | 1890 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带。必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭 | 184d57d5b0e2fc39 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1890_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | verified_structural
1890 | 2 | 1890_clause2.json | 1890 | 在电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理，即在接头及其两侧2m～3m和相邻电缆上绕包氯丁橡胶为基的阻燃带或涂刷防火涂料，涂料总厚度应为0.9mm～1.0mm | fb7681139293c405 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1890_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1891 | 1 | 1891_clause1.json | 1891 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带。必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭 | 184d57d5b0e2fc39 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1891_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | verified_structural
1891 | 2 | 1891_clause2.json | 1891 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 769900397189f9bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1891_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | verified_structural
1892 | 1 | 1892_clause1.json | 1892 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带。必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭 | 184d57d5b0e2fc39 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1892_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | verified_structural
1892 | 2 | 1892_clause2.json | 1892 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位。为了减缓电缆火势的蔓延，规定电缆中间接头盒的两侧及其邻近区段应增加防火包带等阻燃措施 | 34491f95a958e96e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1892_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | verified_structural
1893 | 1 | 1893_clause1.json | 1893 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带。必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭 | 184d57d5b0e2fc39 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1893_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | verified_structural
1893 | 2 | 1893_clause2.json | 1893 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施。变电站夹层内不应设置电缆接头 | 6e210bbb2c15aa72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1893_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | verified_structural
1894 | 1 | 1894_clause1.json | 1894 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带。必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭 | 184d57d5b0e2fc39 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1894_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段施加防火涂料或防火包带 | verified_structural
1894 | 2 | 1894_clause2.json | 1894 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 715b939848cd28b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1894_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | verified_structural
1895 | 1 | 1895_clause1.json | 1895 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | f805713291cdc23e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1895_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | verified_structural
1895 | 2 | 1895_clause2.json | 1895 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | e6d2d1b9926f4f5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1895_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | verified_structural
1896 | 1 | 1896_clause1.json | 1896 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | f805713291cdc23e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1896_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | verified_structural
1896 | 2 | 1896_clause2.json | 1896 | 在电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理，即在接头及其两侧2m～3m和相邻电缆上绕包氯丁橡胶为基的阻燃带或涂刷防火涂料，涂料总厚度应为0.9mm～1.0mm | fb7681139293c405 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1896_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1897 | 1 | 1897_clause1.json | 1897 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | f805713291cdc23e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1897_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | verified_structural
1897 | 2 | 1897_clause2.json | 1897 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 769900397189f9bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1897_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | verified_structural
1898 | 1 | 1898_clause1.json | 1898 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | f805713291cdc23e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1898_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | verified_structural
1898 | 2 | 1898_clause2.json | 1898 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位。为了减缓电缆火势的蔓延，规定电缆中间接头盒的两侧及其邻近区段应增加防火包带等阻燃措施 | 34491f95a958e96e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1898_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | verified_structural
1899 | 1 | 1899_clause1.json | 1899 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | f805713291cdc23e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1899_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | verified_structural
1899 | 2 | 1899_clause2.json | 1899 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施。变电站夹层内不应设置电缆接头 | 6e210bbb2c15aa72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1899_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | verified_structural
1900 | 1 | 1900_clause1.json | 1900 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | f805713291cdc23e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1900_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上，宜采用防火包带实施阻止延燃 | verified_structural
1900 | 2 | 1900_clause2.json | 1900 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 715b939848cd28b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1900_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | verified_structural
1901 | 1 | 1901_clause1.json | 1901 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | e6d2d1b9926f4f5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1901_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | verified_structural
1901 | 2 | 1901_clause2.json | 1901 | 在电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理，即在接头及其两侧2m～3m和相邻电缆上绕包氯丁橡胶为基的阻燃带或涂刷防火涂料，涂料总厚度应为0.9mm～1.0mm | fb7681139293c405 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1901_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1902 | 1 | 1902_clause1.json | 1902 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | e6d2d1b9926f4f5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1902_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | verified_structural
1902 | 2 | 1902_clause2.json | 1902 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 769900397189f9bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1902_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | verified_structural
1903 | 1 | 1903_clause1.json | 1903 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | e6d2d1b9926f4f5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1903_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | verified_structural
1903 | 2 | 1903_clause2.json | 1903 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位。为了减缓电缆火势的蔓延，规定电缆中间接头盒的两侧及其邻近区段应增加防火包带等阻燃措施 | 34491f95a958e96e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1903_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | verified_structural
1904 | 1 | 1904_clause1.json | 1904 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | e6d2d1b9926f4f5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1904_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | verified_structural
1904 | 2 | 1904_clause2.json | 1904 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施。变电站夹层内不应设置电缆接头 | 6e210bbb2c15aa72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1904_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | verified_structural
1905 | 1 | 1905_clause1.json | 1905 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | e6d2d1b9926f4f5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1905_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | 防火涂料或阻火包带使用：电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 | verified_structural
1905 | 2 | 1905_clause2.json | 1905 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 715b939848cd28b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1905_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | verified_structural
1906 | 1 | 1906_clause1.json | 1906 | 在电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理，即在接头及其两侧2m～3m和相邻电缆上绕包氯丁橡胶为基的阻燃带或涂刷防火涂料，涂料总厚度应为0.9mm～1.0mm | fb7681139293c405 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1906_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1906 | 2 | 1906_clause2.json | 1906 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 769900397189f9bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1906_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | verified_structural
1907 | 1 | 1907_clause1.json | 1907 | 在电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理，即在接头及其两侧2m～3m和相邻电缆上绕包氯丁橡胶为基的阻燃带或涂刷防火涂料，涂料总厚度应为0.9mm～1.0mm | fb7681139293c405 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1907_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1907 | 2 | 1907_clause2.json | 1907 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位。为了减缓电缆火势的蔓延，规定电缆中间接头盒的两侧及其邻近区段应增加防火包带等阻燃措施 | 34491f95a958e96e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1907_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | verified_structural
1908 | 1 | 1908_clause1.json | 1908 | 在电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理，即在接头及其两侧2m～3m和相邻电缆上绕包氯丁橡胶为基的阻燃带或涂刷防火涂料，涂料总厚度应为0.9mm～1.0mm | fb7681139293c405 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1908_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1908 | 2 | 1908_clause2.json | 1908 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施。变电站夹层内不应设置电缆接头 | 6e210bbb2c15aa72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1908_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | verified_structural
1909 | 1 | 1909_clause1.json | 1909 | 在电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理，即在接头及其两侧2m～3m和相邻电缆上绕包氯丁橡胶为基的阻燃带或涂刷防火涂料，涂料总厚度应为0.9mm～1.0mm | fb7681139293c405 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1909_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | 电缆夹层中的电缆接头，应采用防火涂覆材料进行表面阻燃处理 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1909 | 2 | 1909_clause2.json | 1909 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 715b939848cd28b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1909_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | verified_structural
1910 | 1 | 1910_clause1.json | 1910 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 769900397189f9bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1910_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | verified_structural
1910 | 2 | 1910_clause2.json | 1910 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位。为了减缓电缆火势的蔓延，规定电缆中间接头盒的两侧及其邻近区段应增加防火包带等阻燃措施 | 34491f95a958e96e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1910_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | verified_structural
1911 | 1 | 1911_clause1.json | 1911 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 769900397189f9bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1911_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | verified_structural
1911 | 2 | 1911_clause2.json | 1911 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施。变电站夹层内不应设置电缆接头 | 6e210bbb2c15aa72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1911_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | verified_structural
1912 | 1 | 1912_clause1.json | 1912 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 769900397189f9bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1912_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | 电缆中间接头处在两侧电缆各约3m区段和该范围并列的其它电缆上缠绕自粘性防火包带 | verified_structural
1912 | 2 | 1912_clause2.json | 1912 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 715b939848cd28b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1912_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | verified_structural
1913 | 1 | 1913_clause1.json | 1913 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位。为了减缓电缆火势的蔓延，规定电缆中间接头盒的两侧及其邻近区段应增加防火包带等阻燃措施 | 34491f95a958e96e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1913_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | verified_structural
1913 | 2 | 1913_clause2.json | 1913 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施。变电站夹层内不应设置电缆接头 | 6e210bbb2c15aa72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1913_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | verified_structural
1914 | 1 | 1914_clause1.json | 1914 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位。为了减缓电缆火势的蔓延，规定电缆中间接头盒的两侧及其邻近区段应增加防火包带等阻燃措施 | 34491f95a958e96e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1914_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | 电力电缆中间接头盒是整个电缆绝缘薄弱环节，大多数故障都发生在这里，因此是消防的重点部位 | verified_structural
1914 | 2 | 1914_clause2.json | 1914 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 715b939848cd28b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1914_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | verified_structural
1915 | 1 | 1915_clause1.json | 1915 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施。变电站夹层内不应设置电缆接头 | 6e210bbb2c15aa72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1915_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | 电缆接头应加装防火槽盒或采用其他防火隔离措施 | verified_structural
1915 | 2 | 1915_clause2.json | 1915 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 715b939848cd28b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1915_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料 | verified_structural
1916 | 1 | 1916_clause1.json | 1916 | 电缆直埋通道覆土深度不应小于0.7m，穿越绿化带时不应小于1m | 63519b56058f4ba0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1916_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆直埋通道覆土深度不应小于0.7m，穿越绿化带时不应小于1m | 电缆直埋通道覆土深度不应小于0.7m，穿越绿化带时不应小于1m | verified_structural
1916 | 2 | 1916_clause2.json | 1916 | 直埋电缆的埋设深度。一般由地面至电缆外护套顶部的距离不小于0.7m，穿越农田或在车行道下时不小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过建筑物时可浅埋，但应采取保护措施 | 543e56b14b0d06e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1916_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 一般由地面至电缆外护套顶部的距离不小于0.7m | 一般由地面至电缆外护套顶部的距离不小于0.7m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1917 | 1 | 1917_clause1.json | 1917 | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距，杆基础（边线）与电缆最小净距1.0米 | 7d695e278b73ce80 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1917_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1917 | 2 | 1917_clause2.json | 1917 | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | 51b61c80be897e5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1917_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | verified_structural
1918 | 1 | 1918_clause1.json | 1918 | 电缆管配置及敷设。电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查。管内畅通检查光滑，无积水、杂物用0.85倍管内径拉线球检查 | 6169c5edce99bfe9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1918_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1918 | 2 | 1918_clause2.json | 1918 | 为了确保电缆能顺利穿管并不损伤电缆护层，在电缆敷设前疏通管路并清除杂物是必要的。疏通时可用直径不小于0.85倍管孔直径、长度约600mm的钢管来回疏通，再用与管孔等直径的钢丝刷清除管内杂物 | bc8bb9299e6a3aa7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1918_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆敷设前疏通管路并清除杂物 | 电缆敷设前疏通管路并清除杂物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1919 | 1 | 1919_clause1.json | 1919 | 同一通道不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列 | b32c00ec430a26d0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1919_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 同一通道不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列 | 同一通道不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列 | verified_structural
1919 | 2 | 1919_clause2.json | 1919 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆”由上而下”的顺序排列。2当水平通道中含有35kV以上高压电缆，或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时，宜按”由下而上”的顺序排列。3在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况，均应按相同的上下排列顺序配置 | db9dc3dc3244b3a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1919_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,3 | TRUE | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1920 | 1 | 1920_clause1.json | 1920 | 隧道334宜在变电站、电缆终端站以及路径上方每2km适当位置设置出入口，出入口下方应设置方便运行人员上下的楼梯 | d643b46cae45c251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1920_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隧道334宜在变电站、电缆终端站以及路径上方每2km适当位置设置出入口 | 隧道334宜在变电站、电缆终端站以及路径上方每2km适当位置设置出入口 | verified_structural
1920 | 2 | 1920_clause2.json | 1920 | 在城镇公共区域开挖式隧道的人员出入（检修）口间距不宜大于200m，非开挖式隧道的人员出入（检修）口间距可适当加大，且宜根据隧道埋深和结合电缆敷设、通风、消防等综合确定 | bce854679653b83c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1920_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 城镇公共区域开挖式隧道的人员出入（检修）口间距不宜大于200m | 城镇公共区域开挖式隧道的人员出入（检修）口间距不宜大于200m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1921 | 1 | 1921_clause1.json | 1921 | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5%；沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统，必要时应实施机械排水；隧道底部沿纵向宜设置泄水边沟 | e8ac0d865da62267 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1921_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5% | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1921 | 2 | 1921_clause2.json | 1921 | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑 | fc51d361d407b11c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1921_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3% | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3% | verified_structural
1922 | 1 | 1922_clause1.json | 1922 | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5%；沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统，必要时应实施机械排水；隧道底部沿纵向宜设置泄水边沟 | e8ac0d865da62267 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1922_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5% | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1922 | 2 | 1922_clause2.json | 1922 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度，电缆沟沿排水方向适当距离设置集水井，电缆隧道底部应有流水沟，必要时设置排水泵，排水泵应有自动启闭装置 | 8d7ca507ae07a342 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1922_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | verified_structural
1923 | 1 | 1923_clause1.json | 1923 | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑 | fc51d361d407b11c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1923_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3% | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3% | verified_structural
1923 | 2 | 1923_clause2.json | 1923 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度，电缆沟沿排水方向适当距离设置集水井，电缆隧道底部应有流水沟，必要时设置排水泵，排水泵应有自动启闭装置 | 8d7ca507ae07a342 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1923_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | verified_structural
1924 | 1 | 1924_clause1.json | 1924 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年；防水等级不应低于二级，隧道工作井按隧道建设标准执行 | 078158e18275e4aa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1924_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | 工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于50年 | verified_structural
1924 | 2 | 1924_clause2.json | 1924 | 防水等级：适用范围一级：人员长期停留的场所；因有少量湿迹会使物品变质、失效的贮物场所及严重影响设备正常运转和危机工程安全运营的部位；极重要的战备工程、地铁车站；二级：人员经常活动的场所；在有少量湿迹的情况下不会使物品变质、失效的贮物场所及基本不影响设备正常运转和危机工程安全运营的部位；重要的战备工程；三级：人员临时活动的场所；一般战备工程；四级：对渗漏水严格要求的工程 | b60c7fa0456465fd |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1925 | 1 | 1925_clause1.json | 1925 | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小距离为2.0m，特殊情况时，减小值不得大于50% | 640bf01f77bb7bee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1925_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小距离为2.0m | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小距离为2.0m | verified_structural
1925 | 2 | 1925_clause2.json | 1925 | 直埋电缆与热力管及热力设备之间净距，平行允许最小间距为2.0m | ee3be984b2640143 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1925_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆与热力管及热力设备之间净距，平行允许最小间距为2.0m | 直埋电缆与热力管及热力设备之间净距，平行允许最小间距为2.0m | verified_structural
1926 | 1 | 1926_clause1.json | 1926 | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小距离为2.0m，特殊情况时，减小值不得大于50% | 640bf01f77bb7bee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1926_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小距离为2.0m | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小距离为2.0m | verified_structural
1926 | 2 | 1926_clause2.json | 1926 | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小净距为2.0m，用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m | fdc42d2f77629cbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1926_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小净距为2.0m，用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小净距为2.0m，用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m | verified_structural
1927 | 1 | 1927_clause1.json | 1927 | 直埋电缆与热力管及热力设备之间净距，平行允许最小间距为2.0m | ee3be984b2640143 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1927_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆与热力管及热力设备之间净距，平行允许最小间距为2.0m | 直埋电缆与热力管及热力设备之间净距，平行允许最小间距为2.0m | verified_structural
1927 | 2 | 1927_clause2.json | 1927 | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小净距为2.0m，用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m | fdc42d2f77629cbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1927_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小净距为2.0m，用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m | 直埋电缆与热力管沟平行，容许最小净距为2.0m，用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m | verified_structural
1928 | 1 | 1928_clause1.json | 1928 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工井高度应使工作人员能站立操作，工井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3% | a2198809ae8b8cf5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1928_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | verified_structural
1928 | 2 | 1928_clause2.json | 1928 | 工作井技术要求：（e）工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工作井高度应使工作人员能站立操作，工作井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%； | 628c826bea2a8453 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1928_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1929 | 1 | 1929_clause1.json | 1929 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工井高度应使工作人员能站立操作，工井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3% | a2198809ae8b8cf5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1929_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | verified_structural
1929 | 2 | 1929_clause2.json | 1929 | 保护管中的工井应符合下列规定：每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 9ea788e911f87dbc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1929_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1930 | 1 | 1930_clause1.json | 1930 | 工作井技术要求：（e）工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工作井高度应使工作人员能站立操作，工作井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%； | 628c826bea2a8453 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1930_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1930 | 2 | 1930_clause2.json | 1930 | 保护管中的工井应符合下列规定：每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 9ea788e911f87dbc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1930_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1931 | 1 | 1931_clause1.json | 1931 | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | 909a7ea5995ce3f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1931_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | verified_structural
1931 | 2 | 1931_clause2.json | 1931 | 严禁将电缆平行敷设于地下管道的正上方或正下方 | 97188e063154cb1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1931_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 严禁将电缆平行敷设于地下管道的正上方或正下方 | 严禁将电缆平行敷设于地下管道的正上方或正下方 | verified_structural
1932 | 1 | 1932_clause1.json | 1932 | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | 909a7ea5995ce3f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1932_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方 | verified_structural
1932 | 2 | 1932_clause2.json | 1932 | 供敷设电缆用的构筑物或直埋敷设的电缆不应平行敷设于其他管线的正上方或正下方 | e2421ef2144d5e0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1932_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 供敷设电缆用的构筑物或直埋敷设的电缆不应平行敷设于其他管线的正上方或正下方 | 供敷设电缆用的构筑物或直埋敷设的电缆不应平行敷设于其他管线的正上方或正下方 | verified_structural
1933 | 1 | 1933_clause1.json | 1933 | 严禁将电缆平行敷设于地下管道的正上方或正下方 | 97188e063154cb1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1933_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 严禁将电缆平行敷设于地下管道的正上方或正下方 | 严禁将电缆平行敷设于地下管道的正上方或正下方 | verified_structural
1933 | 2 | 1933_clause2.json | 1933 | 供敷设电缆用的构筑物或直埋敷设的电缆不应平行敷设于其他管线的正上方或正下方 | e2421ef2144d5e0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1933_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 供敷设电缆用的构筑物或直埋敷设的电缆不应平行敷设于其他管线的正上方或正下方 | 供敷设电缆用的构筑物或直埋敷设的电缆不应平行敷设于其他管线的正上方或正下方 | verified_structural
1934 | 1 | 1934_clause1.json | 1934 | 外观检查330kV及以上：2周220kV：1月110kV/66kV：3月35kV及以下：1年电缆终端及可见部分外观无异常 | f531c93669067213 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1934_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外观检查330kV及以上：2周 | 外观检查330kV及以上：2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1934 | 2 | 1934_clause2.json | 1934 | a)110（66）kV及以上电缆通道外部及户外终端巡视：每半个月巡视一次；b)35kV及以下电缆通道外部及户外终端巡视：每1个月巡视一次；c)发电厂、变电站内电缆通道外部及户外终端巡视：每三个月巡视一次；d)电缆通道内部巡视：每三个月巡视一次；e)电缆巡视：每三个月巡视一次；f)35kV及以下开关柜、分支箱、环网柜内的电缆终端结合停电巡视检查一次；g)单电源、重要电源、重要负荷、网间联络等电缆及通道的巡视周期不应超过半个月；h)对通道环境恶劣的区域，如易受外力破坏区、偷盗多发区、采动影响区、易塌方区等应在相应时段加强巡视，巡视周期一般为半个月；i)水底电缆及通道应每年至少巡视一次；j)对于城市排水系统泵站供电电源电缆，在每年汛期前进行巡视；k)电缆及通道巡视应结合状态评价结果，适当调整巡视周期 | 86e82fa08a82bf1a |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1935 | 1 | 1935_clause1.json | 1935 | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。当条件允许时，宜埋入河床（海底）0.5m以下 | 67a8a28a1e444bf4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1935_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。 | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。 | verified_structural
1935 | 2 | 1935_clause2.json | 1935 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应埋置于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m | ac8bbd189b7ba00a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1935_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
1936 | 1 | 1936_clause1.json | 1936 | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。当条件允许时，宜埋入河床（海底）0.5m以下 | 67a8a28a1e444bf4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1936_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。 | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。 | verified_structural
1936 | 2 | 1936_clause2.json | 1936 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应敷设于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；深水段埋深不宜小于2m，浅水段埋深不宜小于0.5m | df08b413a6b2935b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1936_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
1937 | 1 | 1937_clause1.json | 1937 | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。当条件允许时，宜埋入河床（海底）0.5m以下 | 67a8a28a1e444bf4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1937_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。 | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。 | verified_structural
1937 | 2 | 1937_clause2.json | 1937 | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。条件允许时，应尽可能埋设在河床下，浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m。不能深埋时，应有防止外力破坏措施 | 59d3809247e427d2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1937_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。 | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。 | verified_structural
1938 | 1 | 1938_clause1.json | 1938 | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。当条件允许时，宜埋入河床（海底）0.5m以下 | 67a8a28a1e444bf4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1938_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。 | 水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。 | verified_structural
1938 | 2 | 1938_clause2.json | 1938 | 水底电缆技术要求：“c)水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。条件允许时，应尽可能埋设在河床下，浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m。不能深埋时，应有防止外力破坏措施； | c8680683785d30e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1938_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。 | 水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1939 | 1 | 1939_clause1.json | 1939 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应埋置于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m | ac8bbd189b7ba00a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1939_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
1939 | 2 | 1939_clause2.json | 1939 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应敷设于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；深水段埋深不宜小于2m，浅水段埋深不宜小于0.5m | df08b413a6b2935b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1939_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
1940 | 1 | 1940_clause1.json | 1940 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应埋置于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m | ac8bbd189b7ba00a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1940_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
1940 | 2 | 1940_clause2.json | 1940 | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。条件允许时，应尽可能埋设在河床下，浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m。不能深埋时，应有防止外力破坏措施 | 59d3809247e427d2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1940_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。 | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。 | verified_structural
1941 | 1 | 1941_clause1.json | 1941 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应埋置于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m | ac8bbd189b7ba00a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1941_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
1941 | 2 | 1941_clause2.json | 1941 | 水底电缆技术要求：“c)水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。条件允许时，应尽可能埋设在河床下，浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m。不能深埋时，应有防止外力破坏措施； | c8680683785d30e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1941_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。 | 水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1942 | 1 | 1942_clause1.json | 1942 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应敷设于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；深水段埋深不宜小于2m，浅水段埋深不宜小于0.5m | df08b413a6b2935b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1942_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
1942 | 2 | 1942_clause2.json | 1942 | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。条件允许时，应尽可能埋设在河床下，浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m。不能深埋时，应有防止外力破坏措施 | 59d3809247e427d2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1942_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。 | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。 | verified_structural
1943 | 1 | 1943_clause1.json | 1943 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应敷设于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；深水段埋深不宜小于2m，浅水段埋深不宜小于0.5m | df08b413a6b2935b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1943_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
1943 | 2 | 1943_clause2.json | 1943 | 水底电缆技术要求：“c)水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。条件允许时，应尽可能埋设在河床下，浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m。不能深埋时，应有防止外力破坏措施； | c8680683785d30e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1943_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。 | 水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1944 | 1 | 1944_clause1.json | 1944 | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。条件允许时，应尽可能埋设在河床下，浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m。不能深埋时，应有防止外力破坏措施 | 59d3809247e427d2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1944_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。 | 水底电缆线347路敷设必须平放水底，不得悬空。 | verified_structural
1944 | 2 | 1944_clause2.json | 1944 | 水底电缆技术要求：“c)水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。条件允许时，应尽可能埋设在河床下，浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m。不能深埋时，应有防止外力破坏措施； | c8680683785d30e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1944_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。 | 水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1945 | 1 | 1945_clause1.json | 1945 | 红外热像检测电缆终端、中间接头、电缆分支处及接地线（如可测），红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。测量和分析方法参考DL/T664‐2008。检测时，应注意对电缆线路各处分别进行测量，避免遗漏测量部位；电缆带电运行时间应该在24小时以上，最好在设备负荷高峰状态下进行；尽量移开或避开电缆与测温仪之间的遮挡物，记录环境温度、负荷及其近3小时内的变化情况，以便分析参考。当电缆线路负荷较重（超过50%）时，应适当缩短红外热像检测周期 | 48b4b73805b7ae28 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1945_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2008,3,50,664 | TRUE | 红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差 | 红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1945 | 2 | 1945_clause2.json | 1945 | 带电检测内容及要求：红外测温重点检测电缆终端、电缆接头、电缆分支处及接地线，应无异常温升、温差和/或相对温差。测量和分析方法参考DL/T664‐2008。必要时，当电缆线路负荷较重(超过50%）时，应适当缩短检测周期，检测宜在设备负荷高峰状态下进行，一般不低于30%额定负荷； | 4985d60b50664a4f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1945_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2008,664 | TRUE | 红外测温重点检测电缆终端、电缆接头、电缆分支处及接地线，应无异常温升、温差和/或相对温差。 | 红外测温重点检测电缆终端、电缆接头、电缆分支处及接地线，应无异常温升、温差和/或相对温差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1946 | 1 | 1946_clause1.json | 1946 | 红外热像检测电缆终端、中间接头、电缆分支处及接地线（如可测），红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。测量和分析方法参考DL/T664‐2008。检测时，应注意对电缆线路各处分别进行测量，避免遗漏测量部位；电缆带电运行时间应该在24小时以上，最好在设备负荷高峰状态下进行；尽量移开或避开电缆与测温仪之间的遮挡物，记录环境温度、负荷及其近3小时内的变化情况，以便分析参考。当电缆线路负荷较重（超过50%）时，应适当缩短红外热像检测周期 | 48b4b73805b7ae28 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1946_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2008,3,50,664 | TRUE | 红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差 | 红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1946 | 2 | 1946_clause2.json | 1946 | a)红外热像设备应图像清晰、稳定，工作可靠。具备超设定值报警以及必要的图像分析功能、热像储存、数据传输功能；具备单点或多点温度显示功能；显示空间分辨率应能满足绝热缺陷测温要求，或具备按照检测模式进行选择能力；b)红外热像设备的检测方法、判断依据及绝热效果评价应按DL/T907执行； | 13c743f407adc20e |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1947 | 1 | 1947_clause1.json | 1947 | 带电检测内容及要求：红外测温重点检测电缆终端、电缆接头、电缆分支处及接地线，应无异常温升、温差和/或相对温差。测量和分析方法参考DL/T664‐2008。必要时，当电缆线路负荷较重(超过50%）时，应适当缩短检测周期，检测宜在设备负荷高峰状态下进行，一般不低于30%额定负荷； | 4985d60b50664a4f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1947_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2008,664 | TRUE | 红外测温重点检测电缆终端、电缆接头、电缆分支处及接地线，应无异常温升、温差和/或相对温差。 | 红外测温重点检测电缆终端、电缆接头、电缆分支处及接地线，应无异常温升、温差和/或相对温差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1947 | 2 | 1947_clause2.json | 1947 | a)红外热像设备应图像清晰、稳定，工作可靠。具备超设定值报警以及必要的图像分析功能、热像储存、数据传输功能；具备单点或多点温度显示功能；显示空间分辨率应能满足绝热缺陷测温要求，或具备按照检测模式进行选择能力；b)红外热像设备的检测方法、判断依据及绝热效果评价应按DL/T907执行； | 13c743f407adc20e |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1948 | 1 | 1948_clause1.json | 1948 | 排管式通道的工作井应符合下列规定：a）排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井。b）相邻两座工作井的间距不宜超过130m | 60ac6afdbafbc38f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1948_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井 | 排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1948 | 2 | 1948_clause2.json | 1948 | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。在直线部分，两工井之间的距离不宜大于150m，排管在工井处的管口应封堵 | 72d93cc0dcc73808 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1948_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。 | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。 | verified_structural
1949 | 1 | 1949_clause1.json | 1949 | 排管式通道的工作井应符合下列规定：a）排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井。b）相邻两座工作井的间距不宜超过130m | 60ac6afdbafbc38f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1949_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井 | 排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1949 | 2 | 1949_clause2.json | 1949 | 排管技术要求：a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕； | 6a0aac62237fc352 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1949_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1950 | 1 | 1950_clause1.json | 1950 | 排管式通道的工作井应符合下列规定：a）排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井。b）相邻两座工作井的间距不宜超过130m | 60ac6afdbafbc38f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1950_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井 | 排管通道需要转弯或连接时，应在转弯或连接部位设置工作井 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1950 | 2 | 1950_clause2.json | 1950 | a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕 | d0df91a79e5fec2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1950_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1951 | 1 | 1951_clause1.json | 1951 | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。在直线部分，两工井之间的距离不宜大于150m，排管在工井处的管口应封堵 | 72d93cc0dcc73808 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1951_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。 | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。 | verified_structural
1951 | 2 | 1951_clause2.json | 1951 | 排管技术要求：a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕； | 6a0aac62237fc352 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1951_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1952 | 1 | 1952_clause1.json | 1952 | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。在直线部分，两工井之间的距离不宜大于150m，排管在工井处的管口应封堵 | 72d93cc0dcc73808 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1952_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。 | 选择排管路径时，尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工井。 | verified_structural
1952 | 2 | 1952_clause2.json | 1952 | a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕 | d0df91a79e5fec2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1952_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1953 | 1 | 1953_clause1.json | 1953 | 排管技术要求：a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕； | 6a0aac62237fc352 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1953_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1953 | 2 | 1953_clause2.json | 1953 | a)排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。在直线部分，两工作井之间的距离不宜大于150m，排管连接处应设立管枕 | d0df91a79e5fec2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1953_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | 排管在选择路径时，应尽可能取直线，在转弯和折角处，应增设工作井。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1954 | 1 | 1954_clause1.json | 1954 | a）供油特性：压力箱的供油量不应小于供油特性曲线所代表的标称供油量的90%。b）电缆油击穿电压：≥50kV，测量方法参考GB/T507。c）电缆油介质损耗因数：＜0.005，在油温(100±1)℃和场强1MV/m的测试条件下测量，测量方法参考GB/T5654 | bd172c9b6779a110 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1954_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,100 | TRUE | 压力箱的供油量不应小于供油特性曲线所代表的标称供油量的90% | 压力箱的供油量不应小于供油特性曲线所代表的标称供油量的90% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1954 | 2 | 1954_clause2.json | 1954 | a）击穿电压：≥45kVb）介质损耗因数：在油温100±1℃和场强1MV/m的测试条件下，对于U0=190kV的电缆，应不大于0.01，对于U0≤127kV的电缆，应不大于0.03；c）油中溶解气体分析：各气体含量满足下列注意值要求（μL/L）,可燃气体总量＜1500；H2＜500；C2H2痕量；CO＜100；CO2＜1000；CH4＜200；C2H4＜200；C2H6＜200。试验方法按GB7252 | 38411d1f9ca8a3cd |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1955 | 1 | 1955_clause1.json | 1955 | 额定容性开合电流中12kV额定电缆充电开断电流的优选值为25A | 921d3ce82f71da32 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1955_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定容性开合电流中12kV额定电缆充电开断电流的优选值为25A | 额定容性开合电流中12kV额定电缆充电开断电流的优选值为25A | verified_structural
1955 | 2 | 1955_clause2.json | 1955 | 容性电流开合试验(试验室)，电缆充电电流为10A，试验电压1.4*12/1.732kV | 169c24fce30164c5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1955_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 容性电流开合试验中，电缆充电电流为10A | 容性电流开合试验中，电缆充电电流为10A | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1956 | 1 | 1956_clause1.json | 1956 | 柱上开关安装施工要点：（1）柱上开关水平倾斜不大于托架长度的1/100。（2）引线连接紧密，引线相间距离不小于300mm，对地距离不小于200mm | 5a9d492bea0254ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1956_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 柱上开关水平倾斜不大于托架长度的1/100 | 柱上开关水平倾斜不大于托架长度的1/100 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1956 | 2 | 1956_clause2.json | 1956 | SF6开关的各相倒挂引线应安装平整，高低一致，导线相间水平距离不小于500mm。引线应采用交联聚乙烯绝缘导线，导线型号大小与架空主导线相对应，引线连接360紧密 | d5ae2c8a26077fb3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1956_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6开关的各相倒挂引线应安装平整，高低一致，导线相间水平距离不小于500mm。 | SF6开关的各相倒挂引线应安装平整，高低一致，导线相间水平距离不小于500mm。 | verified_structural
1957 | 1 | 1957_clause1.json | 1957 | 柱上开关安装施工要点：（1）柱上开关水平倾斜不大于托架长度的1/100。（2）引线连接紧密，引线相间距离不小于300mm，对地距离不小于200mm | 5a9d492bea0254ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1957_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 柱上开关水平倾斜不大于托架长度的1/100 | 柱上开关水平倾斜不大于托架长度的1/100 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1957 | 2 | 1957_clause2.json | 1957 | SF6开关进出线安装牢固，高低一致，在同一水平面上，电气安全距离不小于300mm。电气连接应接触紧密导电良好，必要时涂抹导电膏或电力复合脂。不同金属连接应有过渡措施 | c96a7d76bb9a643a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1957_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6开关进出线安装牢固，高低一致，在同一水平面上，电气安全距离不小于300mm。 | SF6开关进出线安装牢固，高低一致，在同一水平面上，电气安全距离不小于300mm。 | verified_structural
1958 | 1 | 1958_clause1.json | 1958 | 高压开关柜中各组件及其支撑绝缘件的外绝缘爬电比距离应符合如下规定：1）凝露型的爬电比距。瓷质绝缘14/18mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽)，有机绝缘16/20mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽等级)。2）不凝露型的爬电比距。瓷质绝缘不小于12mm/kV，有机绝缘不小于14mm/kV | 3e0cab5c9227983b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1958_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 凝露型的爬电比距。瓷质绝缘14/18mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽)，有机绝缘16/20mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽等级) | 凝露型的爬电比距。瓷质绝缘14/18mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽)，有机绝缘16/20mm/kV(Ⅰ/Ⅱ级污秽等级) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1958 | 2 | 1958_clause2.json | 1958 | 对40.5kV高压开关柜设备相间及相对地的最小空气间隙要求如下：1）单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应不小于300mm，带电体至门不小于330mm。2）以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应不小于60mm。国家电网公司输变电工程通用设备110（66）～750kV智能变电站一次设备第14篇开关柜；第90章90.2参数一览表40.5kV空气绝缘开关柜参数一览表中第16条设备尺寸柜宽1400mm | 4df271ec3a1b0c9f |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1959 | 1 | 1959_clause1.json | 1959 | 钢杆基础‐施工要点规定“浇筑后应在12h内开始浇水养护” | 3aea2eff7bbbde5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1959_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1959 | 2 | 1959_clause2.json | 1959 | 浇筑后应在12h内开始浇水养护，当天气炎热、干燥有风时，应在3h内进行浇水养护，养护时应在基础模板外加遮盖物，浇水次数应能保持混凝土表面始终湿润 | 9a631355b765f0a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1959_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | 浇筑后应在12h内开始浇水养护 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1960 | 1 | 1960_clause1.json | 1960 | 防雷接地，“5.9.1柱上分断设备的两侧均应设防雷装置，其接地线与分断设备金属外壳应连接并接地。” | 81d4639f6551d63b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1960_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,5.9 | TRUE | 柱上分断设备的两侧均应设防雷装置，其接地线与分断设备金属外壳应连接并接地。 | 柱上分断设备的两侧均应设防雷装置，其接地线与分断设备金属外壳应连接并接地。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1960 | 2 | 1960_clause2.json | 1960 | 柱上开关应装设防雷装置，经常开路运行的柱上开关两侧，均应装设防雷装置 | 6ace32870d873fb7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1960_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 柱上开关应装设防雷装置 | 柱上开关应装设防雷装置 | verified_structural
1961 | 1 | 1961_clause1.json | 1961 | 接地极：埋入土壤或特定的导电介质（如混凝土或焦炭）中与大地有电接触的可导电部分 | 4d550d908f0c9069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1961_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地极应埋入土壤或特定的导电介质中 | 接地极应埋入土壤或特定的导电介质中 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1961 | 2 | 1961_clause2.json | 1961 | 埋入地中并直接与大地接触的金属导体，称为接地体（极）。接地体分为水平接地体和垂直接地体 | 33b5ee9df237ebdf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1961_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地体分为水平接地体和垂直接地体 | 接地体分为水平接地体和垂直接地体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1962 | 1 | 1962_clause1.json | 1962 | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | e43686414a4caacc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1962_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | 绝缘线在最大弧垂时，对地面及跨越物的最小垂直距离：交通困难地区：中压4.5米，低压4米 | verified_structural
1962 | 2 | 1962_clause2.json | 1962 | 导线与地面或水面的最小距离：交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米，注：括号内为绝缘线数值 | b8009c411c793eb6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1962_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米 | 交通困难地区1kV～10kV4.5（3）米；1kV以下4（3）米 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1963 | 1 | 1963_clause1.json | 1963 | 在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内，交流标称电压380V及以下、直流标称电压220V及以下的电气装置外壳，当维护人员可能同时触及电气装置外壳和接地物件时除外 | e822d63082e44d29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1963_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内，交流标称电压380V及以下、直流标称电压220V及以下的电气装置外壳，当维护人员可能同时触及电气装置外壳和接地物件时除外 | 在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内，交流标称电压380V及以下、直流标称电压220V及以下的电气装置外壳，当维护人员可能同时触及电气装置外壳和接地物件时除外 | verified_structural
1963 | 2 | 1963_clause2.json | 1963 | 在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内，交流额定电压400V及以下、直流额定电压440V及以下的电气设备外壳，当维护人员可能同时触及电气装置外壳和接地文件时除外 | 61bf2ff5dab1c3c0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1963_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内，交流额定电压400V及以下、直流额定电压440V及以下的电气设备外壳，当维护人员可能同时触及电气装置外壳和接地文件时除外 | 在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内，交流额定电压400V及以下、直流额定电压440V及以下的电气设备外壳，当维护人员可能同时触及电气装置外壳和接地文件时除外 | verified_structural
1964 | 1 | 1964_clause1.json | 1964 | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。腐蚀较重地区采用铜或铜覆钢材时，水平敷设的人工接地极可采用圆钢、扁钢、铜绞线、铜覆钢绞线、铜覆圆钢或铜覆扁钢材，垂直敷设的人工接地极可采用圆钢或铜覆钢等 | 6977602e75fa8d82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1964_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。 | 人工接地极，水平敷设时可采用圆钢、扁钢；垂直敷设时可采用角钢或钢管。 | verified_structural
1964 | 2 | 1964_clause2.json | 1964 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置，应适应加大截面，或采用阴极保护等措施 | a34f21bacaff3c0d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1964_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | verified_structural
1965 | 1 | 1965_clause1.json | 1965 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其强度设计安全系数应不小于2，最小规格不小于35mm2 | 6c7743c7dd21e9e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1965_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉线应采用镀锌钢绞线，其强度设计安全系数应不小于2，最小规格不小于35mm2 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其强度设计安全系数应不小于2，最小规格不小于35mm2 | verified_structural
1965 | 2 | 1965_clause2.json | 1965 | 10kV及以下架空线路拉线一般采用镀锌钢绞线，且最小截面不应小于35mm2 | 3affa6f90bb06adb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1965_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 10kV及以下架空线路拉线一般采用镀锌钢绞线，且最小截面不应小于35mm2 | 10kV及以下架空线路拉线一般采用镀锌钢绞线，且最小截面不应小于35mm2 | verified_structural
1966 | 1 | 1966_clause1.json | 1966 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其强度设计安全系数应不小于2，最小规格不小于35mm2 | 6c7743c7dd21e9e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1966_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉线应采用镀锌钢绞线，其强度设计安全系数应不小于2，最小规格不小于35mm2 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其强度设计安全系数应不小于2，最小规格不小于35mm2 | verified_structural
1966 | 2 | 1966_clause2.json | 1966 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | 00846b3d12e84fd1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1966_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | verified_structural
1967 | 1 | 1967_clause1.json | 1967 | 10kV及以下架空线路拉线一般采用镀锌钢绞线，且最小截面不应小于35mm2 | 3affa6f90bb06adb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1967_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 10kV及以下架空线路拉线一般采用镀锌钢绞线，且最小截面不应小于35mm2 | 10kV及以下架空线路拉线一般采用镀锌钢绞线，且最小截面不应小于35mm2 | verified_structural
1967 | 2 | 1967_clause2.json | 1967 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | 00846b3d12e84fd1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1967_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | 拉线应采用镀锌钢绞线，其截面应按受力情况计算确定，且不应小于25mm2 | verified_structural
1968 | 1 | 1968_clause1.json | 1968 | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 0a61b46feb27e55c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1968_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | verified_structural
1968 | 2 | 1968_clause2.json | 1968 | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | 639500d5f76e02f7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1968_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | verified_structural
1969 | 1 | 1969_clause1.json | 1969 | 无功补偿装置：一般按配电变压器容量的10%～30%配置电容器，采用复合开关自动投切（可控硅投切、接触器运行）方式 | 0b3e7651ed315675 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1969_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 无功补偿装置一般按配电变压器容量的10%～30%配置电容器 | 无功补偿装置一般按配电变压器容量的10%～30%配置电容器 | verified_structural
1969 | 2 | 1969_clause2.json | 1969 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 2461806ceb117ef0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1969_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | 配电变压器（含配电室、箱式变电站、柱上变）安装无功自动补偿装置时，应符合下列规定：a)在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量20%～40%考虑 | verified_structural
1970 | 1 | 1970_clause1.json | 1970 | 为了取得合理的经济效益，城市各级电压的短路容量应该从网络设计、电压等级、变压器容量、阻抗选择、运行方式等方面进行控制，使各级电压断路器的开断电流与相关设动、热稳定电流得到配合，在变电站内系统母线的短路水平一般不超过表4-2中的数值 | 682aad15a8413e94 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1970_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 城市各级电压的短路容量应该从网络设计、电压等级、变压器容量、阻抗选择、运行方式等方面进行控制 | 城市各级电压的短路容量应该从网络设计、电压等级、变压器容量、阻抗选择、运行方式等方面进行控制 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1970 | 2 | 1970_clause2.json | 1970 | 配电网规划应从网络结构、电压等级、阻抗选择和运行方式、变压器容量等方面合理控制各级电压的短路容量，使各级电压断路器的开断电流与相关设备的动、热稳定电流相配合。变电站内母线的短路电流水平一般不应超过表6中的对应数值 | 69837d1a3b8317ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1970_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 配电网规划应从网络结构、电压等级、阻抗选择和运行方式、变压器容量等方面合理控制各级电压的短路容量 | 配电网规划应从网络结构、电压等级、阻抗选择和运行方式、变压器容量等方面合理控制各级电压的短路容量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1971 | 1 | 1971_clause1.json | 1971 | 导线宜采用铜芯或铝芯绝缘线，导线截面按3a规划负荷确定，线路末端电压应符合现行国家标准《电能质量供电电压偏差》GB/T12325的有关规定，导线截面宜按表8.1.2的规定选择 | fc16e577122ed006 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1971_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导线宜采用铜芯或铝芯绝缘线 | 导线宜采用铜芯或铝芯绝缘线 | verified_structural
1971 | 2 | 1971_clause2.json | 1971 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。主干导线不宜超过2-3种，并按远期规划考虑，一般可参考表5-3选择 | 593e6ca57ef29724 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1971_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1972 | 1 | 1972_clause1.json | 1972 | 中压架空线路的设计应符合下列规定：2的3）为方便维护管理，同一供电区，相同接线和用途的导线截面宜规格统一，不同用途的导线截面宜按表7.1.2的规定选择 | 0e458aeb9c22f7c8 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1972 | 2 | 1972_clause2.json | 1972 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。主干导线不宜超过2-3种，并按远期规划考虑，一般可参考表5-3选择。中、低压线路次干线和分支线的导线截面，按需要选择但中压不宜小于70mm2，低压不宜小于50mm2 | d36fb72b379492f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1972_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。 | verified_structural
1973 | 1 | 1973_clause1.json | 1973 | 中压架空线路的设计应符合下列规定：2的3）为方便维护管理，同一供电区，相同接线和用途的导线截面宜规格统一，不同用途的导线截面宜按表7.1.2的规定选择 | 0e458aeb9c22f7c8 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1973 | 2 | 1973_clause2.json | 1973 | 架空线路导线型号的选择应考虑设施标准化，采用铝芯绝缘导线或铝绞线时，各供电区域中压架空线路导线截面的选择见表7 | 9667e6f281e2abeb |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1974 | 1 | 1974_clause1.json | 1974 | 中压架空线路的设计应符合下列规定：2的3）为方便维护管理，同一供电区，相同接线和用途的导线截面宜规格统一，不同用途的导线截面宜按表7.1.2的规定选择 | 0e458aeb9c22f7c8 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1974 | 2 | 1974_clause2.json | 1974 | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。县城电网架空主干线截面不宜小于120mm2，乡村电网主干线不宜小于95mm2 | 59c315a8681b5d10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1974_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。 | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。 | verified_structural
1975 | 1 | 1975_clause1.json | 1975 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。主干导线不宜超过2-3种，并按远期规划考虑，一般可参考表5-3选择。中、低压线路次干线和分支线的导线截面，按需要选择但中压不宜小于70mm2，低压不宜小于50mm2 | d36fb72b379492f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1975_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。 | verified_structural
1975 | 2 | 1975_clause2.json | 1975 | 架空线路导线型号的选择应考虑设施标准化，采用铝芯绝缘导线或铝绞线时，各供电区域中压架空线路导线截面的选择见表7 | 9667e6f281e2abeb |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1976 | 1 | 1976_clause1.json | 1976 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。主干导线不宜超过2-3种，并按远期规划考虑，一般可参考表5-3选择。中、低压线路次干线和分支线的导线截面，按需要选择但中压不宜小于70mm2，低压不宜小于50mm2 | d36fb72b379492f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1976_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5 | TRUE | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1976 | 2 | 1976_clause2.json | 1976 | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。县城电网架空主干线截面不宜小于120mm2，乡村电网主干线不宜小于95mm2 | 59c315a8681b5d10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1976_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。 | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。 | verified_structural
1977 | 1 | 1977_clause1.json | 1977 | 架空线路导线型号的选择应考虑设施标准化，采用铝芯绝缘导线或铝绞线时，各供电区域中压架空线路导线截面的选择见表7 | 9667e6f281e2abeb |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
1977 | 2 | 1977_clause2.json | 1977 | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。县城电网架空主干线截面不宜小于120mm2，乡村电网主干线不宜小于95mm2 | 59c315a8681b5d10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1977_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。 | 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。 | verified_structural
1978 | 1 | 1978_clause1.json | 1978 | 266kV高压配电网，当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式；当超过10A时，宜采用经消弧线圈接地方式； | 9d2e84dc36525f6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1978_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式 | 当单相接地故障电容电流不超过10A时，应采用不接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1978 | 2 | 1978_clause2.json | 1978 | b）66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 6f7b0b0a5076a3da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1978_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1979 | 1 | 1979_clause1.json | 1979 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围。用户受端电压220V电压允许偏差（%）+5～‐10 | 16f61c25d76898bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1979_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,5 | TRUE | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1979 | 2 | 1979_clause2.json | 1979 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求，各类用户受电电压质量执行GB12325的规定。c)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%与‐10% | 7b66feabcafa546f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1979_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,7 | TRUE | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1980 | 1 | 1980_clause1.json | 1980 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围。用户受端电压220V电压允许偏差（%）+5～‐10 | 16f61c25d76898bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1980_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,5 | TRUE | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | 用户受端电压的偏差不应超过表5.10.2的规定范围 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1980 | 2 | 1980_clause2.json | 1980 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提。（3）220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7.5％与‐10％ | 0f8f568710d5d2e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1980_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3 | TRUE | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1981 | 1 | 1981_clause1.json | 1981 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求，各类用户受电电压质量执行GB12325的规定。c)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%与‐10% | 7b66feabcafa546f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1981_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10,220,7 | TRUE | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1981 | 2 | 1981_clause2.json | 1981 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提。（3）220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7.5％与‐10％ | 0f8f568710d5d2e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1981_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3 | TRUE | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | 保证各类用户受电电压质量合格是确定各级城网允许的最大电压损失的前提 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1982 | 1 | 1982_clause1.json | 1982 | 重要电力用户应自备应急电源，电源容量至少应满足全部保安负荷正常供电的要求，并应符合国家有关技术规范和标准要求 | ba7a8ef793b41986 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1982_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 重要电力用户应自备应急电源，电源容量至少应满足全部保安负荷正常供电的要求 | 重要电力用户应自备应急电源，电源容量至少应满足全部保安负荷正常供电的要求 | verified_structural
1982 | 2 | 1982_clause2.json | 1982 | 重要客户自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120％ | 216824e33ae7982c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1982_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 重要客户自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120％ | 重要客户自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120％ | verified_structural
1983 | 1 | 1983_clause1.json | 1983 | 农村人流密集的地方、树（竹）线矛盾较突出的地段，可选用绝缘导线 | 1b0276f5bc40a556 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1983_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 农村人流密集的地方、树（竹）线矛盾较突出的地段，可选用绝缘导线 | 农村人流密集的地方、树（竹）线矛盾较突出的地段，可选用绝缘导线 | verified_structural
1983 | 2 | 1983_clause2.json | 1983 | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | c5c7bded044cfdd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1983_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | verified_structural
1984 | 1 | 1984_clause1.json | 1984 | 变电站出线2000m范围内应采用绝缘线。沿海及化工污秽地区宜采用防腐蚀和绝缘措施，绝缘水平应增大一级 | 515560dac2435a36 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1984_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变电站出线2000m范围内应采用绝缘线。 | 变电站出线2000m范围内应采用绝缘线。 | verified_structural
1984 | 2 | 1984_clause2.json | 1984 | 必要时，变电站出线1km范围内应采用绝缘导线，以减少变电站近区故障对主变的冲击。该区段同时应采用带间隙氧化锌避雷器以防止雷击断线 | 7203a8d011b97db6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1984_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 必要时，变电站出线1km范围内应采用绝缘导线 | 必要时，变电站出线1km范围内应采用绝缘导线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1985 | 1 | 1985_clause1.json | 1985 | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5°，或偏移值不应大于300mm，绝缘横担端部偏移不应大于100mm | bd8067a298fd2f11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1985_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1985 | 2 | 1985_clause2.json | 1985 | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | ed6138c74aabcb65 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1985_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | verified_structural
1986 | 1 | 1986_clause1.json | 1986 | 1.0％（适用于50米以下高度铁塔）；0.5％（适用于50米及以上高度铁塔） | b47280d834466b16 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1986_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁塔的风偏角限值为1.0%（适用于50米以下高度铁塔）；0.5%（适用于50米及以上高度铁塔） | 铁塔的风偏角限值为1.0%（适用于50米以下高度铁塔）；0.5%（适用于50米及以上高度铁塔） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1986 | 2 | 1986_clause2.json | 1986 | 悬垂杆塔结构倾斜3‰，高塔1.5‰。注：不含套接式钢管电杆 | 117d6e841db8c1c6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\1986_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 悬垂杆塔结构倾斜3‰，高塔1.5‰。 | 悬垂杆塔结构倾斜3‰，高塔1.5‰。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1987 | 1 | 1987_clause1.json | 1987 | 输电线路跨越铁路、高速公路、一级公路、电车道、一、二级通航河流、110kV及以上线路、特殊管道、索道时在跨越档内不得接头 | c9cd13a555058340 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1987_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨越铁路、高速公路、一级公路、电车道、一、二级通航河流、110kV及以上线路、特殊管道、索道时在跨越档内不得接头 | 输电线路跨越铁路、高速公路、一级公路、电车道、一、二级通航河流、110kV及以上线路、特殊管道、索道时在跨越档内不得接头 | verified_structural
1987 | 2 | 1987_clause2.json | 1987 | 运行线路的重要跨越档内接头应采用预绞式金具加固 | 3fdffe6f57530c10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1987_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行线路的重要跨越档内接头应采用预绞式金具加固 | 运行线路的重要跨越档内接头应采用预绞式金具加固 | verified_structural
1988 | 1 | 1988_clause1.json | 1988 | 输电线路跨越铁路、高速公路、一级公路、电车道、一、二级通航河流、110kV及以上线路、特殊管道、索道时在跨越档内不得接头 | c9cd13a555058340 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1988_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨越铁路、高速公路、一级公路、电车道、一、二级通航河流、110kV及以上线路、特殊管道、索道时在跨越档内不得接头 | 输电线路跨越铁路、高速公路、一级公路、电车道、一、二级通航河流、110kV及以上线路、特殊管道、索道时在跨越档内不得接头 | verified_structural
1988 | 2 | 1988_clause2.json | 1988 | “三跨”地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆。对特高压“三跨”，跨越档内导地线不允许有接头；对其它电压等级“三跨”，耐张段内导、地线不允许有接头 | c5cc65131ae56d5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1988_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三跨地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆。 | 三跨地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1989 | 1 | 1989_clause1.json | 1989 | 运行线路的重要跨越档内接头应采用预绞式金具加固 | 3fdffe6f57530c10 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1989_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行线路的重要跨越档内接头应采用预绞式金具加固 | 运行线路的重要跨越档内接头应采用预绞式金具加固 | verified_structural
1989 | 2 | 1989_clause2.json | 1989 | “三跨”地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆。对特高压“三跨”，跨越档内导地线不允许有接头；对其它电压等级“三跨”，耐张段内导、地线不允许有接头 | c5cc65131ae56d5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1989_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三跨地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆。 | 三跨地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1990 | 1 | 1990_clause1.json | 1990 | 导地线断股损伤减少截面的处理中：铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% | 8ad86ea1d424cc2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1990_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1990 | 2 | 1990_clause2.json | 1990 | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5%时 | abc3312d6f9f2c0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1990_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5% | 导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1991 | 1 | 1991_clause1.json | 1991 | 导地线断股损伤减少截面的处理中：铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面占总面积7%～25% | 528b7d101895ddd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1991_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面占总面积7%～25% | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面占总面积7%～25% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1991 | 2 | 1991_clause2.json | 1991 | 导线损伤补修处理标准中：铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | 3937f71ce6197504 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1991_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1992 | 1 | 1992_clause1.json | 1992 | 导地线断股损伤减少截面的处理中：钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面超过总面积60% | 7dcdcc1bf4d13f7b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1992_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。 | 钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1992 | 2 | 1992_clause2.json | 1992 | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接：1）导线损失的强度或损伤的截面积超8.3.3条采用补修管补修的规定时；2）连续损伤的面积和损失的强度都没有超过8.3.3条采用补修管补修的规定，但其损伤长度已超过补修管的能补修范围；3）复合材料的导线钢芯有断股；4）金钩、破股已使钢芯或内层铝股形成无法修复的永久变形 | a60fb4ce711d5231 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1992_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,4 | TRUE | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接 | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1993 | 1 | 1993_clause1.json | 1993 | 导地线断股损伤减少截面的处理中：钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面超过总面积60% | 7dcdcc1bf4d13f7b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1993_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。 | 钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1993 | 2 | 1993_clause2.json | 1993 | 张力放线、紧线及附件安装时，有下列情况之一时定为严重损伤，达到严重损伤时，应将损伤部分全部锯掉，并用接续管或带金钢砂的预绞丝将导线重新连接：1）强度损失超过保证计算拉断力的8.5％；2）截面积损伤超过导电部分截面积的12.5％；3）损伤的范围超过一个补修管允许补修的范围；4）钢芯有断股；5）金钩、破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形 | b9061a527802ac85 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1993_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4,5 | TRUE | 强度损失超过保证计算拉断力的8.5％ | 强度损失超过保证计算拉断力的8.5％ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1994 | 1 | 1994_clause1.json | 1994 | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接：1）导线损失的强度或损伤的截面积超8.3.3条采用补修管补修的规定时；2）连续损伤的面积和损失的强度都没有超过8.3.3条采用补修管补修的规定，但其损伤长度已超过补修管的能补修范围；3）复合材料的导线钢芯有断股；4）金钩、破股已使钢芯或内层铝股形成无法修复的永久变形 | a60fb4ce711d5231 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1994_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,4 | TRUE | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接 | 导线在同一处损伤出现下述情况之一时，必须将损伤全部割去，重新以接续管连接 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1994 | 2 | 1994_clause2.json | 1994 | 张力放线、紧线及附件安装时，有下列情况之一时定为严重损伤，达到严重损伤时，应将损伤部分全部锯掉，并用接续管或带金钢砂的预绞丝将导线重新连接：1）强度损失超过保证计算拉断力的8.5％；2）截面积损伤超过导电部分截面积的12.5％；3）损伤的范围超过一个补修管允许补修的范围；4）钢芯有断股；5）金钩、破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形 | b9061a527802ac85 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1994_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4,5 | TRUE | 强度损失超过保证计算拉断力的8.5％ | 强度损失超过保证计算拉断力的8.5％ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
1995 | 1 | 1995_clause1.json | 1995 | 进行地电位带电作业时，人身与带电体间的安全距离不准小于表5规定。海拔500m以下，500kV取值为3.2m，但不适用于500kV紧凑型线路；海拔在500m~1000m时，500kV取值为3.4m | 9638aaba426e61a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1995_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 进行地电位带电作业时，人身与带电体间的安全距离不准小于表5规定 | 进行地电位带电作业时，人身与带电体间的安全距离不准小于表5规定 | verified_structural
1995 | 2 | 1995_clause2.json | 1995 | 500kV交流线路带电作业时地电位作业人员与带电体最小安全距离3.4米，等电位作业人员对地最小安全距离3.4米 | 1a7ea1ef54882897 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1995_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 500kV交流线路带电作业时地电位作业人员与带电体最小安全距离3.4米 | 500kV交流线路带电作业时地电位作业人员与带电体最小安全距离3.4米 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1996 | 1 | 1996_clause1.json | 1996 | 进行地电位带电作业时，人身与带电体间的安全距离不准小于表5规定。海拔500m以下，500kV取值为3.2m，但不适用于500kV紧凑型线路；海拔在500m~1000m时，500kV取值为3.4m | 9638aaba426e61a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1996_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 进行地电位带电作业时，人身与带电体间的安全距离不准小于表5规定 | 进行地电位带电作业时，人身与带电体间的安全距离不准小于表5规定 | verified_structural
1996 | 2 | 1996_clause2.json | 1996 | 在海拔高度1000m以下地区带电作业时，带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙应符合表7.0.10的规定。500kV取值3.2米，在考虑操作人员需要停留工作的部位，还应考虑人体活动范围0.5米 | 258ffe61bda87ec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1996_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在海拔高度1000m以下地区带电作业时，带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙应符合表7.0.10的规定。500kV取值3.2米，在考虑操作人员需要停留工作的部位，还应考虑人体活动范围0.5米 | 在海拔高度1000m以下地区带电作业时，带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙应符合表7.0.10的规定。500kV取值3.2米，在考虑操作人员需要停留工作的部位，还应考虑人体活动范围0.5米 | verified_structural
1997 | 1 | 1997_clause1.json | 1997 | 500kV交流线路带电作业时地电位作业人员与带电体最小安全距离3.4米，等电位作业人员对地最小安全距离3.4米 | 1a7ea1ef54882897 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1997_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 500kV交流线路带电作业时地电位作业人员与带电体最小安全距离3.4米 | 500kV交流线路带电作业时地电位作业人员与带电体最小安全距离3.4米 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1997 | 2 | 1997_clause2.json | 1997 | 在海拔高度1000m以下地区带电作业时，带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙应符合表7.0.10的规定。500kV取值3.2米，在考虑操作人员需要停留工作的部位，还应考虑人体活动范围0.5米 | 258ffe61bda87ec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1997_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在海拔高度1000m以下地区带电作业时，带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙应符合表7.0.10的规定。500kV取值3.2米，在考虑操作人员需要停留工作的部位，还应考虑人体活动范围0.5米 | 在海拔高度1000m以下地区带电作业时，带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙应符合表7.0.10的规定。500kV取值3.2米，在考虑操作人员需要停留工作的部位，还应考虑人体活动范围0.5米 | verified_structural
1998 | 1 | 1998_clause1.json | 1998 | 钢筋混凝土杆保护层不应腐蚀脱落、钢筋外露，普通钢筋混凝土杆不应有纵向裂纹和横向裂纹，缝隙宽度不应超过0.2mm，预应力钢筋混凝土杆不应有裂纹 | 9f279f38f2d1def2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1998_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢筋混凝土杆保护层不应腐蚀脱落、钢筋外露 | 钢筋混凝土杆保护层不应腐蚀脱落、钢筋外露 | verified_structural
1998 | 2 | 1998_clause2.json | 1998 | 预应力混凝土电杆及构件不得有纵向、横向裂缝；普通钢筋混凝土电杆及细长构件不得有纵向裂纹，横向裂缝宽度不应超过0.05mm | 4a6101c838c836ed | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1998_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 预应力混凝土电杆及构件不得有纵向、横向裂缝 | 预应力混凝土电杆及构件不得有纵向、横向裂缝 | verified_structural
1999 | 1 | 1999_clause1.json | 1999 | a)10mm及以下冰区不考虑覆冰验算。B)15mm及以上冰区，导线验算覆冰厚度增加10mm，地线验算覆冰厚度增加15mm | c9d9231fadb61cf2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1999_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 10mm及以下冰区不考虑覆冰验算 | 10mm及以下冰区不考虑覆冰验算 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
1999 | 2 | 1999_clause2.json | 1999 | 对15mm及以上冰区的特高压“三跨”，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm；对覆冰区其它电压等级“三跨”，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm | 12f006954e15a151 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\1999_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对15mm及以上冰区的特高压‘三跨’，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm | 对15mm及以上冰区的特高压‘三跨’，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm，地线设计验算覆冰厚度增加15mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2000 | 1 | 2000_clause1.json | 2000 | 轻、中、重冰区的耐张段长度分别不宜大于10km、5km和3km，且单导线线路不宜大于5km。“条文说明3.0.7”当耐张段长度较长时应考虑防串倒措施，例如，轻冰区每隔7基～8基（中冰区每隔4基～5基）设置一基纵向强度较大的加强型悬垂型杆塔 | 25aff4506b2af8ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2000_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3.0 | TRUE | 轻、中、重冰区的耐张段长度分别不宜大于10km、5km和3km，且单导线线路不宜大于5km。 | 轻、中、重冰区的耐张段长度分别不宜大于10km、5km和3km，且单导线线路不宜大于5km。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2000 | 2 | 2000_clause2.json | 2000 | ”3.重点安排存在薄弱环节的局部线段提高抗灾能力改造。（3）直线杆塔连续超过7基以上的，中间区段可增加或改造一基为耐张塔，以防串倒。” | 39921c75baad2ee7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2000_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3 | TRUE | 重点安排存在薄弱环节的局部线段提高抗灾能力改造 | 重点安排存在薄弱环节的局部线段提高抗灾能力改造 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2001 | 1 | 2001_clause1.json | 2001 | 17.1在重覆冰地区宜在高速铁路跨越档安装覆冰状态监测装置。17.2位于不均匀沉降地质区域、采空区等特殊区域的杆塔，安装杆塔倾斜状态监测装置。17.3在高速铁路跨越档不宜在导地线上安装舞动监测系统 | b6f23d954bf2eecf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2001_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:17.1,17.2,17.3 | TRUE | 在重覆冰地区宜在高速铁路跨越档安装覆冰状态监测装置 | 在重覆冰地区宜在高速铁路跨越档安装覆冰状态监测装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2001 | 2 | 2001_clause2.json | 2001 | 7.3对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | 091f50815c1e9003 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2001_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:7.3 | TRUE | 对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | 对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2002 | 1 | 2002_clause1.json | 2002 | 17.1在重覆冰地区宜在高速铁路跨越档安装覆冰状态监测装置。17.2位于不均匀沉降地质区域、采空区等特殊区域的杆塔，安装杆塔倾斜状态监测装置。17.3在高速铁路跨越档不宜在导地线上安装舞动监测系统 | b6f23d954bf2eecf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2002_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:17.1,17.2,17.3 | TRUE | 在重覆冰地区宜在高速铁路跨越档安装覆冰状态监测装置 | 在重覆冰地区宜在高速铁路跨越档安装覆冰状态监测装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2002 | 2 | 2002_clause2.json | 2002 | 第十一条跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置；跨越高铁档应安装图像或视频在线监测装置，跨越高速公路档视被跨越物重要程度安装 | dc1c37de791e4bd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2002_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置 | 跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2003 | 1 | 2003_clause1.json | 2003 | 7.3对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | 091f50815c1e9003 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2003_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:7.3 | TRUE | 对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | 对不均匀沉降、强风、易覆冰等微地形、微气象区域，宜安装状态监测装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2003 | 2 | 2003_clause2.json | 2003 | 第十一条跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置；跨越高铁档应安装图像或视频在线监测装置，跨越高速公路档视被跨越物重要程度安装 | dc1c37de791e4bd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2003_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置 | 跨越高铁线路应安装分布式故障诊断装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2004 | 1 | 2004_clause1.json | 2004 | 对运至塔位的个别角钢，当弯曲度超过长度的2‰，但未超过表7.1.11的变形限度时，可采用冷矫正法矫正，但矫正后的角钢不得出现裂纹和锌层脱落 | f011cdaebae22a36 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2004_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 运至塔位的个别角钢，当弯曲度超过长度的2‰，但未超过表7.1.11的变形限度时，可采用冷矫正法矫正，但矫正后的角钢不得出现裂纹和锌层脱落 | 运至塔位的个别角钢，当弯曲度超过长度的2‰，但未超过表7.1.11的变形限度时，可采用冷矫正法矫正，但矫正后的角钢不得出现裂纹和锌层脱落 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2004 | 2 | 2004_clause2.json | 2004 | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | 46db948094b51a27 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2004_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | verified_structural
2005 | 1 | 2005_clause1.json | 2005 | 线路通过林区：线路通过林区及成片林时应采取高跨设计，未采取高跨设计时，应砍伐出通道，通道内不得再种植树木。通道宽度不应小于线路两边相导线间的距离和林区主要树种自然生长最终高度两倍之和。通道附近超过主要树种自然生长最终高度的个别树木，也应砍伐 | 43c92f7f48a4d025 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2005_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 线路通过林区及成片林时应采取高跨设计 | 线路通过林区及成片林时应采取高跨设计 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2005 | 2 | 2005_clause2.json | 2005 | 当砍伐通道时，通道净宽度不应小于线路宽度加通道附近主要树种自然生长高度的2倍。通道附近超过主要树种自然生长高度的非主要树种树木应砍伐 | 76ac403ca87442a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2005_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 当砍伐通道时，通道净宽度不应小于线路宽度加通道附近主要树种自然生长高度的2倍。 | 当砍伐通道时，通道净宽度不应小于线路宽度加通道附近主要树种自然生长高度的2倍。 | verified_structural
2006 | 1 | 2006_clause1.json | 2006 | 对不通航河流冬季至冰面距离66kV线路为6m | afb94085e6f2f97a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2006_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对不通航河流冬季至冰面距离66kV线路为6m | 对不通航河流冬季至冰面距离66kV线路为6m | verified_structural
2006 | 2 | 2006_clause2.json | 2006 | 对不通航河流冬季至冰面距离66kV线路为5m | 7a12f5398011660b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2006_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对不通航河流冬季至冰面距离66kV线路为5m | 对不通航河流冬季至冰面距离66kV线路为5m | verified_structural
2007 | 1 | 2007_clause1.json | 2007 | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | 9b89bde165238cb9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2007_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | verified_structural
2007 | 2 | 2007_clause2.json | 2007 | 线路通道内的树木、建筑物、堆积物等障碍物的清理，应符合设计要求 | d1ae8d089ec3f864 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2007_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路通道内的树木、建筑物、堆积物等障碍物的清理，应符合设计要求 | 线路通道内的树木、建筑物、堆积物等障碍物的清理，应符合设计要求 | verified_structural
2008 | 1 | 2008_clause1.json | 2008 | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | 9b89bde165238cb9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2008_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | verified_structural
2008 | 2 | 2008_clause2.json | 2008 | 线路对跨越或邻近的房屋要满足规定的交叉限距，其具体数据应符合附表B的要求 | 9085c8fb62d97b9d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2008_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 线路对跨越或邻近的房屋要满足规定的交叉限距 | 线路对跨越或邻近的房屋要满足规定的交叉限距 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2009 | 1 | 2009_clause1.json | 2009 | 线路通道内的树木、建筑物、堆积物等障碍物的清理，应符合设计要求 | d1ae8d089ec3f864 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2009_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路通道内的树木、建筑物、堆积物等障碍物的清理，应符合设计要求 | 线路通道内的树木、建筑物、堆积物等障碍物的清理，应符合设计要求 | verified_structural
2009 | 2 | 2009_clause2.json | 2009 | 线路对跨越或邻近的房屋要满足规定的交叉限距，其具体数据应符合附表B的要求 | 9085c8fb62d97b9d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2009_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 线路对跨越或邻近的房屋要满足规定的交叉限距 | 线路对跨越或邻近的房屋要满足规定的交叉限距 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2010 | 1 | 2010_clause1.json | 2010 | 保护间隙整定值要求：500kV线路保护间隙整定值为1.3m | 7ece56b93ee28afa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2010_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 500kV线路保护间隙整定值为1.3m | 500kV线路保护间隙整定值为1.3m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2010 | 2 | 2010_clause2.json | 2010 | 保护间隙设定值为1.2-1.6m | 8559549eeafe71e2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2010_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 保护间隙设定值为1.2-1.6m | 保护间隙设定值为1.2-1.6m | verified_structural
2011 | 1 | 2011_clause1.json | 2011 | 保护间隙整定值要求：500kV线路保护间隙整定值为1.3m | 7ece56b93ee28afa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2011_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 500kV线路保护间隙整定值为1.3m | 500kV线路保护间隙整定值为1.3m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2011 | 2 | 2011_clause2.json | 2011 | 保护间隙设定值为1.3m | 4f451dcc8c7f286f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2011_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 保护间隙设定值为1.3m | 保护间隙设定值为1.3m | verified_structural
2012 | 1 | 2012_clause1.json | 2012 | 保护间隙设定值为1.2-1.6m | 8559549eeafe71e2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2012_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 保护间隙设定值为1.2-1.6m | 保护间隙设定值为1.2-1.6m | verified_structural
2012 | 2 | 2012_clause2.json | 2012 | 保护间隙设定值为1.3m | 4f451dcc8c7f286f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2012_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 保护间隙设定值为1.3m | 保护间隙设定值为1.3m | verified_structural
2013 | 1 | 2013_clause1.json | 2013 | 机械试验周期：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | 4655b0b5e5e977a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2013_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | 绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2013 | 2 | 2013_clause2.json | 2013 | 机械试验周期：绝缘工具两年一次，金属工具每年一次 | a63ab657b3a9cef9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2013_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘工具两年一次，金属工具每年一次 | 绝缘工具两年一次，金属工具每年一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2014 | 1 | 2014_clause1.json | 2014 | 机械试验周期：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | 4655b0b5e5e977a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2014_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | 绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2014 | 2 | 2014_clause2.json | 2014 | 绝缘工具机械试验周期:24个月，承力工具机械试验周期:12个月 | 3cf581d972c60f98 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2014_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘工具机械试验周期:24个月 | 绝缘工具机械试验周期:24个月 | verified_structural
2015 | 1 | 2015_clause1.json | 2015 | 机械试验周期：绝缘工具两年一次，金属工具每年一次 | a63ab657b3a9cef9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2015_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘工具两年一次，金属工具每年一次 | 绝缘工具两年一次，金属工具每年一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2015 | 2 | 2015_clause2.json | 2015 | 绝缘工具机械试验周期:24个月，承力工具机械试验周期:12个月 | 3cf581d972c60f98 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2015_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘工具机械试验周期:24个月 | 绝缘工具机械试验周期:24个月 | verified_structural
2016 | 1 | 2016_clause1.json | 2016 | 在2km进线保护段和大跨越段500kV及以上线路为1年，其他线路为2年。其它为投运3年进行首次测试，以后500kV及以上线路为4年，其他线路为8年，除2km进线保护段和大跨越外，一般采用每隔3基（500kV及以上）或每隔7基（其它）检测1基的轮试方式。对于地形复杂、难以到达的区段，轮式方式可酌情自行掌握。如某基杆塔的测量值超过设计值时，补测与此相邻的2基杆塔。如果连续2次检测的结果低于设计值（或要求值）的50%，则轮式周期可延长50%-100% | 353e5b35b7722d96 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2016 | 2 | 2016_clause2.json | 2016 | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次，雷击多发区杆塔接地检测周期为每2~3年检测一次，变电站进山线段3km、换流站进出线段3km及特殊地点，杆塔接地电阻检测周期为每1年一次 | 468a4eebfc1fbfa0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2016_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次 | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次 | verified_structural
2017 | 1 | 2017_clause1.json | 2017 | 在2km进线保护段和大跨越段500kV及以上线路为1年，其他线路为2年。其它为投运3年进行首次测试，以后500kV及以上线路为4年，其他线路为8年，除2km进线保护段和大跨越外，一般采用每隔3基（500kV及以上）或每隔7基（其它）检测1基的轮试方式。对于地形复杂、难以到达的区段，轮式方式可酌情自行掌握。如某基杆塔的测量值超过设计值时，补测与此相邻的2基杆塔。如果连续2次检测的结果低于设计值（或要求值）的50%，则轮式周期可延长50%-100% | 353e5b35b7722d96 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2017 | 2 | 2017_clause2.json | 2017 | 基准周期为5年，根据运行情况可调整时间，每次雷击故障后的杆塔应进行测试 | aa0a31a51e7b873f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2017_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基准周期为5年，根据运行情况可调整时间 | 基准周期为5年，根据运行情况可调整时间 | verified_structural
2018 | 1 | 2018_clause1.json | 2018 | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次，雷击多发区杆塔接地检测周期为每2~3年检测一次，变电站进山线段3km、换流站进出线段3km及特殊地点，杆塔接地电阻检测周期为每1年一次 | 468a4eebfc1fbfa0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2018_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次 | 一般地段杆塔接地电阻检测周期为每5年检测一次 | verified_structural
2018 | 2 | 2018_clause2.json | 2018 | 基准周期为5年，根据运行情况可调整时间，每次雷击故障后的杆塔应进行测试 | aa0a31a51e7b873f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2018_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基准周期为5年，根据运行情况可调整时间 | 基准周期为5年，根据运行情况可调整时间 | verified_structural
2019 | 1 | 2019_clause1.json | 2019 | 基准周期330kV及以上为1年，220kV及以下为3年。500kV及以上直线连接管、耐张引流线1年测量一次，其他3年测量一次 | 1e4e87afa2fd0b1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2019_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基准周期330kV及以上为1年，220kV及以下为3年。 | 基准周期330kV及以上为1年，220kV及以下为3年。 | verified_structural
2019 | 2 | 2019_clause2.json | 2019 | 必要时，无具体周期要求 | d45190313fb8023c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2019_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电力系统应具备足够的备用容量，以保证在任何一台发电机故障停运时，系统仍能保持稳定运行。 | 电力系统应具备足够的备用容量，以保证在任何一台发电机故障停运时，系统仍能保持稳定运行。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2020 | 1 | 2020_clause1.json | 2020 | 基准周期330kV及以上为1年，220kV及以下为3年。500kV及以上直线连接管、耐张引流线1年测量一次，其他3年测量一次 | 1e4e87afa2fd0b1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2020_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基准周期330kV及以上为1年，220kV及以下为3年。 | 基准周期330kV及以上为1年，220kV及以下为3年。 | verified_structural
2020 | 2 | 2020_clause2.json | 2020 | 对正常运行的500kV及以上架空线路和重要的220（330）kV架空线路接续金具，每年宜检测一次；110kV线路和其他的220（330）kV线路，可每两年进行一次。新投产和做相关大修后的线路，应在投运带负荷后不超过1个月内（但至少24h以后）进行一次检测。对重负荷线路，运行环境差时应适当缩短检测周期；重大事件、重大节日、重要负荷以及设备负荷突然增加等特殊情况应增加检测次数 | 410ed0e5cbc06f49 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2021 | 1 | 2021_clause1.json | 2021 | 基准周期330kV及以上为1年，220kV及以下为3年。500kV及以上直线连接管、耐张引流线1年测量一次，其他3年测量一次 | 1e4e87afa2fd0b1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2021_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基准周期330kV及以上为1年，220kV及以下为3年。 | 基准周期330kV及以上为1年，220kV及以下为3年。 | verified_structural
2021 | 2 | 2021_clause2.json | 2021 | 接点温度可略高于导线温度，但不应超过10ºC。在分析时，要综合考虑当时及前1小时的负荷变化以及大气环境条件且不高于导线允许运行温度。文中并未提及测量周期 | 04d46b7d90a8af3a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2021_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接点温度可略高于导线温度，但不应超过10ºC。 | 接点温度可略高于导线温度，但不应超过10ºC。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2022 | 1 | 2022_clause1.json | 2022 | 必要时，无具体周期要求 | d45190313fb8023c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2022_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电力系统应具备足够的备用容量，以保证在任何一台发电机故障停运时，系统仍能保持稳定运行。 | 电力系统应具备足够的备用容量，以保证在任何一台发电机故障停运时，系统仍能保持稳定运行。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2022 | 2 | 2022_clause2.json | 2022 | 对正常运行的500kV及以上架空线路和重要的220（330）kV架空线路接续金具，每年宜检测一次；110kV线路和其他的220（330）kV线路，可每两年进行一次。新投产和做相关大修后的线路，应在投运带负荷后不超过1个月内（但至少24h以后）进行一次检测。对重负荷线路，运行环境差时应适当缩短检测周期；重大事件、重大节日、重要负荷以及设备负荷突然增加等特殊情况应增加检测次数 | 410ed0e5cbc06f49 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2023 | 1 | 2023_clause1.json | 2023 | 必要时，无具体周期要求 | d45190313fb8023c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2023_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电力系统应具备足够的备用容量，以保证在任何一台发电机故障停运时，系统仍能保持稳定运行。 | 电力系统应具备足够的备用容量，以保证在任何一台发电机故障停运时，系统仍能保持稳定运行。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2023 | 2 | 2023_clause2.json | 2023 | 接点温度可略高于导线温度，但不应超过10ºC。在分析时，要综合考虑当时及前1小时的负荷变化以及大气环境条件且不高于导线允许运行温度。文中并未提及测量周期 | 04d46b7d90a8af3a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2023_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接点温度可略高于导线温度，但不应超过10ºC。 | 接点温度可略高于导线温度，但不应超过10ºC。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2024 | 1 | 2024_clause1.json | 2024 | 对正常运行的500kV及以上架空线路和重要的220（330）kV架空线路接续金具，每年宜检测一次；110kV线路和其他的220（330）kV线路，可每两年进行一次。新投产和做相关大修后的线路，应在投运带负荷后不超过1个月内（但至少24h以后）进行一次检测。对重负荷线路，运行环境差时应适当缩短检测周期；重大事件、重大节日、重要负荷以及设备负荷突然增加等特殊情况应增加检测次数 | 410ed0e5cbc06f49 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2024 | 2 | 2024_clause2.json | 2024 | 接点温度可略高于导线温度，但不应超过10ºC。在分析时，要综合考虑当时及前1小时的负荷变化以及大气环境条件且不高于导线允许运行温度。文中并未提及测量周期 | 04d46b7d90a8af3a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2024_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接点温度可略高于导线温度，但不应超过10ºC。 | 接点温度可略高于导线温度，但不应超过10ºC。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2025 | 1 | 2025_clause1.json | 2025 | 承载索安全系数2.6~2.8 | 7913c5a5c5f30e4a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2025_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 承载索安全系数2.6~2.8 | 承载索安全系数2.6~2.8 | verified_structural
2025 | 2 | 2025_clause2.json | 2025 | 在最大张力情况下，承载索强度的安全系数不小于2.5。附录D中第2.1.1条要求：在重载（当载运物位于档距中点时）最大张力情况下，承载索强度安全系数不小于2.5。附录D第2.2条要求：承载索的安全系数不小于2.5 | 28683e2590afb8fe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2025_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2.1,2.2 | TRUE | 在最大张力情况下，承载索强度的安全系数不小于2.5 | 在最大张力情况下，承载索强度的安全系数不小于2.5 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2026 | 1 | 2026_clause1.json | 2026 | 滑轮轴承应选用滚动轴承，轴承选用按国家标准进行。滚动轴承静载安全系数应不小于1.5。在多轮滑车中两滑轮间侧向间隙不大于4mm | 311c5c0bd7d32c69 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2026_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 滑轮轴承应选用滚动轴承，轴承选用按国家标准进行。 | 滑轮轴承应选用滚动轴承，轴承选用按国家标准进行。 | verified_structural
2026 | 2 | 2026_clause2.json | 2026 | 放线滑车相邻两滑轮间及滑轮与架体间的侧向间隙为4mm-6mm。滑轮槽底直径等于或大于710mm时侧向间隙为5mm-6mm，滑轮槽底直径小于或等于560mm时侧向间隙为4mm | 2e7cd600d1be0452 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2026_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 放线滑车相邻两滑轮间及滑轮与架体间的侧向间隙为4mm-6mm | 放线滑车相邻两滑轮间及滑轮与架体间的侧向间隙为4mm-6mm | verified_structural
2027 | 1 | 2027_clause1.json | 2027 | 牵引机必须有过载保护装置,过载保持装置可保护的最大牵引力不应小于额定牵引力的1.25倍,过载保护装置应连续可调 | 51b2565a8b3a8267 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2027_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 牵引机必须有过载保护装置 | 牵引机必须有过载保护装置 | verified_structural
2027 | 2 | 2027_clause2.json | 2027 | 最大牵引力牵引机在15min内允许的连续工作牵引力。最大牵引力一般不低于额定牵引力的1.2倍 | 4dfeee6969373dac | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2027_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 最大牵引力牵引机在15min内允许的连续工作牵引力。 | 最大牵引力牵引机在15min内允许的连续工作牵引力。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2028 | 1 | 2028_clause1.json | 2028 | 憎水性的减弱特性要求：在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。将试品取出后，甩掉表面的水珠，用滤纸吸干残余水分。然后任选3个试品，测量其静态接触角θ及HC值，其余两个试品仅测HC值。每个试品的测量过程在10min内完成。试品应满足：a）静态接触角θAV≥90°、θmin≥85°。b）一般为HC3~HC4级，且HC5级的试品不多于1个。对已运行的绝缘子一般应为HC4~HC5级 | f84fb80c2a97ac94 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2028_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。 | 在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2028 | 2 | 2028_clause2.json | 2028 | 憎水性的减弱特性要求：在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。将试品取出后，甩掉表面的水珠，用滤纸吸干残余水分。然后任选3个试品，测量其静态接触角θ及HC值，其余2个试品仅测HC值。每个试品的测量过程在10min内完成。试品应满足：a）静态接触角θAV≥90°、θmin≥85°。b）一般为HC3~HC4级，且HC5级的试品不多于1个。c）对已运行的绝缘子一般应为HC4~HC6级 | a7a548a85789e50a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2028_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。 | 在实验室标准环境条件下，将5片清洁试品置于盛有水的容器中浸泡96h，保证试品被水完全浸没。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2029 | 1 | 2029_clause1.json | 2029 | 尺寸偏差要求：结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm，6片串结构高度偏差不大于±19mm | d1732d7ebbd4eccd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2029_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2029 | 2 | 2029_clause2.json | 2029 | 尺寸偏差要求：绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子）。6个绝缘子串的结构高度偏差应不超过±19mm | fc3a7126c3cd7c5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2029_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2030 | 1 | 2030_clause1.json | 2030 | 尺寸偏差要求：结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm，6片串结构高度偏差不大于±19mm | d1732d7ebbd4eccd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2030_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | 结构高度偏差±（0.03d+0.3）mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2030 | 2 | 2030_clause2.json | 2030 | 尺寸偏差要求：绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子）。对于330kV及以上线路使用绝缘子，6个绝缘子串的结构高度偏差应不超过±19mm | d90137ed938745b5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2030_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2031 | 1 | 2031_clause1.json | 2031 | 尺寸偏差要求：绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子）。6个绝缘子串的结构高度偏差应不超过±19mm | fc3a7126c3cd7c5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2031_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2031 | 2 | 2031_clause2.json | 2031 | 尺寸偏差要求：绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子）。对于330kV及以上线路使用绝缘子，6个绝缘子串的结构高度偏差应不超过±19mm | d90137ed938745b5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2031_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | 绝缘子串的结构高度偏差为±0.024nH（n表示6只绝缘子） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2032 | 1 | 2032_clause1.json | 2032 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV。在规定1.1×Um/√3kV试验电压下，绝缘子串的无线电干扰水平不大于500μV | fe37ab0c0db50741 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2032_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | verified_structural
2032 | 2 | 2032_clause2.json | 2032 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB。在规定1.1倍最高运行相电压下，绝缘子串的无线电干扰水平不大于58dB | fd4f9922be7c26e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2032_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB | verified_structural
2033 | 1 | 2033_clause1.json | 2033 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV。在规定1.1×Um/√3kV试验电压下，绝缘子串的无线电干扰水平不大于500μV | fe37ab0c0db50741 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2033_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | verified_structural
2033 | 2 | 2033_clause2.json | 2033 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV。在规定1.1倍最高运行相电压下，330kV及以上电压等级的绝缘子串无线电干扰水平不大于500μV | 69c9317ddd557ccb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2033_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | verified_structural
2034 | 1 | 2034_clause1.json | 2034 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB。在规定1.1倍最高运行相电压下，绝缘子串的无线电干扰水平不大于58dB | fd4f9922be7c26e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2034_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB | verified_structural
2034 | 2 | 2034_clause2.json | 2034 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV。在规定1.1倍最高运行相电压下，330kV及以上电压等级的绝缘子串无线电干扰水平不大于500μV | 69c9317ddd557ccb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2034_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | verified_structural
2035 | 1 | 2035_clause1.json | 2035 | 高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不准失去安全保护。钢管杆塔、30m以上杆塔和220kV及以上线路杆塔宜设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的防坠安全保护装置 | f70c727833cdc191 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2035_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。 | 高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。 | verified_structural
2035 | 2 | 2035_clause2.json | 2035 | 高杆塔宜采取高空作业工作人员的防坠安全保护措施。在架线高空作业时，应制定安全措施，确保安全生产 | 0f482ea1a0ffad47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2035_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高杆塔宜采取高空作业工作人员的防坠安全保护措施。 | 高杆塔宜采取高空作业工作人员的防坠安全保护措施。 | verified_structural
2036 | 1 | 2036_clause1.json | 2036 | 风振严重区域的导地线线夹、防振锤和间隔棒应选用加强型金具或预绞式金具。舞动易发区的导地线线夹、防振锤和间隔棒应选用加强型金具或预绞式金具 | 9de3325e33fe1f83 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2036_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 风振严重区域的导地线线夹、防振锤和间隔棒应选用加强型金具或预绞式金具 | 风振严重区域的导地线线夹、防振锤和间隔棒应选用加强型金具或预绞式金具 | verified_structural
2036 | 2 | 2036_clause2.json | 2036 | 线路经过易舞动区应适当提高金具和绝缘子的机械强度 | a44ffccf58a01611 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2036_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路经过易舞动区应适当提高金具和绝缘子的机械强度 | 线路经过易舞动区应适当提高金具和绝缘子的机械强度 | verified_structural
2037 | 1 | 2037_clause1.json | 2037 | 新建和扩建输变电设备应依据最新版污区分布图进行外绝缘配置。中重污区的外绝缘配置宜采用硅橡胶类防污闪产品，包括线路复合绝缘子、支柱复合绝缘子、复合套管、瓷绝缘子（含悬式绝缘子、支柱绝缘子及套管）和玻璃绝缘子表面喷涂防污闪涂料等 | 389763f909a5db45 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2037 | 2 | 2037_clause2.json | 2037 | 一、新建输变电工程防污闪技术要求（四）架空输电线路绝缘配置原则1.提高输电线路防污能力。c级及以下污区均提高一级配置；d级污区按照上限配置；e级污区按照实际情况配置，适当留有裕度。2.合理选择绝缘子型式。110kV及以下电压等级线路悬垂串、耐张串宜采用复合绝缘子；在d级、e级污区，220kV及以上线路悬垂串宜采用复合绝缘子，220kV线路耐张串宜采用复合绝缘子、瓷或玻璃绝缘子，330kV及以上线路耐张串宜采用玻璃或瓷绝缘子，逐步推广应用复合绝缘子 | ebe9915873b765e4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2037_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 提高输电线路防污能力。c级及以下污区均提高一级配置；d级污区按照上限配置；e级污区按照实际情况配置，适当留有裕度。 | 提高输电线路防污能力。c级及以下污区均提高一级配置；d级污区按照上限配置；e级污区按照实际情况配置，适当留有裕度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2038 | 1 | 2038_clause1.json | 2038 | 基础型式选择，当有条件时应优先采用原状土（不含桩基础）基础；当采用原状土基础不经济或施工受限时可采用台阶式基础或板式基础，必要时可采用桩基础 | e434695b00905cee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2038_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 基础型式选择，当有条件时应优先采用原状土基础 | 基础型式选择，当有条件时应优先采用原状土基础 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2038 | 2 | 2038_clause2.json | 2038 | 基础形式选择，应优先采用原状土基础。杆塔基础也可采用钢筋混凝土板柱基础或混凝土台阶式基础；运输或浇制混凝土有困难的地区，可采用装配式基础；当地质条件很差，用其他基础无法满足要求时可采用桩基础；电杆及拉线盘宜采用预制装配式基础；特殊情况下，可采用筏板基础、螺旋锚基础、复合式沉井基础、偏心基础等 | 81270e5bfcd7a868 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2039 | 1 | 2039_clause1.json | 2039 | 锚杆外径不宜小于60mm，锚杆的管壁厚度不宜小于5mm。锚杆采用金属材料时，应该考虑腐蚀对锚杆厚度的影响，宜增加1mm到3mm | 124328f67be79e2c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2039_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 锚杆外径不宜小于60mm | 锚杆外径不宜小于60mm | verified_structural
2039 | 2 | 2039_clause2.json | 2039 | 锚杆外径不宜小于50mm，锚杆的管壁厚度不宜小于5mm。锚杆采用金属材料时，应该考虑腐蚀对锚杆厚度的影响，宜增加1mm到3mm | 71daa2f7f6b29c64 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2039_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 锚杆外径不宜小于50mm | 锚杆外径不宜小于50mm | verified_structural
2040 | 1 | 2040_clause1.json | 2040 | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | 4df13656c87c3062 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2040_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | 锚孔直径D=(2.5～3)d，直径不小于90mm，尚应符合d+50mm的要求 | verified_structural
2040 | 2 | 2040_clause2.json | 2040 | 锚孔直径D，宜取锚筋或地脚螺栓直径d的2倍~3倍，并不应小于d+50mm | 0cb6bbe2cf18c6c2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2040_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 锚孔直径D，宜取锚筋或地脚螺栓直径d的2倍~3倍，并不应小于d+50mm | 锚孔直径D，宜取锚筋或地脚螺栓直径d的2倍~3倍，并不应小于d+50mm | verified_structural
2041 | 1 | 2041_clause1.json | 2041 | 制孔技术要求：成孔后构件周围表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除 | dd0a164359cd6de6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2041_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 成孔后构件周围表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除 | 成孔后构件周围表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2041 | 2 | 2041_clause2.json | 2041 | 制孔后零件不得有明显变形，孔周围表面不得有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。制孔的允许偏差应满足表10的规定 | 34158d2074b4ef16 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2041_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 制孔后零件不得有明显变形 | 制孔后零件不得有明显变形 | verified_structural
2042 | 1 | 2042_clause1.json | 2042 | 制孔技术要求：成孔后构件周围表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除 | dd0a164359cd6de6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2042_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 成孔后构件周围表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除 | 成孔后构件周围表面不应有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2042 | 2 | 2042_clause2.json | 2042 | 制孔表面不得有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除，制孔后孔壁与零件表面的边界交接处，不应有大于0.5mm的缺棱或塌角 | 6148465ea88f656e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2042_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 制孔表面不得有明显的凹面缺陷 | 制孔表面不得有明显的凹面缺陷 | verified_structural
2043 | 1 | 2043_clause1.json | 2043 | 制孔后零件不得有明显变形，孔周围表面不得有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除。制孔的允许偏差应满足表10的规定 | 34158d2074b4ef16 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2043_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制孔后零件不得有明显变形 | 制孔后零件不得有明显变形 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2043 | 2 | 2043_clause2.json | 2043 | 制孔表面不得有明显的凹面缺陷，大于0.3mm的毛刺应清除，制孔后孔壁与零件表面的边界交接处，不应有大于0.5mm的缺棱或塌角 | 6148465ea88f656e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2043_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 制孔表面不得有明显的凹面缺陷 | 制孔表面不得有明显的凹面缺陷 | verified_structural
2044 | 1 | 2044_clause1.json | 2044 | Q460材质冲孔最大厚度≤10mm | ea1f9413b60d6070 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2044_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | Q460材质冲孔最大厚度≤10mm | Q460材质冲孔最大厚度≤10mm | verified_structural
2044 | 2 | 2044_clause2.json | 2044 | 钢材材质为Q460的所有厚度及挂线孔均应采用钻孔 | 35b2d0f569d35a06 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2044_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢材材质为Q460的所有厚度及挂线孔均应采用钻孔 | 钢材材质为Q460的所有厚度及挂线孔均应采用钻孔 | verified_structural
2045 | 1 | 2045_clause1.json | 2045 | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。当部件较大，采用热浸镀锌有困难时，可采用热喷涂进行防腐处理 | 796fa14b0de3d9c4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2045_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。 | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。 | verified_structural
2045 | 2 | 2045_clause2.json | 2045 | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法，热浸镀锌工艺应满足相关标准要求 | 5d70a9d8bd9fa748 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2045_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法 | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法 | verified_structural
2046 | 1 | 2046_clause1.json | 2046 | 试组装技术要求：试组装时，所使用螺栓数目不应少于连接杆件端部螺栓总数的75%，同一组孔螺栓数量少于3个（包括3个）时应全部安装，并应进行紧固 | b61cb5eb741114ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2046_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试组装时，所使用螺栓数目不应少于连接杆件端部螺栓总数的75% | 试组装时，所使用螺栓数目不应少于连接杆件端部螺栓总数的75% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2046 | 2 | 2046_clause2.json | 2046 | 试组装：试组装时所用螺栓规格应与实际所用规格相同，螺栓数目能保证构件的定位需要，且每组孔不少于螺栓孔总数的30%，并不少于3个 | 69c637770b2169a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2046_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试组装时所用螺栓规格应与实际所用规格相同 | 试组装时所用螺栓规格应与实际所用规格相同 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2047 | 1 | 2047_clause1.json | 2047 | 试组装技术要求：试组装时，所使用螺栓数目不应少于连接杆件端部螺栓总数的75%，同一组孔螺栓数量少于3个（包括3个）时应全部安装，并应进行紧固 | b61cb5eb741114ab | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2047_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试组装时，所使用螺栓数目不应少于连接杆件端部螺栓总数的75% | 试组装时，所使用螺栓数目不应少于连接杆件端部螺栓总数的75% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2047 | 2 | 2047_clause2.json | 2047 | 试组装：6.10.4试组装时所用的螺栓直径应和实际所用螺栓相同。所使用的螺栓数量应保证构件的定位需要，且不少于该组螺栓总数的30% | d676f1497a943fd9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2047_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,6.10 | TRUE | 试组装时所用的螺栓直径应和实际所用螺栓相同。 | 试组装时所用的螺栓直径应和实际所用螺栓相同。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2048 | 1 | 2048_clause1.json | 2048 | 试组装：试组装时所用螺栓规格应与实际所用规格相同，螺栓数目能保证构件的定位需要，且每组孔不少于螺栓孔总数的30%，并不少于3个 | 69c637770b2169a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2048_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试组装时所用螺栓规格应与实际所用规格相同 | 试组装时所用螺栓规格应与实际所用规格相同 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2048 | 2 | 2048_clause2.json | 2048 | 试组装：6.10.4试组装时所用的螺栓直径应和实际所用螺栓相同。所使用的螺栓数量应保证构件的定位需要，且不少于该组螺栓总数的30% | d676f1497a943fd9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2048_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,6.10 | TRUE | 试组装时所用的螺栓直径应和实际所用螺栓相同。 | 试组装时所用的螺栓直径应和实际所用螺栓相同。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2049 | 1 | 2049_clause1.json | 2049 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算 | b1d69a9a9d34b0e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2049_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算 | verified_structural
2049 | 2 | 2049_clause2.json | 2049 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计，必要时还宜按稀有覆冰条件进行验算 | b8b6098841095b62 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2049_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | verified_structural
2050 | 1 | 2050_clause1.json | 2050 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算 | b1d69a9a9d34b0e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2050_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算 | verified_structural
2050 | 2 | 2050_clause2.json | 2050 | 严重覆冰地段（大于10mm）如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | 570abf48720db941 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2050_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | 严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2051 | 1 | 2051_clause1.json | 2051 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计，必要时还宜按稀有覆冰条件进行验算 | b8b6098841095b62 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2051_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | verified_structural
2051 | 2 | 2051_clause2.json | 2051 | 严重覆冰地段（大于10mm）如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | 570abf48720db941 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2051_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | 在严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2052 | 1 | 2052_clause1.json | 2052 | 走廊清理应包括以下内容：a)应说明拟拆迁或跨越的房屋情况，包括建筑物的属性、规模、结构分类、价格。b)拆除或迁移”三线”（电力线、通信线、广播线）的情况说明。c)林区主要树种自然生长高度、长度，树木跨越长度及砍伐数量、价格等。d)拟拆迁、压覆厂矿的类型、所属单位、规模、数量、费用。e)拟拆除或迁移改造道路或管线的所属单位、类型、等级、数量、费用。f)对导航台、雷达站、通信基站等特殊障碍物的影响。g)当走廊清理规模较大时，应提供相应专题报告或由建设方委托第三方完成的评估报告。h)其他 | 3fde3efc0f021fbf |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2052 | 2 | 2052_clause2.json | 2052 | 说明各路径方案的房屋（含厂矿）、林木等走廊清理及交叉跨越等工程量，包括厂矿企业拆迁规模和数量、民房拆迁面积及主要结构类型、三线拆迁数量、其他拆迁数量，林区长度、树木种类及砍伐数量，重要交叉跨越数量等 | 81f8284a7a519ebd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2052_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 说明各路径方案的房屋（含厂矿）、林木等走廊清理及交叉跨越等工程量 | 说明各路径方案的房屋（含厂矿）、林木等走廊清理及交叉跨越等工程量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2053 | 1 | 2053_clause1.json | 2053 | 所有购置的绝缘工器具和防护用具均应有近5年内的型式试验报告，每件工器具须经出厂试验合格并附有产品合格证。第10.4条，带电作业用工具应存放在专用库房里，带电作业工具库房应满足DL/T974的规定 | 8b40e6279f5e9905 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2053_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.4 | TRUE | 所有购置的绝缘工器具和防护用具均应有近5年内的型式试验报告 | 所有购置的绝缘工器具和防护用具均应有近5年内的型式试验报告 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2053 | 2 | 2053_clause2.json | 2053 | 使用的绝缘工器具均应通过型式试验，每件工器具须经试验合格后方可使用。第10.4条，绝缘工具应放在满足DL/T974规定的带电作业工具房内，并与热源保持1m以上的距离 | b172dbb6b0286089 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2053_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:10.4 | TRUE | 使用的绝缘工器具均应通过型式试验，每件工器具须经试验合格后方可使用 | 使用的绝缘工器具均应通过型式试验，每件工器具须经试验合格后方可使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2054 | 1 | 2054_clause1.json | 2054 | 钢筋笼制作、安装的质量应符合下列要求：a）钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求，制作允许偏差应符合表19的规定；主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋笼直径±10mm，钢筋笼长度±100mm | 1cd633c621be2c87 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2054_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:19 | TRUE | 钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求 | 钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2054 | 2 | 2054_clause2.json | 2054 | 钢筋骨架应符合设计要求，其制作充许偏差应符合下列规定：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋骨架直径±10mm，钢筋骨架长度±50mm | 914a6b0273fc7954 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2054_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 钢筋骨架应符合设计要求，其制作允许偏差应符合下列规定：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋骨架直径±10mm，钢筋骨架长度±50mm | 钢筋骨架应符合设计要求，其制作允许偏差应符合下列规定：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋骨架直径±10mm，钢筋骨架长度±50mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2055 | 1 | 2055_clause1.json | 2055 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)，或两个单联串 | 31f6458ac1476e4c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2055_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)，或两个单联串 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)，或两个单联串 | verified_structural
2055 | 2 | 2055_clause2.json | 2055 | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联”I串”或”V”串型式 | 88fd92d6adac9fa8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2055_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联‘I串’或‘V’串型式 | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联‘I串’或‘V’串型式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2056 | 1 | 2056_clause1.json | 2056 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)，或两个单联串 | 31f6458ac1476e4c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2056_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)，或两个单联串 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)，或两个单联串 | verified_structural
2056 | 2 | 2056_clause2.json | 2056 | 对于直线型重要交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路和高速公路、一级公路、一、二级通航河流等，应采用双悬垂绝缘子串结构，且宜采用双独立挂点；无法设置双挂点的窄横担杆塔可采用单挂点双联绝缘子串结构 | a5418509e233244d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2056_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于直线型重要交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路和高速公路、一级公路、一、二级通航河流等，应采用双悬垂绝缘子串结构，且宜采用双独立挂点 | 对于直线型重要交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路和高速公路、一级公路、一、二级通航河流等，应采用双悬垂绝缘子串结构，且宜采用双独立挂点 | verified_structural
2057 | 1 | 2057_clause1.json | 2057 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)，或两个单联串 | 31f6458ac1476e4c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2057_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)，或两个单联串 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)，或两个单联串 | verified_structural
2057 | 2 | 2057_clause2.json | 2057 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联”I”型串或双”V”型串 | c0d15f9504e46f6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2057_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联‘I’型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联‘I’型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2058 | 1 | 2058_clause1.json | 2058 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)，或两个单联串 | 31f6458ac1476e4c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2058_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)，或两个单联串 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)，或两个单联串 | verified_structural
2058 | 2 | 2058_clause2.json | 2058 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计，耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式，单串强度应满足受力要求 | 4831738ea05dccd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2058_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2059 | 1 | 2059_clause1.json | 2059 | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联”I串”或”V”串型式 | 88fd92d6adac9fa8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2059_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联‘I串’或‘V’串型式 | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联‘I串’或‘V’串型式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2059 | 2 | 2059_clause2.json | 2059 | 对于直线型重要交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路和高速公路、一级公路、一、二级通航河流等，应采用双悬垂绝缘子串结构，且宜采用双独立挂点；无法设置双挂点的窄横担杆塔可采用单挂点双联绝缘子串结构 | a5418509e233244d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2059_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于直线型重要交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路和高速公路、一级公路、一、二级通航河流等，应采用双悬垂绝缘子串结构，且宜采用双独立挂点 | 对于直线型重要交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路和高速公路、一级公路、一、二级通航河流等，应采用双悬垂绝缘子串结构，且宜采用双独立挂点 | verified_structural
2060 | 1 | 2060_clause1.json | 2060 | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联”I串”或”V”串型式 | 88fd92d6adac9fa8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2060_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联‘I串’或‘V’串型式 | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联‘I串’或‘V’串型式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2060 | 2 | 2060_clause2.json | 2060 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联”I”型串或双”V”型串 | c0d15f9504e46f6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2060_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联‘I’型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联‘I’型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2061 | 1 | 2061_clause1.json | 2061 | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联”I串”或”V”串型式 | 88fd92d6adac9fa8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2061_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联‘I串’或‘V’串型式 | 线路跨越220kV及以上线路，铁路，高速公路，一级公路，一、二级通航河流及特殊管道时，悬垂绝缘子串宜采用双挂点、双联‘I串’或‘V’串型式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2061 | 2 | 2061_clause2.json | 2061 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计，耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式，单串强度应满足受力要求 | 4831738ea05dccd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2061_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2062 | 1 | 2062_clause1.json | 2062 | 对于直线型重要交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路和高速公路、一级公路、一、二级通航河流等，应采用双悬垂绝缘子串结构，且宜采用双独立挂点；无法设置双挂点的窄横担杆塔可采用单挂点双联绝缘子串结构 | a5418509e233244d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2062_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于直线型重要交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路和高速公路、一级公路、一、二级通航河流等，应采用双悬垂绝缘子串结构，且宜采用双独立挂点 | 对于直线型重要交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路和高速公路、一级公路、一、二级通航河流等，应采用双悬垂绝缘子串结构，且宜采用双独立挂点 | verified_structural
2062 | 2 | 2062_clause2.json | 2062 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联”I”型串或双”V”型串 | c0d15f9504e46f6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2062_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联‘I’型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联‘I’型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2063 | 1 | 2063_clause1.json | 2063 | 对于直线型重要交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路和高速公路、一级公路、一、二级通航河流等，应采用双悬垂绝缘子串结构，且宜采用双独立挂点；无法设置双挂点的窄横担杆塔可采用单挂点双联绝缘子串结构 | a5418509e233244d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2063_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于直线型重要交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路和高速公路、一级公路、一、二级通航河流等，应采用双悬垂绝缘子串结构，且宜采用双独立挂点 | 对于直线型重要交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路和高速公路、一级公路、一、二级通航河流等，应采用双悬垂绝缘子串结构，且宜采用双独立挂点 | verified_structural
2063 | 2 | 2063_clause2.json | 2063 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计，耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式，单串强度应满足受力要求 | 4831738ea05dccd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2063_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2064 | 1 | 2064_clause1.json | 2064 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联”I”型串或双”V”型串 | c0d15f9504e46f6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2064_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联‘I’型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联‘I’型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2064 | 2 | 2064_clause2.json | 2064 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计，耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式，单串强度应满足受力要求 | 4831738ea05dccd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2064_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2065 | 1 | 2065_clause1.json | 2065 | 弧垂允许偏差，110kV允许偏差：+5%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：±2.5% | 4fefc35681d171b2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2065_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2065 | 2 | 2065_clause2.json | 2065 | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | d4d8e0fbd4881fc1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2065_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | verified_structural
2066 | 1 | 2066_clause1.json | 2066 | 采用缠绕处理导线损伤时，其中心应位于损伤最严重处，并应将受伤部分全部覆盖。其长度不得小于100mm | 1141f353f4fb16c2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2066_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用缠绕处理导线损伤时，其中心应位于损伤最严重处，并应将受伤部分全部覆盖。其长度不得小于100mm | 采用缠绕处理导线损伤时，其中心应位于损伤最严重处，并应将受伤部分全部覆盖。其长度不得小于100mm | verified_structural
2066 | 2 | 2066_clause2.json | 2066 | 金属单丝缠绕层全部覆盖损伤部位，且缠绕层距损伤部位边缘的长度不得小于50mm | a24dfd591f17e2da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2066_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 金属单丝缠绕层全部覆盖损伤部位 | 金属单丝缠绕层全部覆盖损伤部位 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2067 | 1 | 2067_clause1.json | 2067 | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm | e54a723149b9e263 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2067_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm | verified_structural
2067 | 2 | 2067_clause2.json | 2067 | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖 | 794647af7e37f0b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2067_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖 | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖 | verified_structural
2068 | 1 | 2068_clause1.json | 2068 | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以百年一遇洪水位为基准 | 04c88d53af9f569c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2068_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以百年一遇洪水位为基准 | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以百年一遇洪水位为基准 | verified_structural
2068 | 2 | 2068_clause2.json | 2068 | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以五年一遇洪水位为基准 | 0f629746c0970afe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2068_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以五年一遇洪水位为基准 | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以五年一遇洪水位为基准 | verified_structural
2069 | 1 | 2069_clause1.json | 2069 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过2°，且最大偏移值一般不应超过400mm（高山大岭500mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | c9e8e37c92d796ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2069_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | verified_structural
2069 | 2 | 2069_clause2.json | 2069 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | d9a1c5a89338987e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2069_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | verified_structural
2070 | 1 | 2070_clause1.json | 2070 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过2°，且最大偏移值一般不应超过400mm（高山大岭500mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | c9e8e37c92d796ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2070_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | verified_structural
2070 | 2 | 2070_clause2.json | 2070 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | e485977764ac1d2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2070_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2071 | 1 | 2071_clause1.json | 2071 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | d9a1c5a89338987e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2071_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | verified_structural
2071 | 2 | 2071_clause2.json | 2071 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | e485977764ac1d2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2071_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2072 | 1 | 2072_clause1.json | 2072 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750，钢管塔不应超过1/1000 | 6fb3c8f020d3c0c2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2072_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2072 | 2 | 2072_clause2.json | 2072 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500，±660kV及以上电压等级角钢杆塔不应超过1/750，钢管塔不应超过1/800 | 197fde8f8f691648 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2072_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2073 | 1 | 2073_clause1.json | 2073 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750，钢管塔不应超过1/1000 | 6fb3c8f020d3c0c2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2073_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2073 | 2 | 2073_clause2.json | 2073 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750 | 68d1a363d04b15a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2073_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750 | verified_structural
2074 | 1 | 2074_clause1.json | 2074 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500，±660kV及以上电压等级角钢杆塔不应超过1/750，钢管塔不应超过1/800 | 197fde8f8f691648 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2074_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2074 | 2 | 2074_clause2.json | 2074 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750 | 68d1a363d04b15a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2074_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750 | verified_structural
2075 | 1 | 2075_clause1.json | 2075 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | ea3bc991b99beaea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2075_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2075 | 2 | 2075_clause2.json | 2075 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m | d9204d9def492fd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2075_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
2076 | 1 | 2076_clause1.json | 2076 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | ea3bc991b99beaea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2076_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2076 | 2 | 2076_clause2.json | 2076 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | d2b5f1b89105cd9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2076_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2077 | 1 | 2077_clause1.json | 2077 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | ea3bc991b99beaea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2077_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2077 | 2 | 2077_clause2.json | 2077 | 1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | 8e0620e5ee5baf1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2077_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2078 | 1 | 2078_clause1.json | 2078 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m | d9204d9def492fd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2078_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
2078 | 2 | 2078_clause2.json | 2078 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | d2b5f1b89105cd9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2078_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2079 | 1 | 2079_clause1.json | 2079 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m | d9204d9def492fd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2079_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
2079 | 2 | 2079_clause2.json | 2079 | 1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | 8e0620e5ee5baf1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2079_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2080 | 1 | 2080_clause1.json | 2080 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | d2b5f1b89105cd9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2080_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2080 | 2 | 2080_clause2.json | 2080 | 1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | 8e0620e5ee5baf1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2080_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2081 | 1 | 2081_clause1.json | 2081 | 3/2接线方式的变电站，应避免主变直接接在母线上 | 4cc4b687245faf5c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2081_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 3/2接线方式的变电站，应避免主变直接接在母线上 | 3/2接线方式的变电站，应避免主变直接接在母线上 | verified_structural
2081 | 2 | 2081_clause2.json | 2081 | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串，同名回路不宜配置在同一串内，但可接于同一侧母线；当变器超过两台时，其中两台进串，其他变压器可不进串，直接经断路器接母线 | bfd3d87350ce6af2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2081_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串 | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串 | verified_structural
2082 | 1 | 2082_clause1.json | 2082 | 对于主变压器、高压电抗器中性点接地部位应按绝缘等级增加防护措施 | 5dd9a371a060c655 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2082_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于主变压器、高压电抗器中性点接地部位应按绝缘等级增加防护措施 | 对于主变压器、高压电抗器中性点接地部位应按绝缘等级增加防护措施 | verified_structural
2082 | 2 | 2082_clause2.json | 2082 | ：“变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求” | 52fe1b04817c16e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2082_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线 | 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2083 | 1 | 2083_clause1.json | 2083 | 运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作带电体 | 45564805b49a40a5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2083_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作带电体 | 运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作带电体 | verified_structural
2083 | 2 | 2083_clause2.json | 2083 | ：“变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求” | 52fe1b04817c16e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2083_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线 | 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2084 | 1 | 2084_clause1.json | 2084 | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 8cfe84a4052a28f1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2084_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | verified_structural
2084 | 2 | 2084_clause2.json | 2084 | 变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 0337458ad03462bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2084_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | verified_structural
2085 | 1 | 2085_clause1.json | 2085 | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 8cfe84a4052a28f1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2085_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | verified_structural
2085 | 2 | 2085_clause2.json | 2085 | 采用排油注氮保护装置的变压器，本体储油柜与气体继电器间应设断流阀 | 33169ad970480246 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2085_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用排油注氮保护装置的变压器，本体储油柜与气体继电器间应设断流阀 | 采用排油注氮保护装置的变压器，本体储油柜与气体继电器间应设断流阀 | verified_structural
2086 | 1 | 2086_clause1.json | 2086 | 变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 0337458ad03462bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2086_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | verified_structural
2086 | 2 | 2086_clause2.json | 2086 | 采用排油注氮保护装置的变压器，本体储油柜与气体继电器间应设断流阀 | 33169ad970480246 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2086_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用排油注氮保护装置的变压器，本体储油柜与气体继电器间应设断流阀 | 采用排油注氮保护装置的变压器，本体储油柜与气体继电器间应设断流阀 | verified_structural
2087 | 1 | 2087_clause1.json | 2087 | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式)，而对于铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 63420a0c34e90648 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2087_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式) | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2087 | 2 | 2087_clause2.json | 2087 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱、金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正 | d313c36d0d502784 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2087_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱、金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱、金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定 | verified_structural
2088 | 1 | 2088_clause1.json | 2088 | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式)，而对于铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 63420a0c34e90648 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2088_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式) | 绕组热点温升78K，顶层油温60K，绕组（平均）温升65K(ON及OF冷却方式)或70K(OD冷却方式) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2088 | 2 | 2088_clause2.json | 2088 | 组热点温升78K，顶层油温55K，绕组（平均）温升65K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 6029d605937e59e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2088_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 组热点温升78K，顶层油温55K，绕组（平均）温升65K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 组热点温升78K，顶层油温55K，绕组（平均）温升65K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | verified_structural
2089 | 1 | 2089_clause1.json | 2089 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱、金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正 | d313c36d0d502784 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2089_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱、金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱、金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定 | verified_structural
2089 | 2 | 2089_clause2.json | 2089 | 组热点温升78K，顶层油温55K，绕组（平均）温升65K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 6029d605937e59e8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2089_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 组热点温升78K，顶层油温55K，绕组（平均）温升65K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | 组热点温升78K，顶层油温55K，绕组（平均）温升65K，油箱80K，铁心及结构件表面80K | verified_structural
2090 | 1 | 2090_clause1.json | 2090 | 铁心、夹件通过小套管引出接地的变压器，应将接地引线引至适当位置，以便在运行中监测接地线中是否有环流，当运行中环流异常变化，应尽快查明原因，严重时应采取措施及时处理 | 8d2ca7c9ebc251ba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2090_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁心、夹件通过小套管引出接地的变压器，应将接地引线引至适当位置 | 铁心、夹件通过小套管引出接地的变压器，应将接地引线引至适当位置 | verified_structural
2090 | 2 | 2090_clause2.json | 2090 | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘，接地引线应引出油箱外 | 70516de3566edfc9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2090_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘 | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘 | verified_structural
2091 | 1 | 2091_clause1.json | 2091 | 铁心和夹件应分别与油箱绝缘，接地铜排的布置位置应方便现场测试。铁心和夹件接地应分别用10kV套管及绝缘子引至变压器下部合适位置可靠接地，接地铜排至套管端子应采用软导线连接，下端引至距箱体下法兰以上200mm（或油箱底部500mm）处，并在下油箱对应处设置接地端子 | 9ba263892b5693b3 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2091 | 2 | 2091_clause2.json | 2091 | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘，接地引线应引出油箱外 | 70516de3566edfc9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2091_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘 | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘 | verified_structural
2092 | 1 | 2092_clause1.json | 2092 | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘，接地引线应引出油箱外 | 70516de3566edfc9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2092_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘 | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘 | verified_structural
2092 | 2 | 2092_clause2.json | 2092 | 变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地，变压器的铁芯应通过套管从油箱上部引出可靠接地，接地处应有明显接地负荷或“接地”字样 | 41953f6be3ceea87 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2092_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地 | 变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2093 | 1 | 2093_clause1.json | 2093 | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘，接地引线应引出油箱外 | 70516de3566edfc9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2093_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘 | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘 | verified_structural
2093 | 2 | 2093_clause2.json | 2093 | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘，从装在油箱上的套管引出后一并在油箱下部与油箱螺栓连接接地，接地处应有明显的接地符号或“接地”字样 | cdabbb2fd6dc5673 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2093_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘 | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘 | verified_structural
2094 | 1 | 2094_clause1.json | 2094 | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘，接地引线应引出油箱外 | 70516de3566edfc9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2094_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘 | 铁芯和夹件应分别与油箱绝缘 | verified_structural
2094 | 2 | 2094_clause2.json | 2094 | 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部 | 85922d336b31d25a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2094_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部 | 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部 | verified_structural
2095 | 1 | 2095_clause1.json | 2095 | 技术参数项目：卖方向买方提供的试验报告，订货条件内容：变压器型式试验和特殊试验报告（含短路承受能力试验报告） | ed76f6479c4b7b5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2095_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方向买方提供的试验报告，订货条件内容：变压器型式试验和特殊试验报告（含短路承受能力试验报告） | 卖方向买方提供的试验报告，订货条件内容：变压器型式试验和特殊试验报告（含短路承受能力试验报告） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2095 | 2 | 2095_clause2.json | 2095 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告；500kV变压器和240MVA以上容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告或抗短路能力计算报告，计算报告应有相关理论和模型试验的技术支持 | 6334aa0ffb0eb517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2095_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | 240MVA及以下容量变压器，制造厂应提供同类产品突发短路试验报告 | verified_structural
2096 | 1 | 2096_clause1.json | 2096 | 对于铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 0399dc73fc9a33db | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2096_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值 | 铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2096 | 2 | 2096_clause2.json | 2096 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正 | 4420830c3e654b44 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2096_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定 | verified_structural
2097 | 1 | 2097_clause1.json | 2097 | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验。对于电压等级为110kV的变压器，当对绝缘有怀疑时，应进行局部放电试验 | 08da6d9d95ec68f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2097_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验 | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验 | verified_structural
2097 | 2 | 2097_clause2.json | 2097 | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | 6d1ac0078664d4cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2097_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | verified_structural
2098 | 1 | 2098_clause1.json | 2098 | 在外部冷却空气为20℃，变压器以额定电流运行，以某种温度等级的绝缘材料发生热老化而损坏时，规定变压器的寿命一般为20年 | 9e3c0d8ba723c53a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2098_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在外部冷却空气为20℃，变压器以额定电流运行，以某种温度等级的绝缘材料发生热老化而损坏时，规定变压器的寿命一般为20年 | 在外部冷却空气为20℃，变压器以额定电流运行，以某种温度等级的绝缘材料发生热老化而损坏时，规定变压器的寿命一般为20年 | verified_structural
2098 | 2 | 2098_clause2.json | 2098 | 变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照卖方的说明书进行维护，变压器的寿命应不小于40年 | c75ec952f99c757d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2098_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行 | 变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2099 | 1 | 2099_clause1.json | 2099 | 并联电抗器的总损耗容许偏差不应超过保证值的＋15％ | df4d8085e999c252 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2099_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 并联电抗器的总损耗容许偏差不应超过保证值的+15% | 并联电抗器的总损耗容许偏差不应超过保证值的+15% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2099 | 2 | 2099_clause2.json | 2099 | 损耗允许偏差：损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | 085bb79284069d19 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2099_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | 损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过+10% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2100 | 1 | 2100_clause1.json | 2100 | 变压器(电抗器)存放时，必须密封良好。充气运输的变压器运抵现场后，要密切监视气体压力，压力过低时要补干燥气体。现场存放时间超过6个月的变压器(电抗器)要充油保存，严防进水受潮。如发现绝缘受潮，应及时采取相应措施 | 271889df461daf74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2100_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器(电抗器)存放时，必须密封良好。 | 变压器(电抗器)存放时，必须密封良好。 | verified_structural
2100 | 2 | 2100_clause2.json | 2100 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa，干燥气体露点必须低于-40°C;每台变压器、电抗器必须配有可以随时补气的纯净、干燥气体瓶，始终保持变压器、电抗器内为正压力，并设有压力表进行监视 | cb993a54efe9f9a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2100_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
2101 | 1 | 2101_clause1.json | 2101 | 变压器(电抗器)存放时，必须密封良好。充气运输的变压器运抵现场后，要密切监视气体压力，压力过低时要补干燥气体。现场存放时间超过6个月的变压器(电抗器)要充油保存，严防进水受潮。如发现绝缘受潮，应及时采取相应措施 | 271889df461daf74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2101_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器(电抗器)存放时，必须密封良好。 | 变压器(电抗器)存放时，必须密封良好。 | verified_structural
2101 | 2 | 2101_clause2.json | 2101 | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体，现场放置时间超过3个月的变压器应注油保存，并装上储油柜和胶囊，严防进水受潮。注油前，必须测定密封气体的压力，密封状况，必要时应进行检漏试验。为防止变压器在安装和运行中进水受潮，套管顶部将军帽、储油柜顶部、套管升高座及其连管等处必须密封良好。必要时应测露点。如已发现绝缘受潮，应及时采取相应措施 | bb4fb66881c8038a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2101_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体 | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2102 | 1 | 2102_clause1.json | 2102 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa，干燥气体露点必须低于-40°C;每台变压器、电抗器必须配有可以随时补气的纯净、干燥气体瓶，始终保持变压器、电抗器内为正压力，并设有压力表进行监视 | cb993a54efe9f9a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2102_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
2102 | 2 | 2102_clause2.json | 2102 | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体，现场放置时间超过3个月的变压器应注油保存，并装上储油柜和胶囊，严防进水受潮。注油前，必须测定密封气体的压力，密封状况，必要时应进行检漏试验。为防止变压器在安装和运行中进水受潮，套管顶部将军帽、储油柜顶部、套管升高座及其连管等处必须密封良好。必要时应测露点。如已发现绝缘受潮，应及时采取相应措施 | bb4fb66881c8038a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2102_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体 | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2103 | 1 | 2103_clause1.json | 2103 | 变压器(电抗器)在制造期间应进行工厂监造及验收（适用于110（66）kV～500kV变压器） | 795b44eb59df9b89 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2103_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器(电抗器)在制造期间应进行工厂监造及验收 | 变压器(电抗器)在制造期间应进行工厂监造及验收 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2103 | 2 | 2103_clause2.json | 2103 | 220kV及以上电压等级变压器须进行驻厂监造，110（66）kV电压等级的变压器应按照监造关键控制点的要求进行监造，有关监造关键控制点应在合同中予以明确。监造验收工作结束后，监造人员应提交监造报告，并作为设备原始资料存档 | e795c7ea8579927a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2103_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV及以上电压等级变压器须进行驻厂监造 | 220kV及以上电压等级变压器须进行驻厂监造 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2104 | 1 | 2104_clause1.json | 2104 | 潜油泵的轴承应采取E级或D级，禁止使用无铭牌、无级别的轴承。对强油导向的变压器油泵应选用转速不大于1500r/min的低速油泵 | 1e6ae251b086535c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2104_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 潜油泵的轴承应采取E级或D级，禁止使用无铭牌、无级别的轴承。 | 潜油泵的轴承应采取E级或D级，禁止使用无铭牌、无级别的轴承。 | verified_structural
2104 | 2 | 2104_clause2.json | 2104 | 变压器的冷却装置应符合以下要求：潜油泵应采用E级或D级轴承，油泵应选用较低转速油泵（小于1500rpm） | bb96346b14b90c47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2104_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 潜油泵应采用E级或D级轴承 | 潜油泵应采用E级或D级轴承 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2105 | 1 | 2105_clause1.json | 2105 | 卖方向买方提供的试验、测试报告（1）零部件试验1）变压器油试验报告 | 673bacc1db84d4df | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2105_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方向买方提供的试验、测试报告 | 卖方向买方提供的试验、测试报告 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2105 | 2 | 2105_clause2.json | 2105 | 变压器新油应由厂家提供新油腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 5704260e251b3ea2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2105_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器新油应由厂家提供新油腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 变压器新油应由厂家提供新油腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | verified_structural
2106 | 1 | 2106_clause1.json | 2106 | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 5b1a7eb5f1bb936c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2106_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | verified_structural
2106 | 2 | 2106_clause2.json | 2106 | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵（如有）启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 2c17c3b3d079d6b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2106_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2107 | 1 | 2107_clause1.json | 2107 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定。在任何分接位置都应该能够承受短路热稳定电流3秒，各部位无损坏和明显变形，短路后各绕组的平均温度最高不超过250℃ | 62f05f1842e9b4bc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2107_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | verified_structural
2107 | 2 | 2107_clause2.json | 2107 | 承受短路能力：系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。变压器应能承受外部短路电流，时间为2s，变压器应无损伤，绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移，绕组温度不高于250℃，保证该变压器可继续运行 | 5931b7df96ab83ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2107_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2108 | 1 | 2108_clause1.json | 2108 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定。在任何分接位置都应该能够承受短路热稳定电流3秒，各部位无损坏和明显变形，短路后各绕组的平均温度最高不超过250℃ | 62f05f1842e9b4bc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2108_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | verified_structural
2108 | 2 | 2108_clause2.json | 2108 | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流，各部位无损坏和明显变形，短路后绕组的温度不应超过改变电磁线机械性能的最高温度 | a00de55e02047989 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2108_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流 | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2109 | 1 | 2109_clause1.json | 2109 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定。在任何分接位置都应该能够承受短路热稳定电流3秒，各部位无损坏和明显变形，短路后各绕组的平均温度最高不超过250℃ | 62f05f1842e9b4bc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2109_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | 承受外部短路的动稳定能力应符合DL/T272和GB1094.5的规定 | verified_structural
2109 | 2 | 2109_clause2.json | 2109 | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | a64ce74b6533b1dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2109_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | verified_structural
2110 | 1 | 2110_clause1.json | 2110 | 承受短路能力：系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。变压器应能承受外部短路电流，时间为2s，变压器应无损伤，绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移，绕组温度不高于250℃，保证该变压器可继续运行 | 5931b7df96ab83ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2110_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2110 | 2 | 2110_clause2.json | 2110 | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流，各部位无损坏和明显变形，短路后绕组的温度不应超过改变电磁线机械性能的最高温度 | a00de55e02047989 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2110_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流 | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2111 | 1 | 2111_clause1.json | 2111 | 承受短路能力：系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。变压器应能承受外部短路电流，时间为2s，变压器应无损伤，绕组及铁芯等不应有不允许的变形和位移，绕组温度不高于250℃，保证该变压器可继续运行 | 5931b7df96ab83ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2111_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | 系统短路电流(有效值)，高压侧为40kA，中压侧为50kA，低压侧为50kA。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2111 | 2 | 2111_clause2.json | 2111 | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | a64ce74b6533b1dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2111_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | verified_structural
2112 | 1 | 2112_clause1.json | 2112 | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流，各部位无损坏和明显变形，短路后绕组的温度不应超过改变电磁线机械性能的最高温度 | a00de55e02047989 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2112_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流 | 变压器在任何分接头位置时，应能承受三相对称短路电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2112 | 2 | 2112_clause2.json | 2112 | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | a64ce74b6533b1dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2112_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | verified_structural
2113 | 1 | 2113_clause1.json | 2113 | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间不少于168h | ae36774bde2acda6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2113_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间不少于168h | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间不少于168h | verified_structural
2113 | 2 | 2113_clause2.json | 2113 | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间大于96h | 3c8399ef9424303d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2113_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间大于96h | 特高压充油设备绝缘耐受试验前静置时间大于96h | verified_structural
2114 | 1 | 2114_clause1.json | 2114 | 主体变试验项目、周期和要求见表1中第8项要求：运行中铁心接地电流一般不大于300mA | b47faec64423e804 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2114_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,8 | TRUE | 运行中铁心接地电流一般不大于300mA | 运行中铁心接地电流一般不大于300mA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2114 | 2 | 2114_clause2.json | 2114 | 油浸式电力变压器、电抗器的试验项目、周期和要求见表5-1中第8项要求：出现两点接地现象时，运行中接地电流一般不大于0.1A | 127c7aa6660b91cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2114_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油浸式电力变压器、电抗器的试验项目、周期和要求见表5-1中第8项要求 | 油浸式电力变压器、电抗器的试验项目、周期和要求见表5-1中第8项要求 | verified_structural
2115 | 1 | 2115_clause1.json | 2115 | 主体变试验项目、周期和要求见表1中第8项要求：运行中铁心接地电流一般不大于300mA | b47faec64423e804 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2115_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,8 | TRUE | 运行中铁心接地电流一般不大于300mA | 运行中铁心接地电流一般不大于300mA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2115 | 2 | 2115_clause2.json | 2115 | 1000kV运行中铁心接地电流不大于300mA | 47923e29ffced99e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2115_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 1000kV运行中铁心接地电流不大于300mA | 1000kV运行中铁心接地电流不大于300mA | verified_structural
2116 | 1 | 2116_clause1.json | 2116 | 油浸式电力变压器、电抗器的试验项目、周期和要求见表5-1中第8项要求：出现两点接地现象时，运行中接地电流一般不大于0.1A | 127c7aa6660b91cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2116_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油浸式电力变压器、电抗器的试验项目、周期和要求见表5-1中第8项要求 | 油浸式电力变压器、电抗器的试验项目、周期和要求见表5-1中第8项要求 | verified_structural
2116 | 2 | 2116_clause2.json | 2116 | 1000kV运行中铁心接地电流不大于300mA | 47923e29ffced99e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2116_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 1000kV运行中铁心接地电流不大于300mA | 1000kV运行中铁心接地电流不大于300mA | verified_structural
2117 | 1 | 2117_clause1.json | 2117 | 1000kV油浸电容式套管的试验项目、周期和要求见表9中第2项要求：20℃时的tanδ值，主绝缘应不大于0.006 | ef7cf10ad2258255 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2117_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,9 | TRUE | 20℃时的tanδ值，主绝缘应不大于0.006 | 20℃时的tanδ值，主绝缘应不大于0.006 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2117 | 2 | 2117_clause2.json | 2117 | 变压器套管、电抗器套管的试验项目、周期和要求见表8中第2项要求：主绝缘20℃时的tanδ值不应大于0.008 | 2895f9666e3a8170 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2117_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器套管、电抗器套管的试验项目、周期和要求见表8中第2项要求：主绝缘20℃时的tanδ值不应大于0.008 | 变压器套管、电抗器套管的试验项目、周期和要求见表8中第2项要求：主绝缘20℃时的tanδ值不应大于0.008 | verified_structural
2118 | 1 | 2118_clause1.json | 2118 | 油中溶解气体组分含量(μL/L)超过下列任一值时应引起注意：H2含量大于100，C2H2含量大于0.5，CH4含量大于10 | 0916ca5f7f52925e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2118_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油中溶解气体组分含量(μL/L)超过下列任一值时应引起注意：H2含量大于100，C2H2含量大于0.5，CH4含量大于10 | 油中溶解气体组分含量(μL/L)超过下列任一值时应引起注意：H2含量大于100，C2H2含量大于0.5，CH4含量大于10 | verified_structural
2118 | 2 | 2118_clause2.json | 2118 | 油中溶解气体组分含量(v/v)超过下列任一值时应引起注意：H2：500μL/L，CH4：100μL/L，C2H2:1μL/L | 451661486ad57b3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2118_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油中溶解气体组分含量(v/v)超过下列任一值时应引起注意：H2：500μL/L，CH4：100μL/L，C2H2:1μL/L | 油中溶解气体组分含量(v/v)超过下列任一值时应引起注意：H2：500μL/L，CH4：100μL/L，C2H2:1μL/L | verified_structural
2119 | 1 | 2119_clause1.json | 2119 | 油中溶解气体分析中要求：1）运行设备的油中H2与烃类气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150ul/l，H2含量大于150ul/l，C2H2含量大于0．5ul/l;2）烃类气体总和的产气速率大于6mL/d,或相对产气速率大于10%/月则认为设备异常． | 057a819227a4ce35 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2119_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 运行设备的油中H2与烃类气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150ul/l，H2含量大于150ul/l，C2H2含量大于0．5ul/l | 运行设备的油中H2与烃类气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150ul/l，H2含量大于150ul/l，C2H2含量大于0．5ul/l | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2119 | 2 | 2119_clause2.json | 2119 | 油中溶解气体色谱分析中要求：1）运行设备的油中任一溶解气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150，H2含量大于150，C2H2含量并大于1．0ul/l；2）烃类气体总和的产气速率大于0．5mL/h,相对产气速率大于10%/月，则认为设备有异常 | 307055f084121955 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2119_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 运行设备的油中任一溶解气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150，H2含量大于150，C2H2含量并大于1．0ul/l | 运行设备的油中任一溶解气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150，H2含量大于150，C2H2含量并大于1．0ul/l | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2120 | 1 | 2120_clause1.json | 2120 | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC； | 678a092c2a8268f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2120_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | verified_structural
2120 | 2 | 2120_clause2.json | 2120 | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | fd0e653f6b11fcd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2120_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | verified_structural
2121 | 1 | 2121_clause1.json | 2121 | 绝缘纸（板）含水量要求：含水量（质量分数）一般不大于1% | c92f99852b02fdf7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2121_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘纸（板）含水量要求：含水量（质量分数）一般不大于1% | 绝缘纸（板）含水量要求：含水量（质量分数）一般不大于1% | verified_structural
2121 | 2 | 2121_clause2.json | 2121 | 绝缘纸（板）含水量要求：含水量（m/m）一般不大于一下数值：1000kV-0．8%，500kV-1%，110kV-3% | 0b7db2b11ee6ebd1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2121_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘纸（板）含水量一般不大于以下数值：1000kV-0．8%，500kV-1%，110kV-3% | 绝缘纸（板）含水量一般不大于以下数值：1000kV-0．8%，500kV-1%，110kV-3% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2122 | 1 | 2122_clause1.json | 2122 | 绕组频率响应分析，周期：投运前，大修后，必要时。要求：与历史测试结果比较无明显变化 | 9e89a5edf6620cd5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2122_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绕组频率响应分析应在投运前、大修后及必要时进行 | 绕组频率响应分析应在投运前、大修后及必要时进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2122 | 2 | 2122_clause2.json | 2122 | 变压器绕组变形试验，周期：不超过6年，更换绕组后，必要时。要求：与初始结果相比，或三相之间结果相比无明显差别 | 798188919821c2f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2122_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器绕组变形试验周期不超过6年 | 变压器绕组变形试验周期不超过6年 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2123 | 1 | 2123_clause1.json | 2123 | 过滤以后的油中直径大于5μm的颗粒不多于1000个/100mL | 143363950c76f6a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2123_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 过滤以后的油中直径大于5μm的颗粒不多于1000个/100mL | 过滤以后的油中直径大于5μm的颗粒不多于1000个/100mL | verified_structural
2123 | 2 | 2123_clause2.json | 2123 | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | fa77cc2e3d8791f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2123_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | verified_structural
2124 | 1 | 2124_clause1.json | 2124 | 过滤以后的油中直径大于5μm的颗粒不多于1000个/100mL | 143363950c76f6a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2124_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 过滤以后的油中直径大于5μm的颗粒不多于1000个/100mL | 过滤以后的油中直径大于5μm的颗粒不多于1000个/100mL | verified_structural
2124 | 2 | 2124_clause2.json | 2124 | 表13中，投入运行前油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | 092f76a894c1ac59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2124_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:13 | TRUE | 投入运行前油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | 投入运行前油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2125 | 1 | 2125_clause1.json | 2125 | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | fa77cc2e3d8791f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2125_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | 过滤以后的油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | verified_structural
2125 | 2 | 2125_clause2.json | 2125 | 表13中，投入运行前油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | 092f76a894c1ac59 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2125_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:13 | TRUE | 投入运行前油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | 投入运行前油中大于5μm的颗粒不多于2000个/100mL | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2126 | 1 | 2126_clause1.json | 2126 | 3．5地震设防烈度a)地面水平加速度：0．2g。b)地面垂直加速度：0．13g | a952069fe9e989d9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2126_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3,5 | TRUE | 地面水平加速度：0．2g。 | 地面水平加速度：0．2g。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2126 | 2 | 2126_clause2.json | 2126 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度4m/s2；(2)地面垂直加速度2m/s2。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度2．5m/s2；(2)地面垂直加速度1．25m/s2。c)地震度7度地区：(1)地面水平加速度2m/s2；(2)地面垂直加速度1m/s2 | c1f41c212e04c0df | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2126_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:25,5 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2127 | 1 | 2127_clause1.json | 2127 | 3．5地震设防烈度a)地面水平加速度：0．2g。b)地面垂直加速度：0．13g | a952069fe9e989d9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2127_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3,5 | TRUE | 地面水平加速度：0．2g。 | 地面水平加速度：0．2g。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2127 | 2 | 2127_clause2.json | 2127 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度0.4g；(2)地面垂直加速度0.2g。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度0.25g；(2)地面垂直加速度0.125g。c)地震烈度7地区：(1)地面水平加速度0.2g；(2)地面垂直加速度0.1g | 234c017c72b38a02 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2128 | 1 | 2128_clause1.json | 2128 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度4m/s2；(2)地面垂直加速度2m/s2。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度2．5m/s2；(2)地面垂直加速度1．25m/s2。c)地震度7度地区：(1)地面水平加速度2m/s2；(2)地面垂直加速度1m/s2 | c1f41c212e04c0df | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2128_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:25,5 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2128 | 2 | 2128_clause2.json | 2128 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度0.4g；(2)地面垂直加速度0.2g。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度0.25g；(2)地面垂直加速度0.125g。c)地震烈度7地区：(1)地面水平加速度0.2g；(2)地面垂直加速度0.1g | 234c017c72b38a02 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2129 | 1 | 2129_clause1.json | 2129 | 最大日温差：32K | fb43c06a9ca45c03 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2129_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 最大日温差不应超过32K | 最大日温差不应超过32K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2129 | 2 | 2129_clause2.json | 2129 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--最大日温差25K | 0fabe4729fc1d49e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2129_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器应能在最大日温差25K的条件下正常使用 | 变压器应能在最大日温差25K的条件下正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2130 | 1 | 2130_clause1.json | 2130 | 最大日温差：32K | fb43c06a9ca45c03 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2130_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 最大日温差不应超过32K | 最大日温差不应超过32K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2130 | 2 | 2130_clause2.json | 2130 | 正常使用条件——最大日温差32K | da49b8e367bd5bd9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2130_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常使用条件——最大日温差32K | 正常使用条件——最大日温差32K | verified_structural
2131 | 1 | 2131_clause1.json | 2131 | 最大日温差：32K | fb43c06a9ca45c03 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2131_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 最大日温差不应超过32K | 最大日温差不应超过32K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2131 | 2 | 2131_clause2.json | 2131 | （含各电压等级）表2序号8最大日温差：32K | 7fc5757d98d1c0ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2131_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,8 | TRUE | 最大日温差不应超过32K | 最大日温差不应超过32K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2132 | 1 | 2132_clause1.json | 2132 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--最大日温差25K | 0fabe4729fc1d49e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2132_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器应能在最大日温差25K的条件下正常使用 | 变压器应能在最大日温差25K的条件下正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2132 | 2 | 2132_clause2.json | 2132 | 正常使用条件——最大日温差32K | da49b8e367bd5bd9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2132_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常使用条件——最大日温差32K | 正常使用条件——最大日温差32K | verified_structural
2133 | 1 | 2133_clause1.json | 2133 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--最大日温差25K | 0fabe4729fc1d49e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2133_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器应能在最大日温差25K的条件下正常使用 | 变压器应能在最大日温差25K的条件下正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2133 | 2 | 2133_clause2.json | 2133 | （含各电压等级）表2序号8最大日温差：32K | 7fc5757d98d1c0ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2133_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,8 | TRUE | 最大日温差不应超过32K | 最大日温差不应超过32K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2134 | 1 | 2134_clause1.json | 2134 | 正常使用条件——最大日温差32K | da49b8e367bd5bd9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2134_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常使用条件——最大日温差32K | 正常使用条件——最大日温差32K | verified_structural
2134 | 2 | 2134_clause2.json | 2134 | （含各电压等级）表2序号8最大日温差：32K | 7fc5757d98d1c0ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2134_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,8 | TRUE | 最大日温差不应超过32K | 最大日温差不应超过32K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2135 | 1 | 2135_clause1.json | 2135 | 局部放电水平:a)局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条，高压绕组端承受下述试验电压U2(5min)→U1(5s)→U2(1h)，其中U1=800kV，U2=1．5×800/3kV，在最后的1h持续时间内，局部放电量不大于300pC | 849aa91d8a128e34 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2135_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2135 | 2 | 2135_clause2.json | 2135 | 局部放电水平：局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/7354的规定。在长时感应耐压试验(ACLD)和短时感应耐压试验(ACSD)中，应同时进行局部放电测量，测量电压为1．5Um/3时，高、中压绕组的局部放电量不应大于100pC | edb2c43edd6d4c26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2135_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2136 | 1 | 2136_clause1.json | 2136 | 局部放电水平:a)局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条，高压绕组端承受下述试验电压U2(5min)→U1(5s)→U2(1h)，其中U1=800kV，U2=1．5×800/3kV，在最后的1h持续时间内，局部放电量不大于300pC | 849aa91d8a128e34 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2136_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2136 | 2 | 2136_clause2.json | 2136 | 局部放电水平：按GB1094．3规定的方法对变压器进行局部放电测量时，对于厂时感应电压试验(ACLD)，在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC。在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定；对于短时感应电压试验(ACSD)，变压器在各施加电压下的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定 | 6ec6b29e80122850 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2136_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2137 | 1 | 2137_clause1.json | 2137 | 局部放电水平:a)局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条，高压绕组端承受下述试验电压U2(5min)→U1(5s)→U2(1h)，其中U1=800kV，U2=1．5×800/3kV，在最后的1h持续时间内，局部放电量不大于300pC | 849aa91d8a128e34 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2137_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2137 | 2 | 2137_clause2.json | 2137 | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 4d1f33a7c6561455 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2137_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | verified_structural
2138 | 1 | 2138_clause1.json | 2138 | 局部放电水平:a)局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条，高压绕组端承受下述试验电压U2(5min)→U1(5s)→U2(1h)，其中U1=800kV，U2=1．5×800/3kV，在最后的1h持续时间内，局部放电量不大于300pC | 849aa91d8a128e34 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2138_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2138 | 2 | 2138_clause2.json | 2138 | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | 05bd2f2ad7cc1846 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2138_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | verified_structural
2139 | 1 | 2139_clause1.json | 2139 | 局部放电水平：局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/7354的规定。在长时感应耐压试验(ACLD)和短时感应耐压试验(ACSD)中，应同时进行局部放电测量，测量电压为1．5Um/3时，高、中压绕组的局部放电量不应大于100pC | edb2c43edd6d4c26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2139_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2139 | 2 | 2139_clause2.json | 2139 | 局部放电水平：按GB1094．3规定的方法对变压器进行局部放电测量时，对于厂时感应电压试验(ACLD)，在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC。在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定；对于短时感应电压试验(ACSD)，变压器在各施加电压下的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定 | 6ec6b29e80122850 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2139_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2140 | 1 | 2140_clause1.json | 2140 | 局部放电水平：局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/7354的规定。在长时感应耐压试验(ACLD)和短时感应耐压试验(ACSD)中，应同时进行局部放电测量，测量电压为1．5Um/3时，高、中压绕组的局部放电量不应大于100pC | edb2c43edd6d4c26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2140_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2140 | 2 | 2140_clause2.json | 2140 | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 4d1f33a7c6561455 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2140_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | verified_structural
2141 | 1 | 2141_clause1.json | 2141 | 局部放电水平：局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/7354的规定。在长时感应耐压试验(ACLD)和短时感应耐压试验(ACSD)中，应同时进行局部放电测量，测量电压为1．5Um/3时，高、中压绕组的局部放电量不应大于100pC | edb2c43edd6d4c26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2141_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2141 | 2 | 2141_clause2.json | 2141 | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | 05bd2f2ad7cc1846 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2141_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | verified_structural
2142 | 1 | 2142_clause1.json | 2142 | 局部放电水平：按GB1094．3规定的方法对变压器进行局部放电测量时，对于厂时感应电压试验(ACLD)，在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC。在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定；对于短时感应电压试验(ACSD)，变压器在各施加电压下的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定 | 6ec6b29e80122850 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2142_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2142 | 2 | 2142_clause2.json | 2142 | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 4d1f33a7c6561455 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2142_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | verified_structural
2143 | 1 | 2143_clause1.json | 2143 | 局部放电水平：按GB1094．3规定的方法对变压器进行局部放电测量时，对于厂时感应电压试验(ACLD)，在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC。在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定；对于短时感应电压试验(ACSD)，变压器在各施加电压下的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定 | 6ec6b29e80122850 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2143_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2143 | 2 | 2143_clause2.json | 2143 | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | 05bd2f2ad7cc1846 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2143_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | verified_structural
2144 | 1 | 2144_clause1.json | 2144 | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 4d1f33a7c6561455 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2144_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | verified_structural
2144 | 2 | 2144_clause2.json | 2144 | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | 05bd2f2ad7cc1846 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2144_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | verified_structural
2145 | 1 | 2145_clause1.json | 2145 | 验收合格的新油经脱气和过滤净化处理后，还应满足下列各项的指标要求，介质损耗因数≤0.002 | 001af26e5d972492 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2145_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 验收合格的新油经脱气和过滤净化处理后，还应满足下列各项的指标要求，介质损耗因数≤0.002 | 验收合格的新油经脱气和过滤净化处理后，还应满足下列各项的指标要求，介质损耗因数≤0.002 | verified_structural
2145 | 2 | 2145_clause2.json | 2145 | 变压器绝缘油选用25#变压器油，应满足以下要求：介质损耗因数不大于0.5% | bdedf607a3701a8d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2145_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器绝缘油选用25#变压器油，应满足以下要求：介质损耗因数不大于0.5% | 变压器绝缘油选用25#变压器油，应满足以下要求：介质损耗因数不大于0.5% | verified_structural
2146 | 1 | 2146_clause1.json | 2146 | 验收合格的新油经脱气和过滤净化处理后，还应满足下列各项的指标要求，介质损耗因数≤0.002 | 001af26e5d972492 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2146_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 验收合格的新油经脱气和过滤净化处理后，还应满足下列各项的指标要求，介质损耗因数≤0.002 | 验收合格的新油经脱气和过滤净化处理后，还应满足下列各项的指标要求，介质损耗因数≤0.002 | verified_structural
2146 | 2 | 2146_clause2.json | 2146 | 对新油介损的要求：330kV及以下，不大于1%；500kV及以上，不大于0.5% | c89096cf9f8c28c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2146_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对新油介损的要求：330kV及以下，不大于1%；500kV及以上，不大于0.5% | 对新油介损的要求：330kV及以下，不大于1%；500kV及以上，不大于0.5% | verified_structural
2147 | 1 | 2147_clause1.json | 2147 | 验收合格的新油经脱气和过滤净化处理后，还应满足下列各项的指标要求，介质损耗因数≤0.002 | 001af26e5d972492 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2147_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 验收合格的新油经脱气和过滤净化处理后，还应满足下列各项的指标要求，介质损耗因数≤0.002 | 验收合格的新油经脱气和过滤净化处理后，还应满足下列各项的指标要求，介质损耗因数≤0.002 | verified_structural
2147 | 2 | 2147_clause2.json | 2147 | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | 632ce010f0ba4a45 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2147_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | verified_structural
2148 | 1 | 2148_clause1.json | 2148 | 变压器绝缘油选用25#变压器油，应满足以下要求：介质损耗因数不大于0.5% | bdedf607a3701a8d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2148_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器绝缘油选用25#变压器油，应满足以下要求：介质损耗因数不大于0.5% | 变压器绝缘油选用25#变压器油，应满足以下要求：介质损耗因数不大于0.5% | verified_structural
2148 | 2 | 2148_clause2.json | 2148 | 对新油介损的要求：330kV及以下，不大于1%；500kV及以上，不大于0.5% | c89096cf9f8c28c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2148_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对新油介损的要求：330kV及以下，不大于1%；500kV及以上，不大于0.5% | 对新油介损的要求：330kV及以下，不大于1%；500kV及以上，不大于0.5% | verified_structural
2149 | 1 | 2149_clause1.json | 2149 | 变压器绝缘油选用25#变压器油，应满足以下要求：介质损耗因数不大于0.5% | bdedf607a3701a8d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2149_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器绝缘油选用25#变压器油，应满足以下要求：介质损耗因数不大于0.5% | 变压器绝缘油选用25#变压器油，应满足以下要求：介质损耗因数不大于0.5% | verified_structural
2149 | 2 | 2149_clause2.json | 2149 | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | 632ce010f0ba4a45 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2149_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | verified_structural
2150 | 1 | 2150_clause1.json | 2150 | 对新油介损的要求：330kV及以下，不大于1%；500kV及以上，不大于0.5% | c89096cf9f8c28c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2150_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对新油介损的要求：330kV及以下，不大于1%；500kV及以上，不大于0.5% | 对新油介损的要求：330kV及以下，不大于1%；500kV及以上，不大于0.5% | verified_structural
2150 | 2 | 2150_clause2.json | 2150 | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | 632ce010f0ba4a45 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2150_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | 注入新油，750kV及以上不大于0.002，66-500kV不大于0.005 | verified_structural
2151 | 1 | 2151_clause1.json | 2151 | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 425b7078dcd49251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2151_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | verified_structural
2151 | 2 | 2151_clause2.json | 2151 | (4．8声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | 22e798e75ebf7cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2151_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,8 | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2152 | 1 | 2152_clause1.json | 2152 | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 425b7078dcd49251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2152_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | verified_structural
2152 | 2 | 2152_clause2.json | 2152 | 技术参数名称：噪声水平；技术参数项目：风冷却设备投入运行(2m)；订货条件内容：<75dB | a3efca4973c200f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2152_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | <75dB | <75dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2153 | 1 | 2153_clause1.json | 2153 | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 425b7078dcd49251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2153_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | verified_structural
2153 | 2 | 2153_clause2.json | 2153 | 噪声：等效声级Leq是指在规定测量时间内用A级计权网络测得的声压级的能量平均值，是GB3096的指定计量单位。GB/T1094.10规定变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声，变压器噪声满足GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类以下等级的环保要求，用户可根据具体变电站的环保要求提出更高要求值 | 448e7bfca435c79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2153_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2154 | 1 | 2154_clause1.json | 2154 | (4．8声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | 22e798e75ebf7cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2154_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,8 | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2154 | 2 | 2154_clause2.json | 2154 | 技术参数名称：噪声水平；技术参数项目：风冷却设备投入运行(2m)；订货条件内容：<75dB | a3efca4973c200f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2154_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | <75dB | <75dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2155 | 1 | 2155_clause1.json | 2155 | (4．8声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | 22e798e75ebf7cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2155_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,8 | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2155 | 2 | 2155_clause2.json | 2155 | 噪声：等效声级Leq是指在规定测量时间内用A级计权网络测得的声压级的能量平均值，是GB3096的指定计量单位。GB/T1094.10规定变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声，变压器噪声满足GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类以下等级的环保要求，用户可根据具体变电站的环保要求提出更高要求值 | 448e7bfca435c79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2155_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2156 | 1 | 2156_clause1.json | 2156 | 技术参数名称：噪声水平；技术参数项目：风冷却设备投入运行(2m)；订货条件内容：<75dB | a3efca4973c200f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2156_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | <75dB | <75dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2156 | 2 | 2156_clause2.json | 2156 | 噪声：等效声级Leq是指在规定测量时间内用A级计权网络测得的声压级的能量平均值，是GB3096的指定计量单位。GB/T1094.10规定变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声，变压器噪声满足GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类以下等级的环保要求，用户可根据具体变电站的环保要求提出更高要求值 | 448e7bfca435c79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2156_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2157 | 1 | 2157_clause1.json | 2157 | 按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》开展红外检测，新建、改扩建或大修后的变压器（电抗器），应在投运带负荷后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的变压器（抗器）每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行期间，对220kV及以上电压等级变压器（电抗器）应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | 0a100d9b79a3d581 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2157 | 2 | 2157_clause2.json | 2157 | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器带电检测项目、周期及技术要求：红外热象检测周期为：新安及A、B类检修重新投运后1周内。220kV及以下，迎峰度夏前和迎峰度夏中各开展1次精确测温 | 16758ed2949865cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2157_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 红外热象检测周期为：新安及A、B类检修重新投运后1周内。 | 红外热象检测周期为：新安及A、B类检修重新投运后1周内。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2158 | 1 | 2158_clause1.json | 2158 | 检修时当套管水平存放，安装就位后，带电前必须进行静放，其中500kV套管静放时间应大于36小时，110220kV套管静放时间应大于24小时 | 0bbb936abbf4173b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2158_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:24,36 | TRUE | 检修时当套管水平存放，安装就位后，带电前必须进行静放 | 检修时当套管水平存放，安装就位后，带电前必须进行静放 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2158 | 2 | 2158_clause2.json | 2158 | 500kV套管静放时间应为72小时 | 2fd3d13ecc9012a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2158_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500kV套管静放时间应为72小时 | 500kV套管静放时间应为72小时 | verified_structural
2159 | 1 | 2159_clause1.json | 2159 | 瓦斯继电器（包括气体继电器及油流速动继电器）、压力释放阀、温度表应加装防雨罩 | b54b3b9b533e8d23 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2159_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 瓦斯继电器（包括气体继电器及油流速动继电器）、压力释放阀、温度表应加装防雨罩 | 瓦斯继电器（包括气体继电器及油流速动继电器）、压力释放阀、温度表应加装防雨罩 | verified_structural
2159 | 2 | 2159_clause2.json | 2159 | 变压器本体保护应加强防雨、防震措施，户外布置的压力释放阀、气体继电器和油流速动继电器应加装防雨罩 | d3d0eba9e8598ae8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2159_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器本体保护应加强防雨、防震措施 | 变压器本体保护应加强防雨、防震措施 | verified_structural
2160 | 1 | 2160_clause1.json | 2160 | 110kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。220kV，整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。330kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间12h，应无渗漏和损伤。500kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03-0.05MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。750kV整台变压器应能承受储油柜的油面上施加0.03MPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤 | d3176a5450fd45c9 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2160 | 2 | 2160_clause2.json | 2160 | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。波纹式油箱，315KVA及以下者应能承受20kPa试验压力，400KVA及以上者应能承受15kPa试验压力，历经12h应无泄漏。油箱内部充有气体的密封式变压器，油面上部应能承受60kPa试验压力（波纹式油箱除外），历经12h应无泄漏 | 93dede2cc2c72291 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2160_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。 | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。 | verified_structural
2161 | 1 | 2161_clause1.json | 2161 | 高压套管诊断性试验表21:末屏（如有）介质损耗因数≤0.015 | 6e54f2512ad1a2a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2161_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 高压套管诊断性试验表21:末屏（如有）介质损耗因数≤0.015 | 高压套管诊断性试验表21:末屏（如有）介质损耗因数≤0.015 | verified_structural
2161 | 2 | 2161_clause2.json | 2161 | 套管的试验项目、周期和要求见表20：主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ%运行中油纸电容性套管（66-110kV）20℃时tgδ不大于0.01 | f7b84e66d2d7fab3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2161_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ%运行中油纸电容性套管（66-110kV）20℃时tgδ不大于0.01 | 主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ%运行中油纸电容性套管（66-110kV）20℃时tgδ不大于0.01 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2162 | 1 | 2162_clause1.json | 2162 | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | 8be2b0f3672643fa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2162_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | verified_structural
2162 | 2 | 2162_clause2.json | 2162 | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | 2b32dc451a0f6864 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2162_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | verified_structural
2163 | 1 | 2163_clause1.json | 2163 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定：1、对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2、对于66kV及以上变压器，宜采用频率响应法测量绕组特征图谱 | 6567247990ceb2a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2163_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2163 | 2 | 2163_clause2.json | 2163 | 110（66）kV及以上变压器，在投产前，应用频响法和低电压短路阻抗法测试绕组变形以留原始记录 | 377d934179be8e8e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2163_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110(66)kV及以上变压器，在投产前，应用频响法和低电压短路阻抗法测试绕组变形以留原始记录 | 110(66)kV及以上变压器，在投产前，应用频响法和低电压短路阻抗法测试绕组变形以留原始记录 | verified_structural
2164 | 1 | 2164_clause1.json | 2164 | “变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。电压在220kV及以上且容量在150MVA及以上的变压器和电压在330kV及以上的电抗器均应装设三维冲撞记录仪。冲击记录纸应符合制造厂及合同规定。” | 16a3f7cd2bdc4b65 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2164_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2164 | 2 | 2164_clause2.json | 2164 | 110（66）kV及以上变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。主变就位后，制造厂、运输部门、用户三方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供用户留存 | 1fc1a03c2e1f2488 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2164_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | 110（66）kV及以上变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | verified_structural
2165 | 1 | 2165_clause1.json | 2165 | 厂房和仓库…相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限，除本规范另有规定者外，不应低于表3．2．1的规定。（表格中防火墙耐火极限3h） | 3a0e7e7ca2771e8b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2165_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 厂房和仓库相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限，除本规范另有规定者外，不应低于表3．2．1的规定。 | 厂房和仓库相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限，除本规范另有规定者外，不应低于表3．2．1的规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2165 | 2 | 2165_clause2.json | 2165 | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | 0744d7089c034710 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2165_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | 防火墙的耐火极限不宜小于4h | verified_structural
2166 | 1 | 2166_clause1.json | 2166 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定:l.对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2.对于66kV及以上变压器，直采用频率响应法测量绕组特征图谱。第7.0.14条，电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验。对于电压等级为110kV的变压器，当对绝缘有怀疑时，应进行局部放电试验 | d8379d3926878532 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2166_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:14,2,7.0 | TRUE | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2166 | 2 | 2166_clause2.json | 2166 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应用频响法和低电压短路阻抗测试绕组变形以留原始记录；110(66)kV及以上电压等级的变压器在新安装时应进行现场局部放电试验；对110（66）kV电压等级变压器在新安装时应抽样进行额定电压下空载损耗试验和负载损耗试验；如有条件时，500kV并联电抗器在新安装时可进行现场局部放电试验。现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵（如有）启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | bd156153cbfa513d |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2167 | 1 | 2167_clause1.json | 2167 | 振动：在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 1ab5e9b3025f4cf4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2167_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2167 | 2 | 2167_clause2.json | 2167 | 振动：在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | e9ced3c6ddc81b29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2167_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2168 | 1 | 2168_clause1.json | 2168 | 振动：在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 1ab5e9b3025f4cf4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2168_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2168 | 2 | 2168_clause2.json | 2168 | 振动水平：电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm，油箱振动最大振幅应不大于100µm，油箱底部振动应不大于20µm | a65d00b5b7e7ac7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2168_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2169 | 1 | 2169_clause1.json | 2169 | 振动：在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 1ab5e9b3025f4cf4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2169_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2169 | 2 | 2169_clause2.json | 2169 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2169_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2170 | 1 | 2170_clause1.json | 2170 | 振动：在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 1ab5e9b3025f4cf4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2170_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | 在最高工作电压运行时，箱壁最大振幅<100μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2170 | 2 | 2170_clause2.json | 2170 | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 60d779909aee7593 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2170_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | verified_structural
2171 | 1 | 2171_clause1.json | 2171 | 振动：在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | e9ced3c6ddc81b29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2171_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2171 | 2 | 2171_clause2.json | 2171 | 振动水平：电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm，油箱振动最大振幅应不大于100µm，油箱底部振动应不大于20µm | a65d00b5b7e7ac7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2171_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2172 | 1 | 2172_clause1.json | 2172 | 振动：在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | e9ced3c6ddc81b29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2172_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2172 | 2 | 2172_clause2.json | 2172 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2172_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2173 | 1 | 2173_clause1.json | 2173 | 振动：在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | e9ced3c6ddc81b29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2173_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | 在额定持续电流下，箱壳最大振幅<0.06mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2173 | 2 | 2173_clause2.json | 2173 | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 60d779909aee7593 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2173_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | verified_structural
2174 | 1 | 2174_clause1.json | 2174 | 振动水平：电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm，油箱振动最大振幅应不大于100µm，油箱底部振动应不大于20µm | a65d00b5b7e7ac7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2174_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2174 | 2 | 2174_clause2.json | 2174 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2174_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2175 | 1 | 2175_clause1.json | 2175 | 振动水平：电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm，油箱振动最大振幅应不大于100µm，油箱底部振动应不大于20µm | a65d00b5b7e7ac7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2175_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | 电抗器在额定电压、额定频率和允许的谐波电流分量下，油箱振动平均值应不大于60µm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2175 | 2 | 2175_clause2.json | 2175 | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 60d779909aee7593 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2175_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | verified_structural
2176 | 1 | 2176_clause1.json | 2176 | 振动水平：对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 92d9c2d23e2004e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2176_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200μm(峰一峰值) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2176 | 2 | 2176_clause2.json | 2176 | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 60d779909aee7593 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2176_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | 电压等级为500kV的电抗器，在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm | verified_structural
2177 | 1 | 2177_clause1.json | 2177 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | 9009a442283b232a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2177_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | verified_structural
2177 | 2 | 2177_clause2.json | 2177 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | faf66c48f062c2ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2177_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | verified_structural
2178 | 1 | 2178_clause1.json | 2178 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | 9009a442283b232a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2178_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度 | verified_structural
2178 | 2 | 2178_clause2.json | 2178 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有l%～1.5%的升高境度 | 314c08bb9fafb88a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2178_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高境度 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高境度 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2179 | 1 | 2179_clause1.json | 2179 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | faf66c48f062c2ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2179_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | verified_structural
2179 | 2 | 2179_clause2.json | 2179 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有l%～1.5%的升高境度 | 314c08bb9fafb88a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2179_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高境度 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高境度 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2180 | 1 | 2180_clause1.json | 2180 | 变压器通常为带油运输。如受运输条件限制，可不带油运输但需充以干燥的气体（露点低于-40℃）。运输前应进行密封试验。以确保充以20kPa-30kPa压力的气体时密封良好 | 46fee0bc361c8c77 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2180_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器通常为带油运输 | 变压器通常为带油运输 | verified_structural
2180 | 2 | 2180_clause2.json | 2180 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa；干燥气体露点必须低于-40℃ | 5918da42d98131bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2180_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
2181 | 1 | 2181_clause1.json | 2181 | 绝缘油闭口闪点值要求：与新油原始测量值相比不低于10℃ | 6dfffd652d1511e0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2181_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油闭口闪点值要求：与新油原始测量值相比不低于10℃ | 绝缘油闭口闪点值要求：与新油原始测量值相比不低于10℃ | verified_structural
2181 | 2 | 2181_clause2.json | 2181 | 绝缘油闭口闪点值要求：≥135℃ | a04df788bd24bcaa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2181_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油闭口闪点值要求：≥135℃ | 绝缘油闭口闪点值要求：≥135℃ | verified_structural
2182 | 1 | 2182_clause1.json | 2182 | 绝缘油闭口闪点值要求：与新油原始测量值相比不低于10℃ | 6dfffd652d1511e0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2182_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油闭口闪点值要求：与新油原始测量值相比不低于10℃ | 绝缘油闭口闪点值要求：与新油原始测量值相比不低于10℃ | verified_structural
2182 | 2 | 2182_clause2.json | 2182 | 绝缘油闭口闪点值要求：对于10号、25号绝缘油，不低于135℃；对于45号绝缘油，不低于130℃ | 3a669cc069531c15 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2182_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于10号、25号绝缘油，不低于135℃；对于45号绝缘油，不低于130℃ | 对于10号、25号绝缘油，不低于135℃；对于45号绝缘油，不低于130℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2183 | 1 | 2183_clause1.json | 2183 | 绝缘油闭口闪点值要求：≥135℃ | a04df788bd24bcaa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2183_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油闭口闪点值要求：≥135℃ | 绝缘油闭口闪点值要求：≥135℃ | verified_structural
2183 | 2 | 2183_clause2.json | 2183 | 绝缘油闭口闪点值要求：对于10号、25号绝缘油，不低于135℃；对于45号绝缘油，不低于130℃ | 3a669cc069531c15 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2183_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于10号、25号绝缘油，不低于135℃；对于45号绝缘油，不低于130℃ | 对于10号、25号绝缘油，不低于135℃；对于45号绝缘油，不低于130℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2184 | 1 | 2184_clause1.json | 2184 | 绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | 1e2b433e2c9bb5a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2184_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | 绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | verified_structural
2184 | 2 | 2184_clause2.json | 2184 | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | b7adb70c36543954 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2184_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | verified_structural
2185 | 1 | 2185_clause1.json | 2185 | 地震设防烈度a)地面水平加速度：0．2g。b)地面垂直加速度：0．13g | ffd0fd6fba502aaf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2185_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:0,13,2 | TRUE | 地面水平加速度：0.2g | 地面水平加速度：0.2g | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2185 | 2 | 2185_clause2.json | 2185 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度4m/s2；(2)地面垂直加速度2m/s2。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度2．5m/s2；(2)地面垂直加速度1．25m/s2。c)地震烈度7度地区：(1)地面水平加速度2m/s2；(2)地面垂直加速度1m/s2 | b7fd1e2010529de5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2185_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:25,5 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2186 | 1 | 2186_clause1.json | 2186 | 地震设防烈度a)地面水平加速度：0．2g。b)地面垂直加速度：0．13g | ffd0fd6fba502aaf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2186_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:0,13,2 | TRUE | 地面水平加速度：0.2g | 地面水平加速度：0.2g | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2186 | 2 | 2186_clause2.json | 2186 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度0.4g；(2)地面垂直加速度0.2g。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度0.25g；(2)地面垂直加速度0.125g。c)地震烈度7度地区：(1)地面水平加速度0.2g；(2)地面垂直加速度0.1g | cbb59719008e1d88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2186_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2187 | 1 | 2187_clause1.json | 2187 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度4m/s2；(2)地面垂直加速度2m/s2。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度2．5m/s2；(2)地面垂直加速度1．25m/s2。c)地震烈度7度地区：(1)地面水平加速度2m/s2；(2)地面垂直加速度1m/s2 | b7fd1e2010529de5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2187_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:25,5 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2187 | 2 | 2187_clause2.json | 2187 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度0.4g；(2)地面垂直加速度0.2g。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度0.25g；(2)地面垂直加速度0.125g。c)地震烈度7度地区：(1)地面水平加速度0.2g；(2)地面垂直加速度0.1g | cbb59719008e1d88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2187_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2188 | 1 | 2188_clause1.json | 2188 | 声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | a28f3a56b4eb7b50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2188_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2188 | 2 | 2188_clause2.json | 2188 | 等效声级Leq是指在规定测量时间内用A级计权网络测得的声压级的能量平均值，是GB3096的指定计量单位。GB/T1094.10规定变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声，变压器噪声满足GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类以下等级的环保要求，用户可根据具体变电站的环保要求提出更高要求值 | 615c4b9afa42a5eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2188_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | 变压器的噪声应在额定分接电流下测量变压器励磁噪声和负载噪声的合成噪声 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2189 | 1 | 2189_clause1.json | 2189 | 按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》开展红外检测，新建、改扩建或大修后的变压器（电抗器），应在投运带负荷后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的变压器（电抗器）每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行期间，对220kV及以上电压等级变压器（电抗器）应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | 8447c06910b7cfe7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2189 | 2 | 2189_clause2.json | 2189 | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器带电检测项目、周期及技术要求：红外热象检测周期为：新安装及A、B类检修重新投运后1周内。220kV及以下，迎峰度夏前和迎峰度夏中各开展1次精确测温 | 87385b8937572e71 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2189_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器红外热象检测周期为：新安装及A、B类检修重新投运后1周内。 | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器红外热象检测周期为：新安装及A、B类检修重新投运后1周内。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2190 | 1 | 2190_clause1.json | 2190 | 对电容式电压互感器应要求制造厂在出厂时进行0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n及1.5U1n的铁磁谐振试验 | 101ceb45d6813fdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2190_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对电容式电压互感器应要求制造厂在出厂时进行0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n及1.5U1n的铁磁谐振试验 | 对电容式电压互感器应要求制造厂在出厂时进行0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n及1.5U1n的铁磁谐振试验 | verified_structural
2190 | 2 | 2190_clause2.json | 2190 | 铁磁谐振的暂态振荡，中性点有效接地系统，一次试验电压UP为0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n和1.5U1n；中性点非有效接地系统或中性点绝缘系统，一次试验电压UP为0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n和1.9U1n | d7f7a800b2a6a796 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2190_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁磁谐振的暂态振荡，中性点有效接地系统，一次试验电压UP为0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n和1.5U1n | 铁磁谐振的暂态振荡，中性点有效接地系统，一次试验电压UP为0.8U1n、1.0U1n、1.2U1n和1.5U1n | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2191 | 1 | 2191_clause1.json | 2191 | 需要确认设备绝缘介质强度时进行本项目。试验电压为出厂试验值的80%，时间为60s。一次绕组采用感应耐压，二次绕组采用外施耐压。对于感应耐压试验，当频率在100Hz～300Hz时，持续时间应按式（3）确定，但不少于15s。进行感应耐压试验时应考虑容升现象 | 8a8e8096ad7b0938 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2191_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 需要确认设备绝缘介质强度时进行本项目。试验电压为出厂试验值的80%，时间为60s。 | 需要确认设备绝缘介质强度时进行本项目。试验电压为出厂试验值的80%，时间为60s。 | verified_structural
2191 | 2 | 2191_clause2.json | 2191 | 感应耐压试验时，应在高压端测量电压值 | 46bc14d9177e51dd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2191_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 感应耐压试验时，应在高压端测量电压值 | 感应耐压试验时，应在高压端测量电压值 | verified_structural
2192 | 1 | 2192_clause1.json | 2192 | 一次接线端子机械强度要求任意方向静态承受试验载荷为1000N | d701b13163766d8f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2192_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一次接线端子机械强度要求任意方向静态承受试验载荷为1000N | 一次接线端子机械强度要求任意方向静态承受试验载荷为1000N | verified_structural
2192 | 2 | 2192_clause2.json | 2192 | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | 4bd659b4ccaf4b2a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2192_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | 机械强度要求设备最高电压为72.5kV的电压互感器一次端子的任意方向静态承受试验载荷为500N | verified_structural
2193 | 1 | 2193_clause1.json | 2193 | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量。励磁特性的拐点电压应大于1.5Um/3（中性点有效接地系统）或1.9Um/3（中性点非有效接地系统） | 7bf7464230a1ef38 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2193_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量 | 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量 | verified_structural
2193 | 2 | 2193_clause2.json | 2193 | 电压互感器空载试验：一般升到额定一次电压的120％，N端接地且等级在35kV及以下时升到额定一次电压的190％，66kV及以上时升到额定电压的150％。” | ae83276b7b01c55f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2193_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 一般升到额定一次电压的120％ | 一般升到额定一次电压的120％ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2194 | 1 | 2194_clause1.json | 2194 | 严格按照《带电设备红外诊断应用规范》（DL/T664-2008）的规定，开展互感器的精确测温工作。新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的互感器每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行147期间，对220kV及以上电压等级互感器应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | ec4570c1ab76aebc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2194_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:147,2008,664 | TRUE | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2194 | 2 | 2194_clause2.json | 2194 | 按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》开展红外检测，新建、改扩建或大修后的变压器（电抗器），应在投运带负荷后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的变压器（抗器）每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行期间，对220kV及以上电压等级变压器（电抗器）应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | 0a100d9b79a3d581 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2195 | 1 | 2195_clause1.json | 2195 | 严格按照《带电设备红外诊断应用规范》（DL/T664-2008）的规定，开展互感器的精确测温工作。新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的互感器每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行147期间，对220kV及以上电压等级互感器应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | ec4570c1ab76aebc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2195_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:147,2008,664 | TRUE | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | 新建、改扩建或大修后的互感器，应在投运后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2195 | 2 | 2195_clause2.json | 2195 | 按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》开展红外检测，新建、改扩建或大修后的变压器（电抗器），应在投运带负荷后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的变压器（电抗器）每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行期间，对220kV及以上电压等级变压器（电抗器）应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | 8447c06910b7cfe7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2196 | 1 | 2196_clause1.json | 2196 | 电流互感器红外检测周期为：1）直流电流互感器：运维单位1周，省电科院3个月。其中精确测温每个月1次。2）330～750kV(一类变电站)：运维单位2周，省电科院6个月。迎峰度夏前、迎峰度夏期间、迎峰度夏后各开展1次精确测温。3）330～750kV(二类变电站)：运维单位1个月，省电科院1年。迎峰度夏前、迎峰度夏期间、迎峰度夏后各开展1次精确测温。4）220kV：运维单位3个月。5）110(66)kV：运维单位6个月。6）新安装及A、B类检修重新投运后1周内。7）迎峰度夏（冬）、大负荷、检修结束送电期间增加检测频次。8）必要时 | 01d2314ef8b2f492 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2196 | 2 | 2196_clause2.json | 2196 | 按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》开展红外检测，新建、改扩建或大修后的变压器（电抗器），应在投运带负荷后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的变压器（抗器）每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行期间，对220kV及以上电压等级变压器（电抗器）应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | 0a100d9b79a3d581 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2197 | 1 | 2197_clause1.json | 2197 | 电流互感器红外检测周期为：1）直流电流互感器：运维单位1周，省电科院3个月。其中精确测温每个月1次。2）330～750kV(一类变电站)：运维单位2周，省电科院6个月。迎峰度夏前、迎峰度夏期间、迎峰度夏后各开展1次精确测温。3）330～750kV(二类变电站)：运维单位1个月，省电科院1年。迎峰度夏前、迎峰度夏期间、迎峰度夏后各开展1次精确测温。4）220kV：运维单位3个月。5）110(66)kV：运维单位6个月。6）新安装及A、B类检修重新投运后1周内。7）迎峰度夏（冬）、大负荷、检修结束送电期间增加检测频次。8）必要时 | 01d2314ef8b2f492 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2197 | 2 | 2197_clause2.json | 2197 | 按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》开展红外检测，新建、改扩建或大修后的变压器（电抗器），应在投运带负荷后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的变压器（电抗器）每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行期间，对220kV及以上电压等级变压器（电抗器）应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | 8447c06910b7cfe7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2198 | 1 | 2198_clause1.json | 2198 | 没有规定段间绝缘试验项目；5.3.201匝间绝缘要求：绕组匝间绝缘的额定耐受电压应为4.5kV（峰值） | f3ffa0fd8f06ce0c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2198_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:201,5.3 | TRUE | 没有规定段间绝缘试验项目 | 没有规定段间绝缘试验项目 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2198 | 2 | 2198_clause2.json | 2198 | 没有规定段间绝缘试验项目；9.0.5.互感器交流耐压试验，应符合下列规定：4二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV | 03261d7529965665 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2198_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5,9.0 | TRUE | 互感器交流耐压试验，应符合下列规定：4二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV | 互感器交流耐压试验，应符合下列规定：4二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2199 | 1 | 2199_clause1.json | 2199 | 没有规定段间绝缘试验项目；5.3.201匝间绝缘要求：绕组匝间绝缘的额定耐受电压应为4.5kV（峰值） | f3ffa0fd8f06ce0c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2199_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:201,5.3 | TRUE | 没有规定段间绝缘试验项目 | 没有规定段间绝缘试验项目 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2199 | 2 | 2199_clause2.json | 2199 | 二次绕端绝缘要求二次端绝缘的额定工频耐受电压应为3kV | b2d5f8586398f563 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2199_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 二次端绝缘的额定工频耐受电压应为3kV | 二次端绝缘的额定工频耐受电压应为3kV | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2200 | 1 | 2200_clause1.json | 2200 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。其剩余压力不得小于规定值的70% | ac3036ba04fed54d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2200_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | 油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76kPa的试验压力。 | verified_structural
2200 | 2 | 2200_clause2.json | 2200 | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | 5903c0652679087c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2200_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100kPa | verified_structural
2201 | 1 | 2201_clause1.json | 2201 | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。其剩余压力应不小于规定值的70% | 9a67f1b104de6023 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2201_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。 | 油箱内部充有气体的密封式变压器油面上部应承受60kPa压力（波纹油箱除外）。 | verified_structural
2201 | 2 | 2201_clause2.json | 2201 | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。波纹式油箱，315KVA及以下者应能承受20kPa试验压力，400KVA及以上者应能承受15kPa试验压力，历经12h应无泄漏。油箱内部充有气体的密封式变压器，油面上部应能承受60kPa试验压力（波纹式油箱除外），历经12h应无泄漏 | 93dede2cc2c72291 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2201_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。 | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。 | verified_structural
2202 | 1 | 2202_clause1.json | 2202 | 铁心、绕组外部的电器连接线或油箱中的结构件≤80K，并保证不使其相邻的部件受到热损坏使油过度老化 | 695b387eff446b4d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2202_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁心、绕组外部的电器连接线或油箱中的结构件≤80K，并保证不使其相邻的部件受到热损坏使油过度老化 | 铁心、绕组外部的电器连接线或油箱中的结构件≤80K，并保证不使其相邻的部件受到热损坏使油过度老化 | verified_structural
2202 | 2 | 2202_clause2.json | 2202 | 对于铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 0399dc73fc9a33db | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2202_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值 | 铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2203 | 1 | 2203_clause1.json | 2203 | 对于铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值，但仍要求其温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 8e65068e21641222 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2203_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值 | 铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2203 | 2 | 2203_clause2.json | 2203 | 对于铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值，但要求温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化 | 0399dc73fc9a33db | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2203_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值 | 铁心、绕组外部的电气连接件或油箱中的结构件，不规定温升限值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2204 | 1 | 2204_clause1.json | 2204 | 变压器二次搬运及安装要求，变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm，图纸无标注时，纵向按轨道定位，横向距离不得小于800mm，距门不得小于1000mm | 3be022be84f9595c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2204_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm | 变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2204 | 2 | 2204_clause2.json | 2204 | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | 58fb38c8051dc771 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2204_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表8.3.6所列数值 | verified_structural
2205 | 1 | 2205_clause1.json | 2205 | 变压器二次搬运及安装要求，变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm，图纸无标注时，纵向按轨道定位，横向距离不得小于800mm，距门不得小于1000mm | 3be022be84f9595c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2205_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm | 变压器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符，允许误差为±25mm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2205 | 2 | 2205_clause2.json | 2205 | 设置于室内无外壳干式变压器，其外廓与四周墙壁的净距不应小于600mm。干式变压器之间的距离不应小于1000mm，并应满足巡视检修的要求 | 8d163f6dd2b3cdb4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2205_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设置于室内无外壳干式变压器，其外廓与四周墙壁的净距不应小于600mm。 | 设置于室内无外壳干式变压器，其外廓与四周墙壁的净距不应小于600mm。 | verified_structural
2206 | 1 | 2206_clause1.json | 2206 | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。晶闸管级的损坏是指阀中晶闸管元件或相关元件的损坏导致该晶闸管级短路，在功能上减少了阀中晶闸管级的有效数量。冗余度的确定应保证：各阀中的冗余晶闸管级数应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管级数的期望值的2.5倍，也不应少于每阀晶闸管级总数的3%。晶闸管损坏级数的期望值应在晶闸管元件和相关元件的损坏率估计值的基础，按独立随机损坏模型进行计算。晶闸管元件及相关元件的损坏率估计值应根据同类应用条件下 | 25f748a544f71788 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2206_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。 | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2206 | 2 | 2206_clause2.json | 2206 | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管。各单阀中的冗余晶闸管数，应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管数的期望值的2.5倍，也不应少于2至3个晶闸管 | adfeed5971ce751d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2206_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管。 | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管。 | verified_structural
2207 | 1 | 2207_clause1.json | 2207 | 防止换流阀及阀控系统故障6.1.2每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管。各单阀中的冗余晶闸管数，应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管数的期望值的2.5倍，也不应少于2至3个晶闸管 | eb0acddd0fea3d11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2207_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.1 | TRUE | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管 | 每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2207 | 2 | 2207_clause2.json | 2207 | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。晶闸管级的损坏是指阀中晶闸管元件或相关元件的损坏导致该晶闸管级短路，在功能上减少了阀中晶闸管级的有效数量。冗余度的确定应保证：各阀中的冗余晶闸管级数应不小于12个月运行周期内损坏的晶闸管级数的期望值的2.5倍，也不应少于每阀晶闸管级总数的3% | 6d9cf6f88e332745 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2207_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。 | 冗余度每个阀中必须按规定增加一些晶闸管，作为两次计划检修之间12个月的运行周期中损坏元件的备用。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2208 | 1 | 2208_clause1.json | 2208 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的水泵应定期调换主、备水泵，调换周期不长于一周” | f5db26b5d7e11169 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2208_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2208 | 2 | 2208_clause2.json | 2208 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的水泵应定期调换主、备水泵，调换周期不长于一周； | f2da9eae7958384b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2208_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | verified_structural
2209 | 1 | 2209_clause1.json | 2209 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的水泵应定期调换主、备水泵，调换周期不长于一周” | f5db26b5d7e11169 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2209_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2209 | 2 | 2209_clause2.json | 2209 | o)内冷水系统应能定期自动切换主、备水泵，切换周期不长于一周，切换时系统流量和压力应保持稳定 | 7e96a352381e8916 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2209_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内冷水系统应能定期自动切换主、备水泵，切换周期不长于一周 | 内冷水系统应能定期自动切换主、备水泵，切换周期不长于一周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2210 | 1 | 2210_clause1.json | 2210 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的循环水泵应定期切换 | acb1c92d54d4230d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2210_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。 | verified_structural
2210 | 2 | 2210_clause2.json | 2210 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的水泵应定期调换主、备水泵，调换周期不长于一周； | f2da9eae7958384b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2210_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | verified_structural
2211 | 1 | 2211_clause1.json | 2211 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的循环水泵应定期切换 | acb1c92d54d4230d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2211_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。 | verified_structural
2211 | 2 | 2211_clause2.json | 2211 | o)内冷水系统应能定期自动切换主、备水泵，切换周期不长于一周，切换时系统流量和压力应保持稳定 | 7e96a352381e8916 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2211_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内冷水系统应能定期自动切换主、备水泵，切换周期不长于一周 | 内冷水系统应能定期自动切换主、备水泵，切换周期不长于一周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2212 | 1 | 2212_clause1.json | 2212 | 隔离开关和接地开关的机械寿命应不低于3000次 | a69eaac79d8debc0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2212_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 隔离开关和接地开关的机械寿命应不低于3000次 | 隔离开关和接地开关的机械寿命应不低于3000次 | verified_structural
2212 | 2 | 2212_clause2.json | 2212 | 直流滤波器高压端隔离开关电气寿命5次 | b0ecb73b16c16baf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2212_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流滤波器高压端隔离开关电气寿命5次 | 直流滤波器高压端隔离开关电气寿命5次 | verified_structural
2213 | 1 | 2213_clause1.json | 2213 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2213_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
2213 | 2 | 2213_clause2.json | 2213 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。测试值应符合产品技术条件的规定，并不得超过出厂实测值的120%，还应注意三相平衡度的比较 | 23f6d1a70ba1d095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2213_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2214 | 1 | 2214_clause1.json | 2214 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2214_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
2214 | 2 | 2214_clause2.json | 2214 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，这里Ru等于温升试验前测得的电阻 | 235bfd22010d36ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2214_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2215 | 1 | 2215_clause1.json | 2215 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 871b801f1ac57cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2215_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过型式试验测得的最小电阻值的1.2倍 | verified_structural
2215 | 2 | 2215_clause2.json | 2215 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，Ru为型式试验时温升前测得的电阻值 | f48cb72d6607cc70 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2215_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2216 | 1 | 2216_clause1.json | 2216 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 0c82027c72e6f517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2216_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | verified_structural
2216 | 2 | 2216_clause2.json | 2216 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。测试值应符合产品技术条件的规定，并不得超过出厂实测值的120%，还应注意三相平衡度的比较 | 23f6d1a70ba1d095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2216_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2217 | 1 | 2217_clause1.json | 2217 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 0c82027c72e6f517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2217_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | verified_structural
2217 | 2 | 2217_clause2.json | 2217 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，这里Ru等于温升试验前测得的电阻 | 235bfd22010d36ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2217_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2218 | 1 | 2218_clause1.json | 2218 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 0c82027c72e6f517 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2218_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | 测得的电阻值不应超过出厂试验时测得值的1.2倍 | verified_structural
2218 | 2 | 2218_clause2.json | 2218 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，Ru为型式试验时温升前测得的电阻值 | f48cb72d6607cc70 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2218_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2219 | 1 | 2219_clause1.json | 2219 | 在施加最高试验电压时，无线电干扰电压水平不超过2000μV | cf926a7e72780783 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2219_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在施加最高试验电压时，无线电干扰电压水平不超过2000μV | 在施加最高试验电压时，无线电干扰电压水平不超过2000μV | verified_structural
2219 | 2 | 2219_clause2.json | 2219 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV。在规定1.1倍最高运行相电压下，330kV及以上电压等级的绝缘子串无线电干扰水平不大于500μV | 69c9317ddd557ccb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2219_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | verified_structural
2220 | 1 | 2220_clause1.json | 2220 | 在施加最高试验电压时，无线电干扰电压水平不超过2000μV | cf926a7e72780783 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2220_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在施加最高试验电压时，无线电干扰电压水平不超过2000μV | 在施加最高试验电压时，无线电干扰电压水平不超过2000μV | verified_structural
2220 | 2 | 2220_clause2.json | 2220 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV。在规定1.1×Um/√3kV试验电压下，绝缘子串的无线电干扰水平不大于500μV | fe37ab0c0db50741 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2220_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | verified_structural
2221 | 1 | 2221_clause1.json | 2221 | 在施加最高试验电压时，无线电干扰电压水平不超过2000μV | cf926a7e72780783 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2221_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在施加最高试验电压时，无线电干扰电压水平不超过2000μV | 在施加最高试验电压时，无线电干扰电压水平不超过2000μV | verified_structural
2221 | 2 | 2221_clause2.json | 2221 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB。在规定1.1倍最高运行相电压下，绝缘子串的无线电干扰水平不大于58dB | fd4f9922be7c26e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2221_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB | verified_structural
2222 | 1 | 2222_clause1.json | 2222 | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV，且在夜晚无可见电晕 | d38476e8241fa8e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2222_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV | verified_structural
2222 | 2 | 2222_clause2.json | 2222 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV。在规定1.1倍最高运行相电压下，330kV及以上电压等级的绝缘子串无线电干扰水平不大于500μV | 69c9317ddd557ccb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2222_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | verified_structural
2223 | 1 | 2223_clause1.json | 2223 | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV，且在夜晚无可见电晕 | d38476e8241fa8e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2223_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV | verified_structural
2223 | 2 | 2223_clause2.json | 2223 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV。在规定1.1×Um/√3kV试验电压下，绝缘子串的无线电干扰水平不大于500μV | fe37ab0c0db50741 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2223_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于50μV | verified_structural
2224 | 1 | 2224_clause1.json | 2224 | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV，且在夜晚无可见电晕 | d38476e8241fa8e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2224_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV | 在分、合闸状态下，分别施加最高直流运行电压时，无线电干扰水平应不大于2000μV | verified_structural
2224 | 2 | 2224_clause2.json | 2224 | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB。在规定1.1倍最高运行相电压下，绝缘子串的无线电干扰水平不大于58dB | fd4f9922be7c26e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2224_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB | 单个绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下，无线电干扰水平不大于34dB | verified_structural
2225 | 1 | 2225_clause1.json | 2225 | 户外设备的箱体提供的防护等级最低应为IP3XDW，户内设备的箱体提供的防护等级最低应为IP2X。此外，通常不要求在外壳打开后阻止人员偶然触及危险部位的防护 | 1609376e2000dfc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2225_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户外设备的箱体提供的防护等级最低应为IP3XDW | 户外设备的箱体提供的防护等级最低应为IP3XDW | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2225 | 2 | 2225_clause2.json | 2225 | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | d3091295b1d1a55f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2225_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | verified_structural
2226 | 1 | 2226_clause1.json | 2226 | 户外设备的操作机构箱的防护等级不得低于IP4XDW，户内不得低于IP2XD。此外，通常不要求在外壳打开后阻止人员偶然触及危险部位的防护 | e47d7e06c0c5ecc5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2226_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户外设备的操作机构箱的防护等级不得低于IP4XDW | 户外设备的操作机构箱的防护等级不得低于IP4XDW | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2226 | 2 | 2226_clause2.json | 2226 | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | d3091295b1d1a55f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2226_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | verified_structural
2227 | 1 | 2227_clause1.json | 2227 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。在耐压试验前后均应进行绝缘电阻测量，耐压试验前后测量的绝缘电阻值不应小于试验前的测量值。采用500V兆欧表，绝缘电阻值应大于2MΩ | 4c4c983459a179d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2227_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | verified_structural
2227 | 2 | 2227_clause2.json | 2227 | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ，采用500V或1000V兆欧表 | 1ecabf8437272574 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2227_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | 辅助及控制回路绝缘电阻不应低于2MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2228 | 1 | 2228_clause1.json | 2228 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。在耐压试验前后均应进行绝缘电阻测量，耐压试验前后测量的绝缘电阻值不应小于试验前的测量值。采用500V兆欧表，绝缘电阻值应大于2MΩ | 4c4c983459a179d1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2228_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | 辅助及控制回路应耐受工频电压2000V，时间1min。 | verified_structural
2228 | 2 | 2228_clause2.json | 2228 | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ。未规定采用兆欧表的电压值 | 7014505208780d2d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2228_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ | 测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2229 | 1 | 2229_clause1.json | 2229 | 光电式电流互感器巡检及例行试验：外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 844b63f8868c0260 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2229_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2229 | 2 | 2229_clause2.json | 2229 | 巡检周期为1~7天 | 415108d055c7cb18 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2229_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 巡检周期为1~7天 | 巡检周期为1~7天 | verified_structural
2230 | 1 | 2230_clause1.json | 2230 | 光电式电流互感器巡检及例行试验：外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 844b63f8868c0260 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2230_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2230 | 2 | 2230_clause2.json | 2230 | 外观检查330kV及以上：2周220kV：1月110kV/66kV：3月35kV及以下：1年电缆终端及可见部分外观无异常 | f531c93669067213 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2230_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外观检查330kV及以上：2周 | 外观检查330kV及以上：2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2231 | 1 | 2231_clause1.json | 2231 | 光电式电流互感器巡检及例行试验：外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 844b63f8868c0260 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2231_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | 光电式电流互感器外观检查基准周期为500kv：2周；220kv:1月；110kv：3月 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2231 | 2 | 2231_clause2.json | 2231 | a)110（66）kV及以上电缆通道外部及户外终端巡视：每半个月巡视一次；b)35kV及以下电缆通道外部及户外终端巡视：每1个月巡视一次；c)发电厂、变电站内电缆通道外部及户外终端巡视：每三个月巡视一次；d)电缆通道内部巡视：每三个月巡视一次；e)电缆巡视：每三个月巡视一次；f)35kV及以下开关柜、分支箱、环网柜内的电缆终端结合停电巡视检查一次；g)单电源、重要电源、重要负荷、网间联络等电缆及通道的巡视周期不应超过半个月；h)对通道环境恶劣的区域，如易受外力破坏区、偷盗多发区、采动影响区、易塌方区等应在相应时段加强巡视，巡视周期一般为半个月；i)水底电缆及通道应每年至少巡视一次；j)对于城市排水系统泵站供电电源电缆，在每年汛期前进行巡视；k)电缆及通道巡视应结合状态评价结果，适当调整巡视周期 | 86e82fa08a82bf1a |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2232 | 1 | 2232_clause1.json | 2232 | 巡检周期为1~7天 | 415108d055c7cb18 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2232_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 巡检周期为1~7天 | 巡检周期为1~7天 | verified_structural
2232 | 2 | 2232_clause2.json | 2232 | 直流分压器巡检及例行试验：外观检查基准周期为2周 | d465e8b5bcc6262b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2232_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2233 | 1 | 2233_clause1.json | 2233 | 巡检周期为1~7天 | 415108d055c7cb18 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2233_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 巡检周期为1~7天 | 巡检周期为1~7天 | verified_structural
2233 | 2 | 2233_clause2.json | 2233 | 直流分压器巡检及例行试验项目：外观检查基准周期为2周 | d9e452093e37ee88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2233_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2234 | 1 | 2234_clause1.json | 2234 | 巡检周期为1~7天 | 415108d055c7cb18 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2234_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 巡检周期为1~7天 | 巡检周期为1~7天 | verified_structural
2234 | 2 | 2234_clause2.json | 2234 | a)110（66）kV及以上电缆通道外部及户外终端巡视：每半个月巡视一次；b)35kV及以下电缆通道外部及户外终端巡视：每1个月巡视一次；c)发电厂、变电站内电缆通道外部及户外终端巡视：每三个月巡视一次；d)电缆通道内部巡视：每三个月巡视一次；e)电缆巡视：每三个月巡视一次；f)35kV及以下开关柜、分支箱、环网柜内的电缆终端结合停电巡视检查一次；g)单电源、重要电源、重要负荷、网间联络等电缆及通道的巡视周期不应超过半个月；h)对通道环境恶劣的区域，如易受外力破坏区、偷盗多发区、采动影响区、易塌方区等应在相应时段加强巡视，巡视周期一般为半个月；i)水底电缆及通道应每年至少巡视一次；j)对于城市排水系统泵站供电电源电缆，在每年汛期前进行巡视；k)电缆及通道巡视应结合状态评价结果，适当调整巡视周期 | 86e82fa08a82bf1a |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2235 | 1 | 2235_clause1.json | 2235 | 光电式电流互感器巡检及例行试验规定：巡检基准周期为1月 | 22c334bf04aee83d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2235_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 光电式电流互感器巡检基准周期为1月 | 光电式电流互感器巡检基准周期为1月 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2235 | 2 | 2235_clause2.json | 2235 | a)110（66）kV及以上电缆通道外部及户外终端巡视：每半个月巡视一次；b)35kV及以下电缆通道外部及户外终端巡视：每1个月巡视一次；c)发电厂、变电站内电缆通道外部及户外终端巡视：每三个月巡视一次；d)电缆通道内部巡视：每三个月巡视一次；e)电缆巡视：每三个月巡视一次；f)35kV及以下开关柜、分支箱、环网柜内的电缆终端结合停电巡视检查一次；g)单电源、重要电源、重要负荷、网间联络等电缆及通道的巡视周期不应超过半个月；h)对通道环境恶劣的区域，如易受外力破坏区、偷盗多发区、采动影响区、易塌方区等应在相应时段加强巡视，巡视周期一般为半个月；i)水底电缆及通道应每年至少巡视一次；j)对于城市排水系统泵站供电电源电缆，在每年汛期前进行巡视；k)电缆及通道巡视应结合状态评价结果，适当调整巡视周期 | 86e82fa08a82bf1a |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2236 | 1 | 2236_clause1.json | 2236 | 例行巡视巡视周期规定如下：例行巡视包括正常巡视、熄灯巡视、全面巡视。a)每天至少一次正常巡视；b)每周至少进行一次熄灯巡视，检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象；c)每月进行一次全面巡视，主要是对设备进行全面的外部检查，对缺陷有无发展作出鉴定，检查设备防火、防小动物、检查接地网及引线是否完好 | 153e97607426ca1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2236_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每天至少一次正常巡视 | 每天至少一次正常巡视 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2236 | 2 | 2236_clause2.json | 2236 | a)110（66）kV及以上电缆通道外部及户外终端巡视：每半个月巡视一次；b)35kV及以下电缆通道外部及户外终端巡视：每1个月巡视一次；c)发电厂、变电站内电缆通道外部及户外终端巡视：每三个月巡视一次；d)电缆通道内部巡视：每三个月巡视一次；e)电缆巡视：每三个月巡视一次；f)35kV及以下开关柜、分支箱、环网柜内的电缆终端结合停电巡视检查一次；g)单电源、重要电源、重要负荷、网间联络等电缆及通道的巡视周期不应超过半个月；h)对通道环境恶劣的区域，如易受外力破坏区、偷盗多发区、采动影响区、易塌方区等应在相应时段加强巡视，巡视周期一般为半个月；i)水底电缆及通道应每年至少巡视一次；j)对于城市排水系统泵站供电电源电缆，在每年汛期前进行巡视；k)电缆及通道巡视应结合状态评价结果，适当调整巡视周期 | 86e82fa08a82bf1a |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2237 | 1 | 2237_clause1.json | 2237 | 例行巡视巡视周期规定如下：例行巡视包括正常巡视、熄灯巡视、全面巡视。a)每天至少一次正常巡视；b)每周至少进行一次熄灯巡视，检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象；c)每月进行一次全面巡视，主要是对设备进行全面的外部检查，对缺陷有无发展作出鉴定，检查设备防火、防小动物、检查接地网及引线是否完好 | 153e97607426ca1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2237_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每天至少一次正常巡视 | 每天至少一次正常巡视 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2237 | 2 | 2237_clause2.json | 2237 | 直流分压器巡检及例行试验：外观检查基准周期为2周 | d465e8b5bcc6262b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2237_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2238 | 1 | 2238_clause1.json | 2238 | 例行巡视巡视周期规定如下：例行巡视包括正常巡视、熄灯巡视、全面巡视。a)每天至少一次正常巡视；b)每周至少进行一次熄灯巡视，检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象；c)每月进行一次全面巡视，主要是对设备进行全面的外部检查，对缺陷有无发展作出鉴定，检查设备防火、防小动物、检查接地网及引线是否完好 | 153e97607426ca1a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2238_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每天至少一次正常巡视 | 每天至少一次正常巡视 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2238 | 2 | 2238_clause2.json | 2238 | 直流分压器巡检及例行试验项目：外观检查基准周期为2周 | d9e452093e37ee88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2238_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | 直流分压器外观检查基准周期为2周 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2239 | 1 | 2239_clause1.json | 2239 | 温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+50℃ | f51bc155ebadc950 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2239_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2239 | 2 | 2239_clause2.json | 2239 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度，供应商未规定时，温度宜控制在0℃～35℃ | dcb94881bcf68c02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2239_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准控制施工现场的温度和相对湿度 | verified_structural
2240 | 1 | 2240_clause1.json | 2240 | 温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+50℃ | f51bc155ebadc950 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2240_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2240 | 2 | 2240_clause2.json | 2240 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | a25d4ba01a937103 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2240_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | 电缆GIS终端安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在0℃～35℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | verified_structural
2241 | 1 | 2241_clause1.json | 2241 | 温度类别覆盖的温度范围为：‐50℃～+50℃ | f51bc155ebadc950 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2241_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | 温度类别覆盖的温度范围为：-50℃～+50℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2241 | 2 | 2241_clause2.json | 2241 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在10℃～30℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施 | c4551bc98cc5071d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2241_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。 | verified_structural
2242 | 1 | 2242_clause1.json | 2242 | 如果有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | f4fa50f1ec6076c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2242_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2242 | 2 | 2242_clause2.json | 2242 | 局部放电水平：局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/7354的规定。在长时感应耐压试验(ACLD)和短时感应耐压试验(ACSD)中，应同时进行局部放电测量，测量电压为1．5Um/3时，高、中压绕组的局部放电量不应大于100pC | edb2c43edd6d4c26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2242_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2243 | 1 | 2243_clause1.json | 2243 | 如果有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | f4fa50f1ec6076c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2243_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2243 | 2 | 2243_clause2.json | 2243 | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 5b1a7eb5f1bb936c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2243_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | verified_structural
2244 | 1 | 2244_clause1.json | 2244 | 如果有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | f4fa50f1ec6076c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2244_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2244 | 2 | 2244_clause2.json | 2244 | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。注：550kV及以上电压，应作X-射线或超声波探伤实验 | 25c0d52d745c8b09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2244_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。 | 隔板应按制造厂技术条件进行压力试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还需作X射线或超声波探伤试验，以保证质量。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2245 | 1 | 2245_clause1.json | 2245 | 如果有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | f4fa50f1ec6076c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2245_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2245 | 2 | 2245_clause2.json | 2245 | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC； | 678a092c2a8268f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2245_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | verified_structural
2246 | 1 | 2246_clause1.json | 2246 | 如果有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | f4fa50f1ec6076c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2246_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2246 | 2 | 2246_clause2.json | 2246 | 局部放电水平:a)局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条，高压绕组端承受下述试验电压U2(5min)→U1(5s)→U2(1h)，其中U1=800kV，U2=1．5×800/3kV，在最后的1h持续时间内，局部放电量不大于300pC | 849aa91d8a128e34 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2246_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2247 | 1 | 2247_clause1.json | 2247 | 如果有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | f4fa50f1ec6076c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2247_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2247 | 2 | 2247_clause2.json | 2247 | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验。对于电压等级为110kV的变压器，当对绝缘有怀疑时，应进行局部放电试验 | 08da6d9d95ec68f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2247_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验 | 电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验 | verified_structural
2248 | 1 | 2248_clause1.json | 2248 | 如果有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | f4fa50f1ec6076c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2248_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2248 | 2 | 2248_clause2.json | 2248 | 局部放电水平：按GB1094．3规定的方法对变压器进行局部放电测量时，对于厂时感应电压试验(ACLD)，在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC。在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定；对于短时感应电压试验(ACSD)，变压器在各施加电压下的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定 | 6ec6b29e80122850 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2248_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2249 | 1 | 2249_clause1.json | 2249 | 如果有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | f4fa50f1ec6076c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2249_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | 所有有关的产品标准有要求，应进行局部放电试验，并按GB/T7354进行测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2249 | 2 | 2249_clause2.json | 2249 | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | 6d1ac0078664d4cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2249_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | 110（66）kV及以上变压器在新安装时应进行现场局部放电试验 | verified_structural
2250 | 1 | 2250_clause1.json | 2250 | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1%”；第5.15.4条规定，“密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | cdbd445b77f81b6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2250_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,5.15 | TRUE | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2250 | 2 | 2250_clause2.json | 2250 | 气体绝缘金属封闭开关设备外壳要求高度密封性。制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。每个隔室的相对年泄漏率应不大于1% | 1bd354a2479fcd93 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2250_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2251 | 1 | 2251_clause1.json | 2251 | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1%”；第5.15.4条规定，“密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | cdbd445b77f81b6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2251_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,5.15 | TRUE | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2251 | 2 | 2251_clause2.json | 2251 | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 0bc37cd2599a56f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2251_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
2252 | 1 | 2252_clause1.json | 2252 | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1%”；第5.15.4条规定，“密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | cdbd445b77f81b6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2252_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,5.15 | TRUE | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2252 | 2 | 2252_clause2.json | 2252 | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 3f027f9b8318bec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2252_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
2253 | 1 | 2253_clause1.json | 2253 | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1%”；第5.15.4条规定，“密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | cdbd445b77f81b6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2253_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,5.15 | TRUE | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2253 | 2 | 2253_clause2.json | 2253 | 如果是封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | be8b20b34765112c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2253_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2254 | 1 | 2254_clause1.json | 2254 | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1%”；第5.15.4条规定，“密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | cdbd445b77f81b6b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2254_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,5.15 | TRUE | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | 气体封闭压力系统的密封性由每个隔室的相对漏气率来规定，标准值为:对于SF6和SF6混合气体，标准值为每年0.5%和1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2254 | 2 | 2254_clause2.json | 2254 | 密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | f851a4304ce891ad |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2255 | 1 | 2255_clause1.json | 2255 | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 97b867a1fada281e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2255_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | verified_structural
2255 | 2 | 2255_clause2.json | 2255 | 如果是封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | be8b20b34765112c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2255_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2256 | 1 | 2256_clause1.json | 2256 | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 97b867a1fada281e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2256_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | verified_structural
2256 | 2 | 2256_clause2.json | 2256 | 气体绝缘金属封闭开关设备外壳要求高度密封性。制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。每个隔室的相对年泄漏率应不大于1% | 1bd354a2479fcd93 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2256_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2257 | 1 | 2257_clause1.json | 2257 | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 97b867a1fada281e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2257_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | verified_structural
2257 | 2 | 2257_clause2.json | 2257 | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 0bc37cd2599a56f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2257_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
2258 | 1 | 2258_clause1.json | 2258 | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 97b867a1fada281e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2258_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | verified_structural
2258 | 2 | 2258_clause2.json | 2258 | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 3f027f9b8318bec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2258_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
2259 | 1 | 2259_clause1.json | 2259 | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 97b867a1fada281e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2259_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | verified_structural
2259 | 2 | 2259_clause2.json | 2259 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。与泄漏性能有关的预期工作寿命应该由制造厂规定。优选值为20年、30年和40年。注:为了满足预期的工作寿命要求，SF6系统的漏气率应不大于每年0.1% | 4321b02676c9e65a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2259_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2260 | 1 | 2260_clause1.json | 2260 | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 97b867a1fada281e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2260_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | 在额定工作气压下的SF6、GIS断路器，SF6气体年泄漏率不得大于0.5% | verified_structural
2260 | 2 | 2260_clause2.json | 2260 | 密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | f851a4304ce891ad |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2261 | 1 | 2261_clause1.json | 2261 | 以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于1% | 625390ff911594eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2261_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一个气室年漏气率不应大于1% | 每一个气室年漏气率不应大于1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2261 | 2 | 2261_clause2.json | 2261 | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 0bc37cd2599a56f6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2261_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | 每个气室的年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
2262 | 1 | 2262_clause1.json | 2262 | 以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于1% | 625390ff911594eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2262_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一个气室年漏气率不应大于1% | 每一个气室年漏气率不应大于1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2262 | 2 | 2262_clause2.json | 2262 | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 3f027f9b8318bec6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2262_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | 每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5% | verified_structural
2263 | 1 | 2263_clause1.json | 2263 | 以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于1% | 625390ff911594eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2263_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一个气室年漏气率不应大于1% | 每一个气室年漏气率不应大于1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2263 | 2 | 2263_clause2.json | 2263 | 如果是封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | be8b20b34765112c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2263_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | 封闭压力系统，在设备运行寿命期间，从GIS任一单个隔室泄漏到大气和隔室间的漏气率不应超过每年0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2264 | 1 | 2264_clause1.json | 2264 | 以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于1% | 625390ff911594eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2264_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一个气室年漏气率不应大于1% | 每一个气室年漏气率不应大于1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2264 | 2 | 2264_clause2.json | 2264 | 密封压力系统的密封性能以其预期的工作寿命来表示。由制造厂规定的预期工作寿命与漏气性能有关，推荐值是20年、30年和40年。注：为了达到使用寿命的要求，SF6系统的漏气率应该小于每年0.1% | f851a4304ce891ad |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2265 | 1 | 2265_clause1.json | 2265 | 以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于1% | 625390ff911594eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2265_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一个气室年漏气率不应大于1% | 每一个气室年漏气率不应大于1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2265 | 2 | 2265_clause2.json | 2265 | 气体绝缘金属封闭开关设备外壳要求高度密封性。制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。每个隔室的相对年泄漏率应不大于1% | 1bd354a2479fcd93 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2265_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | 制造厂宜按GB/T11023确定每个气体隔室允许的相对年泄漏率。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2266 | 1 | 2266_clause1.json | 2266 | 以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于1% | 625390ff911594eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2266_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每一个气室年漏气率不应大于1% | 每一个气室年漏气率不应大于1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2266 | 2 | 2266_clause2.json | 2266 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。与泄漏性能有关的预期工作寿命应该由制造厂规定。优选值为20年、30年和40年。注:为了满足预期的工作寿命要求，SF6系统的漏气率应不大于每年0.1% | 4321b02676c9e65a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2266_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | 密封压力系统的密封性用其预期工作寿命来规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2267 | 1 | 2267_clause1.json | 2267 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，Ru为型式试验时温升前测得的电阻值 | f48cb72d6607cc70 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2267_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2267 | 2 | 2267_clause2.json | 2267 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。测试值应符合产品技术条件的规定，并不得超过出厂实测值的120%，还应注意三相平衡度的比较 | 23f6d1a70ba1d095 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2267_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2268 | 1 | 2268_clause1.json | 2268 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，Ru为型式试验时温升前测得的电阻值 | f48cb72d6607cc70 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2268_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2268 | 2 | 2268_clause2.json | 2268 | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 067f0cfa2b226d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2268_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | verified_structural
2269 | 1 | 2269_clause1.json | 2269 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，Ru为型式试验时温升前测得的电阻值 | f48cb72d6607cc70 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2269_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2269 | 2 | 2269_clause2.json | 2269 | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | bb22dd161ad35128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2269_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | verified_structural
2270 | 1 | 2270_clause1.json | 2270 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，Ru为型式试验时温升前测得的电阻值 | f48cb72d6607cc70 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2270_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2270 | 2 | 2270_clause2.json | 2270 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值，并应提供测试区间的测试点示意图以及电阻值 | dccef139c055f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2270_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2271 | 1 | 2271_clause1.json | 2271 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，这里Ru等于温升试验前测得的电阻 | 235bfd22010d36ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2271_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2271 | 2 | 2271_clause2.json | 2271 | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 067f0cfa2b226d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2271_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | verified_structural
2272 | 1 | 2272_clause1.json | 2272 | 对于出厂试验，主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行，试验电流应在6.4.1规定的范围内，测得的电阻不应超过1.2Ru，这里Ru等于温升试验前测得的电阻 | 235bfd22010d36ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2272_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | 主回路每极电压降或电阻的测量值应该尽可能在与其型式试验时相似的条件下（周围空气温度和测量部件）进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2272 | 2 | 2272_clause2.json | 2272 | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | bb22dd161ad35128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2272_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | verified_structural
2273 | 1 | 2273_clause1.json | 2273 | “主回路电阻≤制造厂规定值（注意值）” | 69aafdd0e7dfdb52 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2273_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2273 | 2 | 2273_clause2.json | 2273 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值，并应提供测试区间的测试点示意图以及电阻值 | dccef139c055f623 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2273_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2274 | 1 | 2274_clause1.json | 2274 | “主回路电阻≤制造厂规定值（注意值）” | 69aafdd0e7dfdb52 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2274_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | 主回路电阻≤制造厂规定值（注意值） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2274 | 2 | 2274_clause2.json | 2274 | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | bb22dd161ad35128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2274_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | verified_structural
2275 | 1 | 2275_clause1.json | 2275 | “应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验，电源电流应该几乎是正弦的” | 05519637756df3a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2275_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | 应该在开关设备和控制设备的额定电流（Ir）下进行试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2275 | 2 | 2275_clause2.json | 2275 | 温升试验的电源电流应是正弦波，流过开关设备和控制设备的试验电流应为额定电流Ir的1.1倍 | cce023d2dde5c731 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2275_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 温升试验的电源电流应是正弦波 | 温升试验的电源电流应是正弦波 | verified_structural
2276 | 1 | 2276_clause1.json | 2276 | “隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升”，第6.5条规定，“试验电流应为额定电流的1.1倍” | 533eee2b80fe9e72 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2276_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6.5 | TRUE | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | 隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2276 | 2 | 2276_clause2.json | 2276 | “隔离开关导电回路的设计应能耐受1.1倍额定电流而不超过允许温升” | 3319e08f824a8a39 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2277 | 1 | 2277_clause1.json | 2277 | “开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。额定短路持续时间标准为2s，若需要大于2s，推荐3s和4s” | 7bb742a050b7fde9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2277_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2277 | 2 | 2277_clause2.json | 2277 | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 2a58d77f431960ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2277_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | verified_structural
2278 | 1 | 2278_clause1.json | 2278 | “开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。额定短路持续时间标准为2s，若需要大于2s，推荐3s和4s” | 7bb742a050b7fde9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2278_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2278 | 2 | 2278_clause2.json | 2278 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流，其持续时间额定值在110kV及以下为4s；在220kV及以上为2s | ce10d32585af364e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2278_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2279 | 1 | 2279_clause1.json | 2279 | “开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。额定短路持续时间标准为2s，若需要大于2s，推荐3s和4s” | 7bb742a050b7fde9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2279_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2279 | 2 | 2279_clause2.json | 2279 | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | 35a98dfb6e2abce8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2279_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | verified_structural
2280 | 1 | 2280_clause1.json | 2280 | “开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。额定短路持续时间标准为2s，若需要大于2s，推荐3s和4s” | 7bb742a050b7fde9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2280_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | 开关设备和控制设备在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2280 | 2 | 2280_clause2.json | 2280 | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | a64ce74b6533b1dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2280_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | verified_structural
2281 | 1 | 2281_clause1.json | 2281 | “GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s” | 572fc705179522c8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2281_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s | GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2281 | 2 | 2281_clause2.json | 2281 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流，其持续时间额定值在110kV及以下为4s；在220kV及以上为2s | ce10d32585af364e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2281_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2282 | 1 | 2282_clause1.json | 2282 | “GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s” | 572fc705179522c8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2282_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s | GB11022－2011的4.8适用，并作如下补充，除非另有规定，接地开关短时耐受电流的额定持续时间至少为2s | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2282 | 2 | 2282_clause2.json | 2282 | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 2a58d77f431960ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2282_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | verified_structural
2283 | 1 | 2283_clause1.json | 2283 | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 067f0cfa2b226d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2283_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | 回路电阻试验要求≤制造厂规定值（注意值） | verified_structural
2283 | 2 | 2283_clause2.json | 2283 | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | bb22dd161ad35128 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2283_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | 主回路电阻试验要求≤制造商规定值（注意值） | verified_structural
2284 | 1 | 2284_clause1.json | 2284 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB。断路器的非连续噪声水平，屋内不宜大于90dB；屋外不应大于110dB[测试位置距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m,离地高度(1-1.5)m处] | a819a6edf8c6b9c5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2284_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,1.5,2 | TRUE | 电器噪声水平应满足环保标准要求 | 电器噪声水平应满足环保标准要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2284 | 2 | 2284_clause2.json | 2284 | 技术参数名称：噪声水平；技术参数项目：风冷却设备投入运行(2m)；订货条件内容：<75dB | a3efca4973c200f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2284_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | <75dB | <75dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2285 | 1 | 2285_clause1.json | 2285 | 开关操作时，GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB(A)；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定 | 831c9f4d33daa2e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2285_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | GIS的噪声水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2285 | 2 | 2285_clause2.json | 2285 | 技术参数名称：噪声水平；技术参数项目：风冷却设备投入运行(2m)；订货条件内容：<75dB | a3efca4973c200f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2285_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | <75dB | <75dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2286 | 1 | 2286_clause1.json | 2286 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A) | e579e4d59658a460 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2286_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
2286 | 2 | 2286_clause2.json | 2286 | (4．8声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | 22e798e75ebf7cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2286_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,8 | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2287 | 1 | 2287_clause1.json | 2287 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A) | e579e4d59658a460 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2287_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
2287 | 2 | 2287_clause2.json | 2287 | 技术参数名称：噪声水平；技术参数项目：风冷却设备投入运行(2m)；订货条件内容：<75dB | a3efca4973c200f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2287_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | <75dB | <75dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2288 | 1 | 2288_clause1.json | 2288 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A) | e579e4d59658a460 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2288_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
2288 | 2 | 2288_clause2.json | 2288 | 声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | a28f3a56b4eb7b50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2288_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2289 | 1 | 2289_clause1.json | 2289 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A) | e579e4d59658a460 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2289_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
2289 | 2 | 2289_clause2.json | 2289 | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 425b7078dcd49251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2289_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | verified_structural
2290 | 1 | 2290_clause1.json | 2290 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 04c7b761d740b7e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2290_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2290 | 2 | 2290_clause2.json | 2290 | 技术参数名称：噪声水平；技术参数项目：风冷却设备投入运行(2m)；订货条件内容：<75dB | a3efca4973c200f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2290_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | <75dB | <75dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2291 | 1 | 2291_clause1.json | 2291 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 04c7b761d740b7e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2291_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2291 | 2 | 2291_clause2.json | 2291 | (4．8声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | 22e798e75ebf7cdd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2291_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,8 | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2292 | 1 | 2292_clause1.json | 2292 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 04c7b761d740b7e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2292_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2292 | 2 | 2292_clause2.json | 2292 | 声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | a28f3a56b4eb7b50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2292_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2293 | 1 | 2293_clause1.json | 2293 | 500kV,750kV配电装置的最终接线方式，当线路、变压器等连接元件总数为6回及以上，且变电站在系统中具有重要地位时，宜采用一个半断路器接线。因系统潮流控制或因限制短路电流需要分片运行时，可将母线分段。采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串，同名回路不宜配置在同一串内，但可接于同一侧母线;当变压器超过两台时，其中两台进串，其他变压器可不进串，直接经断路器接母线 | fec96871811c6062 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2293 | 2 | 2293_clause2.json | 2293 | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串，同名回路不宜配置在同一串内，但可接于同一侧母线；当变器超过两台时，其中两台进串，其他变压器可不进串，直接经断路器接母线 | bfd3d87350ce6af2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2293_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串 | 采用一个半断路器接线时，宜将电源回路与负荷回路配对成串 | verified_structural
2294 | 1 | 2294_clause1.json | 2294 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流，其持续时间额定值在110kV及以下为4s；在220kV及以上为2s | ce10d32585af364e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2294_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | 断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2294 | 2 | 2294_clause2.json | 2294 | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | a64ce74b6533b1dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2294_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | verified_structural
2295 | 1 | 2295_clause1.json | 2295 | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | 35a98dfb6e2abce8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2295_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | 额定短时持续时间的额定值推荐：550kV及以上：2s；126kV-363kV：3s；72.5kV：4s | verified_structural
2295 | 2 | 2295_clause2.json | 2295 | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | a64ce74b6533b1dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2295_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | verified_structural
2296 | 1 | 2296_clause1.json | 2296 | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 2a58d77f431960ff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2296_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | 额定短路持续时间的标准值为2s。如果需要，可以选取大于2s的值。推荐值为3s和4s | verified_structural
2296 | 2 | 2296_clause2.json | 2296 | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | a64ce74b6533b1dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2296_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2s | verified_structural
2297 | 1 | 2297_clause1.json | 2297 | 对最小空气间隙的要求；单纯以空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备，相间和相对地的最小空气间隙应满足下述要求：以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备，带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：对3.6kV、7.2kV和12kV设备应不小于30mm；对24kV设备应不小于45mm；对40.5kV设备应不小于60mm。以空气或以空气-绝缘材料作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备应考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化，并应按照DL/T593中6.2.8的要求进行凝露试验。只要能够通过凝露试验，最小空气间隙可以适当小于上述规定的距离 | 10f1b1892fc8ef5f |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2297 | 2 | 2297_clause2.json | 2297 | 对40.5kV高压开关柜设备相间及相对地的最小空气间隙要求如下：1）单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应不小于300mm，带电体至门不小于330mm。2）以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应不小于60mm。国家电网公司输变电工程通用设备110（66）～750kV智能变电站一次设备第14篇开关柜；第90章90.2参数一览表40.5kV空气绝缘开关柜参数一览表中第16条设备尺寸柜宽1400mm | 4df271ec3a1b0c9f |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2298 | 1 | 2298_clause1.json | 2298 | 户内开关设备外绝缘的爬电距离：其最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | 036898da58a20153 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2298_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户内开关设备外绝缘的最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | 户内开关设备外绝缘的最小标称爬电比距lr应该不小于3×18mm/kV(瓷质)和3×20mm/kV(有机) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2298 | 2 | 2298_clause2.json | 2298 | 开关柜的绝缘件爬电距离应不小于300mm | 8d905d2bd5d95839 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2298_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关柜的绝缘件爬电距离应不小于300mm | 开关柜的绝缘件爬电距离应不小于300mm | verified_structural
2299 | 1 | 2299_clause1.json | 2299 | 通用技术要求：l)开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | bfed0b1e563ff1bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2299_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2299 | 2 | 2299_clause2.json | 2299 | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | 3eaa7ec9c4dc1636 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2299_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | verified_structural
2300 | 1 | 2300_clause1.json | 2300 | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局部放电检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | b1ffc9e814dacbcf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2300_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局部放电检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局部放电检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | verified_structural
2300 | 2 | 2300_clause2.json | 2300 | 通用技术要求l）开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | 5bbac45ac3ab3031 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2300_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2301 | 1 | 2301_clause1.json | 2301 | 各元件应符合各自的有关标准。40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC。4标准技术参数表1技术参数特性表，单个绝缘件的局部放电≤3pC，电压互感器、电流互感器局部放电≤10pC | bde1b1eb0a5cbfd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2301_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,4 | TRUE | 40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC | 40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2301 | 2 | 2301_clause2.json | 2301 | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | 3eaa7ec9c4dc1636 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2301_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | verified_structural
2302 | 1 | 2302_clause1.json | 2302 | 各元件应符合各自的有关标准。40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC。4标准技术参数表1技术参数特性表，单个绝缘件的局部放电≤3pC，电压互感器、电流互感器局部放电≤10pC | bde1b1eb0a5cbfd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2302_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,4 | TRUE | 40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC | 40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2302 | 2 | 2302_clause2.json | 2302 | 通用技术要求l）开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | 5bbac45ac3ab3031 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2302_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于5pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2303 | 1 | 2303_clause1.json | 2303 | 外壳的接地：接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | 2df793b0a26f9e70 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2303 | 2 | 2303_clause2.json | 2303 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2； | d1f73c3d8b1a92eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2303_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地导体应采用铜质导体 | 接地导体应采用铜质导体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2304 | 1 | 2304_clause1.json | 2304 | 对接地的要求：b）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短时耐受时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | e5af4605d64c85ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2304_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地导体应采用铜质导体 | 接地导体应采用铜质导体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2304 | 2 | 2304_clause2.json | 2304 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2； | d1f73c3d8b1a92eb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2304_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地导体应采用铜质导体 | 接地导体应采用铜质导体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2305 | 1 | 2305_clause1.json | 2305 | 对接地的要求：b）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短时耐受时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | e5af4605d64c85ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2305_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地导体应采用铜质导体 | 接地导体应采用铜质导体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2305 | 2 | 2305_clause2.json | 2305 | 接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，当额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于30mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2 | ab3d4a40fc272892 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2306 | 1 | 2306_clause1.json | 2306 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径，不宜小于75mm | 736dbb3c8ec5580a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2306_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | 管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 | verified_structural
2306 | 2 | 2306_clause2.json | 2306 | 电缆管配置及敷设。电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查。管内畅通检查光滑，无积水、杂物用0.85倍管内径拉线球检查 | 6169c5edce99bfe9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2306_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2307 | 1 | 2307_clause1.json | 2307 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | 1ab8c15204fab617 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2307_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm | verified_structural
2307 | 2 | 2307_clause2.json | 2307 | 电缆管配置及敷设。电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查。管内畅通检查光滑，无积水、杂物用0.85倍管内径拉线球检查 | 6169c5edce99bfe9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2307_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2308 | 1 | 2308_clause1.json | 2308 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。同一段排管通道的排管内径选择不宜多余2种 | 2e92acd0c295a711 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2308_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | verified_structural
2308 | 2 | 2308_clause2.json | 2308 | 电缆管配置及敷设。电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查。管内畅通检查光滑，无积水、杂物用0.85倍管内径拉线球检查 | 6169c5edce99bfe9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2308_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2309 | 1 | 2309_clause1.json | 2309 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | 803efc979840d083 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2309_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm | verified_structural
2309 | 2 | 2309_clause2.json | 2309 | 电缆管配置及敷设。电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查。管内畅通检查光滑，无积水、杂物用0.85倍管内径拉线球检查 | 6169c5edce99bfe9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2309_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | 电缆管内径按设计规定，且不小于1.5倍电缆外径用尺检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2310 | 1 | 2310_clause1.json | 2310 | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施，其保护范围，下端应为最低水位时船只搁浅及撑篙达不到之处；上端高于最高洪水位。在保护范围的下端，电缆应固定 | 571464a3bc40c560 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2310_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施 | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2310 | 2 | 2310_clause2.json | 2310 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应埋置于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m | ac8bbd189b7ba00a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2310_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
2311 | 1 | 2311_clause1.json | 2311 | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施，其保护范围，下端应为最低水位时船只搁浅及撑篙达不到之处；上端高于最高洪水位。在保护范围的下端，电缆应固定 | 571464a3bc40c560 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2311_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施 | 水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2311 | 2 | 2311_clause2.json | 2311 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应敷设于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；深水段埋深不宜小于2m，浅水段埋深不宜小于0.5m | df08b413a6b2935b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2311_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
2312 | 1 | 2312_clause1.json | 2312 | 水下电缆引至岸上的区段，应采取适合敷设条件的防护措施，且应符合下列规定：岸边稳定时，应采用保护管、沟槽敷设电缆，必要时可设置工作井连接，管沟下端宜置于最低水位下不小于1m处 | bf7326f7fbf817f0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2312_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 岸边稳定时，应采用保护管、沟槽敷设电缆 | 岸边稳定时，应采用保护管、沟槽敷设电缆 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2312 | 2 | 2312_clause2.json | 2312 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应敷设于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；深水段埋深不宜小于2m，浅水段埋深不宜小于0.5m | df08b413a6b2935b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2312_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
2313 | 1 | 2313_clause1.json | 2313 | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施，其保护范围，下端应为最低水位时船只搁浅及撑篙达不到之处；上端应直接进入护岸或河堤1m以上 | 21b5988b6282059d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2313_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施 | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施 | verified_structural
2313 | 2 | 2313_clause2.json | 2313 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应埋置于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m | ac8bbd189b7ba00a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2313_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
2314 | 1 | 2314_clause1.json | 2314 | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施，其保护范围，下端应为最低水位时船只搁浅及撑篙达不到之处；上端应直接进入护岸或河堤1m以上 | 21b5988b6282059d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2314_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施 | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施 | verified_structural
2314 | 2 | 2314_clause2.json | 2314 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域，电缆应敷设于水底适当深度的沟槽中，并应加以稳固覆盖保护；深水段埋深不宜小于2m，浅水段埋深不宜小于0.5m | df08b413a6b2935b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2314_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | 水下电缆不得悬空于水中，应埋置于水底。 | verified_structural
2315 | 1 | 2315_clause1.json | 2315 | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施，其保护范围，下端应为最低水位时船只搁浅及撑篙达不到之处；上端应直接进入护岸或河堤1m以上 | 21b5988b6282059d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2315_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施 | 水底电缆引到岸上的部分应采取穿管或加保护盖板等保护措施 | verified_structural
2315 | 2 | 2315_clause2.json | 2315 | 水底电缆技术要求：“c)水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。条件允许时，应尽可能埋设在河床下，浅水区的埋深不宜小于0.5m，深水航道的埋深不宜小于2m。不能深埋时，应有防止外力破坏措施； | c8680683785d30e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2315_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。 | 水底电缆敷设应平放水底，不得悬空。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2316 | 1 | 2316_clause1.json | 2316 | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距，杆基础（边线）与电缆最小净距1.0米 | 7d695e278b73ce80 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2316_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2316 | 2 | 2316_clause2.json | 2316 | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | 639500d5f76e02f7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2316_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | verified_structural
2317 | 1 | 2317_clause1.json | 2317 | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距，杆基础（边线）与电缆最小净距1.0米 | 7d695e278b73ce80 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2317_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2317 | 2 | 2317_clause2.json | 2317 | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 0a61b46feb27e55c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2317_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | verified_structural
2318 | 1 | 2318_clause1.json | 2318 | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距，杆基础（边线）与电缆最小净距1.0米 | 7d695e278b73ce80 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2318_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2318 | 2 | 2318_clause2.json | 2318 | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | 9b89bde165238cb9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2318_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | 无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离应不小于7米 | verified_structural
2319 | 1 | 2319_clause1.json | 2319 | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距，杆基础（边线）与电缆最小净距1.0米 | 7d695e278b73ce80 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2319_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | 电缆之间，电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距不应小于0.75m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2319 | 2 | 2319_clause2.json | 2319 | 直埋电缆与热力管及热力设备之间净距，平行允许最小间距为2.0m | ee3be984b2640143 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2319_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直埋电缆与热力管及热力设备之间净距，平行允许最小间距为2.0m | 直埋电缆与热力管及热力设备之间净距，平行允许最小间距为2.0m | verified_structural
2320 | 1 | 2320_clause1.json | 2320 | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | 51b61c80be897e5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2320_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | verified_structural
2320 | 2 | 2320_clause2.json | 2320 | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 0a61b46feb27e55c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2320_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m | verified_structural
2321 | 1 | 2321_clause1.json | 2321 | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | 51b61c80be897e5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2321_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | 电缆与1kV以上架空线杆塔基础最小净距4.0米 | verified_structural
2321 | 2 | 2321_clause2.json | 2321 | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | 639500d5f76e02f7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2321_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于下列数值：1kV以下为0.1m | verified_structural
2322 | 1 | 2322_clause1.json | 2322 | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5%；沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统，必要时应实施机械排水；隧道底部沿纵向宜设置泄水边沟 | e8ac0d865da62267 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2322_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5% | 电缆沟、隧道的纵向排水坡度，不得小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2322 | 2 | 2322_clause2.json | 2322 | 保护管中的工井应符合下列规定：每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 9ea788e911f87dbc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2322_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2323 | 1 | 2323_clause1.json | 2323 | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑 | fc51d361d407b11c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2323_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3% | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3% | verified_structural
2323 | 2 | 2323_clause2.json | 2323 | 保护管中的工井应符合下列规定：每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 9ea788e911f87dbc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2323_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2324 | 1 | 2324_clause1.json | 2324 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度，电缆沟沿排水方向适当距离设置集水井，电缆隧道底部应有流水沟，必要时设置排水泵，排水泵应有自动启闭装置 | 8d7ca507ae07a342 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2324_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | verified_structural
2324 | 2 | 2324_clause2.json | 2324 | 保护管中的工井应符合下列规定：每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 9ea788e911f87dbc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2324_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2325 | 1 | 2325_clause1.json | 2325 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。主干导线不宜超过2-3种，并按远期规划考虑，一般可参考表5-3选择 | 593e6ca57ef29724 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2325_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2325 | 2 | 2325_clause2.json | 2325 | 架空线路导线型号的选择应考虑设施标准化，采用铝芯绝缘导线或铝绞线时，各供电区域中压架空线路导线截面的选择见表7 | 9667e6f281e2abeb |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2326 | 1 | 2326_clause1.json | 2326 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。主干导线不宜超过2-3种，并按远期规划考虑，一般可参考表5-3选择 | 593e6ca57ef29724 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2326_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2326 | 2 | 2326_clause2.json | 2326 | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | c5c7bded044cfdd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2326_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | verified_structural
2327 | 1 | 2327_clause1.json | 2327 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。主干导线不宜超过2-3种，并按远期规划考虑，一般可参考表5-3选择。中、低压线路次干线和分支线的导线截面，按需要选择但中压不宜小于70mm2，低压不宜小于50mm2 | d36fb72b379492f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2327_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。 | 市区中压架空配电线路宜采用绝缘导线，低压架空配电线路应采用绝缘导线。 | verified_structural
2327 | 2 | 2327_clause2.json | 2327 | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | c5c7bded044cfdd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2327_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | 低压架空线路应采用绝缘导线，一般区域采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线 | verified_structural
2328 | 1 | 2328_clause1.json | 2328 | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5°，或偏移值不应大于300mm，绝缘横担端部偏移不应大于100mm | bd8067a298fd2f11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2328_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2328 | 2 | 2328_clause2.json | 2328 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | d9a1c5a89338987e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2328_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | verified_structural
2329 | 1 | 2329_clause1.json | 2329 | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5°，或偏移值不应大于300mm，绝缘横担端部偏移不应大于100mm | bd8067a298fd2f11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2329_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2329 | 2 | 2329_clause2.json | 2329 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过2°，且最大偏移值一般不应超过400mm（高山大岭500mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | c9e8e37c92d796ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2329_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | verified_structural
2330 | 1 | 2330_clause1.json | 2330 | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5°，或偏移值不应大于300mm，绝缘横担端部偏移不应大于100mm | bd8067a298fd2f11 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2330_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | 直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏斜角（除设计要求的预偏外）不应大于7.5° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2330 | 2 | 2330_clause2.json | 2330 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | e485977764ac1d2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2330_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2331 | 1 | 2331_clause1.json | 2331 | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | ed6138c74aabcb65 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2331_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | verified_structural
2331 | 2 | 2331_clause2.json | 2331 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过2°，且最大偏移值一般不应超过400mm（高山大岭500mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | c9e8e37c92d796ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2331_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | verified_structural
2332 | 1 | 2332_clause1.json | 2332 | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | ed6138c74aabcb65 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2332_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | verified_structural
2332 | 2 | 2332_clause2.json | 2332 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | d9a1c5a89338987e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2332_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | verified_structural
2333 | 1 | 2333_clause1.json | 2333 | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | ed6138c74aabcb65 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2333_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | 悬垂线夹安装后，绝缘子串应竖直，顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm | verified_structural
2333 | 2 | 2333_clause2.json | 2333 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定 | e485977764ac1d2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2333_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2334 | 1 | 2334_clause1.json | 2334 | 导地线断股损伤减少截面的处理中：铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% | 8ad86ea1d424cc2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2334_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2334 | 2 | 2334_clause2.json | 2334 | 导线损伤补修处理标准中：铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | 3937f71ce6197504 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2334_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2335 | 1 | 2335_clause1.json | 2335 | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5%时 | abc3312d6f9f2c0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2335_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5% | 导线在同一处损伤的程度已经超过本规范第8.3.2的规定，但因损伤导致强度损失不超过总拉断力的5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2335 | 2 | 2335_clause2.json | 2335 | 导地线断股损伤减少截面的处理中：铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面占总面积7%～25% | 528b7d101895ddd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2335_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面占总面积7%～25% | 铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面占总面积7%～25% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2336 | 1 | 2336_clause1.json | 2336 | 导线损伤补修处理标准中：铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | 3937f71ce6197504 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2336_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | 铝绞线与铝合金绞线：导线在同一处损伤的强度损失超过总拉断力的5％，但不足17％时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2336 | 2 | 2336_clause2.json | 2336 | 导地线断股损伤减少截面的处理中：钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。铝绞线与铝合金绞线：断股损伤截面超过总面积60% | 7dcdcc1bf4d13f7b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2336_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。 | 钢芯铝绞线与钢芯铝合金绞线：导线损伤范围导致强度损失在总拉断力的50%以上，且截面积损伤在总导电部分截面积的60%及以上。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2337 | 1 | 2337_clause1.json | 2337 | a)10mm及以下冰区不考虑覆冰验算。B)15mm及以上冰区，导线验算覆冰厚度增加10mm，地线验算覆冰厚度增加15mm | c9d9231fadb61cf2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2337_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 10mm及以下冰区不考虑覆冰验算 | 10mm及以下冰区不考虑覆冰验算 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2337 | 2 | 2337_clause2.json | 2337 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计，必要时还宜按稀有覆冰条件进行验算 | b8b6098841095b62 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2337_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | verified_structural
2338 | 1 | 2338_clause1.json | 2338 | a)10mm及以下冰区不考虑覆冰验算。B)15mm及以上冰区，导线验算覆冰厚度增加10mm，地线验算覆冰厚度增加15mm | c9d9231fadb61cf2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2338_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 10mm及以下冰区不考虑覆冰验算 | 10mm及以下冰区不考虑覆冰验算 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2338 | 2 | 2338_clause2.json | 2338 | 严重覆冰地段（大于10mm）如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | 570abf48720db941 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2338_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | 在严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2339 | 1 | 2339_clause1.json | 2339 | a)10mm及以下冰区不考虑覆冰验算。B)15mm及以上冰区，导线验算覆冰厚度增加10mm，地线验算覆冰厚度增加15mm | c9d9231fadb61cf2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2339_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 10mm及以下冰区不考虑覆冰验算 | 10mm及以下冰区不考虑覆冰验算 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2339 | 2 | 2339_clause2.json | 2339 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算 | b1d69a9a9d34b0e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2339_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算 | verified_structural
2340 | 1 | 2340_clause1.json | 2340 | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | 46db948094b51a27 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2340_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | verified_structural
2340 | 2 | 2340_clause2.json | 2340 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750 | 68d1a363d04b15a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2340_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750 | verified_structural
2341 | 1 | 2341_clause1.json | 2341 | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | 46db948094b51a27 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2341_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | verified_structural
2341 | 2 | 2341_clause2.json | 2341 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500，±660kV及以上电压等级角钢杆塔不应超过1/750，钢管塔不应超过1/800 | 197fde8f8f691648 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2341_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2342 | 1 | 2342_clause1.json | 2342 | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | 46db948094b51a27 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2342_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | 铁塔主材相邻结点间弯曲度不应超过0.2% | verified_structural
2342 | 2 | 2342_clause2.json | 2342 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750，钢管塔不应超过1/1000 | 6fb3c8f020d3c0c2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2342_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2343 | 1 | 2343_clause1.json | 2343 | 弧垂允许偏差，110kV允许偏差：+5%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：±2.5% | 4fefc35681d171b2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2343_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2343 | 2 | 2343_clause2.json | 2343 | 1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | 8e0620e5ee5baf1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2343_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2344 | 1 | 2344_clause1.json | 2344 | 弧垂允许偏差，110kV允许偏差：+5%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：±2.5% | 4fefc35681d171b2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2344_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2344 | 2 | 2344_clause2.json | 2344 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | d2b5f1b89105cd9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2344_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | 220kV及以上线路导、地线弧垂允许偏差为+3.0%、-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2345 | 1 | 2345_clause1.json | 2345 | 弧垂允许偏差，110kV允许偏差：+5%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：±2.5% | 4fefc35681d171b2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2345_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2345 | 2 | 2345_clause2.json | 2345 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | ea3bc991b99beaea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2345_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2346 | 1 | 2346_clause1.json | 2346 | 弧垂允许偏差，110kV允许偏差：+5%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：±2.5% | 4fefc35681d171b2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2346_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | 110kV线路弧垂允许偏差：+5%，-2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2346 | 2 | 2346_clause2.json | 2346 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m | d9204d9def492fd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2346_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
2347 | 1 | 2347_clause1.json | 2347 | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | d4d8e0fbd4881fc1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2347_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | verified_structural
2347 | 2 | 2347_clause2.json | 2347 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | ea3bc991b99beaea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2347_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2348 | 1 | 2348_clause1.json | 2348 | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | d4d8e0fbd4881fc1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2348_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | verified_structural
2348 | 2 | 2348_clause2.json | 2348 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m | d9204d9def492fd4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2348_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
2349 | 1 | 2349_clause1.json | 2349 | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | d4d8e0fbd4881fc1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2349_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | verified_structural
2349 | 2 | 2349_clause2.json | 2349 | 1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m | 8e0620e5ee5baf1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2349_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | 一般情况下允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2350 | 1 | 2350_clause1.json | 2350 | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | d4d8e0fbd4881fc1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2350_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | 导、地线弧垂不应超过设计允许偏差：110kV允许偏差：+6.0%，-2.5%；220kV及以上允许偏差：+3.0%，-2.5% | verified_structural
2350 | 2 | 2350_clause2.json | 2350 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | d9a1c5a89338987e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2350_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5° | verified_structural
2351 | 1 | 2351_clause1.json | 2351 | 铁心、夹件通过小套管引出接地的变压器，应将接地引线引至适当位置，以便在运行中监测接地线中是否有环流，当运行中环流异常变化，应尽快查明原因，严重时应采取措施及时处理 | 8d2ca7c9ebc251ba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2351_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁心、夹件通过小套管引出接地的变压器，应将接地引线引至适当位置 | 铁心、夹件通过小套管引出接地的变压器，应将接地引线引至适当位置 | verified_structural
2351 | 2 | 2351_clause2.json | 2351 | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘，从装在油箱上的套管引出后一并在油箱下部与油箱螺栓连接接地，接地处应有明显的接地符号或“接地”字样 | cdabbb2fd6dc5673 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2351_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘 | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘 | verified_structural
2352 | 1 | 2352_clause1.json | 2352 | 铁心和夹件应分别与油箱绝缘，接地铜排的布置位置应方便现场测试。铁心和夹件接地应分别用10kV套管及绝缘子引至变压器下部合适位置可靠接地，接地铜排至套管端子应采用软导线连接，下端引至距箱体下法兰以上200mm（或油箱底部500mm）处，并在下油箱对应处设置接地端子 | 9ba263892b5693b3 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2352 | 2 | 2352_clause2.json | 2352 | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘，从装在油箱上的套管引出后一并在油箱下部与油箱螺栓连接接地，接地处应有明显的接地符号或“接地”字样 | cdabbb2fd6dc5673 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2352_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘 | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘 | verified_structural
2353 | 1 | 2353_clause1.json | 2353 | 铁心和夹件应分别与油箱绝缘，接地铜排的布置位置应方便现场测试。铁心和夹件接地应分别用10kV套管及绝缘子引至变压器下部合适位置可靠接地，接地铜排至套管端子应采用软导线连接，下端引至距箱体下法兰以上200mm（或油箱底部500mm）处，并在下油箱对应处设置接地端子 | 9ba263892b5693b3 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2353 | 2 | 2353_clause2.json | 2353 | 变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地，变压器的铁芯应通过套管从油箱上部引出可靠接地，接地处应有明显接地负荷或“接地”字样 | 41953f6be3ceea87 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2353_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地 | 变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2354 | 1 | 2354_clause1.json | 2354 | 铁心和夹件应分别与油箱绝缘，接地铜排的布置位置应方便现场测试。铁心和夹件接地应分别用10kV套管及绝缘子引至变压器下部合适位置可靠接地，接地铜排至套管端子应采用软导线连接，下端引至距箱体下法兰以上200mm（或油箱底部500mm）处，并在下油箱对应处设置接地端子 | 9ba263892b5693b3 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2354 | 2 | 2354_clause2.json | 2354 | 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部 | 85922d336b31d25a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2354_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部 | 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部 | verified_structural
2355 | 1 | 2355_clause1.json | 2355 | 变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地，变压器的铁芯应通过套管从油箱上部引出可靠接地，接地处应有明显接地负荷或“接地”字样 | 41953f6be3ceea87 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2355_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地 | 变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2355 | 2 | 2355_clause2.json | 2355 | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘，从装在油箱上的套管引出后一并在油箱下部与油箱螺栓连接接地，接地处应有明显的接地符号或“接地”字样 | cdabbb2fd6dc5673 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2355_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘 | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘 | verified_structural
2356 | 1 | 2356_clause1.json | 2356 | 变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地，变压器的铁芯应通过套管从油箱上部引出可靠接地，接地处应有明显接地负荷或“接地”字样 | 41953f6be3ceea87 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2356_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地 | 变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2356 | 2 | 2356_clause2.json | 2356 | 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部 | 85922d336b31d25a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2356_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部 | 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部 | verified_structural
2357 | 1 | 2357_clause1.json | 2357 | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘，从装在油箱上的套管引出后一并在油箱下部与油箱螺栓连接接地，接地处应有明显的接地符号或“接地”字样 | cdabbb2fd6dc5673 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2357_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘 | 变压器铁心、夹件的接地引下线应与油箱绝缘 | verified_structural
2357 | 2 | 2357_clause2.json | 2357 | 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部 | 85922d336b31d25a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2357_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部 | 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部 | verified_structural
2358 | 1 | 2358_clause1.json | 2358 | 变压器(电抗器)存放时，必须密封良好。充气运输的变压器运抵现场后，要密切监视气体压力，压力过低时要补干燥气体。现场存放时间超过6个月的变压器(电抗器)要充油保存，严防进水受潮。如发现绝缘受潮，应及时采取相应措施 | 271889df461daf74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2358_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器(电抗器)存放时，必须密封良好。 | 变压器(电抗器)存放时，必须密封良好。 | verified_structural
2358 | 2 | 2358_clause2.json | 2358 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa；干燥气体露点必须低于-40℃ | 5918da42d98131bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2358_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
2359 | 1 | 2359_clause1.json | 2359 | 变压器(电抗器)存放时，必须密封良好。充气运输的变压器运抵现场后，要密切监视气体压力，压力过低时要补干燥气体。现场存放时间超过6个月的变压器(电抗器)要充油保存，严防进水受潮。如发现绝缘受潮，应及时采取相应措施 | 271889df461daf74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2359_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器(电抗器)存放时，必须密封良好。 | 变压器(电抗器)存放时，必须密封良好。 | verified_structural
2359 | 2 | 2359_clause2.json | 2359 | 变压器通常为带油运输。如受运输条件限制，可不带油运输但需充以干燥的气体（露点低于-40℃）。运输前应进行密封试验。以确保充以20kPa-30kPa压力的气体时密封良好 | 46fee0bc361c8c77 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2359_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器通常为带油运输 | 变压器通常为带油运输 | verified_structural
2360 | 1 | 2360_clause1.json | 2360 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa，干燥气体露点必须低于-40°C;每台变压器、电抗器必须配有可以随时补气的纯净、干燥气体瓶，始终保持变压器、电抗器内为正压力，并设有压力表进行监视 | cb993a54efe9f9a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2360_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
2360 | 2 | 2360_clause2.json | 2360 | 变压器通常为带油运输。如受运输条件限制，可不带油运输但需充以干燥的气体（露点低于-40℃）。运输前应进行密封试验。以确保充以20kPa-30kPa压力的气体时密封良好 | 46fee0bc361c8c77 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2360_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器通常为带油运输 | 变压器通常为带油运输 | verified_structural
2361 | 1 | 2361_clause1.json | 2361 | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体，现场放置时间超过3个月的变压器应注油保存，并装上储油柜和胶囊，严防进水受潮。注油前，必须测定密封气体的压力，密封状况，必要时应进行检漏试验。为防止变压器在安装和运行中进水受潮，套管顶部将军帽、储油柜顶部、套管升高座及其连管等处必须密封良好。必要时应测露点。如已发现绝缘受潮，应及时采取相应措施 | bb4fb66881c8038a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2361_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体 | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2361 | 2 | 2361_clause2.json | 2361 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa；干燥气体露点必须低于-40℃ | 5918da42d98131bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2361_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
2362 | 1 | 2362_clause1.json | 2362 | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体，现场放置时间超过3个月的变压器应注油保存，并装上储油柜和胶囊，严防进水受潮。注油前，必须测定密封气体的压力，密封状况，必要时应进行检漏试验。为防止变压器在安装和运行中进水受潮，套管顶部将军帽、储油柜顶部、套管升高座及其连管等处必须密封良好。必要时应测露点。如已发现绝缘受潮，应及时采取相应措施 | bb4fb66881c8038a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2362_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体 | 充气运输的变压器运到现场后，必须密切监视气体压力，压力过低时（低于0.01MPa）要补干燥气体 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2362 | 2 | 2362_clause2.json | 2362 | 变压器通常为带油运输。如受运输条件限制，可不带油运输但需充以干燥的气体（露点低于-40℃）。运输前应进行密封试验。以确保充以20kPa-30kPa压力的气体时密封良好 | 46fee0bc361c8c77 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2362_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器通常为带油运输 | 变压器通常为带油运输 | verified_structural
2363 | 1 | 2363_clause1.json | 2363 | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 5b1a7eb5f1bb936c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2363_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | verified_structural
2363 | 2 | 2363_clause2.json | 2363 | 局部放电水平:a)局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条，高压绕组端承受下述试验电压U2(5min)→U1(5s)→U2(1h)，其中U1=800kV，U2=1．5×800/3kV，在最后的1h持续时间内，局部放电量不大于300pC | 849aa91d8a128e34 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2363_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2364 | 1 | 2364_clause1.json | 2364 | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 5b1a7eb5f1bb936c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2364_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | verified_structural
2364 | 2 | 2364_clause2.json | 2364 | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | fd0e653f6b11fcd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2364_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | verified_structural
2365 | 1 | 2365_clause1.json | 2365 | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 5b1a7eb5f1bb936c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2365_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | verified_structural
2365 | 2 | 2365_clause2.json | 2365 | 局部放电水平：按GB1094．3规定的方法对变压器进行局部放电测量时，对于厂时感应电压试验(ACLD)，在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC。在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定；对于短时感应电压试验(ACSD)，变压器在各施加电压下的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定 | 6ec6b29e80122850 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2365_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2366 | 1 | 2366_clause1.json | 2366 | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 5b1a7eb5f1bb936c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2366_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | verified_structural
2366 | 2 | 2366_clause2.json | 2366 | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC； | 678a092c2a8268f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2366_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | verified_structural
2367 | 1 | 2367_clause1.json | 2367 | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 5b1a7eb5f1bb936c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2367_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | verified_structural
2367 | 2 | 2367_clause2.json | 2367 | 局部放电水平：局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/7354的规定。在长时感应耐压试验(ACLD)和短时感应耐压试验(ACSD)中，应同时进行局部放电测量，测量电压为1．5Um/3时，高、中压绕组的局部放电量不应大于100pC | edb2c43edd6d4c26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2367_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2368 | 1 | 2368_clause1.json | 2368 | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 5b1a7eb5f1bb936c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2368_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | 出厂局部放电试验测量电压为1.5Um/3时，220kV及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100pC | verified_structural
2368 | 2 | 2368_clause2.json | 2368 | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 4d1f33a7c6561455 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2368_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | verified_structural
2369 | 1 | 2369_clause1.json | 2369 | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵（如有）启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 2c17c3b3d079d6b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2369_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2369 | 2 | 2369_clause2.json | 2369 | 局部放电水平：按GB1094．3规定的方法对变压器进行局部放电测量时，对于厂时感应电压试验(ACLD)，在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC。在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定；对于短时感应电压试验(ACSD)，变压器在各施加电压下的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定 | 6ec6b29e80122850 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2369_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2370 | 1 | 2370_clause1.json | 2370 | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵（如有）启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 2c17c3b3d079d6b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2370_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2370 | 2 | 2370_clause2.json | 2370 | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 4d1f33a7c6561455 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2370_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | verified_structural
2371 | 1 | 2371_clause1.json | 2371 | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵（如有）启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 2c17c3b3d079d6b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2371_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2371 | 2 | 2371_clause2.json | 2371 | 局部放电水平:a)局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条，高压绕组端承受下述试验电压U2(5min)→U1(5s)→U2(1h)，其中U1=800kV，U2=1．5×800/3kV，在最后的1h持续时间内，局部放电量不大于300pC | 849aa91d8a128e34 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2371_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2372 | 1 | 2372_clause1.json | 2372 | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵（如有）启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 2c17c3b3d079d6b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2372_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2372 | 2 | 2372_clause2.json | 2372 | 局部放电水平：局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/7354的规定。在长时感应耐压试验(ACLD)和短时感应耐压试验(ACSD)中，应同时进行局部放电测量，测量电压为1．5Um/3时，高、中压绕组的局部放电量不应大于100pC | edb2c43edd6d4c26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2372_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2373 | 1 | 2373_clause1.json | 2373 | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵（如有）启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 2c17c3b3d079d6b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2373_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2373 | 2 | 2373_clause2.json | 2373 | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | fd0e653f6b11fcd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2373_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | verified_structural
2374 | 1 | 2374_clause1.json | 2374 | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵（如有）启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 2c17c3b3d079d6b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2374_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | 现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2374 | 2 | 2374_clause2.json | 2374 | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC； | 678a092c2a8268f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2374_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | verified_structural
2375 | 1 | 2375_clause1.json | 2375 | 变压器套管、电抗器套管的试验项目、周期和要求见表8中第2项要求：主绝缘20℃时的tanδ值不应大于0.008 | 2895f9666e3a8170 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2375_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器套管、电抗器套管的试验项目、周期和要求见表8中第2项要求：主绝缘20℃时的tanδ值不应大于0.008 | 变压器套管、电抗器套管的试验项目、周期和要求见表8中第2项要求：主绝缘20℃时的tanδ值不应大于0.008 | verified_structural
2375 | 2 | 2375_clause2.json | 2375 | 套管的试验项目、周期和要求见表20：主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ%运行中油纸电容性套管（66-110kV）20℃时tgδ不大于0.01 | f7b84e66d2d7fab3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2375_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ%运行中油纸电容性套管（66-110kV）20℃时tgδ不大于0.01 | 主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ%运行中油纸电容性套管（66-110kV）20℃时tgδ不大于0.01 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2376 | 1 | 2376_clause1.json | 2376 | 油中溶解气体组分含量(μL/L)超过下列任一值时应引起注意：H2含量大于100，C2H2含量大于0.5，CH4含量大于10 | 0916ca5f7f52925e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2376_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油中溶解气体组分含量(μL/L)超过下列任一值时应引起注意：H2含量大于100，C2H2含量大于0.5，CH4含量大于10 | 油中溶解气体组分含量(μL/L)超过下列任一值时应引起注意：H2含量大于100，C2H2含量大于0.5，CH4含量大于10 | verified_structural
2376 | 2 | 2376_clause2.json | 2376 | 油中溶解气体色谱分析中要求：1）运行设备的油中任一溶解气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150，H2含量大于150，C2H2含量并大于1．0ul/l；2）烃类气体总和的产气速率大于0．5mL/h,相对产气速率大于10%/月，则认为设备有异常 | 307055f084121955 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2376_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 运行设备的油中任一溶解气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150，H2含量大于150，C2H2含量并大于1．0ul/l | 运行设备的油中任一溶解气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150，H2含量大于150，C2H2含量并大于1．0ul/l | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2377 | 1 | 2377_clause1.json | 2377 | 油中溶解气体组分含量(v/v)超过下列任一值时应引起注意：H2：500μL/L，CH4：100μL/L，C2H2:1μL/L | 451661486ad57b3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2377_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油中溶解气体组分含量(v/v)超过下列任一值时应引起注意：H2：500μL/L，CH4：100μL/L，C2H2:1μL/L | 油中溶解气体组分含量(v/v)超过下列任一值时应引起注意：H2：500μL/L，CH4：100μL/L，C2H2:1μL/L | verified_structural
2377 | 2 | 2377_clause2.json | 2377 | 油中溶解气体分析中要求：1）运行设备的油中H2与烃类气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150ul/l，H2含量大于150ul/l，C2H2含量大于0．5ul/l;2）烃类气体总和的产气速率大于6mL/d,或相对产气速率大于10%/月则认为设备异常． | 057a819227a4ce35 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2377_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 运行设备的油中H2与烃类气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150ul/l，H2含量大于150ul/l，C2H2含量大于0．5ul/l | 运行设备的油中H2与烃类气体含量超过下列任何一项值时应引起注意：总烃含量大于150ul/l，H2含量大于150ul/l，C2H2含量大于0．5ul/l | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2378 | 1 | 2378_clause1.json | 2378 | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC； | 678a092c2a8268f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2378_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | verified_structural
2378 | 2 | 2378_clause2.json | 2378 | 局部放电水平:a)局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条，高压绕组端承受下述试验电压U2(5min)→U1(5s)→U2(1h)，其中U1=800kV，U2=1．5×800/3kV，在最后的1h持续时间内，局部放电量不大于300pC | 849aa91d8a128e34 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2378_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2379 | 1 | 2379_clause1.json | 2379 | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC； | 678a092c2a8268f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2379_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | verified_structural
2379 | 2 | 2379_clause2.json | 2379 | 局部放电水平：局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/7354的规定。在长时感应耐压试验(ACLD)和短时感应耐压试验(ACSD)中，应同时进行局部放电测量，测量电压为1．5Um/3时，高、中压绕组的局部放电量不应大于100pC | edb2c43edd6d4c26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2379_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2380 | 1 | 2380_clause1.json | 2380 | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC； | 678a092c2a8268f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2380_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | verified_structural
2380 | 2 | 2380_clause2.json | 2380 | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 4d1f33a7c6561455 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2380_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | verified_structural
2381 | 1 | 2381_clause1.json | 2381 | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC； | 678a092c2a8268f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2381_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | verified_structural
2381 | 2 | 2381_clause2.json | 2381 | 局部放电水平：按GB1094．3规定的方法对变压器进行局部放电测量时，对于厂时感应电压试验(ACLD)，在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC。在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定；对于短时感应电压试验(ACSD)，变压器在各施加电压下的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定 | 6ec6b29e80122850 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2381_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2382 | 1 | 2382_clause1.json | 2382 | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC； | 678a092c2a8268f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2382_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | 局部放电测量要求，1.3/3Um，高压绕组不大于300pC，中压绕组不大于300pC，低压绕组不大于500pC | verified_structural
2382 | 2 | 2382_clause2.json | 2382 | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | 05bd2f2ad7cc1846 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2382_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | 在1．5Um/3电压下，高压绕组、中压绕组小于100pC；低压绕组小于300pC | verified_structural
2383 | 1 | 2383_clause1.json | 2383 | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | fd0e653f6b11fcd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2383_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | verified_structural
2383 | 2 | 2383_clause2.json | 2383 | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 4d1f33a7c6561455 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2383_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | 在1．5Um/3电压下，变压器(110(66)kV及以上电压等级绕组)视在放电量的连续水平应不大于100pC（自耦变压器中压端不大于200pC） | verified_structural
2384 | 1 | 2384_clause1.json | 2384 | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | fd0e653f6b11fcd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2384_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | verified_structural
2384 | 2 | 2384_clause2.json | 2384 | 局部放电水平:a)局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条，高压绕组端承受下述试验电压U2(5min)→U1(5s)→U2(1h)，其中U1=800kV，U2=1．5×800/3kV，在最后的1h持续时间内，局部放电量不大于300pC | 849aa91d8a128e34 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2384_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | 局部放电试验方法应符合GB1094．2-1985第11．4条 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2385 | 1 | 2385_clause1.json | 2385 | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | fd0e653f6b11fcd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2385_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | verified_structural
2385 | 2 | 2385_clause2.json | 2385 | 局部放电水平：局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/7354的规定。在长时感应耐压试验(ACLD)和短时感应耐压试验(ACSD)中，应同时进行局部放电测量，测量电压为1．5Um/3时，高、中压绕组的局部放电量不应大于100pC | edb2c43edd6d4c26 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2385_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | 局部放电试验方法应符合GB1094．3和GB/T 7354的规定 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2386 | 1 | 2386_clause1.json | 2386 | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | fd0e653f6b11fcd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2386_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | 局部放电要求，1.3/3Um，放电量不大于300pC | verified_structural
2386 | 2 | 2386_clause2.json | 2386 | 局部放电水平：按GB1094．3规定的方法对变压器进行局部放电测量时，对于厂时感应电压试验(ACLD)，在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC。在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定；对于短时感应电压试验(ACSD)，变压器在各施加电压下的视在电荷量的连续水平应符合GB1094．3的规定 | 6ec6b29e80122850 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2386_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | 在施加电压为下，变压器的视在电荷量的连续水平应不大于300pC | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2387 | 1 | 2387_clause1.json | 2387 | 3．5地震设防烈度a)地面水平加速度：0．2g。b)地面垂直加速度：0．13g | a952069fe9e989d9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2387_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3,5 | TRUE | 地面水平加速度：0．2g。 | 地面水平加速度：0．2g。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2387 | 2 | 2387_clause2.json | 2387 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度0.4g；(2)地面垂直加速度0.2g。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度0.25g；(2)地面垂直加速度0.125g。c)地震烈度7度地区：(1)地面水平加速度0.2g；(2)地面垂直加速度0.1g | cbb59719008e1d88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2387_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2388 | 1 | 2388_clause1.json | 2388 | 3．5地震设防烈度a)地面水平加速度：0．2g。b)地面垂直加速度：0．13g | a952069fe9e989d9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2388_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:3,5 | TRUE | 地面水平加速度：0．2g。 | 地面水平加速度：0．2g。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2388 | 2 | 2388_clause2.json | 2388 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度4m/s2；(2)地面垂直加速度2m/s2。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度2．5m/s2；(2)地面垂直加速度1．25m/s2。c)地震烈度7度地区：(1)地面水平加速度2m/s2；(2)地面垂直加速度1m/s2 | b7fd1e2010529de5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2388_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:25,5 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2389 | 1 | 2389_clause1.json | 2389 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度4m/s2；(2)地面垂直加速度2m/s2。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度2．5m/s2；(2)地面垂直加速度1．25m/s2。c)地震度7度地区：(1)地面水平加速度2m/s2；(2)地面垂直加速度1m/s2 | c1f41c212e04c0df | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2389_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:25,5 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2389 | 2 | 2389_clause2.json | 2389 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度0.4g；(2)地面垂直加速度0.2g。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度0.25g；(2)地面垂直加速度0.125g。c)地震烈度7度地区：(1)地面水平加速度0.2g；(2)地面垂直加速度0.1g | cbb59719008e1d88 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2389_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2390 | 1 | 2390_clause1.json | 2390 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度4m/s2；(2)地面垂直加速度2m/s2。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度2．5m/s2；(2)地面垂直加速度1．25m/s2。c)地震度7度地区：(1)地面水平加速度2m/s2；(2)地面垂直加速度1m/s2 | c1f41c212e04c0df | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2390_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:25,5 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2390 | 2 | 2390_clause2.json | 2390 | 地震设防烈度a)地面水平加速度：0．2g。b)地面垂直加速度：0．13g | ffd0fd6fba502aaf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2390_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:0,13,2 | TRUE | 地面水平加速度：0.2g | 地面水平加速度：0.2g | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2391 | 1 | 2391_clause1.json | 2391 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度0.4g；(2)地面垂直加速度0.2g。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度0.25g；(2)地面垂直加速度0.125g。c)地震烈度7地区：(1)地面水平加速度0.2g；(2)地面垂直加速度0.1g | 234c017c72b38a02 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2391 | 2 | 2391_clause2.json | 2391 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度4m/s2；(2)地面垂直加速度2m/s2。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度2．5m/s2；(2)地面垂直加速度1．25m/s2。c)地震烈度7度地区：(1)地面水平加速度2m/s2；(2)地面垂直加速度1m/s2 | b7fd1e2010529de5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2391_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:25,5 | TRUE | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | 变压器应在地震烈度9度地区正常使用 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2392 | 1 | 2392_clause1.json | 2392 | 变压器应能在下列条件下正常使用：--耐震能力：a)地震烈度9度地区：(1)地面水平加速度0.4g；(2)地面垂直加速度0.2g。b)地震烈度8度地区：(1)地面水平加速度0.25g；(2)地面垂直加速度0.125g。c)地震烈度7地区：(1)地面水平加速度0.2g；(2)地面垂直加速度0.1g | 234c017c72b38a02 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2392 | 2 | 2392_clause2.json | 2392 | 地震设防烈度a)地面水平加速度：0．2g。b)地面垂直加速度：0．13g | ffd0fd6fba502aaf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2392_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:0,13,2 | TRUE | 地面水平加速度：0.2g | 地面水平加速度：0.2g | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2393 | 1 | 2393_clause1.json | 2393 | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 425b7078dcd49251 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2393_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | 噪声水平：100%强迫油循环(导向)冷却方式下满载运行，距变压器本体2m处，噪声不大于80dB | verified_structural
2393 | 2 | 2393_clause2.json | 2393 | 声级水平：在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A)，并应按GB/T1094．10的规定进行换算，给出声功率级 | a28f3a56b4eb7b50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2393_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | 在变压器空载及额定电流负载条件下，距变压器基准发射面2m处测得的声级水平(声压级)均应不超过80dB(A) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2394 | 1 | 2394_clause1.json | 2394 | 按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》开展红外检测，新建、改扩建或大修后的变压器（电抗器），应在投运带负荷后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的变压器（抗器）每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行期间，对220kV及以上电压等级变压器（电抗器）应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | 0a100d9b79a3d581 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2394 | 2 | 2394_clause2.json | 2394 | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器带电检测项目、周期及技术要求：红外热象检测周期为：新安装及A、B类检修重新投运后1周内。220kV及以下，迎峰度夏前和迎峰度夏中各开展1次精确测温 | 87385b8937572e71 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2394_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器红外热象检测周期为：新安装及A、B类检修重新投运后1周内。 | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器红外热象检测周期为：新安装及A、B类检修重新投运后1周内。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2395 | 1 | 2395_clause1.json | 2395 | 油浸式变压器、换流变、并联电抗器、平波电抗器带电检测项目、周期及技术要求：红外热象检测周期为：新安及A、B类检修重新投运后1周内。220kV及以下，迎峰度夏前和迎峰度夏中各开展1次精确测温 | 16758ed2949865cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2395_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 红外热象检测周期为：新安及A、B类检修重新投运后1周内。 | 红外热象检测周期为：新安及A、B类检修重新投运后1周内。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2395 | 2 | 2395_clause2.json | 2395 | 按照DL/T393-2010《输变电设备状态检修试验规程》开展红外检测，新建、改扩建或大修后的变压器（电抗器），应在投运带负荷后不超过1个月内(但至少在24h以后)进行一次精确检测。220kV及以上电压等级的变压器（电抗器）每年在季节变化前后应至少各进行一次精确检测。在高温大负荷运行期间，对220kV及以上电压等级变压器（电抗器）应增加红外检测次数。精确检测的测量数据和图像应存入数据库 | 8447c06910b7cfe7 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2396 | 1 | 2396_clause1.json | 2396 | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。波纹式油箱，315KVA及以下者应能承受20kPa试验压力，400KVA及以上者应能承受15kPa试验压力，历经12h应无泄漏。油箱内部充有气体的密封式变压器，油面上部应能承受60kPa试验压力（波纹式油箱除外），历经12h应无泄漏 | 93dede2cc2c72291 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2396_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。 | 一般结构油箱的变压器，按GB1094.1的规定。 | verified_structural
2396 | 2 | 2396_clause2.json | 2396 | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa；干燥气体露点必须低于-40℃ | 5918da42d98131bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2396_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在0.01MPa-0.03MPa | verified_structural
2397 | 1 | 2397_clause1.json | 2397 | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | 8be2b0f3672643fa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2397_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | verified_structural
2397 | 2 | 2397_clause2.json | 2397 | 绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | 1e2b433e2c9bb5a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2397_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | 绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | verified_structural
2398 | 1 | 2398_clause1.json | 2398 | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | 2b32dc451a0f6864 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2398_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | verified_structural
2398 | 2 | 2398_clause2.json | 2398 | 绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | 1e2b433e2c9bb5a2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2398_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | 绝缘油水分限值要求：≤10mg/L | verified_structural
2399 | 1 | 2399_clause1.json | 2399 | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | 2b32dc451a0f6864 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2399_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | 330kV变压器投运前绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | verified_structural
2399 | 2 | 2399_clause2.json | 2399 | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | b7adb70c36543954 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2399_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | 绝缘油水分限值要求：≤15mg/L | verified_structural
2400 | 1 | 2400_clause1.json | 2400 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定：1、对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2、对于66kV及以上变压器，宜采用频率响应法测量绕组特征图谱 | 6567247990ceb2a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2400_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2400 | 2 | 2400_clause2.json | 2400 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定:l.对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2.对于66kV及以上变压器，直采用频率响应法测量绕组特征图谱。第7.0.14条，电压等级220kV及以上，在新安装时，必须进行现场局部放电试验。对于电压等级为110kV的变压器，当对绝缘有怀疑时，应进行局部放电试验 | d8379d3926878532 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2400_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:14,2,7.0 | TRUE | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2401 | 1 | 2401_clause1.json | 2401 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定：1、对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2、对于66kV及以上变压器，宜采用频率响应法测量绕组特征图谱 | 6567247990ceb2a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2401_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2401 | 2 | 2401_clause2.json | 2401 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应用频响法和低电压短路阻抗测试绕组变形以留原始记录；110(66)kV及以上电压等级的变压器在新安装时应进行现场局部放电试验；对110（66）kV电压等级变压器在新安装时应抽样进行额定电压下空载损耗试验和负载损耗试验；如有条件时，500kV并联电抗器在新安装时可进行现场局部放电试验。现场局部放电试验验收，应在所有额定运行油泵（如有）启动以及工厂试验电压和时间下，220kV及以上变压器放电量不大于100pC | bd156153cbfa513d |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2402 | 1 | 2402_clause1.json | 2402 | 硅橡胶绝缘材料抗撕裂强度（直角法）不小于10kN/m，拉伸强度不小于4MPa，扯断伸长率不小于150%。 | 674365440b21ac39 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2402_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 硅橡胶绝缘材料抗撕裂强度（直角法）不小于10kN/m | 硅橡胶绝缘材料抗撕裂强度（直角法）不小于10kN/m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2402 | 2 | 2402_clause2.json | 2402 | 外套应采用气相法白炭黑生产硅橡胶，禁止使用沉淀法白炭黑生产硅橡胶；硅橡胶护套厚度不应小于5mm，拉断伸长率不应小于270%，机械扯断强度不应小于4.7MPa,抗撕裂强度（直角法）不应小于12kN/m，其余技术参数应满足DL/T376。 | 50668e6b1df91d69 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2402_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 外套应采用气相法白炭黑生产硅橡胶，禁止使用沉淀法白炭黑生产硅橡胶 | 外套应采用气相法白炭黑生产硅橡胶，禁止使用沉淀法白炭黑生产硅橡胶 | verified_structural
2403 | 1 | 2403_clause1.json | 2403 | 金具紧固件的外螺纹应在热镀锌前加工或辗制，然后进行热浸镀锌，内螺纹在热浸镀锌前后均可加工，如果在热浸镀锌后加工应涂防腐油脂，应符合GB/T41、GB/T93、GB/T95、GB/T5780、GB/T5781、GB/T4056、DL/T764及DL/T1343等标准。 | 9128bb6f2f20973b |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2403 | 2 | 2403_clause2.json | 2403 | 金具紧固件的外螺纹应在热镀锌前加工或辗制，应采用滚压螺纹工艺制造，然后进行热浸镀锌；内螺纹在热浸镀锌后进行攻丝，不允许重复攻丝，并且应涂防腐油脂。 | 4674fd41b581efe9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2403_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 金具紧固件的外螺纹应在热镀锌前加工或辗制，应采用滚压螺纹工艺制造，然后进行热浸镀锌 | 金具紧固件的外螺纹应在热镀锌前加工或辗制，应采用滚压螺纹工艺制造，然后进行热浸镀锌 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2404 | 1 | 2404_clause1.json | 2404 | 宜采用不敏感的钢材，如采用敏感性的钢材，则要避免严重的冷加工。在高寒地区使用的金具应采用低冷脆性材料。 | d5b957c5048dcfa9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2404_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 宜采用不敏感的钢材，如采用敏感性的钢材，则要避免严重的冷加工。 | 宜采用不敏感的钢材，如采用敏感性的钢材，则要避免严重的冷加工。 | verified_structural
2404 | 2 | 2404_clause2.json | 2404 | 尽可能采用不敏感的钢材，如采用敏感性的钢材，则要避免严重的冷加工。在高寒地区使用的金具应采用低冷脆性材料。大风频发区域连接金具应采用耐磨型材料。重冰区应考虑脱冰跳跃对金具的影响。舞动区应考虑舞动对金具的影响。 | a9e60aa5d4146ed5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2404_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 尽可能采用不敏感的钢材，如采用敏感性的钢材，则要避免严重的冷加工。 | 尽可能采用不敏感的钢材，如采用敏感性的钢材，则要避免严重的冷加工。 | verified_structural
2405 | 1 | 2405_clause1.json | 2405 | 检测项目与周期，杆塔倾斜、挠度及基础沉降测量必要时根据实际情况选点测量。 | fc0075b6c991bee0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2405_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 杆塔倾斜、挠度及基础沉降测量必要时根据实际情况选点测量。 | 杆塔倾斜、挠度及基础沉降测量必要时根据实际情况选点测量。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2405 | 2 | 2405_clause2.json | 2405 | 检测项目与周期，其中杆塔倾斜、挠度及基础沉降测量根据实际情况选点测量，每年一次。 | f030929e07495923 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2405_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 杆塔倾斜、挠度及基础沉降测量根据实际情况选点测量，每年一次。 | 杆塔倾斜、挠度及基础沉降测量根据实际情况选点测量，每年一次。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2406 | 1 | 2406_clause1.json | 2406 | 接地装置防腐措施一般有：合理选材、腐蚀裕量、防腐层保护、阴极保护等。土壤腐蚀性为微或弱时，可采用普通碳素钢或热浸镀锌钢。土壤的腐蚀性为中时，应采用热浸镀锌钢，亦可采用热浸镀锌钢联合阴极保护等方法。土壤的腐蚀性为强时，应采用热浸镀锌钢联合阴极保护方法，亦可采用铜、铜覆钢或不锈钢。 | ddd3f2fa51e15b5c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2406_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 土壤腐蚀性为微或弱时，可采用普通碳素钢或热浸镀锌钢 | 土壤腐蚀性为微或弱时，可采用普通碳素钢或热浸镀锌钢 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2406 | 2 | 2406_clause2.json | 2406 | 对接地选材和阴极保护分别做了规定，选材方面规定：土壤腐蚀性为微时，宜采用热浸镀锌钢；土壤腐蚀性为弱时，可采用热浸镀锌钢或铜覆钢；土壤的腐蚀性为中时，可采用热浸镀锌钢、铜、铜覆钢或锌包钢；土壤的腐蚀性为强时，可采用热浸镀锌钢、铜、铜覆钢或不锈钢或不锈钢复合材料。阴极保护方面规定，选用阴极保护应进行充分论证。 | 5ca9f31ed8f8691a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2406_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 土壤腐蚀性为微时，宜采用热浸镀锌钢 | 土壤腐蚀性为微时，宜采用热浸镀锌钢 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2407 | 1 | 2407_clause1.json | 2407 | 接地装置防腐措施一般有：合理选材、腐蚀裕量、防腐层保护、阴极保护等。土壤腐蚀性为微或弱时，可采用普通碳素钢或热浸镀锌钢。土壤的腐蚀性为中时，应采用热浸镀锌钢，亦可采用热浸镀锌钢联合阴极保护等方法。土壤的腐蚀性为强时，应采用热浸镀锌钢联合阴极保护方法，亦可采用铜、铜覆钢或不锈钢。 | ddd3f2fa51e15b5c |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2407 | 2 | 2407_clause2.json | 2407 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。 | f574e37e0cdb0834 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2407_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | verified_structural
2408 | 1 | 2408_clause1.json | 2408 | 对接地选材和阴极保护分别做了规定，选材方面规定：土壤腐蚀性为微时，宜采用热浸镀锌钢；土壤腐蚀性为弱时，可采用热浸镀锌钢或铜覆钢；土壤的腐蚀性为中时，可采用热浸镀锌钢、铜、铜覆钢或锌包钢；土壤的腐蚀性为强时，可采用热浸镀锌钢、铜、铜覆钢或不锈钢或不锈钢复合材料。阴极保护方面规定，选用阴极保护应进行充分论证。 | 5ca9f31ed8f8691a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2408_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 土壤腐蚀性为微时，宜采用热浸镀锌钢 | 土壤腐蚀性为微时，宜采用热浸镀锌钢 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2408 | 2 | 2408_clause2.json | 2408 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。 | f574e37e0cdb0834 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2408_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | verified_structural
2409 | 1 | 2409_clause1.json | 2409 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。位于公共区域的工作井，安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以启开。 | 495de08c4f4c3df1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2409_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | verified_structural
2409 | 2 | 2409_clause2.json | 2409 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工井高度应使工作人员能站立操作，工井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。 | 91a052d16c098794 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2409_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | verified_structural
2410 | 1 | 2410_clause1.json | 2410 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。位于公共区域的工作井，安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以启开。 | 495de08c4f4c3df1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2410_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | verified_structural
2410 | 2 | 2410_clause2.json | 2410 | 工作井技术要求：（e）工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工作井高度应使工作人员能站立操作，工作井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%。 | b9ee8aa84ad83020 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2410_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2411 | 1 | 2411_clause1.json | 2411 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。位于公共区域的工作井，安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以启开。 | 495de08c4f4c3df1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2411_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | verified_structural
2411 | 2 | 2411_clause2.json | 2411 | 保护管中的工井应符合下列规定：5.每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%。 | 1ddff5f644720d55 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2411_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5 | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2412 | 1 | 2412_clause1.json | 2412 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。位于公共区域的工作井，安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以启开。 | 495de08c4f4c3df1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2412_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | verified_structural
2412 | 2 | 2412_clause2.json | 2412 | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | a06d08539ded7cba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2412_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | verified_structural
2413 | 1 | 2413_clause1.json | 2413 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工井高度应使工作人员能站立操作，工井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。 | 91a052d16c098794 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2413_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | verified_structural
2413 | 2 | 2413_clause2.json | 2413 | 工作井技术要求：（e）工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工作井高度应使工作人员能站立操作，工作井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%。 | b9ee8aa84ad83020 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2413_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2414 | 1 | 2414_clause1.json | 2414 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工井高度应使工作人员能站立操作，工井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。 | 91a052d16c098794 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2414_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | verified_structural
2414 | 2 | 2414_clause2.json | 2414 | 保护管中的工井应符合下列规定：5.每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%。 | 1ddff5f644720d55 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2414_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5 | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2415 | 1 | 2415_clause1.json | 2415 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工井高度应使工作人员能站立操作，工井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。 | 91a052d16c098794 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2415_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | verified_structural
2415 | 2 | 2415_clause2.json | 2415 | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | a06d08539ded7cba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2415_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | verified_structural
2416 | 1 | 2416_clause1.json | 2416 | 工作井技术要求：（e）工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工作井高度应使工作人员能站立操作，工作井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%。 | b9ee8aa84ad83020 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2416_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2416 | 2 | 2416_clause2.json | 2416 | 保护管中的工井应符合下列规定：5.每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%。 | 1ddff5f644720d55 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2416_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5 | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2417 | 1 | 2417_clause1.json | 2417 | 工作井技术要求：（e）工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工作井高度应使工作人员能站立操作，工作井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%。 | b9ee8aa84ad83020 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2417_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2417 | 2 | 2417_clause2.json | 2417 | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | a06d08539ded7cba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2417_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | verified_structural
2418 | 1 | 2418_clause1.json | 2418 | 保护管中的工井应符合下列规定：5.每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%。 | 1ddff5f644720d55 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2418_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5 | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2418 | 2 | 2418_clause2.json | 2418 | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | a06d08539ded7cba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2418_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | verified_structural
2419 | 1 | 2419_clause1.json | 2419 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径不宜小于75mm。 | fe149eecfff712f1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2419_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍 | verified_structural
2419 | 2 | 2419_clause2.json | 2419 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm。 | f4c1e9173f0c0769 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2419_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm。 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm。 | verified_structural
2420 | 1 | 2420_clause1.json | 2420 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径不宜小于75mm。 | fe149eecfff712f1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2420_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍 | verified_structural
2420 | 2 | 2420_clause2.json | 2420 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。同一段排管通道的排管内径选择不宜多余2种。 | 53ed915f47aec7f7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2420_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | verified_structural
2421 | 1 | 2421_clause1.json | 2421 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径不宜小于75mm。 | fe149eecfff712f1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2421_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍 | verified_structural
2421 | 2 | 2421_clause2.json | 2421 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | 636b61294338e3b9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2421_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | verified_structural
2422 | 1 | 2422_clause1.json | 2422 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm。 | f4c1e9173f0c0769 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2422_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm。 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm。 | verified_structural
2422 | 2 | 2422_clause2.json | 2422 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。同一段排管通道的排管内径选择不宜多余2种。 | 53ed915f47aec7f7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2422_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | verified_structural
2423 | 1 | 2423_clause1.json | 2423 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm。 | f4c1e9173f0c0769 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2423_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm。 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm。 | verified_structural
2423 | 2 | 2423_clause2.json | 2423 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | 636b61294338e3b9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2423_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | verified_structural
2424 | 1 | 2424_clause1.json | 2424 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。同一段排管通道的排管内径选择不宜多余2种。 | 53ed915f47aec7f7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2424_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | verified_structural
2424 | 2 | 2424_clause2.json | 2424 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | 636b61294338e3b9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2424_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | verified_structural
2425 | 1 | 2425_clause1.json | 2425 | 同一通道内不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列。 | 2b537aefd325701c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2425_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 同一通道内不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列。 | 同一通道内不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列。 | verified_structural
2425 | 2 | 2425_clause2.json | 2425 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1宜按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通信电缆”由上而下”的顺序排列；当水平通道中含有35kV以上高压电缆，或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时，宜按”由下而上”的顺序排列；在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况，均应按相同的上下排列顺序配置。 | e0712964477c0548 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2425_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1宜按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通信电缆“由上而下”的顺序排列 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1宜按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通信电缆“由上而下”的顺序排列 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2426 | 1 | 2426_clause1.json | 2426 | 一级电力隧道配置原则“应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置，可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、智能巡检机器人、防外破和沉降监测装置”。 | d290268a9c988468 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2426_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2426 | 2 | 2426_clause2.json | 2426 | 二级电力隧道应配置测温系统、有毒有害气体监测、双层防盗井盖；可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、防外破和沉降监测装置。 | d87f315fe75795b4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2427 | 1 | 2427_clause1.json | 2427 | 一级电力隧道配置原则“应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置，可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、智能巡检机器人、防外破和沉降监测装置”。 | d290268a9c988468 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2427_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2427 | 2 | 2427_clause2.json | 2427 | 三级电力隧道可配置测温系统、火灾报警、双层防盗井盖、水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、有毒有害气体监测、通风系统。 | a3d88c81cdd376e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2427_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电力隧道可配置测温系统 | 三级电力隧道可配置测温系统 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2428 | 1 | 2428_clause1.json | 2428 | 一级电力隧道配置原则“应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置，可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、智能巡检机器人、防外破和沉降监测装置”。 | d290268a9c988468 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2428_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2428 | 2 | 2428_clause2.json | 2428 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 4e22ece4bdfe4645 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2428_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | verified_structural
2429 | 1 | 2429_clause1.json | 2429 | 一级电力隧道配置原则“应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置，可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、智能巡检机器人、防外破和沉降监测装置”。 | d290268a9c988468 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2429_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2429 | 2 | 2429_clause2.json | 2429 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控；可配置防外破监测、沉降监测、水位监测及自动排水、门禁监控等。 | 1356443644ba08c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2429_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | verified_structural
2430 | 1 | 2430_clause1.json | 2430 | 一级电力隧道配置原则“应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置，可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、智能巡检机器人、防外破和沉降监测装置”。 | d290268a9c988468 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2430_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2430 | 2 | 2430_clause2.json | 2430 | ，“二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火；宜配置井盖监控；可配置视频监控、水位监测及自动排水、门禁监控等”。 | cd0da1454cd8a10d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2430_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2431 | 1 | 2431_clause1.json | 2431 | 一级电力隧道配置原则“应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置，可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、智能巡检机器人、防外破和沉降监测装置”。 | d290268a9c988468 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2431_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2431 | 2 | 2431_clause2.json | 2431 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控；可配置水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、门禁监控等。 | 5c72aca17f22ab9a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2431_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2432 | 1 | 2432_clause1.json | 2432 | 一级电力隧道配置原则“应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置，可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、智能巡检机器人、防外破和沉降监测装置”。 | d290268a9c988468 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2432_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2432 | 2 | 2432_clause2.json | 2432 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | cc873f58f47480da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2432_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | verified_structural
2433 | 1 | 2433_clause1.json | 2433 | 二级电力隧道应配置测温系统、有毒有害气体监测、双层防盗井盖；可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、防外破和沉降监测装置。 | d87f315fe75795b4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2433 | 2 | 2433_clause2.json | 2433 | 三级电力隧道可配置测温系统、火灾报警、双层防盗井盖、水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、有毒有害气体监测、通风系统。 | a3d88c81cdd376e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2433_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电力隧道可配置测温系统 | 三级电力隧道可配置测温系统 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2434 | 1 | 2434_clause1.json | 2434 | 二级电力隧道应配置测温系统、有毒有害气体监测、双层防盗井盖；可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、防外破和沉降监测装置。 | d87f315fe75795b4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2434 | 2 | 2434_clause2.json | 2434 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 4e22ece4bdfe4645 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2434_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | verified_structural
2435 | 1 | 2435_clause1.json | 2435 | 二级电力隧道应配置测温系统、有毒有害气体监测、双层防盗井盖；可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、防外破和沉降监测装置。 | d87f315fe75795b4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2435 | 2 | 2435_clause2.json | 2435 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控；可配置防外破监测、沉降监测、水位监测及自动排水、门禁监控等。 | 1356443644ba08c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2435_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | verified_structural
2436 | 1 | 2436_clause1.json | 2436 | 二级电力隧道应配置测温系统、有毒有害气体监测、双层防盗井盖；可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、防外破和沉降监测装置。 | d87f315fe75795b4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2436 | 2 | 2436_clause2.json | 2436 | ，“二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火；宜配置井盖监控；可配置视频监控、水位监测及自动排水、门禁监控等”。 | cd0da1454cd8a10d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2436_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2437 | 1 | 2437_clause1.json | 2437 | 二级电力隧道应配置测温系统、有毒有害气体监测、双层防盗井盖；可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、防外破和沉降监测装置。 | d87f315fe75795b4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2437 | 2 | 2437_clause2.json | 2437 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控；可配置水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、门禁监控等。 | 5c72aca17f22ab9a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2437_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2438 | 1 | 2438_clause1.json | 2438 | 二级电力隧道应配置测温系统、有毒有害气体监测、双层防盗井盖；可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、防外破和沉降监测装置。 | d87f315fe75795b4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2438 | 2 | 2438_clause2.json | 2438 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | cc873f58f47480da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2438_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | verified_structural
2439 | 1 | 2439_clause1.json | 2439 | 三级电力隧道可配置测温系统、火灾报警、双层防盗井盖、水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、有毒有害气体监测、通风系统。 | a3d88c81cdd376e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2439_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电力隧道可配置测温系统 | 三级电力隧道可配置测温系统 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2439 | 2 | 2439_clause2.json | 2439 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 4e22ece4bdfe4645 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2439_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | verified_structural
2440 | 1 | 2440_clause1.json | 2440 | 三级电力隧道可配置测温系统、火灾报警、双层防盗井盖、水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、有毒有害气体监测、通风系统。 | a3d88c81cdd376e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2440_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电力隧道可配置测温系统 | 三级电力隧道可配置测温系统 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2440 | 2 | 2440_clause2.json | 2440 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控；可配置防外破监测、沉降监测、水位监测及自动排水、门禁监控等。 | 1356443644ba08c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2440_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | verified_structural
2441 | 1 | 2441_clause1.json | 2441 | 三级电力隧道可配置测温系统、火灾报警、双层防盗井盖、水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、有毒有害气体监测、通风系统。 | a3d88c81cdd376e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2441_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电力隧道可配置测温系统 | 三级电力隧道可配置测温系统 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2441 | 2 | 2441_clause2.json | 2441 | ，“二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火；宜配置井盖监控；可配置视频监控、水位监测及自动排水、门禁监控等”。 | cd0da1454cd8a10d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2441_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2442 | 1 | 2442_clause1.json | 2442 | 三级电力隧道可配置测温系统、火灾报警、双层防盗井盖、水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、有毒有害气体监测、通风系统。 | a3d88c81cdd376e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2442_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电力隧道可配置测温系统 | 三级电力隧道可配置测温系统 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2442 | 2 | 2442_clause2.json | 2442 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控；可配置水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、门禁监控等。 | 5c72aca17f22ab9a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2442_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2443 | 1 | 2443_clause1.json | 2443 | 三级电力隧道可配置测温系统、火灾报警、双层防盗井盖、水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、有毒有害气体监测、通风系统。 | a3d88c81cdd376e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2443_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电力隧道可配置测温系统 | 三级电力隧道可配置测温系统 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2443 | 2 | 2443_clause2.json | 2443 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | cc873f58f47480da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2443_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | verified_structural
2444 | 1 | 2444_clause1.json | 2444 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 4e22ece4bdfe4645 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2444_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | verified_structural
2444 | 2 | 2444_clause2.json | 2444 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控；可配置防外破监测、沉降监测、水位监测及自动排水、门禁监控等。 | 1356443644ba08c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2444_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | verified_structural
2445 | 1 | 2445_clause1.json | 2445 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 4e22ece4bdfe4645 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2445_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | verified_structural
2445 | 2 | 2445_clause2.json | 2445 | ，“二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火；宜配置井盖监控；可配置视频监控、水位监测及自动排水、门禁监控等”。 | cd0da1454cd8a10d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2445_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2446 | 1 | 2446_clause1.json | 2446 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 4e22ece4bdfe4645 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2446_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | verified_structural
2446 | 2 | 2446_clause2.json | 2446 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控；可配置水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、门禁监控等。 | 5c72aca17f22ab9a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2446_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2447 | 1 | 2447_clause1.json | 2447 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 4e22ece4bdfe4645 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2447_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | verified_structural
2447 | 2 | 2447_clause2.json | 2447 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | cc873f58f47480da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2447_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | verified_structural
2448 | 1 | 2448_clause1.json | 2448 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控；可配置防外破监测、沉降监测、水位监测及自动排水、门禁监控等。 | 1356443644ba08c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2448_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | verified_structural
2448 | 2 | 2448_clause2.json | 2448 | ，“二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火；宜配置井盖监控；可配置视频监控、水位监测及自动排水、门禁监控等”。 | cd0da1454cd8a10d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2448_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2449 | 1 | 2449_clause1.json | 2449 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控；可配置防外破监测、沉降监测、水位监测及自动排水、门禁监控等。 | 1356443644ba08c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2449_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | verified_structural
2449 | 2 | 2449_clause2.json | 2449 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控；可配置水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、门禁监控等。 | 5c72aca17f22ab9a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2449_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2450 | 1 | 2450_clause1.json | 2450 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控；可配置防外破监测、沉降监测、水位监测及自动排水、门禁监控等。 | 1356443644ba08c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2450_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | verified_structural
2450 | 2 | 2450_clause2.json | 2450 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | cc873f58f47480da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2450_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | verified_structural
2451 | 1 | 2451_clause1.json | 2451 | ，“二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火；宜配置井盖监控；可配置视频监控、水位监测及自动排水、门禁监控等”。 | cd0da1454cd8a10d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2451_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2451 | 2 | 2451_clause2.json | 2451 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控；可配置水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、门禁监控等。 | 5c72aca17f22ab9a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2451_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2452 | 1 | 2452_clause1.json | 2452 | ，“二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火；宜配置井盖监控；可配置视频监控、水位监测及自动排水、门禁监控等”。 | cd0da1454cd8a10d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2452_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2452 | 2 | 2452_clause2.json | 2452 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | cc873f58f47480da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2452_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | verified_structural
2453 | 1 | 2453_clause1.json | 2453 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控；可配置水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、门禁监控等。 | 5c72aca17f22ab9a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2453_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2453 | 2 | 2453_clause2.json | 2453 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | cc873f58f47480da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2453_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | verified_structural
2454 | 1 | 2454_clause1.json | 2454 | 电缆沟的纵向排水坡度，不得小于0.5%；沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统，必要时应实施机械排水。 | afdfd01ca7d983b6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2454_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟的纵向排水坡度，不得小于0.5% | 电缆沟的纵向排水坡度，不得小于0.5% | verified_structural
2454 | 2 | 2454_clause2.json | 2454 | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑。 | f395378ea95e28de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2454_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑。 | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑。 | verified_structural
2455 | 1 | 2455_clause1.json | 2455 | 电缆沟的纵向排水坡度，不得小于0.5%；沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统，必要时应实施机械排水。 | afdfd01ca7d983b6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2455_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟的纵向排水坡度，不得小于0.5% | 电缆沟的纵向排水坡度，不得小于0.5% | verified_structural
2455 | 2 | 2455_clause2.json | 2455 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度，电缆沟沿排水方向适当距离设置集水井，电缆隧道底部应有流水沟，必要时设置排水泵，排水泵应有自动启闭装置。 | 83f90924bf3e31c7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2455_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | verified_structural
2456 | 1 | 2456_clause1.json | 2456 | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑。 | f395378ea95e28de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2456_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑。 | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑。 | verified_structural
2456 | 2 | 2456_clause2.json | 2456 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度，电缆沟沿排水方向适当距离设置集水井，电缆隧道底部应有流水沟，必要时设置排水泵，排水泵应有自动启闭装置。 | 83f90924bf3e31c7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2456_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度 | verified_structural
2457 | 1 | 2457_clause1.json | 2457 | 水平定向钻纵断面轨迹的入土角、出土角宜按一下条件选取：1、不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15°；2、套钢管的水平定向钻：入土角0°~15°，出土角为0°~10°。 | bece5e39546d5740 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2457_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15° | 不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2457 | 2 | 2457_clause2.json | 2457 | （d）：地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | ebcfa4782839bcb7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2457_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | 地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2458 | 1 | 2458_clause1.json | 2458 | 水平定向钻纵断面轨迹的入土角、出土角宜按一下条件选取：1、不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15°；2、套钢管的水平定向钻：入土角0°~15°，出土角为0°~10°。 | bece5e39546d5740 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2458_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15° | 不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2458 | 2 | 2458_clause2.json | 2458 | （b）：非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15°。 | 2a873e1c0ec45a48 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2458_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15° | 非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2459 | 1 | 2459_clause1.json | 2459 | 水平定向钻纵断面轨迹的入土角、出土角宜按一下条件选取：1、不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15°；2、套钢管的水平定向钻：入土角0°~15°，出土角为0°~10°。 | bece5e39546d5740 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2459_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15° | 不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2459 | 2 | 2459_clause2.json | 2459 | 入土角宜8°~20°、出土角为5°~12°。 | e70f2b170260de9c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2459_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 入土角宜8°~20°、出土角为5°~12°。 | 入土角宜8°~20°、出土角为5°~12°。 | verified_structural
2460 | 1 | 2460_clause1.json | 2460 | （d）：地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | ebcfa4782839bcb7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2460_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | 地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2460 | 2 | 2460_clause2.json | 2460 | （b）：非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15°。 | 2a873e1c0ec45a48 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2460_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15° | 非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2461 | 1 | 2461_clause1.json | 2461 | （d）：地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | ebcfa4782839bcb7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2461_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | 地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2461 | 2 | 2461_clause2.json | 2461 | 入土角宜8°~20°、出土角为5°~12°。 | e70f2b170260de9c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2461_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 入土角宜8°~20°、出土角为5°~12°。 | 入土角宜8°~20°、出土角为5°~12°。 | verified_structural
2462 | 1 | 2462_clause1.json | 2462 | （b）：非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15°。 | 2a873e1c0ec45a48 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2462_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15° | 非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2462 | 2 | 2462_clause2.json | 2462 | 入土角宜8°~20°、出土角为5°~12°。 | e70f2b170260de9c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2462_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 入土角宜8°~20°、出土角为5°~12°。 | 入土角宜8°~20°、出土角为5°~12°。 | verified_structural
2463 | 1 | 2463_clause1.json | 2463 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | 9fabe1b6368af9b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2463_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | verified_structural
2463 | 2 | 2463_clause2.json | 2463 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸边时间距可适当缩小。在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | a8cf318257dd1286 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2463_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | verified_structural
2464 | 1 | 2464_clause1.json | 2464 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | 9fabe1b6368af9b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2464_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | verified_structural
2464 | 2 | 2464_clause2.json | 2464 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。引至岸边可适当缩小。在非航道的流速未超过1m/s的河流中，同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | 772b46a775e0c66d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2464_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | verified_structural
2465 | 1 | 2465_clause1.json | 2465 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | 9fabe1b6368af9b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2465_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | verified_structural
2465 | 2 | 2465_clause2.json | 2465 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2465_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
2466 | 1 | 2466_clause1.json | 2466 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | 9fabe1b6368af9b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2466_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | verified_structural
2466 | 2 | 2466_clause2.json | 2466 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2466_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
2467 | 1 | 2467_clause1.json | 2467 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸边时间距可适当缩小。在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | a8cf318257dd1286 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2467_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | verified_structural
2467 | 2 | 2467_clause2.json | 2467 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。引至岸边可适当缩小。在非航道的流速未超过1m/s的河流中，同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | 772b46a775e0c66d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2467_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | verified_structural
2468 | 1 | 2468_clause1.json | 2468 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸边时间距可适当缩小。在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | a8cf318257dd1286 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2468_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | verified_structural
2468 | 2 | 2468_clause2.json | 2468 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2468_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
2469 | 1 | 2469_clause1.json | 2469 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸边时间距可适当缩小。在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | a8cf318257dd1286 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2469_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | verified_structural
2469 | 2 | 2469_clause2.json | 2469 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2469_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
2470 | 1 | 2470_clause1.json | 2470 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。引至岸边可适当缩小。在非航道的流速未超过1m/s的河流中，同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | 772b46a775e0c66d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2470_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | verified_structural
2470 | 2 | 2470_clause2.json | 2470 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2470_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
2471 | 1 | 2471_clause1.json | 2471 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。引至岸边可适当缩小。在非航道的流速未超过1m/s的河流中，同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | 772b46a775e0c66d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2471_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | verified_structural
2471 | 2 | 2471_clause2.json | 2471 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2471_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
2472 | 1 | 2472_clause1.json | 2472 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2472_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
2472 | 2 | 2472_clause2.json | 2472 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2472_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
2473 | 1 | 2473_clause1.json | 2473 | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | 67bd5091b87b59e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2473_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | verified_structural
2473 | 2 | 2473_clause2.json | 2473 | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 59f800560217db29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2473_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求 | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求 | verified_structural
2474 | 1 | 2474_clause1.json | 2474 | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | 67bd5091b87b59e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2474_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | verified_structural
2474 | 2 | 2474_clause2.json | 2474 | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场如需动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 9dd0df3ad2ebbca7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2474_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | verified_structural
2475 | 1 | 2475_clause1.json | 2475 | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | 67bd5091b87b59e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2475_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | verified_structural
2475 | 2 | 2475_clause2.json | 2475 | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场如需动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 6c90e1d066626a2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2475_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | verified_structural
2476 | 1 | 2476_clause1.json | 2476 | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 59f800560217db29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2476_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求 | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求 | verified_structural
2476 | 2 | 2476_clause2.json | 2476 | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场如需动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 9dd0df3ad2ebbca7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2476_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | verified_structural
2477 | 1 | 2477_clause1.json | 2477 | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 59f800560217db29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2477_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求 | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求 | verified_structural
2477 | 2 | 2477_clause2.json | 2477 | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场如需动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 6c90e1d066626a2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2477_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | verified_structural
2478 | 1 | 2478_clause1.json | 2478 | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场如需动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 9dd0df3ad2ebbca7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2478_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | verified_structural
2478 | 2 | 2478_clause2.json | 2478 | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场如需动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 6c90e1d066626a2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2478_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | verified_structural
2479 | 1 | 2479_clause1.json | 2479 | 链式STATCOM在1.1倍额定电流下应能长期运行，在1.2倍额定电流下运行时间应不低于2s。 | aa4772fe93c529a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2479_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 链式STATCOM在1.1倍额定电流下应能长期运行 | 链式STATCOM在1.1倍额定电流下应能长期运行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2479 | 2 | 2479_clause2.json | 2479 | k）1.1倍额定电流应能连续运行，1.2倍过载时间应不低于2s。 | 424cdc943a70241f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2479_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 1.1倍额定电流应能连续运行 | 1.1倍额定电流应能连续运行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2480 | 1 | 2480_clause1.json | 2480 | 链式STATCOM在1.1倍额定电流下应能长期运行，在1.2倍额定电流下运行时间应不低于2s。 | aa4772fe93c529a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2480_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 链式STATCOM在1.1倍额定电流下应能长期运行 | 链式STATCOM在1.1倍额定电流下应能长期运行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2480 | 2 | 2480_clause2.json | 2480 | 1.1倍额定电流应能长期运行，1.2倍额定电流下运行时间应不低于30s。 | dad45101c4de28cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2480_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 1.1倍额定电流应能长期运行 | 1.1倍额定电流应能长期运行 | verified_structural
2481 | 1 | 2481_clause1.json | 2481 | k）1.1倍额定电流应能连续运行，1.2倍过载时间应不低于2s。 | 424cdc943a70241f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2481_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 1.1倍额定电流应能连续运行 | 1.1倍额定电流应能连续运行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2481 | 2 | 2481_clause2.json | 2481 | 1.1倍额定电流应能长期运行，1.2倍额定电流下运行时间应不低于30s。 | dad45101c4de28cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2481_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 1.1倍额定电流应能长期运行 | 1.1倍额定电流应能长期运行 | verified_structural
2482 | 1 | 2482_clause1.json | 2482 | 当链式STATCOM不进行谐波补偿时，实际输出电流的总谐波含量应不大于2%IN（IN为链式STATCOM输出额定电流）。 | 86ccc4b3289136f0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2482_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当链式STATCOM不进行谐波补偿时，实际输出电流的总谐波含量应不大于2%IN | 当链式STATCOM不进行谐波补偿时，实际输出电流的总谐波含量应不大于2%IN | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2482 | 2 | 2482_clause2.json | 2482 | 连接点的谐波电压畸变率和注入系统的谐波电流应满足GB/T14549的要求，特殊情况由供方和需方共同商定。 | 30c18559d16c33fa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2482_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 连接点的谐波电压畸变率和注入系统的谐波电流应满足GB/T14549的要求 | 连接点的谐波电压畸变率和注入系统的谐波电流应满足GB/T14549的要求 | verified_structural
2483 | 1 | 2483_clause1.json | 2483 | g）应与链式STATCOM过负荷能力相适应。 | 653c1c876d831ffb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2483_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应与链式STATCOM过负荷能力相适应 | 应与链式STATCOM过负荷能力相适应 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2483 | 2 | 2483_clause2.json | 2483 | a）接口电抗器额定电流应按换流链回路最大可能工作电流选择。 | e13b6ca3082ade48 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2483_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接口电抗器额定电流应按换流链回路最大可能工作电流选择 | 接口电抗器额定电流应按换流链回路最大可能工作电流选择 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2484 | 1 | 2484_clause1.json | 2484 | g）应与链式STATCOM过负荷能力相适应。 | 653c1c876d831ffb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2484_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应与链式STATCOM过负荷能力相适应 | 应与链式STATCOM过负荷能力相适应 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2484 | 2 | 2484_clause2.json | 2484 | e）需满足GB/T1094.6的要求。 | 82c360449224fe2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2484_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 需满足GB/T1094.6的要求。 | 需满足GB/T1094.6的要求。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2485 | 1 | 2485_clause1.json | 2485 | a）接口电抗器额定电流应按换流链回路最大可能工作电流选择。 | e13b6ca3082ade48 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2485_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接口电抗器额定电流应按换流链回路最大可能工作电流选择 | 接口电抗器额定电流应按换流链回路最大可能工作电流选择 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2485 | 2 | 2485_clause2.json | 2485 | e）需满足GB/T1094.6的要求。 | 82c360449224fe2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2485_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 需满足GB/T1094.6的要求。 | 需满足GB/T1094.6的要求。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2486 | 1 | 2486_clause1.json | 2486 | 采暖通风d）位于集中采暖区的SVC控制室、阀厅和冷却机室应设置采暖系统，室内采暖计算温度取10ºC。 | 6ddb3caf511661ed | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2486_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 位于集中采暖区的SVC控制室、阀厅和冷却机室应设置采暖系统，室内采暖计算温度取10ºC。 | 位于集中采暖区的SVC控制室、阀厅和冷却机室应设置采暖系统，室内采暖计算温度取10ºC。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2486 | 2 | 2486_clause2.json | 2486 | 位于集中采暖区的静止无功补偿装置的控制室、阀室和冷却水泵房应设置采暖系统，室内采暖计算温度可取5℃。 | c3fd5b9ef4d39a04 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2486_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 位于集中采暖区的静止无功补偿装置的控制室、阀室和冷却水泵房应设置采暖系统 | 位于集中采暖区的静止无功补偿装置的控制室、阀室和冷却水泵房应设置采暖系统 | verified_structural
2487 | 1 | 2487_clause1.json | 2487 | 生产厂家在进行SVC晶闸管阀组设计时，增加晶闸管串联个数的冗余度应大于等于10%。 | 5b21050e3089b215 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2487_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 生产厂家在进行SVC晶闸管阀组设计时，增加晶闸管串联个数的冗余度应大于等于10% | 生产厂家在进行SVC晶闸管阀组设计时，增加晶闸管串联个数的冗余度应大于等于10% | verified_structural
2487 | 2 | 2487_clause2.json | 2487 | 阀的设计应考虑阀中晶闸管电压分布不均匀性而留有适当裕量。单相每组晶闸管阀中串联晶闸管阀管级的最小冗余数为1。 | ef9338025c516e51 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2487_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 阀的设计应考虑阀中晶闸管电压分布不均匀性而留有适当裕量 | 阀的设计应考虑阀中晶闸管电压分布不均匀性而留有适当裕量 | verified_structural
2488 | 1 | 2488_clause1.json | 2488 | 电容器组（或滤波器）保护，包括1）过电流；2）不平衡；3）过电压；4）低电压；5）低频（可选）。 | 66c35e093b5deac1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2488_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电容器组（或滤波器）保护，包括1）过电流；2）不平衡；3）过电压；4）低电压；5）低频（可选）。 | 电容器组（或滤波器）保护，包括1）过电流；2）不平衡；3）过电压；4）低电压；5）低频（可选）。 | verified_structural
2488 | 2 | 2488_clause2.json | 2488 | 保护要求1）过电流；2）电流速断；3）过电压；4）欠电压；5）低频（可选）；6）不平衡；7）闭锁、联切。 | aa6df439fcc1bbc1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2488_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4,5,6,7 | TRUE | 过电流 | 过电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2489 | 1 | 2489_clause1.json | 2489 | 过电压需要研究的内容如下，a）工频、雷电和操作过电压；b）母线故障（单相对地、相间和三相短路）；c）开关重燃（单相或两相）引起的过电压；d）晶闸管阀故障（包括可能出现的误通）。 | 94dcf67508175518 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2489_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工频、雷电和操作过电压需要研究 | 工频、雷电和操作过电压需要研究 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2489 | 2 | 2489_clause2.json | 2489 | 过电压需要研究的内容如下，a）雷电和开关操作过电压；b）母线故障（单相对地、相间和三相）；c）晶闸管阀故障（包括可能出现的误通）。 | d90ed4c8afd32f5c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2489_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 雷电和开关操作过电压需要研究 | 雷电和开关操作过电压需要研究 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2490 | 1 | 2490_clause1.json | 2490 | 静态（稳态）试验，对以下SVC常规控制功能进行验证，a）控制顺序；b）控制范围和控制能力；c）控制模式。 | 8e3168a24c53c862 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2490_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对SVC常规控制功能进行验证 | 对SVC常规控制功能进行验证 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2490 | 2 | 2490_clause2.json | 2490 | 静态（稳态）试验中包含5.4.1.1控制功能试验；5.4.1.2负载试验；5.4.1.3备用系统功能试验；5.4.1.4保护方式试验。 | 9f6384b59d855020 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2490_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 静态（稳态）试验中包含5.4.1.1控制功能试验 | 静态（稳态）试验中包含5.4.1.1控制功能试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2491 | 1 | 2491_clause1.json | 2491 | b）水冷装置的其他室内部分的环境温度为+5℃～+35℃，相对湿度不大于90%。 | 166a44d5b93c2f78 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2491_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水冷装置的其他室内部分的环境温度为+5℃～+35℃，相对湿度不大于90% | 水冷装置的其他室内部分的环境温度为+5℃～+35℃，相对湿度不大于90% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2491 | 2 | 2491_clause2.json | 2491 | 冷却设备间a）温度为5℃～40℃，相对湿度不大于90%。 | 54818c3855d1764b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2491_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却设备间a）温度为5℃～40℃，相对湿度不大于90% | 冷却设备间a）温度为5℃～40℃，相对湿度不大于90% | verified_structural
2492 | 1 | 2492_clause1.json | 2492 | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | 240ccdb8ee386ac8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2492_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | verified_structural
2492 | 2 | 2492_clause2.json | 2492 | 直流电缆的选择和敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。直流电源系统明敷电缆应选用耐火电缆或采取了规定的耐火防护措施的阻燃电缆。控制和保护回路直流电缆应选用屏蔽电缆。 | 2d6a3f4af7734a46 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2492_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流电缆的选择和敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。 | 直流电缆的选择和敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。 | verified_structural
2493 | 1 | 2493_clause1.json | 2493 | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | 240ccdb8ee386ac8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2493_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | verified_structural
2493 | 2 | 2493_clause2.json | 2493 | 电缆耐火及阻燃的选择应符合下列规定：2发电厂、变电站直流、UPS、保安电源系统电缆应选用耐火电缆。 | c039228eb39ba980 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2493_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 发电厂、变电站直流、UPS、保安电源系统电缆应选用耐火电缆 | 发电厂、变电站直流、UPS、保安电源系统电缆应选用耐火电缆 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2494 | 1 | 2494_clause1.json | 2494 | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | 240ccdb8ee386ac8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2494_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | verified_structural
2494 | 2 | 2494_clause2.json | 2494 | 直流电源系统应采用阻燃电缆。两组及以上蓄电池组电缆，应分别铺设在各自独立的通道内，并尽量沿最短路径敷设。在穿越电缆竖井时，两组蓄电池电缆应分别加穿金属套管。对不满足要求的运行变电站，应采取防火隔离措施。 | 8855f7a9f8adfd74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2494_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流电源系统应采用阻燃电缆 | 直流电源系统应采用阻燃电缆 | verified_structural
2495 | 1 | 2495_clause1.json | 2495 | 直流电缆的选择和敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。直流电源系统明敷电缆应选用耐火电缆或采取了规定的耐火防护措施的阻燃电缆。控制和保护回路直流电缆应选用屏蔽电缆。 | 2d6a3f4af7734a46 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2495_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流电缆的选择和敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。 | 直流电缆的选择和敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。 | verified_structural
2495 | 2 | 2495_clause2.json | 2495 | 电缆耐火及阻燃的选择应符合下列规定：2发电厂、变电站直流、UPS、保安电源系统电缆应选用耐火电缆。 | c039228eb39ba980 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2495_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 发电厂、变电站直流、UPS、保安电源系统电缆应选用耐火电缆 | 发电厂、变电站直流、UPS、保安电源系统电缆应选用耐火电缆 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2496 | 1 | 2496_clause1.json | 2496 | 直流电缆的选择和敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。直流电源系统明敷电缆应选用耐火电缆或采取了规定的耐火防护措施的阻燃电缆。控制和保护回路直流电缆应选用屏蔽电缆。 | 2d6a3f4af7734a46 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2496_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流电缆的选择和敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。 | 直流电缆的选择和敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。 | verified_structural
2496 | 2 | 2496_clause2.json | 2496 | 直流电源系统应采用阻燃电缆。两组及以上蓄电池组电缆，应分别铺设在各自独立的通道内，并尽量沿最短路径敷设。在穿越电缆竖井时，两组蓄电池电缆应分别加穿金属套管。对不满足要求的运行变电站，应采取防火隔离措施。 | 8855f7a9f8adfd74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2496_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流电源系统应采用阻燃电缆 | 直流电源系统应采用阻燃电缆 | verified_structural
2497 | 1 | 2497_clause1.json | 2497 | 电缆耐火及阻燃的选择应符合下列规定：2发电厂、变电站直流、UPS、保安电源系统电缆应选用耐火电缆。 | c039228eb39ba980 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2497_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 发电厂、变电站直流、UPS、保安电源系统电缆应选用耐火电缆 | 发电厂、变电站直流、UPS、保安电源系统电缆应选用耐火电缆 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2497 | 2 | 2497_clause2.json | 2497 | 直流电源系统应采用阻燃电缆。两组及以上蓄电池组电缆，应分别铺设在各自独立的通道内，并尽量沿最短路径敷设。在穿越电缆竖井时，两组蓄电池电缆应分别加穿金属套管。对不满足要求的运行变电站，应采取防火隔离措施。 | 8855f7a9f8adfd74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2497_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流电源系统应采用阻燃电缆 | 直流电源系统应采用阻燃电缆 | verified_structural
2498 | 1 | 2498_clause1.json | 2498 | 接触电位差人体两脚站在地面离设备水平距离为1.0m处与人手接触设备外壳、构架或墙壁离地面垂直距离1.8m处的两点间的电位差。 | 3fcbe178de9b09e3 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2498 | 2 | 2498_clause2.json | 2498 | 接触电位差接地故障（短路）电流流过接地装置时，大地表面形成分布电位，在地面上到设备水平距离为1.0m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间的电位差。 | 149e9f1bd1fdd5ae | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2498_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接触电位差接地故障电流流过接地装置时，大地表面形成分布电位，在地面上到设备水平距离为1.0m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间的电位差。 | 接触电位差接地故障电流流过接地装置时，大地表面形成分布电位，在地面上到设备水平距离为1.0m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间的电位差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2499 | 1 | 2499_clause1.json | 2499 | 接触电位差人体两脚站在地面离设备水平距离为1.0m处与人手接触设备外壳、构架或墙壁离地面垂直距离1.8m处的两点间的电位差。 | 3fcbe178de9b09e3 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2499 | 2 | 2499_clause2.json | 2499 | 接触电位差接地故障（短路）电流流过接地装置时，大地表面形成分布电位，在地面上到设备水平距离为1.0m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间的电位差。 | 149e9f1bd1fdd5ae | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2499_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接触电位差接地故障电流流过接地装置时，大地表面形成分布电位，在地面上到设备水平距离为1.0m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间的电位差。 | 接触电位差接地故障电流流过接地装置时，大地表面形成分布电位，在地面上到设备水平距离为1.0m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间的电位差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2500 | 1 | 2500_clause1.json | 2500 | 接触电位差接地故障（短路）电流流过接地装置时，大地表面形成分布电位，在地面上到设备水平距离为1.0m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间的电位差。 | 149e9f1bd1fdd5ae | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2500_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接触电位差接地故障电流流过接地装置时，大地表面形成分布电位，在地面上到设备水平距离为1.0m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间的电位差。 | 接触电位差接地故障电流流过接地装置时，大地表面形成分布电位，在地面上到设备水平距离为1.0m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间的电位差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2500 | 2 | 2500_clause2.json | 2500 | 接触电位差接地故障（短路）电流流过接地装置时，大地表面形成分布电位，在地面上到设备水平距离为1.0m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间的电位差。 | 149e9f1bd1fdd5ae | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2500_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接触电位差接地故障电流流过接地装置时，大地表面形成分布电位，在地面上到设备水平距离为1.0m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间的电位差。 | 接触电位差接地故障电流流过接地装置时，大地表面形成分布电位，在地面上到设备水平距离为1.0m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间的电位差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2501 | 1 | 2501_clause1.json | 2501 | 故障电流分流系数：接地网入地对称电流Ig与接地故障对称电流If的比值。 | d1688da31df6de20 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2501_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地网入地对称电流Ig与接地故障对称电流If的比值 | 接地网入地对称电流Ig与接地故障对称电流If的比值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2501 | 2 | 2501_clause2.json | 2501 | 分流和地网分流系数：接地装置内发生接地短路故障时，通过架空避雷线和电缆两端接地的金属屏蔽向地网外流出的部分故障电流称为分流，它导致经接地网实际散流的故障电流减少。经接地网散流的故障电流与总的接地短路故障电流之间的比值称为地网分流系数。 | 6cec4ae8d3c7f885 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2501_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地装置内发生接地短路故障时，通过架空避雷线和电缆两端接地的金属屏蔽向地网外流出的部分故障电流称为分流 | 接地装置内发生接地短路故障时，通过架空避雷线和电缆两端接地的金属屏蔽向地网外流出的部分故障电流称为分流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2502 | 1 | 2502_clause1.json | 2502 | 故障电流分流系数：接地网入地对称电流Ig与接地故障对称电流If的比值。 | d1688da31df6de20 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2502_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地网入地对称电流Ig与接地故障对称电流If的比值 | 接地网入地对称电流Ig与接地故障对称电流If的比值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2502 | 2 | 2502_clause2.json | 2502 | 接地网分流系数：通过接地网泄放的故障电流与总故障电流之间的比值。 | e8be92ef88e5eb91 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2502_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地网分流系数：通过接地网泄放的故障电流与总故障电流之间的比值。 | 接地网分流系数：通过接地网泄放的故障电流与总故障电流之间的比值。 | verified_structural
2503 | 1 | 2503_clause1.json | 2503 | 分流和地网分流系数：接地装置内发生接地短路故障时，通过架空避雷线和电缆两端接地的金属屏蔽向地网外流出的部分故障电流称为分流，它导致经接地网实际散流的故障电流减少。经接地网散流的故障电流与总的接地短路故障电流之间的比值称为地网分流系数。 | 6cec4ae8d3c7f885 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2503_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地装置内发生接地短路故障时，通过架空避雷线和电缆两端接地的金属屏蔽向地网外流出的部分故障电流称为分流 | 接地装置内发生接地短路故障时，通过架空避雷线和电缆两端接地的金属屏蔽向地网外流出的部分故障电流称为分流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2503 | 2 | 2503_clause2.json | 2503 | 接地网分流系数：通过接地网泄放的故障电流与总故障电流之间的比值。 | e8be92ef88e5eb91 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2503_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地网分流系数：通过接地网泄放的故障电流与总故障电流之间的比值。 | 接地网分流系数：通过接地网泄放的故障电流与总故障电流之间的比值。 | verified_structural
2504 | 1 | 2504_clause1.json | 2504 | 接地故障电流持续时间接地故障出现起直至其终止的全部时间。 | 03256964ce9ec694 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2504_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地故障电流持续时间是指从接地故障出现起直至其终止的全部时间。 | 接地故障电流持续时间是指从接地故障出现起直至其终止的全部时间。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2504 | 2 | 2504_clause2.json | 2504 | 接地故障电流持续时间接地故障出现起直至其终止的全部时间。为严格起见,考虑一级后备保护(主保护失灵)动作的时限。 | 2228bba1c55ac4ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2504_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地故障电流持续时间接地故障出现起直至其终止的全部时间。为严格起见,考虑一级后备保护(主保护失灵)动作的时限。 | 接地故障电流持续时间接地故障出现起直至其终止的全部时间。为严格起见,考虑一级后备保护(主保护失灵)动作的时限。 | verified_structural
2505 | 1 | 2505_clause1.json | 2505 | 在永冻土地区可采用下列措施：2）可敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少5m。 | 57da5c8d5818e810 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2505_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 可敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少5m。 | 可敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少5m。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2505 | 2 | 2505_clause2.json | 2505 | 在永冻土地区可采用下列措施降低接地电阻：敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少0.5m。 | 6d508510bab78d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2505_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 敷设深钻式接地极 | 敷设深钻式接地极 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2506 | 1 | 2506_clause1.json | 2506 | 在永冻土地区可采用下列措施：2）可敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少5m。 | 57da5c8d5818e810 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2506_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 可敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少5m。 | 可敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少5m。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2506 | 2 | 2506_clause2.json | 2506 | 在冻土或季节干旱地区，接地网敷设可采用下列措施：a）永冻土地区：2）敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少0.5m。 | ce9eb75267c5df83 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2506_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极 | 敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2507 | 1 | 2507_clause1.json | 2507 | 在永冻土地区可采用下列措施降低接地电阻：敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少0.5m。 | 6d508510bab78d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2507_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 敷设深钻式接地极 | 敷设深钻式接地极 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2507 | 2 | 2507_clause2.json | 2507 | 在冻土或季节干旱地区，接地网敷设可采用下列措施：a）永冻土地区：2）敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少0.5m。 | ce9eb75267c5df83 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2507_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极 | 敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2508 | 1 | 2508_clause1.json | 2508 | 发电厂和变电站电气装置的接地导体（线），应符合下列要求：6发电厂和变电站电气装置中电气装置接地导体（线）的连接，应符合下列要求：采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。钢接地导体（线）使用搭接焊接方式时，其搭接长度应为扁钢宽度的2倍。 | 8ac50c818229ccfc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2508_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6 | TRUE | 发电厂和变电站电气装置中电气装置接地导体（线）的连接，应符合下列要求：采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。 | 发电厂和变电站电气装置中电气装置接地导体（线）的连接，应符合下列要求：采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2508 | 2 | 2508_clause2.json | 2508 | 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊接，其搭接长度应符合下列规定：1扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。 | 17ea5530b24aa12d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2508_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊接，其搭接长度应符合下列规定：1扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。 | 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊接，其搭接长度应符合下列规定：1扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。 | verified_structural
2509 | 1 | 2509_clause1.json | 2509 | 发电厂和变电站电气装置的接地导体（线），应符合下列要求：6发电厂和变电站电气装置中电气装置接地导体（线）的连接，应符合下列要求：采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。钢接地导体（线）使用搭接焊接方式时，其搭接长度应为扁钢宽度的2倍。 | 8ac50c818229ccfc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2509_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6 | TRUE | 发电厂和变电站电气装置中电气装置接地导体（线）的连接，应符合下列要求：采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。 | 发电厂和变电站电气装置中电气装置接地导体（线）的连接，应符合下列要求：采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2509 | 2 | 2509_clause2.json | 2509 | 采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。钢接地导体（线）使用搭接焊接方式时，其搭接长度应为扁钢宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接或圆钢直径的6倍。 | 6f66dff122343b3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2509_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。 | 采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。 | verified_structural
2510 | 1 | 2510_clause1.json | 2510 | 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊接，其搭接长度应符合下列规定：1扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。 | 17ea5530b24aa12d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2510_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊接，其搭接长度应符合下列规定：1扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。 | 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊接，其搭接长度应符合下列规定：1扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。 | verified_structural
2510 | 2 | 2510_clause2.json | 2510 | 采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。钢接地导体（线）使用搭接焊接方式时，其搭接长度应为扁钢宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接或圆钢直径的6倍。 | 6f66dff122343b3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2510_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。 | 采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。 | verified_structural
2511 | 1 | 2511_clause1.json | 2511 | 1应测量同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况，以直流电阻值表示。 | b8ca91252995637e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2511_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 应测量同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况，以直流电阻值表示。 | 应测量同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况，以直流电阻值表示。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2511 | 2 | 2511_clause2.json | 2511 | 接地网电气完整性试验即对同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况进行测量，以直流电阻值表示。首先选定一个很可能与主地网连接良好的设备的接地引下线为参考点，再测试周围电气设备接地部分与参考点之间的直流电阻。如果开始即有很多设备测试结果不良，宜考虑更换参考点。 | 8cd2183145c0bdb6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2511_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地网电气完整性试验即对同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况进行测量，以直流电阻值表示。 | 接地网电气完整性试验即对同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况进行测量，以直流电阻值表示。 | verified_structural
2512 | 1 | 2512_clause1.json | 2512 | 1应测量同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况，以直流电阻值表示。 | b8ca91252995637e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2512_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 应测量同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况，以直流电阻值表示。 | 应测量同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况，以直流电阻值表示。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2512 | 2 | 2512_clause2.json | 2512 | 测试宜选用专门仪器，仪器的分辨率不大于1mΩ，准确度不低于1.0级。也可借鉴直流电桥的原理，在被试电气设备的接地部分与参考点之间加恒定直流电流，再用高内阻电压表测试由该电流在参考点通过接地装置到被试设备的接地部分这段金属导体上产生的电压降，并换算到电阻值。 | 1ee149010d848798 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2512_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 测试宜选用专门仪器，仪器的分辨率不大于1mΩ，准确度不低于1.0级。 | 测试宜选用专门仪器，仪器的分辨率不大于1mΩ，准确度不低于1.0级。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2513 | 1 | 2513_clause1.json | 2513 | 接地网电气完整性试验即对同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况进行测量，以直流电阻值表示。首先选定一个很可能与主地网连接良好的设备的接地引下线为参考点，再测试周围电气设备接地部分与参考点之间的直流电阻。如果开始即有很多设备测试结果不良，宜考虑更换参考点。 | 8cd2183145c0bdb6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2513_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地网电气完整性试验即对同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况进行测量，以直流电阻值表示。 | 接地网电气完整性试验即对同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况进行测量，以直流电阻值表示。 | verified_structural
2513 | 2 | 2513_clause2.json | 2513 | 测试宜选用专门仪器，仪器的分辨率不大于1mΩ，准确度不低于1.0级。也可借鉴直流电桥的原理，在被试电气设备的接地部分与参考点之间加恒定直流电流，再用高内阻电压表测试由该电流在参考点通过接地装置到被试设备的接地部分这段金属导体上产生的电压降，并换算到电阻值。 | 1ee149010d848798 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2513_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 测试宜选用专门仪器，仪器的分辨率不大于1mΩ，准确度不低于1.0级。 | 测试宜选用专门仪器，仪器的分辨率不大于1mΩ，准确度不低于1.0级。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2514 | 1 | 2514_clause1.json | 2514 | 在同一温度条件下，带焊接接头接地体直流电阻值不得大于规格尺寸均相同的接地体直流电阻值的1.05倍。 | 9c5f221a402b1541 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2514_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在同一温度条件下，带焊接接头接地体直流电阻值不得大于规格尺寸均相同的接地体直流电阻值的1.05倍。 | 在同一温度条件下，带焊接接头接地体直流电阻值不得大于规格尺寸均相同的接地体直流电阻值的1.05倍。 | verified_structural
2514 | 2 | 2514_clause2.json | 2514 | 带连接件的接地材料直流电阻值，不得大于规格尺寸均相同的原材料直流电阻值的1.1倍。 | b4877d3e0ed05410 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2514_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 带连接件的接地材料直流电阻值，不得大于规格尺寸均相同的原材料直流电阻值的1.1倍。 | 带连接件的接地材料直流电阻值，不得大于规格尺寸均相同的原材料直流电阻值的1.1倍。 | verified_structural
2515 | 1 | 2515_clause1.json | 2515 | 定期（时间间隔宜不大于5年）通过开挖检查等手段确定接地装置的腐蚀情况。如发现接地装置腐蚀较为严重，应及时进行处理。 | 6491a8ce8ee3bb1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2515_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 定期（时间间隔宜不大于5年）通过开挖检查等手段确定接地装置的腐蚀情况。 | 定期（时间间隔宜不大于5年）通过开挖检查等手段确定接地装置的腐蚀情况。 | verified_structural
2515 | 2 | 2515_clause2.json | 2515 | 投运10年及以上的非地下变电站接地网，应定期开挖（间隔不大于5年），抽检接地网的腐蚀情况，每站抽检5～8个点。铜质材料接地体地网整体情况评估合格的不必定期开挖检查。 | 65422a55d9bdc839 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2515_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 投运10年及以上的非地下变电站接地网，应定期开挖（间隔不大于5年），抽检接地网的腐蚀情况，每站抽检5～8个点。 | 投运10年及以上的非地下变电站接地网，应定期开挖（间隔不大于5年），抽检接地网的腐蚀情况，每站抽检5～8个点。 | verified_structural
2516 | 1 | 2516_clause1.json | 2516 | 换流变交接试验阀侧绕组连同套管的直流耐压试验（按出厂试验值的0.8倍或合同规定值，60min）。 | f190d86b72237d7c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2516_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流变交接试验阀侧绕组连同套管的直流耐压试验（按出厂试验值的0.8倍或合同规定值，60min） | 换流变交接试验阀侧绕组连同套管的直流耐压试验（按出厂试验值的0.8倍或合同规定值，60min） | verified_structural
2516 | 2 | 2516_clause2.json | 2516 | 按出厂试验值的0.85倍或合同规定值，60min。 | 87f7a282ed4139c0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2516_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 按出厂试验值的0.85倍或合同规定值，60min | 按出厂试验值的0.85倍或合同规定值，60min | verified_structural
2517 | 1 | 2517_clause1.json | 2517 | 绝缘油介质损耗因数（90℃）质量指标。 | 6a2eb3c3a8271adf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2517_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘油介质损耗因数（90℃）不大于0.005 | 绝缘油介质损耗因数（90℃）不大于0.005 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2517 | 2 | 2517_clause2.json | 2517 | 绝缘油介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007。 | b1ad7d5dea2bd1fb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2517_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007 | 绝缘油介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007 | verified_structural
2518 | 1 | 2518_clause1.json | 2518 | 绝缘油介质损耗因数（90℃）质量指标。 | 6a2eb3c3a8271adf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2518_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘油介质损耗因数（90℃）不大于0.005 | 绝缘油介质损耗因数（90℃）不大于0.005 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2518 | 2 | 2518_clause2.json | 2518 | 介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007。 | 4ab05c59c29ae392 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2518_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007 | 介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007 | verified_structural
2519 | 1 | 2519_clause1.json | 2519 | 绝缘油介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007。 | b1ad7d5dea2bd1fb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2519_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007 | 绝缘油介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007 | verified_structural
2519 | 2 | 2519_clause2.json | 2519 | 介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007。 | 4ab05c59c29ae392 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2519_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007 | 介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007 | verified_structural
2520 | 1 | 2520_clause1.json | 2520 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪，逐次特征气体组分数值比较应无明显增量。 | 91b30a908e1a799b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2520_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | verified_structural
2520 | 2 | 2520_clause2.json | 2520 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求,无轻瓦斯保护(或气体监测器)的油浸式真空有载分接开关应按照开关制造商规定的周期进行油色谱分析。 | aeed401373654107 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2520_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | verified_structural
2521 | 1 | 2521_clause1.json | 2521 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪，逐次特征气体组分数值比较应无明显增量。 | 91b30a908e1a799b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2521_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | verified_structural
2521 | 2 | 2521_clause2.json | 2521 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | fe5ef6046ae078f9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2521_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | verified_structural
2522 | 1 | 2522_clause1.json | 2522 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪，逐次特征气体组分数值比较应无明显增量。 | 91b30a908e1a799b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2522_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | verified_structural
2522 | 2 | 2522_clause2.json | 2522 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 48169174c7e15cd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2522_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | verified_structural
2523 | 1 | 2523_clause1.json | 2523 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪，逐次特征气体组分数值比较应无明显增量。 | 91b30a908e1a799b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2523_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | verified_structural
2523 | 2 | 2523_clause2.json | 2523 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。油色谱分析，检测周期与变压器本体一致，乙炔含量的注意值为40μL/L；若乙炔含量超过注意值，应缩短检测周期，增长量不宜大于10μL/L；若乙炔含量超过以上数值与制造厂联系进一步分析处理。 | 5cedfc44d71abfff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2523_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | verified_structural
2524 | 1 | 2524_clause1.json | 2524 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪，逐次特征气体组分数值比较应无明显增量。 | 91b30a908e1a799b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2524_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | verified_structural
2524 | 2 | 2524_clause2.json | 2524 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致。 | f5e0e1fdbfdb6daa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2524_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | verified_structural
2525 | 1 | 2525_clause1.json | 2525 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪，逐次特征气体组分数值比较应无明显增量。 | 91b30a908e1a799b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2525_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | verified_structural
2525 | 2 | 2525_clause2.json | 2525 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 0b8321729a7134bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2525_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | verified_structural
2526 | 1 | 2526_clause1.json | 2526 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求,无轻瓦斯保护(或气体监测器)的油浸式真空有载分接开关应按照开关制造商规定的周期进行油色谱分析。 | aeed401373654107 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2526_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | verified_structural
2526 | 2 | 2526_clause2.json | 2526 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | fe5ef6046ae078f9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2526_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | verified_structural
2527 | 1 | 2527_clause1.json | 2527 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求,无轻瓦斯保护(或气体监测器)的油浸式真空有载分接开关应按照开关制造商规定的周期进行油色谱分析。 | aeed401373654107 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2527_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | verified_structural
2527 | 2 | 2527_clause2.json | 2527 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 48169174c7e15cd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2527_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | verified_structural
2528 | 1 | 2528_clause1.json | 2528 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求,无轻瓦斯保护(或气体监测器)的油浸式真空有载分接开关应按照开关制造商规定的周期进行油色谱分析。 | aeed401373654107 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2528_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | verified_structural
2528 | 2 | 2528_clause2.json | 2528 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。油色谱分析，检测周期与变压器本体一致，乙炔含量的注意值为40μL/L；若乙炔含量超过注意值，应缩短检测周期，增长量不宜大于10μL/L；若乙炔含量超过以上数值与制造厂联系进一步分析处理。 | 5cedfc44d71abfff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2528_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | verified_structural
2529 | 1 | 2529_clause1.json | 2529 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求,无轻瓦斯保护(或气体监测器)的油浸式真空有载分接开关应按照开关制造商规定的周期进行油色谱分析。 | aeed401373654107 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2529_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | verified_structural
2529 | 2 | 2529_clause2.json | 2529 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致。 | f5e0e1fdbfdb6daa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2529_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | verified_structural
2530 | 1 | 2530_clause1.json | 2530 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求,无轻瓦斯保护(或气体监测器)的油浸式真空有载分接开关应按照开关制造商规定的周期进行油色谱分析。 | aeed401373654107 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2530_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | verified_structural
2530 | 2 | 2530_clause2.json | 2530 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 0b8321729a7134bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2530_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | verified_structural
2531 | 1 | 2531_clause1.json | 2531 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | fe5ef6046ae078f9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2531_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | verified_structural
2531 | 2 | 2531_clause2.json | 2531 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 48169174c7e15cd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2531_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | verified_structural
2532 | 1 | 2532_clause1.json | 2532 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | fe5ef6046ae078f9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2532_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | verified_structural
2532 | 2 | 2532_clause2.json | 2532 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。油色谱分析，检测周期与变压器本体一致，乙炔含量的注意值为40μL/L；若乙炔含量超过注意值，应缩短检测周期，增长量不宜大于10μL/L；若乙炔含量超过以上数值与制造厂联系进一步分析处理。 | 5cedfc44d71abfff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2532_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | verified_structural
2533 | 1 | 2533_clause1.json | 2533 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | fe5ef6046ae078f9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2533_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | verified_structural
2533 | 2 | 2533_clause2.json | 2533 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致。 | f5e0e1fdbfdb6daa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2533_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | verified_structural
2534 | 1 | 2534_clause1.json | 2534 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | fe5ef6046ae078f9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2534_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | verified_structural
2534 | 2 | 2534_clause2.json | 2534 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 0b8321729a7134bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2534_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | verified_structural
2535 | 1 | 2535_clause1.json | 2535 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 48169174c7e15cd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2535_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | verified_structural
2535 | 2 | 2535_clause2.json | 2535 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。油色谱分析，检测周期与变压器本体一致，乙炔含量的注意值为40μL/L；若乙炔含量超过注意值，应缩短检测周期，增长量不宜大于10μL/L；若乙炔含量超过以上数值与制造厂联系进一步分析处理。 | 5cedfc44d71abfff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2535_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | verified_structural
2536 | 1 | 2536_clause1.json | 2536 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 48169174c7e15cd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2536_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | verified_structural
2536 | 2 | 2536_clause2.json | 2536 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致。 | f5e0e1fdbfdb6daa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2536_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | verified_structural
2537 | 1 | 2537_clause1.json | 2537 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 48169174c7e15cd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2537_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | verified_structural
2537 | 2 | 2537_clause2.json | 2537 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 0b8321729a7134bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2537_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | verified_structural
2538 | 1 | 2538_clause1.json | 2538 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。油色谱分析，检测周期与变压器本体一致，乙炔含量的注意值为40μL/L；若乙炔含量超过注意值，应缩短检测周期，增长量不宜大于10μL/L；若乙炔含量超过以上数值与制造厂联系进一步分析处理。 | 5cedfc44d71abfff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2538_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | verified_structural
2538 | 2 | 2538_clause2.json | 2538 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致。 | f5e0e1fdbfdb6daa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2538_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | verified_structural
2539 | 1 | 2539_clause1.json | 2539 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。油色谱分析，检测周期与变压器本体一致，乙炔含量的注意值为40μL/L；若乙炔含量超过注意值，应缩短检测周期，增长量不宜大于10μL/L；若乙炔含量超过以上数值与制造厂联系进一步分析处理。 | 5cedfc44d71abfff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2539_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | verified_structural
2539 | 2 | 2539_clause2.json | 2539 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 0b8321729a7134bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2539_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | verified_structural
2540 | 1 | 2540_clause1.json | 2540 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致。 | f5e0e1fdbfdb6daa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2540_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | verified_structural
2540 | 2 | 2540_clause2.json | 2540 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 0b8321729a7134bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2540_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | verified_structural
2541 | 1 | 2541_clause1.json | 2541 | 换流变压器有载分接开关不应配置浮球式的油流继电器。 | 151099c03071b457 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2541_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流变压器有载分接开关不应配置浮球式的油流继电器 | 换流变压器有载分接开关不应配置浮球式的油流继电器 | verified_structural
2541 | 2 | 2541_clause2.json | 2541 | 换流变压器有载分接开关仅配置了油流或速动压力继电器一种的，应投跳闸；同时配置了油流和速动压力继电器的，油流继电器应投跳闸，速动压力继电器应投报警。 | 954dd229a916f4e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2541_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流变压器有载分接开关仅配置了油流或速动压力继电器一种的，应投跳闸 | 换流变压器有载分接开关仅配置了油流或速动压力继电器一种的，应投跳闸 | verified_structural
2542 | 1 | 2542_clause1.json | 2542 | 换流变压器有载分接开关不应配置浮球式的油流继电器。 | 151099c03071b457 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2542_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流变压器有载分接开关不应配置浮球式的油流继电器 | 换流变压器有载分接开关不应配置浮球式的油流继电器 | verified_structural
2542 | 2 | 2542_clause2.json | 2542 | 为能够预警和快速反映油浸式真空有载分接开关独立的油室(箱)内部的异常情况,独立的油室(箱)应安装以下至少一种保护装置： a)带有气体(轻瓦斯)保护及油流速(重瓦斯)保护的气体继电器:轻瓦斯作为气体监测器,当气体继电器内部存气量超过200mL时能发出报警信号;重瓦斯作为故障监测器,当气体继电器内部油流速度超过整定值时能发出跳闸信号。轻、重瓦斯动作(带动作记忆)必须通过手动才能复位;其余符合JB/T9647标准,整定值按照有载分接开关制造商的规定。 b)只有油流速(重瓦斯)保护的气体继电器(流速继电器):重瓦斯作为故障监测器,当气体继电器内部油流速度超过整定值时能发出跳闸信号;重瓦斯动作(带动作记忆)必须通过手动才能复位;其余要求应符合JB/T9647标准,整定值按照有载分接开关制造商的规定。因该型气体继电器无气体监测功能,如未设置另外的气体监测器,应在出厂文件中规定分接开关采油样进行色谱分析的周期,定期监测有载分接开关的产气情况。 c)油压力继电器:其结构及保护特性应符合JB/T10372的规定,跳闸压力整定值应按照有载分接开关制造商的规定,变压器厂应注意此整定值与分接开关储油柜油面高度的关系。因该继电器无气体监测功能,如未设置另外的气体监测器,应在出厂文件中规定分接开关采油样进行色谱分析的周期,定期监测有载分接开关的产气情况。 | 883eab93a7d9ba98 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2543 | 1 | 2543_clause1.json | 2543 | 换流变压器有载分接开关仅配置了油流或速动压力继电器一种的，应投跳闸；同时配置了油流和速动压力继电器的，油流继电器应投跳闸，速动压力继电器应投报警。 | 954dd229a916f4e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2543_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流变压器有载分接开关仅配置了油流或速动压力继电器一种的，应投跳闸 | 换流变压器有载分接开关仅配置了油流或速动压力继电器一种的，应投跳闸 | verified_structural
2543 | 2 | 2543_clause2.json | 2543 | 为能够预警和快速反映油浸式真空有载分接开关独立的油室(箱)内部的异常情况,独立的油室(箱)应安装以下至少一种保护装置： a)带有气体(轻瓦斯)保护及油流速(重瓦斯)保护的气体继电器:轻瓦斯作为气体监测器,当气体继电器内部存气量超过200mL时能发出报警信号;重瓦斯作为故障监测器,当气体继电器内部油流速度超过整定值时能发出跳闸信号。轻、重瓦斯动作(带动作记忆)必须通过手动才能复位;其余符合JB/T9647标准,整定值按照有载分接开关制造商的规定。 b)只有油流速(重瓦斯)保护的气体继电器(流速继电器):重瓦斯作为故障监测器,当气体继电器内部油流速度超过整定值时能发出跳闸信号;重瓦斯动作(带动作记忆)必须通过手动才能复位;其余要求应符合JB/T9647标准,整定值按照有载分接开关制造商的规定。因该型气体继电器无气体监测功能,如未设置另外的气体监测器,应在出厂文件中规定分接开关采油样进行色谱分析的周期,定期监测有载分接开关的产气情况。 c)油压力继电器:其结构及保护特性应符合JB/T10372的规定,跳闸压力整定值应按照有载分接开关制造商的规定,变压器厂应注意此整定值与分接开关储油柜油面高度的关系。因该继电器无气体监测功能,如未设置另外的气体监测器,应在出厂文件中规定分接开关采油样进行色谱分析的周期,定期监测有载分接开关的产气情况。 | 883eab93a7d9ba98 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2544 | 1 | 2544_clause1.json | 2544 | 继电器的接点在表2规定的工作条件下，应能承受不少于1000次的开断与闭合试验，且试验后接点仍能正常工作。 | 01afd500198f0c09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2544_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 继电器的接点在表2规定的工作条件下，应能承受不少于1000次的开断与闭合试验，且试验后接点仍能正常工作。 | 继电器的接点在表2规定的工作条件下，应能承受不少于1000次的开断与闭合试验，且试验后接点仍能正常工作。 | verified_structural
2544 | 2 | 2544_clause2.json | 2544 | 接点容量要求继电器应能承受表1要求的接点开闭试验，接点无烧损。 | 668997d562fee4d0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2544_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 继电器应能承受表1要求的接点开闭试验，接点无烧损。 | 继电器应能承受表1要求的接点开闭试验，接点无烧损。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2545 | 1 | 2545_clause1.json | 2545 | 继电器应能承受表4中规定的工频试验电压。试验时，触点间隙应无辉光、闪络现象，其他绝缘应无击穿、闪络现象。 | ac771c2353003e9b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2545_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 继电器应能承受表4中规定的工频试验电压 | 继电器应能承受表4中规定的工频试验电压 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2545 | 2 | 2545_clause2.json | 2545 | 继电器工频耐压要求：继电器应能承受表2要求的工频试验电压。试验时触点间隙应无辉光闪络现象,其它绝缘亦应无击穿闪络现象。 | a1cad8e1aa99d3ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2545_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 继电器应能承受表2要求的工频试验电压 | 继电器应能承受表2要求的工频试验电压 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2546 | 1 | 2546_clause1.json | 2546 | 继电器防喷水的密封性能，在无特别指明时一般应满足IP55防护等级的要求。 | 454ddce6c15d25c6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2546_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 继电器防喷水的密封性能，在无特别指明时一般应满足IP55防护等级的要求。 | 继电器防喷水的密封性能，在无特别指明时一般应满足IP55防护等级的要求。 | verified_structural
2546 | 2 | 2546_clause2.json | 2546 | 继电器防护能力要求：在无特别指明时，继电器防护等级不低于IP56。 | 2d86d8ff0b46f663 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2546_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 继电器防护等级不低于IP56 | 继电器防护等级不低于IP56 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2547 | 1 | 2547_clause1.json | 2547 | 非循环油工作方式∶采集油样应能代表本体油样状态，取样方式不影响被监测设备的安全运行，分析完的油样不回注被监测设备，应单独收集处理，单次排放油量不大于200mL，收集油的容器应具有油量监测功能，对满油进行就地及远程告警。 | b084f75c23c60516 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2547_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 采集油样应能代表本体油样状态 | 采集油样应能代表本体油样状态 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2547 | 2 | 2547_clause2.json | 2547 | b）非循环油工作方式∶分析完的油样不允许回注主油箱。应单独收集处理，一次排放油量不大于100mL。所取油样应能代表变压器中油的真实情况，取样方式不影响被监测设备的安全运行。 | c43a667b3ebeb197 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2547_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 非循环油工作方式下，分析完的油样不允许回注主油箱。 | 非循环油工作方式下，分析完的油样不允许回注主油箱。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2548 | 1 | 2548_clause1.json | 2548 | 测量重复性A级装置的测量重复性不大于3%，B级与C级装置的测量重复性不大于5%。 | e7958ede1b80823c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2548_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测量重复性A级装置的测量重复性不大于3%，B级与C级装置的测量重复性不大于5% | 测量重复性A级装置的测量重复性不大于3%，B级与C级装置的测量重复性不大于5% | verified_structural
2548 | 2 | 2548_clause2.json | 2548 | 变压器油中溶解气体在线监测装置》6.6.2其他技术指标多组分在线监测装置、少组分在线监测装置的其他技术指标见表3和表4。 | 5c099fc5ec27b84d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2548_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,6.6 | TRUE | 多组分在线监测装置、少组分在线监测装置的其他技术指标见表3和表4。 | 多组分在线监测装置、少组分在线监测装置的其他技术指标见表3和表4。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2549 | 1 | 2549_clause1.json | 2549 | 界面张力（25℃）/（mN/m）质量指标: 1）投入运行前油：≥35； 2）运行油：≥25。 DL/T1798-2018《换流变压器交接及预防性试验规程》表1规定：界面张力交接时≥35，运行中≥19。 | 5191fa63f7ad61d9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2549_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 界面张力（25℃）/（mN/m）质量指标: 1）投入运行前油：≥35；2）运行油：≥25。 | 界面张力（25℃）/（mN/m）质量指标: 1）投入运行前油：≥35；2）运行油：≥25。 | verified_structural
2549 | 2 | 2549_clause2.json | 2549 | 运行中≥25，检修后≥35。 | 850be9c70ea703f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2549_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中≥25，检修后≥35 | 运行中≥25，检修后≥35 | verified_structural
2550 | 1 | 2550_clause1.json | 2550 | 施加试验电压，使网侧绕组线端电压为1.5Um/√3，并维持60min，期间连续观察测量局部放电。 | a125013b48b3b3a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2550_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加试验电压，使网侧绕组线端电压为1.5Um/√3，并维持60min | 施加试验电压，使网侧绕组线端电压为1.5Um/√3，并维持60min | verified_structural
2550 | 2 | 2550_clause2.json | 2550 | 施加试验电压，使网侧绕组线端电压为1.5Um/√3，并维持30min，期间连续观察测量局部放电。 | d247958d17f601b5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2550_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加试验电压，使网侧绕组线端电压为1.5Um/√3，并维持30min | 施加试验电压，使网侧绕组线端电压为1.5Um/√3，并维持30min | verified_structural
2551 | 1 | 2551_clause1.json | 2551 | 额定增量电感值的允许偏差为＋15%~0。其他增量电感值的允许偏差由用户与制造单位协商确定。 | ac35f166996cede0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2551_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 额定增量电感值的允许偏差为+15%~0 | 额定增量电感值的允许偏差为+15%~0 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2551 | 2 | 2551_clause2.json | 2551 | 额定增量电感值的允许偏差为0%~＋10%。用户与制造单位协商确定其他增量电感的允许偏差。 | 0dc60a29e69f1401 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2551_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定增量电感值的允许偏差为0%~＋10% | 额定增量电感值的允许偏差为0%~＋10% | verified_structural
2552 | 1 | 2552_clause1.json | 2552 | 无油箱密封性试验。 | 50c7a8e34052ac99 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2552_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 无油箱密封性试验应按照GB/T 7596-2017《运行中变压器油质量指标及检验方法》进行 | 无油箱密封性试验应按照GB/T 7596-2017《运行中变压器油质量指标及检验方法》进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2552 | 2 | 2552_clause2.json | 2552 | 交接试验项目中包括油箱密封性试验。 | 3274e8c171e3bcdb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2552_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验项目中包括油箱密封性试验 | 交接试验项目中包括油箱密封性试验 | verified_structural
2553 | 1 | 2553_clause1.json | 2553 | 无油箱密封性试验。 | 50c7a8e34052ac99 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2553_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 无油箱密封性试验应按照GB/T 7596-2017《运行中变压器油质量指标及检验方法》进行 | 无油箱密封性试验应按照GB/T 7596-2017《运行中变压器油质量指标及检验方法》进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2553 | 2 | 2553_clause2.json | 2553 | 无油箱密封性试验。 | 50c7a8e34052ac99 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2553_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 无油箱密封性试验应按照GB/T 7596-2017《运行中变压器油质量指标及检验方法》进行 | 无油箱密封性试验应按照GB/T 7596-2017《运行中变压器油质量指标及检验方法》进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2554 | 1 | 2554_clause1.json | 2554 | 交接试验项目中包括油箱密封性试验。 | 3274e8c171e3bcdb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2554_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验项目中包括油箱密封性试验 | 交接试验项目中包括油箱密封性试验 | verified_structural
2554 | 2 | 2554_clause2.json | 2554 | 无油箱密封性试验。 | 50c7a8e34052ac99 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2554_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 无油箱密封性试验应按照GB/T 7596-2017《运行中变压器油质量指标及检验方法》进行 | 无油箱密封性试验应按照GB/T 7596-2017《运行中变压器油质量指标及检验方法》进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2555 | 1 | 2555_clause1.json | 2555 | 按本标准第8章计算的平波电抗器总损耗值，不得超过损耗规定值的＋10%。 | c44182b371d2ce74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2555_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 按本标准第8章计算的平波电抗器总损耗值，不得超过损耗规定值的+10% | 按本标准第8章计算的平波电抗器总损耗值，不得超过损耗规定值的+10% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2555 | 2 | 2555_clause2.json | 2555 | 按本规范6.17计算的平波电抗器总损耗值，不得超过具体工程规范规定的允许偏差。 | 50d1ca6903991743 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2555_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 按本规范6.17计算的平波电抗器总损耗值，不得超过具体工程规范规定的允许偏差。 | 按本规范6.17计算的平波电抗器总损耗值，不得超过具体工程规范规定的允许偏差。 | verified_structural
2556 | 1 | 2556_clause1.json | 2556 | 外施交流电压耐受试验中允许的局部放电量最大值应不超过500pC。 | 2ec17050fc4be85c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2556_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 外施交流电压耐受试验中允许的局部放电量最大值应不超过500pC。 | 外施交流电压耐受试验中允许的局部放电量最大值应不超过500pC。 | verified_structural
2556 | 2 | 2556_clause2.json | 2556 | 外施交流电压耐受试验中允许的局部放电量最大值应不超过300pC。 | 419e0eb70f873ccf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2556_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 外施交流电压耐受试验中允许的局部放电量最大值应不超过300pC。 | 外施交流电压耐受试验中允许的局部放电量最大值应不超过300pC。 | verified_structural
2557 | 1 | 2557_clause1.json | 2557 | 电抗器的温升限值应符合以下要求：顶层油55K、绕组平均（电阻法）60K、铁心75K、油箱及结构件80K。 | 2591a17079d7ffee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2557_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电抗器的温升限值应符合以下要求：顶层油55K、绕组平均（电阻法）60K、铁心75K、油箱及结构件80K。 | 电抗器的温升限值应符合以下要求：顶层油55K、绕组平均（电阻法）60K、铁心75K、油箱及结构件80K。 | verified_structural
2557 | 2 | 2557_clause2.json | 2557 | 绕组平均温升55K、绕组热点温升68K、顶部油温升50K、油箱外壳及结构件温升75K。 | da036fc36841deaa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2557_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绕组平均温升55K、绕组热点温升68K、顶部油温升50K、油箱外壳及结构件温升75K | 绕组平均温升55K、绕组热点温升68K、顶部油温升50K、油箱外壳及结构件温升75K | verified_structural
2558 | 1 | 2558_clause1.json | 2558 | 电抗器油箱应承受真空度为133Pa和正压力为98kPa的机械强度试验，不得有损伤和不允许的永久变形。 | dbd1c4a93e8be401 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2558_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电抗器油箱应承受真空度为133Pa和正压力为98kPa的机械强度试验，不得有损伤和不允许的永久变形。 | 电抗器油箱应承受真空度为133Pa和正压力为98kPa的机械强度试验，不得有损伤和不允许的永久变形。 | verified_structural
2558 | 2 | 2558_clause2.json | 2558 | e）油箱的机械强度应承受住真空残压13Pa和正压不小于0.1MPa的机械强度试验，油箱不得有损伤和存在不允许的永久变形。 | 247c941eb5c2a0ac | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2558_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 油箱的机械强度应承受住真空残压13Pa和正压不小于0.1MPa的机械强度试验 | 油箱的机械强度应承受住真空残压13Pa和正压不小于0.1MPa的机械强度试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2559 | 1 | 2559_clause1.json | 2559 | 如无其他特殊要求，平波电抗器在任何频率下的电感对额定值的偏差应不超过±5%的范围。 | f6f237d93cab2e3c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2559_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 平波电抗器在任何频率下的电感对额定值的偏差应不超过±5%的范围。 | 平波电抗器在任何频率下的电感对额定值的偏差应不超过±5%的范围。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2559 | 2 | 2559_clause2.json | 2559 | 电感量误差允许：0～＋5%。 | 0b695d71b4a1b7c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2559_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电感量误差允许：0～＋5% | 电感量误差允许：0～＋5% | verified_structural
2560 | 1 | 2560_clause1.json | 2560 | 直流电阻与直流损耗的例行试验项目测试中，未对直流电阻的测量值标准进行数值的量化规定。 | e980e9663091fc3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2560_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流电阻与直流损耗的例行试验项目测试中，未对直流电阻的测量值标准进行数值的量化规定。 | 直流电阻与直流损耗的例行试验项目测试中，未对直流电阻的测量值标准进行数值的量化规定。 | verified_structural
2560 | 2 | 2560_clause2.json | 2560 | 绕组电阻测量值与设计额定值比较，变化应不大于±2%。 | 297d5bef1418f612 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2560_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绕组电阻测量值与设计额定值比较，变化应不大于±2% | 绕组电阻测量值与设计额定值比较，变化应不大于±2% | verified_structural
2561 | 1 | 2561_clause1.json | 2561 | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。当部件较大，采用热浸镀锌有困难时，可采用热喷涂进行防腐处理，其技术要求见表19。 | ac980208f943a93e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2561_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。 | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2561 | 2 | 2561_clause2.json | 2561 | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | ac84907fdad9b1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2561_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | verified_structural
2562 | 1 | 2562_clause1.json | 2562 | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。当部件较大，采用热浸镀锌有困难时，可采用热喷涂进行防腐处理，其技术要求见表19。 | ac980208f943a93e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2562_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。 | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2562 | 2 | 2562_clause2.json | 2562 | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法，热浸镀锌工艺应满足相关标准要求。 | 58dcfa5417485822 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2562_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法 | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法 | verified_structural
2563 | 1 | 2563_clause1.json | 2563 | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | ac84907fdad9b1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2563_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | verified_structural
2563 | 2 | 2563_clause2.json | 2563 | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法，热浸镀锌工艺应满足相关标准要求。 | 58dcfa5417485822 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2563_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法 | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法 | verified_structural
2564 | 1 | 2564_clause1.json | 2564 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算。 | 7132bcbffde40d67 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2564_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算。 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算。 | verified_structural
2564 | 2 | 2564_clause2.json | 2564 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计，必要时还宜按稀有覆冰条件进行验算。 | bb5540924f1a5341 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2564_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | verified_structural
2565 | 1 | 2565_clause1.json | 2565 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算。 | 7132bcbffde40d67 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2565_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算。 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算。 | verified_structural
2565 | 2 | 2565_clause2.json | 2565 | 严重覆冰地段（大于10mm）如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算。 | ac2ba02ad2ebc43f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2565_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算。 | 在严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2566 | 1 | 2566_clause1.json | 2566 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计，必要时还宜按稀有覆冰条件进行验算。 | bb5540924f1a5341 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2566_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | verified_structural
2566 | 2 | 2566_clause2.json | 2566 | 严重覆冰地段（大于10mm）如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算。 | ac2ba02ad2ebc43f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2566_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算。 | 在严重覆冰地段如调查中出现概率极小重冰，宜按稀有的覆冰厚度进行验算。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2567 | 1 | 2567_clause1.json | 2567 | 钢筋笼制作、安装的质量应符合下列要求：a）钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求，制作允许偏差应符合表19的规定；主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋笼直径±10mm，钢筋笼长度±100mm。 | a8009ec3b8e1b5f5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2567_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:19 | TRUE | 钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求 | 钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2567 | 2 | 2567_clause2.json | 2567 | 钢筋骨架应符合设计要求，其制作充许偏差应符合下列规定：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋骨架直径±10mm，钢筋骨架长度±50mm。 | 8be84b3bf92c8b6c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2567_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 钢筋骨架应符合设计要求，其制作允许偏差应符合下列规定：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋骨架直径±10mm，钢筋骨架长度±50mm。 | 钢筋骨架应符合设计要求，其制作允许偏差应符合下列规定：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋骨架直径±10mm，钢筋骨架长度±50mm。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2568 | 1 | 2568_clause1.json | 2568 | 采用缠绕处理导线损伤时，其中心应位于损伤最严重处，并应将受伤部分全部覆盖。其长度不得小于100mm。 | 2c6d54420e5825d5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2568_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:100 | TRUE | 采用缠绕处理导线损伤时，其中心应位于损伤最严重处，并应将受伤部分全部覆盖。 | 采用缠绕处理导线损伤时，其中心应位于损伤最严重处，并应将受伤部分全部覆盖。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2568 | 2 | 2568_clause2.json | 2568 | 金属单丝缠绕层全部覆盖损伤部位，且缠绕层距损伤部位边缘的长度不得小于50mm。 | bf57368f380fa14a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2568_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 金属单丝缠绕层全部覆盖损伤部位 | 金属单丝缠绕层全部覆盖损伤部位 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2569 | 1 | 2569_clause1.json | 2569 | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm。 | f7e4c772da8a73a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2569_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm。 | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm。 | verified_structural
2569 | 2 | 2569_clause2.json | 2569 | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖。 | b1da63f07f8c02ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2569_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖。 | 采用补修预绞丝处理时，其中心应位于损伤最严重处，并应将损伤部分全部覆盖。 | verified_structural
2570 | 1 | 2570_clause1.json | 2570 | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以百年一遇洪水位为基准。 | 3fa07fde4d813770 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2570_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以百年一遇洪水位为基准 | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以百年一遇洪水位为基准 | verified_structural
2570 | 2 | 2570_clause2.json | 2570 | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以五年一遇洪水位为基准。 | dbfc9208adc54987 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2570_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以五年一遇洪水位为基准。 | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以五年一遇洪水位为基准。 | verified_structural
2571 | 1 | 2571_clause1.json | 2571 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过2°，且最大偏移值一般不应超过400mm（高山大岭500mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。 | 7c7a4c3d47b123da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2571_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | verified_structural
2571 | 2 | 2571_clause2.json | 2571 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5°。 | dde4657625cc46e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2571_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5°。 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5°。 | verified_structural
2572 | 1 | 2572_clause1.json | 2572 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过2°，且最大偏移值一般不应超过400mm（高山大岭500mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。 | 7c7a4c3d47b123da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2572_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | verified_structural
2572 | 2 | 2572_clause2.json | 2572 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。 | 363194785c035d4b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2572_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | verified_structural
2573 | 1 | 2573_clause1.json | 2573 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5°。 | dde4657625cc46e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2573_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5°。 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5°。 | verified_structural
2573 | 2 | 2573_clause2.json | 2573 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。 | 363194785c035d4b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2573_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | verified_structural
2574 | 1 | 2574_clause1.json | 2574 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750，钢管塔不应超过1/1000。 | 89ca087b06c4806c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2574_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750，钢管塔不应超过1/1000。 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750，钢管塔不应超过1/1000。 | verified_structural
2574 | 2 | 2574_clause2.json | 2574 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500，±660kV及以上电压等级角钢杆塔不应超过1/750，钢管塔不应超过1/800。 | 05f2e5a5d1ba6852 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2574_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2575 | 1 | 2575_clause1.json | 2575 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750，钢管塔不应超过1/1000。 | 89ca087b06c4806c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2575_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750，钢管塔不应超过1/1000。 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750，钢管塔不应超过1/1000。 | verified_structural
2575 | 2 | 2575_clause2.json | 2575 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750。 | 33b31250b32e4d6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2575_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750。 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750。 | verified_structural
2576 | 1 | 2576_clause1.json | 2576 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500，±660kV及以上电压等级角钢杆塔不应超过1/750，钢管塔不应超过1/800。 | 05f2e5a5d1ba6852 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2576_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2576 | 2 | 2576_clause2.json | 2576 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750。 | 33b31250b32e4d6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2576_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750。 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750。 | verified_structural
2577 | 1 | 2577_clause1.json | 2577 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m。 | 32119a6ec7afa069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2577_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2577 | 2 | 2577_clause2.json | 2577 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m。 | f22b0841f46c410d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2577_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
2578 | 1 | 2578_clause1.json | 2578 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m。 | 32119a6ec7afa069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2578_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2578 | 2 | 2578_clause2.json | 2578 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5%。 | 77828a4037253012 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2578_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | verified_structural
2579 | 1 | 2579_clause1.json | 2579 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m。 | 32119a6ec7afa069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2579_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2579 | 2 | 2579_clause2.json | 2579 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m。 | 32119a6ec7afa069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2579_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2580 | 1 | 2580_clause1.json | 2580 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m。 | f22b0841f46c410d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2580_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
2580 | 2 | 2580_clause2.json | 2580 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5%。 | 77828a4037253012 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2580_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | verified_structural
2581 | 1 | 2581_clause1.json | 2581 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m。 | f22b0841f46c410d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2581_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
2581 | 2 | 2581_clause2.json | 2581 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m。 | 32119a6ec7afa069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2581_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2582 | 1 | 2582_clause1.json | 2582 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5%。 | 77828a4037253012 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2582_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | verified_structural
2582 | 2 | 2582_clause2.json | 2582 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m。 | 32119a6ec7afa069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2582_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2583 | 1 | 2583_clause1.json | 2583 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | af413dac8cc21173 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2583_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | verified_structural
2583 | 2 | 2583_clause2.json | 2583 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联“I”型串或双“V”型串。 | 2596f182052e45ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2583_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2584 | 1 | 2584_clause1.json | 2584 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | af413dac8cc21173 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2584_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | verified_structural
2584 | 2 | 2584_clause2.json | 2584 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计，耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式，单串强度应满足受力要求。 | 485f7995f8f736a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2584_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | verified_structural
2585 | 1 | 2585_clause1.json | 2585 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | af413dac8cc21173 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2585_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | verified_structural
2585 | 2 | 2585_clause2.json | 2585 | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求，表13注2条，直流线路跨110kV及以上线路、铁路、特殊管道、通航河流、高速公路及一级公路时，绝缘子串应采用双挂点双联串或两个单联串。 | c36073712e44df44 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2585_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求 | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2586 | 1 | 2586_clause1.json | 2586 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | af413dac8cc21173 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2586_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | verified_structural
2586 | 2 | 2586_clause2.json | 2586 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 8df1c7bcd998080b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2586_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | verified_structural
2587 | 1 | 2587_clause1.json | 2587 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | af413dac8cc21173 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2587_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | verified_structural
2587 | 2 | 2587_clause2.json | 2587 | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联“I”串或“V”串型式。 | 21db4d1f8808cd1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2587_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联'I'串或'V'串型式。 | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联'I'串或'V'串型式。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2588 | 1 | 2588_clause1.json | 2588 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联“I”型串或双“V”型串。 | 2596f182052e45ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2588_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2588 | 2 | 2588_clause2.json | 2588 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计，耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式，单串强度应满足受力要求。 | 485f7995f8f736a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2588_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | verified_structural
2589 | 1 | 2589_clause1.json | 2589 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联“I”型串或双“V”型串。 | 2596f182052e45ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2589_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2589 | 2 | 2589_clause2.json | 2589 | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求，表13注2条，直流线路跨110kV及以上线路、铁路、特殊管道、通航河流、高速公路及一级公路时，绝缘子串应采用双挂点双联串或两个单联串。 | c36073712e44df44 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2589_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求 | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2590 | 1 | 2590_clause1.json | 2590 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联“I”型串或双“V”型串。 | 2596f182052e45ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2590_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2590 | 2 | 2590_clause2.json | 2590 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 8df1c7bcd998080b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2590_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | verified_structural
2591 | 1 | 2591_clause1.json | 2591 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联“I”型串或双“V”型串。 | 2596f182052e45ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2591_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2591 | 2 | 2591_clause2.json | 2591 | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联“I”串或“V”串型式。 | 21db4d1f8808cd1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2591_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联'I'串或'V'串型式。 | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联'I'串或'V'串型式。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2592 | 1 | 2592_clause1.json | 2592 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计，耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式，单串强度应满足受力要求。 | 485f7995f8f736a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2592_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | verified_structural
2592 | 2 | 2592_clause2.json | 2592 | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求，表13注2条，直流线路跨110kV及以上线路、铁路、特殊管道、通航河流、高速公路及一级公路时，绝缘子串应采用双挂点双联串或两个单联串。 | c36073712e44df44 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2592_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求 | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2593 | 1 | 2593_clause1.json | 2593 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计，耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式，单串强度应满足受力要求。 | 485f7995f8f736a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2593_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | verified_structural
2593 | 2 | 2593_clause2.json | 2593 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 8df1c7bcd998080b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2593_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | verified_structural
2594 | 1 | 2594_clause1.json | 2594 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计，耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式，单串强度应满足受力要求。 | 485f7995f8f736a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2594_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | verified_structural
2594 | 2 | 2594_clause2.json | 2594 | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联“I”串或“V”串型式。 | 21db4d1f8808cd1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2594_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联'I'串或'V'串型式。 | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联'I'串或'V'串型式。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2595 | 1 | 2595_clause1.json | 2595 | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求，表13注2条，直流线路跨110kV及以上线路、铁路、特殊管道、通航河流、高速公路及一级公路时，绝缘子串应采用双挂点双联串或两个单联串。 | c36073712e44df44 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2595_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求 | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2595 | 2 | 2595_clause2.json | 2595 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 8df1c7bcd998080b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2595_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | verified_structural
2596 | 1 | 2596_clause1.json | 2596 | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求，表13注2条，直流线路跨110kV及以上线路、铁路、特殊管道、通航河流、高速公路及一级公路时，绝缘子串应采用双挂点双联串或两个单联串。 | c36073712e44df44 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2596_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求 | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2596 | 2 | 2596_clause2.json | 2596 | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联“I”串或“V”串型式。 | 21db4d1f8808cd1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2596_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联'I'串或'V'串型式。 | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联'I'串或'V'串型式。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2597 | 1 | 2597_clause1.json | 2597 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 8df1c7bcd998080b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2597_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | verified_structural
2597 | 2 | 2597_clause2.json | 2597 | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联“I”串或“V”串型式。 | 21db4d1f8808cd1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2597_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联'I'串或'V'串型式。 | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联'I'串或'V'串型式。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2598 | 1 | 2598_clause1.json | 2598 | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | f015a55aa27e4305 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2598_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | verified_structural
2598 | 2 | 2598_clause2.json | 2598 | 线路走廊保护区管理，±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 9f84a40655baef4e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2598_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | ±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | ±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2599 | 1 | 2599_clause1.json | 2599 | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | f015a55aa27e4305 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2599_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | verified_structural
2599 | 2 | 2599_clause2.json | 2599 | 线路保护区内不能新建房屋，运行单位应对违章建筑及时制止并下发违章通知书。 | 585f786eba68a2af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2599_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路保护区内不能新建房屋 | 线路保护区内不能新建房屋 | verified_structural
2600 | 1 | 2600_clause1.json | 2600 | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | f015a55aa27e4305 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2600_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | verified_structural
2600 | 2 | 2600_clause2.json | 2600 | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | 4af19850497ebb89 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2600_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | verified_structural
2601 | 1 | 2601_clause1.json | 2601 | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | f015a55aa27e4305 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2601_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | verified_structural
2601 | 2 | 2601_clause2.json | 2601 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：（三）不得兴建建筑物、构筑物；（四）不得种植可能危及电力设施安全的植物。 | d3ac755312a93abc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2601_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2602 | 1 | 2602_clause1.json | 2602 | 线路走廊保护区管理，±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 9f84a40655baef4e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2602_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | ±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | ±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2602 | 2 | 2602_clause2.json | 2602 | 线路保护区内不能新建房屋，运行单位应对违章建筑及时制止并下发违章通知书。 | 585f786eba68a2af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2602_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路保护区内不能新建房屋 | 线路保护区内不能新建房屋 | verified_structural
2603 | 1 | 2603_clause1.json | 2603 | 线路走廊保护区管理，±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 9f84a40655baef4e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2603_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | ±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | ±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2603 | 2 | 2603_clause2.json | 2603 | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | 4af19850497ebb89 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2603_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | verified_structural
2604 | 1 | 2604_clause1.json | 2604 | 线路走廊保护区管理，±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 9f84a40655baef4e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2604_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | ±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | ±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2604 | 2 | 2604_clause2.json | 2604 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：（三）不得兴建建筑物、构筑物；（四）不得种植可能危及电力设施安全的植物。 | d3ac755312a93abc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2604_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2605 | 1 | 2605_clause1.json | 2605 | 线路保护区内不能新建房屋，运行单位应对违章建筑及时制止并下发违章通知书。 | 585f786eba68a2af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2605_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路保护区内不能新建房屋 | 线路保护区内不能新建房屋 | verified_structural
2605 | 2 | 2605_clause2.json | 2605 | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | 4af19850497ebb89 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2605_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | verified_structural
2606 | 1 | 2606_clause1.json | 2606 | 线路保护区内不能新建房屋，运行单位应对违章建筑及时制止并下发违章通知书。 | 585f786eba68a2af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2606_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路保护区内不能新建房屋 | 线路保护区内不能新建房屋 | verified_structural
2606 | 2 | 2606_clause2.json | 2606 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：（三）不得兴建建筑物、构筑物；（四）不得种植可能危及电力设施安全的植物。 | d3ac755312a93abc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2606_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2607 | 1 | 2607_clause1.json | 2607 | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | 4af19850497ebb89 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2607_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | verified_structural
2607 | 2 | 2607_clause2.json | 2607 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：（三）不得兴建建筑物、构筑物；（四）不得种植可能危及电力设施安全的植物。 | d3ac755312a93abc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2607_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2608 | 1 | 2608_clause1.json | 2608 | 500kV及以上架空线路45°及以上转角塔的外角侧跳线串宜使用双串绝缘子并可加装重锤；15°以内的转角内外侧均应加装跳线绝缘子串。 | 9d34cca26cf46ca7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2608_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500kV及以上架空线路45°及以上转角塔的外角侧跳线串宜使用双串绝缘子并可加装重锤 | 500kV及以上架空线路45°及以上转角塔的外角侧跳线串宜使用双串绝缘子并可加装重锤 | verified_structural
2608 | 2 | 2608_clause2.json | 2608 | 40度及以上转角塔的外角侧宜在顺线方向布置前后两串绝缘子跳线串；15度以内的转角内外侧跳线均应加装跳线绝缘子串。 | 1aab8bd34cd31d63 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2608_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 40度及以上转角塔的外角侧宜在顺线方向布置前后两串绝缘子跳线串 | 40度及以上转角塔的外角侧宜在顺线方向布置前后两串绝缘子跳线串 | verified_structural
2609 | 1 | 2609_clause1.json | 2609 | 通过耕地的线路，其接地体应埋设在耕作深度以下，位于居民区和水田的接地体应敷设成环形。 | 1ae4e4f6da48280e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2609_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通过耕地的线路，其接地体应埋设在耕作深度以下 | 通过耕地的线路，其接地体应埋设在耕作深度以下 | verified_structural
2609 | 2 | 2609_clause2.json | 2609 | 通过耕地的线路，其接地体埋深的规定如下：a）旱地耕地接地体埋深不小于0.6m；b）水田耕地接地体埋深不小于0.8m。 | 64a3c6daf29d8e4c |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2610 | 1 | 2610_clause1.json | 2610 | 通过耕地的线路，其接地体应埋设在耕作深度以下，位于居民区和水田的接地体应敷设成环形。 | 1ae4e4f6da48280e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2610_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通过耕地的线路，其接地体应埋设在耕作深度以下 | 通过耕地的线路，其接地体应埋设在耕作深度以下 | verified_structural
2610 | 2 | 2610_clause2.json | 2610 | 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于0.6m。 | c6879470c6a3a2e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2610_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于0.6m。 | 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于0.6m。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2611 | 1 | 2611_clause1.json | 2611 | 通过耕地的线路，其接地体埋深的规定如下：a）旱地耕地接地体埋深不小于0.6m；b）水田耕地接地体埋深不小于0.8m。 | 64a3c6daf29d8e4c |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2611 | 2 | 2611_clause2.json | 2611 | 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于0.6m。 | c6879470c6a3a2e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2611_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于0.6m。 | 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于0.6m。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2612 | 1 | 2612_clause1.json | 2612 | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换。 | ad8dccc6ef3aab6f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2612_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换 | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换 | verified_structural
2612 | 2 | 2612_clause2.json | 2612 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2612_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
2622 | 1 | 2622_clause1.json | 2613 | 110（66）kV及以上设备新投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验。 | 4dd246359271230c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2622_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上设备新投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验。 | 110（66）kV及以上设备新投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验。 | verified_structural
2622 | 2 | 2622_clause2.json | 2613 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。制造厂规定不取样的全密封互感器可不做检测。 | 53f363957a6bc7a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2622_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | verified_structural
2623 | 1 | 2623_clause1.json | 2614 | 每个平台应有MOV冗余单元，冗余单元的总容量不应小于额定能量的10%，且不少于2个MOV单元。 | 551513bf5c0f656d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2623_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个平台应有MOV冗余单元，冗余单元的总容量不应小于额定能量的10%，且不少于2个MOV单元。 | 每个平台应有MOV冗余单元，冗余单元的总容量不应小于额定能量的10%，且不少于2个MOV单元。 | verified_structural
2623 | 2 | 2623_clause2.json | 2614 | 每个平台应有MOV冗余单元，冗余单元的总容量不应小于额定能量的10%，且不少于3个MOV单元。 | 3ce9a8f0aaa76b92 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2623_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个平台应有MOV冗余单元，冗余单元的总容量不应小于额定能量的10%，且不少于3个MOV单元。 | 每个平台应有MOV冗余单元，冗余单元的总容量不应小于额定能量的10%，且不少于3个MOV单元。 | verified_structural
2624 | 1 | 2624_clause1.json | 2615 | 1000kV设备的电晕及无线电干扰应符合下列规定：1）在1.1倍最高相电压下，屋外晴天夜晚应无可见电晕，晴天无线电干扰电压不应大于500μV。 | ce0bb24bc7504eb2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2624_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 在1.1倍最高相电压下，屋外晴天夜晚应无可见电晕，晴天无线电干扰电压不应大于500μV。 | 在1.1倍最高相电压下，屋外晴天夜晚应无可见电晕，晴天无线电干扰电压不应大于500μV。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2624 | 2 | 2624_clause2.json | 2615 | 在1.1Um/3电压下无线电干扰电压应不超过2500μV。 | 90bec815d19fa430 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2624_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1.1Um/3电压下无线电干扰电压应不超过2500μV | 在1.1Um/3电压下无线电干扰电压应不超过2500μV | verified_structural
2625 | 1 | 2625_clause1.json | 2616 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为530kV。 | 48984b74f4930a25 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2625_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为530kV。 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为530kV。 | verified_structural
2625 | 2 | 2625_clause2.json | 2616 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为633kV。 | fe91fbc796c6cc83 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2625_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为633kV。 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为633kV。 | verified_structural
2626 | 1 | 2626_clause1.json | 2617 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为530kV。 | 48984b74f4930a25 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2626_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为530kV。 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为530kV。 | verified_structural
2626 | 2 | 2626_clause2.json | 2617 | 试验电压的峰值为额定雷电冲击电压的115% | 15ea5f5df7005cff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2626_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 试验电压的峰值为额定雷电冲击电压的115% | 试验电压的峰值为额定雷电冲击电压的115% | verified_structural
2627 | 1 | 2627_clause1.json | 2618 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为633kV。 | fe91fbc796c6cc83 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2627_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为633kV。 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为633kV。 | verified_structural
2627 | 2 | 2627_clause2.json | 2618 | 试验电压的峰值为额定雷电冲击电压的115% | 15ea5f5df7005cff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2627_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 试验电压的峰值为额定雷电冲击电压的115% | 试验电压的峰值为额定雷电冲击电压的115% | verified_structural
2628 | 1 | 2628_clause1.json | 2619 | 特殊试验项目包括：一次端多次截断冲击试验、传递过电压试验、机械强度试验、内部电弧故障试验、低温和高温下的密封性能试验（适用于气体绝缘产品）、腐蚀试验、着火危险试验。 | ddb63b63682a9974 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2628_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有电力设备都应进行一次端多次截断冲击试验 | 所有电力设备都应进行一次端多次截断冲击试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2628 | 2 | 2628_clause2.json | 2619 | 特殊试验项目包括：机械强度试验、传递过电压测量、户内式互感器的凝露试验（电压范围7.2kV≤Um≤40.5kV）、户内式互感器的污秽试验（电压范围7.2kV≤Um≤40.5kV）、耐震试验。 | d405b83231b40f7c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2628_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户内式互感器的凝露试验适用于7.2kV≤Um≤40.5kV | 户内式互感器的凝露试验适用于7.2kV≤Um≤40.5kV | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2629 | 1 | 2629_clause1.json | 2620 | 特殊试验项目包括：传递过电压试验、机械强度试验、低温和高温下的密封性能试验（适用于气体绝缘产品）、腐蚀试验、着火危险试验、温度系数（Tc）测定、电容器单元的密封设计试验。” | 577276cdce4042f3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2629_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有电气设备必须进行传递过电压试验 | 所有电气设备必须进行传递过电压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2629 | 2 | 2629_clause2.json | 2620 | 特殊试验项目包括：传递过电压测量、机械强度测定、温度系数测定、电容器单元密封性设计试验、电容分压器的高频电容和等值串联电阻测量，如果适用、电容分压器低压端子的杂散电容和杂散电导测量，如果适用。 | b2eb3c6d6e9f308d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2629_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 如果适用，进行电容分压器的高频电容和等值串联电阻测量 | 如果适用，进行电容分压器的高频电容和等值串联电阻测量 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2630 | 1 | 2630_clause1.json | 2621 | 例行试验项目包括：端子标志检验、一次电压端的工频耐压试验、局部放电测量、低压器件的工频耐压试验、准确度试验、电容量和介质损耗因数测量。 | 142f8f1de116f86a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2630_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 例行试验项目包括：端子标志检验、一次电压端的工频耐压试验、局部放电测量、低压器件的工频耐压试验、准确度试验、电容量和介质损耗因数测量。 | 例行试验项目包括：端子标志检验、一次电压端的工频耐压试验、局部放电测量、低压器件的工频耐压试验、准确度试验、电容量和介质损耗因数测量。 | verified_structural
2630 | 2 | 2630_clause2.json | 2621 | 例行试验项目包括：端子标志检验、一次端的工频耐压试验、局部放电测量、低压器件的工频耐压试验、准确度试验、密封性能试验、电容量和介质损耗因数测量、数字量输出的补充例行试验、模拟量输出的补充例行试验。” | 794fed52b4052972 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2630_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 例行试验项目包括：端子标志检验、一次端的工频耐压试验、局部放电测量、低压器件的工频耐压试验、准确度试验、密封性能试验、电容量和介质损耗因数测量、数字量输出的补充例行试验、模拟量输出的补充例行试验。 | 例行试验项目包括：端子标志检验、一次端的工频耐压试验、局部放电测量、低压器件的工频耐压试验、准确度试验、密封性能试验、电容量和介质损耗因数测量、数字量输出的补充例行试验、模拟量输出的补充例行试验。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2631 | 1 | 2631_clause1.json | 2622 | 油中溶解气体分析（油纸绝缘）要求：110（66）kV及以上乙炔≤2µL/L。 | 3856a09a75e2230a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2631_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上乙炔≤2µL/L | 110（66）kV及以上乙炔≤2µL/L | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2631 | 2 | 2631_clause2.json | 2622 | 电压互感器220kV及以下：乙炔≤3µL/L；330kV及以上：乙炔≤2µL/L。 | d78bb4acd269af6c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2631_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压互感器220kV及以下：乙炔≤3µL/L | 电压互感器220kV及以下：乙炔≤3µL/L | verified_structural
2632 | 1 | 2632_clause1.json | 2623 | 电站用额定电压范围：标称放电电流20kA时，414≤Ur≤828kV。 | 2cacc5a530835a8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2632_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电站用额定电压范围：标称放电电流20kA时，414≤Ur≤828kV。 | 电站用额定电压范围：标称放电电流20kA时，414≤Ur≤828kV。 | verified_structural
2632 | 2 | 2632_clause2.json | 2623 | 电站用避雷器，标称放电电流为20kA时，420≤Ur≤648kV。 | f79e49f2f47bd50e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2632_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电站用避雷器，标称放电电流为20kA时，420≤Ur≤648kV。 | 电站用避雷器，标称放电电流为20kA时，420≤Ur≤648kV。 | verified_structural
2633 | 1 | 2633_clause1.json | 2624 | 不包括电压分布试验、抗震试验和绝缘底座绝缘电阻试验。 | 783c39a5db52a285 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2633_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 不包括电压分布试验、抗震试验和绝缘底座绝缘电阻试验 | 不包括电压分布试验、抗震试验和绝缘底座绝缘电阻试验 | verified_structural
2633 | 2 | 2633_clause2.json | 2624 | 包括电压分布试验、抗震试验和绝缘底座绝缘电阻试验。 | 62f97f841ca1443c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2633_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电力设备应进行电压分布试验、抗震试验和绝缘底座绝缘电阻试验 | 电力设备应进行电压分布试验、抗震试验和绝缘底座绝缘电阻试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2634 | 1 | 2634_clause1.json | 2625 | 基座绝缘电阻不低于5MΩ。 | 71603be250808592 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2634_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基座绝缘电阻不低于5MΩ | 基座绝缘电阻不低于5MΩ | verified_structural
2634 | 2 | 2634_clause2.json | 2625 | 测量基座绝缘电阻应不低于5MΩ（使用500V绝缘电阻表）。 | 23fe00fb4fc5dfec | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2634_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测量基座绝缘电阻应不低于5MΩ（使用500V绝缘电阻表） | 测量基座绝缘电阻应不低于5MΩ（使用500V绝缘电阻表） | verified_structural
2635 | 1 | 2635_clause1.json | 2626 | 底座绝缘电阻用2500V的兆欧表测量。 | ed910f6713d7c97d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2635_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 底座绝缘电阻用2500V的兆欧表测量 | 底座绝缘电阻用2500V的兆欧表测量 | verified_structural
2635 | 2 | 2635_clause2.json | 2626 | 底座绝缘电阻测量规定如下：（a）绝缘电阻测量采用5000V及以上兆欧表。 | 73416e4c295b9b5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2635_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘电阻测量采用5000V及以上兆欧表 | 绝缘电阻测量采用5000V及以上兆欧表 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2636 | 1 | 2636_clause1.json | 2627 | 直流参考电压实测值不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》（GB11032）的规定，并符合产品技术条件的规定。实测值与制造厂规定值比较，变化不应大于±5%。 | 0fc34fd1e35fa58b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2636_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流参考电压实测值不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》（GB11032）的规定，并符合产品技术条件的规定。 | 直流参考电压实测值不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》（GB11032）的规定，并符合产品技术条件的规定。 | verified_structural
2636 | 2 | 2636_clause2.json | 2627 | 直流参考电压应不低于出厂值的95%。 | 1a9435c4454b5fd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2636_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流参考电压应不低于出厂值的95% | 直流参考电压应不低于出厂值的95% | verified_structural
2637 | 1 | 2637_clause1.json | 2628 | 正常使用条件地震烈度≤8度。 | 2156cbbfeaaad2bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2637_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常使用条件地震烈度≤8度 | 正常使用条件地震烈度≤8度 | verified_structural
2637 | 2 | 2637_clause2.json | 2628 | 正常运行条件g）地震烈度Ⅶ度及以下地区。 | da57ebc58eb9be21 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2637_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常运行条件g）地震烈度Ⅶ度及以下地区。 | 正常运行条件g）地震烈度Ⅶ度及以下地区。 | verified_structural
2638 | 1 | 2638_clause1.json | 2629 | 正常使用条件地震烈度≤8度。 | 2156cbbfeaaad2bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2638_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常使用条件地震烈度≤8度 | 正常使用条件地震烈度≤8度 | verified_structural
2638 | 2 | 2638_clause2.json | 2629 | 正常运行条件g）地震烈度7度及以下地区。 | a19cbcd1cf460372 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2638_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常运行条件g）地震烈度7度及以下地区。 | 正常运行条件g）地震烈度7度及以下地区。 | verified_structural
2639 | 1 | 2639_clause1.json | 2630 | 正常运行条件g）地震烈度Ⅶ度及以下地区。 | da57ebc58eb9be21 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2639_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常运行条件g）地震烈度Ⅶ度及以下地区。 | 正常运行条件g）地震烈度Ⅶ度及以下地区。 | verified_structural
2639 | 2 | 2639_clause2.json | 2630 | 正常运行条件g）地震烈度7度及以下地区。 | a19cbcd1cf460372 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2639_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常运行条件g）地震烈度7度及以下地区。 | 正常运行条件g）地震烈度7度及以下地区。 | verified_structural
2640 | 1 | 2640_clause1.json | 2631 | 0.75U1mA下泄漏电流初值差≤30%或≤50μA（注意值）。 | 9abf171a36c5cab2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2640_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在0.75U1mA下泄漏电流初值差≤30%或≤50μA（注意值） | 在0.75U1mA下泄漏电流初值差≤30%或≤50μA（注意值） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2640 | 2 | 2640_clause2.json | 2631 | 0.75倍直流参考电压下漏电流通常不超过50μA。 | 4b1b285d07c6349d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2640_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 0.75倍直流参考电压下漏电流通常不超过50μA | 0.75倍直流参考电压下漏电流通常不超过50μA | verified_structural
2641 | 1 | 2641_clause1.json | 2632 | 金属氧化物避雷器应以下述最少资料永久地标志在避雷器的铭牌上：直流参考电压。 | 3fe33f1421fea086 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2641_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 金属氧化物避雷器应以下述最少资料永久地标志在避雷器的铭牌上：直流参考电压。 | 金属氧化物避雷器应以下述最少资料永久地标志在避雷器的铭牌上：直流参考电压。 | verified_structural
2641 | 2 | 2641_clause2.json | 2632 | 避雷器铭牌至少应标明以下内容：无直流参考电压。 | ba403a804c64eea7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2641_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 避雷器铭牌至少应标明无直流参考电压 | 避雷器铭牌至少应标明无直流参考电压 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2642 | 1 | 2642_clause1.json | 2633 | 没有绝缘底座绝缘电阻试验。 | 060dac8a5a92242e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2642_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 没有绝缘底座绝缘电阻试验。 | 没有绝缘底座绝缘电阻试验。 | verified_structural
2642 | 2 | 2642_clause2.json | 2633 | 包括绝缘底座绝缘电阻试验。 | dfcc4933521c06f0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2642_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘底座的绝缘电阻试验应按照GB/T 3048.4进行 | 绝缘底座的绝缘电阻试验应按照GB/T 3048.4进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2643 | 1 | 2643_clause1.json | 2634 | 在1.05倍Uc下和所有较低电压级差下的无线电干扰电压均不大于2500μV，则试验通过。 | 3689475b5263e301 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2643_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1.05倍Uc下和所有较低电压级差下的无线电干扰电压均不大于2500μV，则试验通过。 | 在1.05倍Uc下和所有较低电压级差下的无线电干扰电压均不大于2500μV，则试验通过。 | verified_structural
2643 | 2 | 2643_clause2.json | 2634 | 在1.05倍持续运行电压下，避雷器最大无线电干扰水平不应超过500μV。 | e40759b7d246a31f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2643_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1.05倍持续运行电压下，避雷器最大无线电干扰水平不应超过500μV | 在1.05倍持续运行电压下，避雷器最大无线电干扰水平不应超过500μV | verified_structural
2644 | 1 | 2644_clause1.json | 2635 | 装置的总回路和分组回路，应按1.37倍电容器组额定电流选择回路导体截面，电容器组的汇流母线和均压线截面应与分组回路的导体截面相同。 | 16e706a618a223bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2644_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置的总回路和分组回路，应按1.37倍电容器组额定电流选择回路导体截面 | 装置的总回路和分组回路，应按1.37倍电容器组额定电流选择回路导体截面 | verified_structural
2644 | 2 | 2644_clause2.json | 2635 | 并联电容器装置的分组回路，回路导体截面应按并联电容器组额定电流的1.3倍选择，并联电容器组的汇流母线和均压线导线截面应与分组回路的导体截面相同。 | a0f56850930819a5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2644_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 并联电容器装置的分组回路，回路导体截面应按并联电容器组额定电流的1.3倍选择 | 并联电容器装置的分组回路，回路导体截面应按并联电容器组额定电流的1.3倍选择 | verified_structural
2645 | 1 | 2645_clause1.json | 2636 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为65kV。 | 19ea06c5cd3f5ec5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2645_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为65kV。 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为65kV。 | verified_structural
2645 | 2 | 2645_clause2.json | 2636 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为55kV。 | 13cb044bf4da0266 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2645_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为55kV。 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为55kV。 | verified_structural
2646 | 1 | 2646_clause1.json | 2637 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为65kV。 | 19ea06c5cd3f5ec5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2646_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为65kV。 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为65kV。 | verified_structural
2646 | 2 | 2646_clause2.json | 2637 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为50/65kV。 | 595b2fd4e474ba47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2646_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为50/65kV。 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为50/65kV。 | verified_structural
2647 | 1 | 2647_clause1.json | 2638 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为55kV。 | 13cb044bf4da0266 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2647_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为55kV。 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为55kV。 | verified_structural
2647 | 2 | 2647_clause2.json | 2638 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为50/65kV。 | 595b2fd4e474ba47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2647_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为50/65kV。 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为50/65kV。 | verified_structural
2648 | 1 | 2648_clause1.json | 2639 | 对于电容量在3Mvar及以下的电容器组，-5%～+5%，对于电容量在3Mvar以上的电容器组，0～+5%，对电容器单元未做规定。 | 1eeaae3bd8ecbd82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2648_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于电容量在3Mvar及以下的电容器组，-5%～+5% | 对于电容量在3Mvar及以下的电容器组，-5%～+5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2648 | 2 | 2648_clause2.json | 2639 | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5%。 | 15a03f6b04438346 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2648_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5% | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5% | verified_structural
2649 | 1 | 2649_clause1.json | 2640 | 对于电容量在3Mvar及以下的电容器组，-5%～+5%，对于电容量在3Mvar以上的电容器组，0～+5%，对电容器单元未做规定。 | 1eeaae3bd8ecbd82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2649_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于电容量在3Mvar及以下的电容器组，-5%～+5% | 对于电容量在3Mvar及以下的电容器组，-5%～+5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2649 | 2 | 2649_clause2.json | 2640 | 对于电容器单元，-5%～+5%。 | 9ed61d5500777d34 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2649_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于电容器单元，电容值允许偏差为-5%～+5% | 对于电容器单元，电容值允许偏差为-5%～+5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2650 | 1 | 2650_clause1.json | 2641 | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5%。 | 15a03f6b04438346 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2650_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5% | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5% | verified_structural
2650 | 2 | 2650_clause2.json | 2641 | 对于电容器单元，-5%～+5%。 | 9ed61d5500777d34 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2650_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于电容器单元，电容值允许偏差为-5%～+5% | 对于电容器单元，电容值允许偏差为-5%～+5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2651 | 1 | 2651_clause1.json | 2642 | 一般要求双重化的每一台远动工作站均应配置两路网络接口分别接入双重化的站LAN网，实现与站内控制保护的设备直接通信。 | 2ad8c7b179a655f7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2651_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 双重化的每一台远动工作站均应配置两路网络接口分别接入双重化的站LAN网 | 双重化的每一台远动工作站均应配置两路网络接口分别接入双重化的站LAN网 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2651 | 2 | 2651_clause2.json | 2642 | 两个极的直流远动系统应独立，每个极的直流远动系统应双重化配置。 | e91c70c2bb99dc0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2651_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 两个极的直流远动系统应独立 | 两个极的直流远动系统应独立 | verified_structural
2652 | 1 | 2652_clause1.json | 2643 | 现场验收试验将分为设备调试、分系统调试、系统调试和试运行等四个阶段。 | 91beb62fbbc686be | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2652_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 现场验收试验将分为设备调试、分系统调试、系统调试和试运行等四个阶段。 | 现场验收试验将分为设备调试、分系统调试、系统调试和试运行等四个阶段。 | verified_structural
2652 | 2 | 2652_clause2.json | 2643 | 现场验收试验将分为设备调试、分系统调试、站系统调试、系统调试和试运行等五个阶段。 | ed002cb5e4d7cbba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2652_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 现场验收试验将分为设备调试、分系统调试、站系统调试、系统调试和试运行等五个阶段。 | 现场验收试验将分为设备调试、分系统调试、站系统调试、系统调试和试运行等五个阶段。 | verified_structural
2653 | 1 | 2653_clause1.json | 2644 | 合并单元输出的信号应采用IEC60044-8国际标准通信规约。 | afa8024901f36015 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2653_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 合并单元输出的信号应采用IEC60044-8国际标准通信规约 | 合并单元输出的信号应采用IEC60044-8国际标准通信规约 | verified_structural
2653 | 2 | 2653_clause2.json | 2644 | 与电子式测量设备接口直流控制保护系统通过合并单元与一次电子式测量设备接口。直流控制保护系统与合并单元的接口方式应采用光纤方式，通信协议应采用IEC60044-8总线、TDM总线等标准协议。 | c4523e718c51ec90 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2653_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流控制保护系统与合并单元的接口方式应采用光纤方式 | 直流控制保护系统与合并单元的接口方式应采用光纤方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2654 | 1 | 2654_clause1.json | 2645 | 一般情况下，设备使用期限不低于15年。 | 3f0c29f840b2482f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2654_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下，设备使用期限不低于15年 | 一般情况下，设备使用期限不低于15年 | verified_structural
2654 | 2 | 2654_clause2.json | 2645 | 一般情况下，系统使用期限不低于20年。 | 9210384ef37c5df9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2654_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下，系统使用期限不低于20年。 | 一般情况下，系统使用期限不低于20年。 | verified_structural
2655 | 1 | 2655_clause1.json | 2646 | 机械操作次数：2000次。 | 66d8a65c81e3d02a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2655_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 机械操作次数不得超过2000次 | 机械操作次数不得超过2000次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2655 | 2 | 2655_clause2.json | 2646 | 2000、5000、10000次。 | eaffb7075b99c4a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2655_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电力设备的出厂试验应进行不少于2000次的耐压试验 | 电力设备的出厂试验应进行不少于2000次的耐压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2656 | 1 | 2656_clause1.json | 2647 | 能够关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流的开关装置。 | 66e01acdbd0cff27 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2656_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关装置应能关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流 | 开关装置应能关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2656 | 2 | 2656_clause2.json | 2647 | 能够关合、承载和开断高压直流输电系统中的运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断直流系统故障电流的开关设备。 | e6bed8f4e274e055 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2656_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备应能关合、承载和开断高压直流输电系统中的运行电流 | 开关设备应能关合、承载和开断高压直流输电系统中的运行电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2657 | 1 | 2657_clause1.json | 2648 | 能够关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流的开关装置。 | 66e01acdbd0cff27 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2657_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关装置应能关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流 | 开关装置应能关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2657 | 2 | 2657_clause2.json | 2648 | 能够关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流的开关装置。 | 66e01acdbd0cff27 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2657_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关装置应能关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流 | 开关装置应能关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2658 | 1 | 2658_clause1.json | 2649 | 能够关合、承载和开断高压直流输电系统中的运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断直流系统故障电流的开关设备。 | e6bed8f4e274e055 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2658_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备应能关合、承载和开断高压直流输电系统中的运行电流 | 开关设备应能关合、承载和开断高压直流输电系统中的运行电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2658 | 2 | 2658_clause2.json | 2649 | 能够关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流的开关装置。 | 66e01acdbd0cff27 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2658_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关装置应能关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流 | 开关装置应能关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2659 | 1 | 2659_clause1.json | 2650 | 从直流断路器收到分闸指令开始时刻，到主回路电流降到剩余电流时刻的时间间隔。 | 9082bb465d60ae5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2659_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 从直流断路器收到分闸指令开始时刻，到主回路电流降到剩余电流时刻的时间间隔。 | 从直流断路器收到分闸指令开始时刻，到主回路电流降到剩余电流时刻的时间间隔。 | verified_structural
2659 | 2 | 2659_clause2.json | 2650 | 从断路器收到开断命令时刻，到流过断路器的总电流开始下降时刻的时间间隔。 | 3d4f7eddf3d8c4f3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2659_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 从断路器收到开断命令时刻，到流过断路器的总电流开始下降时刻的时间间隔。 | 从断路器收到开断命令时刻，到流过断路器的总电流开始下降时刻的时间间隔。 | verified_structural
2660 | 1 | 2660_clause1.json | 2651 | 额定直流电压从下列值中选取：6kV，10kV，25kV，35kV，50kV，100kV，160kV，200kV，320kV，400kV，535kV，800kV。 | 0f0d1161a1debd23 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2660_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定直流电压从下列值中选取：6kV，10kV，25kV，35kV，50kV，100kV，160kV，200kV，320kV，400kV，535kV，800kV。 | 额定直流电压从下列值中选取：6kV，10kV，25kV，35kV，50kV，100kV，160kV，200kV，320kV，400kV，535kV，800kV。 | verified_structural
2660 | 2 | 2660_clause2.json | 2651 | 额定直流电压从下列值中选取(kV)：6、10、20、25、35、50、100、160、200、320、400、500。注：对于直流电压有特殊要求时，由供需双方协商确定。 | 5ff0c506c097bde5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2660_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 额定直流电压从下列值中选取：6、10、20、25、35、50、100、160、200、320、400、500 | 额定直流电压从下列值中选取：6、10、20、25、35、50、100、160、200、320、400、500 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2661 | 1 | 2661_clause1.json | 2652 | 直流断路器额定预期短路电流由下列值中选取：8kA,10kA,12.5kA,16kA,20kA,25kA,31.5kA,40kA,50kA,63kA.注1：以上电流是在GB/T762--2002中规定的R10系列中选取的。注2：对于额定预期短路电流有特殊要求时,由供需双方协商确定。 | 1207c48667c84a63 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2661_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 直流断路器额定预期短路电流由下列值中选取：8kA,10kA,12.5kA,16kA,20kA,25kA,31.5kA,40kA,50kA,63kA | 直流断路器额定预期短路电流由下列值中选取：8kA,10kA,12.5kA,16kA,20kA,25kA,31.5kA,40kA,50kA,63kA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2661 | 2 | 2661_clause2.json | 2652 | 额定短路电流直流断路器预期开断的直流电流由下列值中选取(kA)：2、5、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100、125。注：对于电流有特殊要求时，由供需双方协商确定。 | 4fd855e94cd840f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2661_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 额定短路电流直流断路器预期开断的直流电流由下列值中选取：2、5、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100、125(kA) | 额定短路电流直流断路器预期开断的直流电流由下列值中选取：2、5、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100、125(kA) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2662 | 1 | 2662_clause1.json | 2653 | 试验应在被测试设备的一般运行环境温度下进行。 | 86d00de2ff308299 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2662_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 试验应在被测试设备的一般运行环境温度下进行。 | 试验应在被测试设备的一般运行环境温度下进行。 | verified_structural
2662 | 2 | 2662_clause2.json | 2653 | 满足户内开关设备和控制设备的正常使用条件。 | 10bd4027008e349e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2662_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 满足户内开关设备和控制设备的正常使用条件 | 满足户内开关设备和控制设备的正常使用条件 | verified_structural
2663 | 1 | 2663_clause1.json | 2654 | 在充分考虑极址用地可行性和接地极对周边相关设施影响的前提下，每个换流站应提出两个及以上极址方案，并提出接地极极址的推荐方案。确实因选择团因难或其他原因只能提供一个极址方案的应提供充分依据和详细说明。 | 5cead4bcfb149e06 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2663_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每个换流站应提出两个及以上极址方案 | 每个换流站应提出两个及以上极址方案 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2663 | 2 | 2663_clause2.json | 2654 | 直流接地极的极址选择宜通过不少于3个不同方案的技术经济比较来确定。 | b4de2f4c92c4374b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2663_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流接地极的极址选择宜通过不少于3个不同方案的技术经济比较来确定。 | 直流接地极的极址选择宜通过不少于3个不同方案的技术经济比较来确定。 | verified_structural
2664 | 1 | 2664_clause1.json | 2655 | 接地极温升允许值的确定原则是保证在任何情况下接地极的温度不得超过90℃。当接地极设有温度报警装置时，该温度值可以放宽到95℃。 | f84389b33b3bf32b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2664_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地极温升允许值的确定原则是保证在任何情况下接地极的温度不得超过90℃。 | 接地极温升允许值的确定原则是保证在任何情况下接地极的温度不得超过90℃。 | verified_structural
2664 | 2 | 2664_clause2.json | 2655 | 接地极任意点的最高温度不得超过所在位置的水的沸点。设计时应计及海拔和水压对水沸点的影响。 | 042f3715706f5bd5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2664_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地极任意点的最高温度不得超过所在位置的水的沸点 | 接地极任意点的最高温度不得超过所在位置的水的沸点 | verified_structural
2665 | 1 | 2665_clause1.json | 2656 | 第5.4.4条要求：在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍。测试布线应参照电力行业标准DL/T475。第5.4.5条要求：当采用实际运行中的接地极入地电流测试接地电阻时，对于电压极的布置方向没有限制，电压极与接地极的距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍。 | dea0e8a4dc8ac1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2665_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,5,5.4 | TRUE | 在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍 | 在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2665 | 2 | 2665_clause2.json | 2656 | 测量方法要求：将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。远方接地点与直流接地极的距离至少为直流接地极最远距离的10倍。 | e35ba2e5b3372449 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2665_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。 | 将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2666 | 1 | 2666_clause1.json | 2657 | 第5.4.4条要求：在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍。测试布线应参照电力行业标准DL/T475。第5.4.5条要求：当采用实际运行中的接地极入地电流测试接地电阻时，对于电压极的布置方向没有限制，电压极与接地极的距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍。 | dea0e8a4dc8ac1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2666_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,5,5.4 | TRUE | 在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍 | 在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2666 | 2 | 2666_clause2.json | 2657 | 要求：接地极的接地电阻测试可采用电位降法或电流-电压表三极法，参见6.2.1.1和6.2.1.2；dCG和dPG的夹角一般在30°-45°或更大；采用电流-电压表三极法时，电位极的位置距接地极心距离dPG宜在10DJ以上；如利用接地极线路作为电位线，则在换流站至接地极大约中间距离，方便接线位置引下以测试电位UJ。 | 5365ac91ef5e079c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2666_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.1,1.2,6.2 | TRUE | 接地极的接地电阻测试可采用电位降法或电流-电压表三极法 | 接地极的接地电阻测试可采用电位降法或电流-电压表三极法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2667 | 1 | 2667_clause1.json | 2658 | 第5.4.4条要求：在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍。测试布线应参照电力行业标准DL/T475。第5.4.5条要求：当采用实际运行中的接地极入地电流测试接地电阻时，对于电压极的布置方向没有限制，电压极与接地极的距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍。 | dea0e8a4dc8ac1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2667_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,5,5.4 | TRUE | 在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍 | 在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2667 | 2 | 2667_clause2.json | 2658 | 接地极接地电阻测量要求：测量时，要求直流电源的另一接地点（可以是换流站接地网）以及零电位参考点与接地极之间的最小距离大于接地极任意二点间最大距离的5倍。 | 5b142dba971af4e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2667_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流电源的另一接地点（可以是换流站接地网）以及零电位参考点与接地极之间的最小距离大于接地极任意二点间最大距离的5倍。 | 直流电源的另一接地点（可以是换流站接地网）以及零电位参考点与接地极之间的最小距离大于接地极任意二点间最大距离的5倍。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2668 | 1 | 2668_clause1.json | 2659 | 测量方法要求：将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。远方接地点与直流接地极的距离至少为直流接地极最远距离的10倍。 | e35ba2e5b3372449 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2668_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。 | 将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2668 | 2 | 2668_clause2.json | 2659 | 要求：接地极的接地电阻测试可采用电位降法或电流-电压表三极法，参见6.2.1.1和6.2.1.2；dCG和dPG的夹角一般在30°-45°或更大；采用电流-电压表三极法时，电位极的位置距接地极心距离dPG宜在10DJ以上；如利用接地极线路作为电位线，则在换流站至接地极大约中间距离，方便接线位置引下以测试电位UJ。 | 5365ac91ef5e079c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2668_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.1,1.2,6.2 | TRUE | 接地极的接地电阻测试可采用电位降法或电流-电压表三极法 | 接地极的接地电阻测试可采用电位降法或电流-电压表三极法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2669 | 1 | 2669_clause1.json | 2660 | 测量方法要求：将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。远方接地点与直流接地极的距离至少为直流接地极最远距离的10倍。 | e35ba2e5b3372449 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2669_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。 | 将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2669 | 2 | 2669_clause2.json | 2660 | 接地极接地电阻测量要求：测量时，要求直流电源的另一接地点（可以是换流站接地网）以及零电位参考点与接地极之间的最小距离大于接地极任意二点间最大距离的5倍。 | 5b142dba971af4e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2669_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流电源的另一接地点（可以是换流站接地网）以及零电位参考点与接地极之间的最小距离大于接地极任意二点间最大距离的5倍。 | 直流电源的另一接地点（可以是换流站接地网）以及零电位参考点与接地极之间的最小距离大于接地极任意二点间最大距离的5倍。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2670 | 1 | 2670_clause1.json | 2661 | 要求：接地极的接地电阻测试可采用电位降法或电流-电压表三极法，参见6.2.1.1和6.2.1.2；dCG和dPG的夹角一般在30°-45°或更大；采用电流-电压表三极法时，电位极的位置距接地极心距离dPG宜在10DJ以上；如利用接地极线路作为电位线，则在换流站至接地极大约中间距离，方便接线位置引下以测试电位UJ。 | 5365ac91ef5e079c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2670_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.1,1.2,6.2 | TRUE | 接地极的接地电阻测试可采用电位降法或电流-电压表三极法 | 接地极的接地电阻测试可采用电位降法或电流-电压表三极法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2670 | 2 | 2670_clause2.json | 2661 | 接地极接地电阻测量要求：测量时，要求直流电源的另一接地点（可以是换流站接地网）以及零电位参考点与接地极之间的最小距离大于接地极任意二点间最大距离的5倍。 | 5b142dba971af4e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2670_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流电源的另一接地点（可以是换流站接地网）以及零电位参考点与接地极之间的最小距离大于接地极任意二点间最大距离的5倍。 | 直流电源的另一接地点（可以是换流站接地网）以及零电位参考点与接地极之间的最小距离大于接地极任意二点间最大距离的5倍。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2671 | 1 | 2671_clause1.json | 2662 | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。如无可靠资料，接地极的设计寿命不宜少于40年。 | 00bf14d4fd9f6720 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2671_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。 | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。 | verified_structural
2671 | 2 | 2671_clause2.json | 2662 | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。如无可靠资料，接地极的设计寿命不宜少于40年。 | 00bf14d4fd9f6720 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2671_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。 | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。 | verified_structural
2672 | 1 | 2672_clause1.json | 2663 | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。如无可靠资料，接地极的设计寿命不宜少于40年。 | 00bf14d4fd9f6720 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2672_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。 | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。 | verified_structural
2672 | 2 | 2672_clause2.json | 2663 | 直流接地极的设计寿命在规定的运行方式下一般应不少于30年。 | 7a5c16fac8c2afb3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2672_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流接地极的设计寿命在规定的运行方式下一般应不少于30年。 | 直流接地极的设计寿命在规定的运行方式下一般应不少于30年。 | verified_structural
2673 | 1 | 2673_clause1.json | 2664 | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。如无可靠资料，接地极的设计寿命不宜少于40年。 | 00bf14d4fd9f6720 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2673_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。 | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。 | verified_structural
2673 | 2 | 2673_clause2.json | 2664 | 直流接地极的设计寿命在规定的运行方式下一般应不少于30年。 | 7a5c16fac8c2afb3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2673_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流接地极的设计寿命在规定的运行方式下一般应不少于30年。 | 直流接地极的设计寿命在规定的运行方式下一般应不少于30年。 | verified_structural
2674 | 1 | 2674_clause1.json | 2665 | 接触电势当高压直流接地极运行时，在地面上离导电的金属物体等水平距离为1m处，与沿金属物件离地面以上垂直距离1.8m处两点间的电位差称为接触电势。 | f740a2d16d8a49db | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2674_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在地面上离导电的金属物体等水平距离为1m处，与沿金属物件离地面以上垂直距离1.8m处两点间的电位差称为接触电势。 | 在地面上离导电的金属物体等水平距离为1m处，与沿金属物件离地面以上垂直距离1.8m处两点间的电位差称为接触电势。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2674 | 2 | 2674_clause2.json | 2665 | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | 1b7a6f56a25ce797 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2674_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | verified_structural
2675 | 1 | 2675_clause1.json | 2666 | 接触电势当高压直流接地极运行时，在地面上离导电的金属物体等水平距离为1m处，与沿金属物件离地面以上垂直距离1.8m处两点间的电位差称为接触电势。 | f740a2d16d8a49db | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2675_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在地面上离导电的金属物体等水平距离为1m处，与沿金属物件离地面以上垂直距离1.8m处两点间的电位差称为接触电势。 | 在地面上离导电的金属物体等水平距离为1m处，与沿金属物件离地面以上垂直距离1.8m处两点间的电位差称为接触电势。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2675 | 2 | 2675_clause2.json | 2666 | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | e2d4ccc9030424b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2675_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | verified_structural
2676 | 1 | 2676_clause1.json | 2667 | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | 1b7a6f56a25ce797 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2676_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | verified_structural
2676 | 2 | 2676_clause2.json | 2667 | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | e2d4ccc9030424b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2676_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | verified_structural
2677 | 1 | 2677_clause1.json | 2668 | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值。 | b3bdc86c39c61986 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2677_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值 | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值 | verified_structural
2677 | 2 | 2677_clause2.json | 2668 | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式（本计算式取值见附录C）的要求：Upm=7.42+0.0318ρs。 | 73349f2d1d6babd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2677_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式的要求：Upm=7.42+0.0318ρs。 | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式的要求：Upm=7.42+0.0318ρs。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2678 | 1 | 2678_clause1.json | 2669 | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值。 | b3bdc86c39c61986 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2678_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值 | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值 | verified_structural
2678 | 2 | 2678_clause2.json | 2669 | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。折算入地电流IC可以是直流接地极的额定入地电流或最大入地电流。Usc=IC/Im×Usm。 | bb7c0948a4a3aa13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2678_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。 | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2679 | 1 | 2679_clause1.json | 2670 | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式（本计算式取值见附录C）的要求：Upm=7.42+0.0318ρs。 | 73349f2d1d6babd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2679_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式的要求：Upm=7.42+0.0318ρs。 | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式的要求：Upm=7.42+0.0318ρs。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2679 | 2 | 2679_clause2.json | 2670 | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。折算入地电流IC可以是直流接地极的额定入地电流或最大入地电流。Usc=IC/Im×Usm。 | bb7c0948a4a3aa13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2679_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。 | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2680 | 1 | 2680_clause1.json | 2671 | 套管温升试验在模拟最大运行温度的条件下进行，首先对套管施加最大运行电流（含谐波），待套管温升持续稳定2小时后记录温升数据，温升不得超过标准规定限值；然后继续施加过载电流（含谐波），待温升持续稳定2小时后记录温升数据，温升不得超过标准规定值。直流电源不能满足时，可以使用一个频率为50Hz交流电流。此时，因为集肤效应的影响，试验电流应使用校正因子。 | a93dd8e9fb6b151f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2680_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 套管温升试验在模拟最大运行温度的条件下进行 | 套管温升试验在模拟最大运行温度的条件下进行 | verified_structural
2680 | 2 | 2680_clause2.json | 2671 | 直流穿墙套管，其温升试验原则上在最大运行温度的模拟条件下进行，在最大运行温度下，首先对套管施加最大运行电流，待套管温升稳定并持续2h后记录温升数据，温升不得超过标准规定限制，然后继续施加2h过负荷电流，待温升稳定并持续2h后记录温升数据，温升同样不得超过标准规定值后，方可认为套管通过温升试验。 | 48ac5d1cda993202 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2680_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流穿墙套管温升试验应在最大运行温度的模拟条件下进行 | 直流穿墙套管温升试验应在最大运行温度的模拟条件下进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2681 | 1 | 2681_clause1.json | 2672 | 涂层厚度为0.4mm±0.1mm。 | 8cf83deedfd97665 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2681_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 涂层厚度为0.4mm±0.1mm | 涂层厚度为0.4mm±0.1mm | verified_structural
2681 | 2 | 2681_clause2.json | 2672 | 涂层厚度应不小于0.5mm。 | ae21100df7c2e0a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2681_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 涂层厚度应不小于0.5mm。 | 涂层厚度应不小于0.5mm。 | verified_structural
2682 | 1 | 2682_clause1.json | 2673 | 对每支出厂的复合支柱绝缘子，均应进行外观检查，绝缘件两端部金属附件的安装应符合产品图样要求，绝缘子外套表面单个缺陷（如缺胶、杂质、突起等）面积应不超过25mm2，深度应不大于1mm，突起表面及合模缝应清理平整，突起高度应不超过0.8mm，总缺陷面积应不超过绝缘子总面积的0.1% | ed5290a054a734bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2682_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对每支出厂的复合支柱绝缘子，均应进行外观检查 | 对每支出厂的复合支柱绝缘子，均应进行外观检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2682 | 2 | 2682_clause2.json | 2673 | 不允许有以下缺陷：面积大于25mm2（缺陷总面积不得超过绝缘子总表面积的0.2%）或深度大于1mm的表面缺陷；伞套表面有突起超过1mm的合模缝。 | 0814dfbde66bfe42 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2682_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 不允许有面积大于25mm2或深度大于1mm的表面缺陷 | 不允许有面积大于25mm2或深度大于1mm的表面缺陷 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2683 | 1 | 2683_clause1.json | 2674 | 对每支出厂的复合支柱绝缘子，均应进行外观检查，绝缘件两端部金属附件的安装应符合产品图样要求，绝缘子外套表面单个缺陷（如缺胶、杂质、突起等）面积应不超过25mm2，深度应不大于1mm，突起表面及合模缝应清理平整，突起高度应不超过0.8mm，总缺陷面积应不超过绝缘子总面积的0.1% | ed5290a054a734bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2683_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对每支出厂的复合支柱绝缘子，均应进行外观检查 | 对每支出厂的复合支柱绝缘子，均应进行外观检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2683 | 2 | 2683_clause2.json | 2674 | 对每只绝缘子均应进行检查。端部转配件的安装应符合图样要求。绝缘子的颜色应和图样规定大致相同。允许绝缘子表面有下述缺陷：单个面积小于25mm2的缺陷（总缺陷面积不应超过绝缘子表面总面积的0.2%），深度或高度小于1mm。 | 9c34ef43ed77add8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2683_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对每只绝缘子均应进行检查。 | 对每只绝缘子均应进行检查。 | verified_structural
2684 | 1 | 2684_clause1.json | 2675 | 不允许有以下缺陷：面积大于25mm2（缺陷总面积不得超过绝缘子总表面积的0.2%）或深度大于1mm的表面缺陷；伞套表面有突起超过1mm的合模缝。 | 0814dfbde66bfe42 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2684_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 不允许有面积大于25mm2或深度大于1mm的表面缺陷 | 不允许有面积大于25mm2或深度大于1mm的表面缺陷 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2684 | 2 | 2684_clause2.json | 2675 | 对每只绝缘子均应进行检查。端部转配件的安装应符合图样要求。绝缘子的颜色应和图样规定大致相同。允许绝缘子表面有下述缺陷：单个面积小于25mm2的缺陷（总缺陷面积不应超过绝缘子表面总面积的0.2%），深度或高度小于1mm。 | 9c34ef43ed77add8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2684_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对每只绝缘子均应进行检查。 | 对每只绝缘子均应进行检查。 | verified_structural
2685 | 1 | 2685_clause1.json | 2676 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。电压在220kV及以上且容量在150MVA及以上的变压器和电压在330kV及以上的电抗器均应装设三维冲撞记录仪。冲击记录纸应符合制造厂合同规定。 | 7c2e2c89dbe28a4f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2685_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。 | verified_structural
2685 | 2 | 2685_clause2.json | 2676 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存。 | 0c339763a0f0b018 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2685_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110(66)kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | 110(66)kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | verified_structural
2686 | 1 | 2686_clause1.json | 2677 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。电压在220kV及以上且容量在150MVA及以上的变压器和电压在330kV及以上的电抗器均应装设三维冲撞记录仪。冲击记录纸应符合制造厂合同规定。 | 7c2e2c89dbe28a4f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2686_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。 | verified_structural
2686 | 2 | 2686_clause2.json | 2677 | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b10bc8e17a66830b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2686_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
2687 | 1 | 2687_clause1.json | 2678 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。电压在220kV及以上且容量在150MVA及以上的变压器和电压在330kV及以上的电抗器均应装设三维冲撞记录仪。冲击记录纸应符合制造厂合同规定。 | 7c2e2c89dbe28a4f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2687_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。 | verified_structural
2687 | 2 | 2687_clause2.json | 2678 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b8ed2123754b5fc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2687_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
2688 | 1 | 2688_clause1.json | 2679 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。电压在220kV及以上且容量在150MVA及以上的变压器和电压在330kV及以上的电抗器均应装设三维冲撞记录仪。冲击记录纸应符合制造厂合同规定。 | 7c2e2c89dbe28a4f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2688_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。 | verified_structural
2688 | 2 | 2688_clause2.json | 2679 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | c53c4953a09dfffc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2688_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
2689 | 1 | 2689_clause1.json | 2680 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存。 | 0c339763a0f0b018 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2689_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110(66)kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | 110(66)kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | verified_structural
2689 | 2 | 2689_clause2.json | 2680 | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b10bc8e17a66830b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2689_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
2690 | 1 | 2690_clause1.json | 2681 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存。 | 0c339763a0f0b018 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2690_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110(66)kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | 110(66)kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | verified_structural
2690 | 2 | 2690_clause2.json | 2681 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b8ed2123754b5fc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2690_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
2691 | 1 | 2691_clause1.json | 2682 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存。 | 0c339763a0f0b018 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2691_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110(66)kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | 110(66)kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | verified_structural
2691 | 2 | 2691_clause2.json | 2682 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | c53c4953a09dfffc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2691_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
2692 | 1 | 2692_clause1.json | 2683 | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b10bc8e17a66830b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2692_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
2692 | 2 | 2692_clause2.json | 2683 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b8ed2123754b5fc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2692_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
2693 | 1 | 2693_clause1.json | 2684 | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b10bc8e17a66830b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2693_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
2693 | 2 | 2693_clause2.json | 2684 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | c53c4953a09dfffc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2693_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
2694 | 1 | 2694_clause1.json | 2685 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b8ed2123754b5fc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2694_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
2694 | 2 | 2694_clause2.json | 2685 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | c53c4953a09dfffc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2694_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
2695 | 1 | 2695_clause1.json | 2686 | 绝缘油按照GB/T7595中“投入运行前的油”的规定进行。750及以上的标准间隙击穿电压不低于70kV；500kV不低于60kV；330kV及以下为50kV。500kV及以上应进行绝缘油清洁度（颗粒度标准参见附录A）测试。 | dfc8fb7803215bbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2695_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油按照GB/T7595中“投入运行前的油”的规定进行 | 绝缘油按照GB/T7595中“投入运行前的油”的规定进行 | verified_structural
2695 | 2 | 2695_clause2.json | 2686 | 表7绝缘油参数750kV≥70。 | b112da9d00bc4259 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2695_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:7 | TRUE | 绝缘油参数750kV≥70 | 绝缘油参数750kV≥70 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2696 | 1 | 2696_clause1.json | 2687 | 绝缘油按照GB/T7595中“投入运行前的油”的规定进行。750及以上的标准间隙击穿电压不低于70kV；500kV不低于60kV；330kV及以下为50kV。500kV及以上应进行绝缘油清洁度（颗粒度标准参见附录A）测试。 | dfc8fb7803215bbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2696_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油按照GB/T7595中“投入运行前的油”的规定进行 | 绝缘油按照GB/T7595中“投入运行前的油”的规定进行 | verified_structural
2696 | 2 | 2696_clause2.json | 2687 | 击穿电压750kV：≥70kV。 | f15cd64f7b4acba6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2696_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 击穿电压750kV：≥70kV | 击穿电压750kV：≥70kV | verified_structural
2697 | 1 | 2697_clause1.json | 2688 | 表7绝缘油参数750kV≥70。 | b112da9d00bc4259 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2697_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:7 | TRUE | 绝缘油参数750kV≥70 | 绝缘油参数750kV≥70 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2697 | 2 | 2697_clause2.json | 2688 | 击穿电压750kV：≥70kV。 | f15cd64f7b4acba6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2697_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 击穿电压750kV：≥70kV | 击穿电压750kV：≥70kV | verified_structural
2698 | 1 | 2698_clause1.json | 2689 | 750kV、500kV、330kV电压等级变压器油电气强度分别不小于70kV、60kV、50kV。 | bc7542b0e84d31b6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2698_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 750kV、500kV、330kV电压等级变压器油电气强度分别不小于70kV、60kkV、50kV。 | 750kV、500kV、330kV电压等级变压器油电气强度分别不小于70kV、60kkV、50kV。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2698 | 2 | 2698_clause2.json | 2689 | 750kV、500kV、330kV电压等级变压器油击穿电压分别不小于75kV、65kV、55kV | ac4a61dc5dc31145 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2698_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 750kV、500kV、330kV电压等级变压器油击穿电压分别不小于75kV、65kV、55kV | 750kV、500kV、330kV电压等级变压器油击穿电压分别不小于75kV、65kV、55kV | verified_structural
2699 | 1 | 2699_clause1.json | 2690 | 油浸式变压器及电抗器电压等级与充油后静置时间关系：110（66）kV及以下：≥24h；220~330kV：≥48h；500kV≥72h：750kV≥96h。 | 50dbe1040fa993f5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2699_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110（66）kV及以下：≥24h | 110（66）kV及以下：≥24h | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2699 | 2 | 2699_clause2.json | 2690 | 注油完毕后，在施加电压前，其静置时间应符合表4.11.4的规定，500kV及750kV变压器静置时间要求为72h。 | eeb57c1b8b1c8649 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2699_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 注油完毕后，在施加电压前，其静置时间应符合表4.11.4的规定 | 注油完毕后，在施加电压前，其静置时间应符合表4.11.4的规定 | verified_structural
2700 | 1 | 2700_clause1.json | 2691 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | bd78124c6c1812ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2700_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | verified_structural
2700 | 2 | 2700_clause2.json | 2691 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外)。 | 3c00fd8a081722c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2700_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | verified_structural
2701 | 1 | 2701_clause1.json | 2692 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | bd78124c6c1812ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2701_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | verified_structural
2701 | 2 | 2701_clause2.json | 2692 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有l%～1.5%的升高坡度。 | 9749617d24d53af4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2701_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高坡度。 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2702 | 1 | 2702_clause1.json | 2693 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | bd78124c6c1812ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2702_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | verified_structural
2702 | 2 | 2702_clause2.json | 2693 | 关于气体继电器管道坡度的问题，条款统一意见：装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | e7c1ec4e524151a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2702_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2703 | 1 | 2703_clause1.json | 2694 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外)。 | 3c00fd8a081722c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2703_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | verified_structural
2703 | 2 | 2703_clause2.json | 2694 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有l%～1.5%的升高坡度。 | 9749617d24d53af4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2703_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高坡度。 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2704 | 1 | 2704_clause1.json | 2695 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外)。 | 3c00fd8a081722c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2704_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | verified_structural
2704 | 2 | 2704_clause2.json | 2695 | 关于气体继电器管道坡度的问题，条款统一意见：装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | e7c1ec4e524151a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2704_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2705 | 1 | 2705_clause1.json | 2696 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有l%～1.5%的升高坡度。 | 9749617d24d53af4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2705_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高坡度。 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2705 | 2 | 2705_clause2.json | 2696 | 关于气体继电器管道坡度的问题，条款统一意见：装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | e7c1ec4e524151a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2705_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2706 | 1 | 2706_clause1.json | 2697 | 电压等级220kV及以上变压器在新安装时，应进行现场局部放电试验。电压等级为110kV的变压器，当对绝缘有怀疑时，应进行局部放电试验。 | 0c36e2933655d799 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2706_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级220kV及以上变压器在新安装时，应进行现场局部放电试验。 | 电压等级220kV及以上变压器在新安装时，应进行现场局部放电试验。 | verified_structural
2706 | 2 | 2706_clause2.json | 2697 | 110(66)kV及以上电压等级的变压器在新安装时应进行现场局部放电试验。 | a7cf086025ea26e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2706_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110(66)kV及以上电压等级的变压器在新安装时应进行现场局部放电试验。 | 110(66)kV及以上电压等级的变压器在新安装时应进行现场局部放电试验。 | verified_structural
2707 | 1 | 2707_clause1.json | 2698 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定：1对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2对于110（66）kV及以上电压等级变压器，宜采用频率响应法测量绕组特征图谱。 | 88589f1f53bb1ab4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2707_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2707 | 2 | 2707_clause2.json | 2698 | 检测周期如下：--变压器出厂时。--变压器交接时。 | 65dc84c324648d9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2707_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器出厂时 | 变压器出厂时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2708 | 1 | 2708_clause1.json | 2699 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定：1对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2对于110（66）kV及以上电压等级变压器，宜采用频率响应法测量绕组特征图谱。 | 88589f1f53bb1ab4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2708_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2708 | 2 | 2708_clause2.json | 2699 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | a0828f5f6203d8dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2708_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | verified_structural
2709 | 1 | 2709_clause1.json | 2700 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定：1对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2对于110（66）kV及以上电压等级变压器，宜采用频率响应法测量绕组特征图谱。 | 88589f1f53bb1ab4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2709_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2709 | 2 | 2709_clause2.json | 2700 | 现场交接试验，GB50150适用。 | cf2fb85ccb46e500 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2709_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场交接试验应遵循GB50150 | 现场交接试验应遵循GB50150 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2710 | 1 | 2710_clause1.json | 2701 | 检测周期如下：--变压器出厂时。--变压器交接时。 | 65dc84c324648d9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2710_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器出厂时 | 变压器出厂时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2710 | 2 | 2710_clause2.json | 2701 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | a0828f5f6203d8dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2710_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | verified_structural
2711 | 1 | 2711_clause1.json | 2702 | 检测周期如下：--变压器出厂时。--变压器交接时。 | 65dc84c324648d9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2711_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器出厂时 | 变压器出厂时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2711 | 2 | 2711_clause2.json | 2702 | 现场交接试验，GB50150适用。 | cf2fb85ccb46e500 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2711_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场交接试验应遵循GB50150 | 现场交接试验应遵循GB50150 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2712 | 1 | 2712_clause1.json | 2703 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | a0828f5f6203d8dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2712_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | verified_structural
2712 | 2 | 2712_clause2.json | 2703 | 现场交接试验，GB50150适用。 | cf2fb85ccb46e500 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2712_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场交接试验应遵循GB50150 | 现场交接试验应遵循GB50150 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2713 | 1 | 2713_clause1.json | 2704 | 新设备投运前油中溶解气体含量要求新设备投运前油中溶解气体含量应符合表2的要求，而且投运前后的两次检测结果不应有明显的区别。 | f14b2ab62f6f8384 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2713_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新设备投运前油中溶解气体含量应符合表2的要求 | 新设备投运前油中溶解气体含量应符合表2的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2713 | 2 | 2713_clause2.json | 2704 | 电压等级为750kV的套管绝缘油，宜进行油中溶解气体的色谱分析；油中溶解气体组分总烃含量不应超过10µL/L，H2含量不应超过150µL/L，C2H2含量不应超过0.1µL/L。 | ab083296a431a459 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2713_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电压等级为750kV的套管绝缘油，宜进行油中溶解气体的色谱分析 | 电压等级为750kV的套管绝缘油，宜进行油中溶解气体的色谱分析 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2714 | 1 | 2714_clause1.json | 2705 | 热油循环过程中，滤油机加热脱水缸中的温度应控制在65℃±5℃范围内；热油循环时间不应少于48h，且热油循环油量不应少于3倍变压器（电抗器）总油量。 | 6dba993e282bcf0a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2714_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 滤油机加热脱水缸中的温度应控制在65℃±5℃范围内 | 滤油机加热脱水缸中的温度应控制在65℃±5℃范围内 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2714 | 2 | 2714_clause2.json | 2705 | 保证真空热油循环速度为6000L/h-10000L/h，滤油机出口温度设定不超过75℃，变压器出口油温到达55℃开始计时，循环时间应不少于96h(或按照厂家技术要求执行）。 | 212320a771e20dac | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2714_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 保证真空热油循环速度为6000L/h-10000L/h | 保证真空热油循环速度为6000L/h-10000L/h | verified_structural
2715 | 1 | 2715_clause1.json | 2706 | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | 1461cd1d54659808 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2715_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | verified_structural
2715 | 2 | 2715_clause2.json | 2706 | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | 1461cd1d54659808 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2715_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | verified_structural
2716 | 1 | 2716_clause1.json | 2707 | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | 1461cd1d54659808 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2716_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | verified_structural
2716 | 2 | 2716_clause2.json | 2707 | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格;静置期间，应从变压器、电抗器的套管、升高座、冷却装置、气体继电器及压力释放装置等有关部位进行多次放气，并宜启动潜油泵，直至残余气体排尽。 | 5b6b5536557842cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2716_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格 | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2717 | 1 | 2717_clause1.json | 2708 | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | 1461cd1d54659808 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2717_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | verified_structural
2717 | 2 | 2717_clause2.json | 2708 | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格;静置期间，应从变压器、电抗器的套管、升高座、冷却装置、气体继电器及压力释放装置等有关部位进行多次放气，并宜启动潜油泵，直至残余气体排尽。 | 5b6b5536557842cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2717_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格 | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2718 | 1 | 2718_clause1.json | 2709 | 设计基本地震加速度（抗震设防烈度）0.2g。 | 90f477b66345bc8f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2718_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设计基本地震加速度（抗震设防烈度）0.2g。 | 设计基本地震加速度（抗震设防烈度）0.2g。 | verified_structural
2718 | 2 | 2718_clause2.json | 2709 | a)地震烈度9度地区。1）地面水平加速度：4m/s2。2）地面垂直加速度：2m/s2。b)地震烈度8度地区。1）地面水平加速度：2.5m/s2。2）地面垂直加速度：1.25m/s2。c)地震烈度7度地区。1）地面水平加速度：2m/s2。2）地面垂直加速度：1m/s2。 | d27a954acfdcf9dd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2718_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 地震烈度9度地区，地面水平加速度4m/s2，地面垂直加速度2m/s2。 | 地震烈度9度地区，地面水平加速度4m/s2，地面垂直加速度2m/s2。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2719 | 1 | 2719_clause1.json | 2710 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正。通常要求如下：a）绕组平均温升：65K（用电阻法测量的平均温升）。b）顶层油温升：50K（强迫油循环变压器）、55K（自然油循环变压器）（用温度计测量）。c）绕组热点温升：78K（光纤测量值或计算值）。d）金属结构件和铁心温升：78K（热耦测量值或计算值)。e）油箱表面温升：70K（用红外热像仪测量）。 | 03589c41dadf62b9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2719_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:50,55,65,70,78 | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2719 | 2 | 2719_clause2.json | 2710 | 三侧同时满负载时，温升限值要求如下：a）顶层油温升：55K；b）绕组平均温升：65K；c）绕组热点温升：78K；d）铁芯和金属结构件温升：78K；e）油箱表面温升：80K。 | 9c21eb9e17a8e79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2719_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2720 | 1 | 2720_clause1.json | 2711 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正。通常要求如下：a）绕组平均温升：65K（用电阻法测量的平均温升）。b）顶层油温升：50K（强迫油循环变压器）、55K（自然油循环变压器）（用温度计测量）。c）绕组热点温升：78K（光纤测量值或计算值）。d）金属结构件和铁心温升：78K（热耦测量值或计算值)。e）油箱表面温升：70K（用红外热像仪测量）。 | 03589c41dadf62b9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2720_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:50,55,65,70,78 | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2720 | 2 | 2720_clause2.json | 2711 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；油箱表面：80K。 | 7a724fdc35346dbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2720_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器顶层油温升不应超过55K | 变压器顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2721 | 1 | 2721_clause1.json | 2712 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正。通常要求如下：a）绕组平均温升：65K（用电阻法测量的平均温升）。b）顶层油温升：50K（强迫油循环变压器）、55K（自然油循环变压器）（用温度计测量）。c）绕组热点温升：78K（光纤测量值或计算值）。d）金属结构件和铁心温升：78K（热耦测量值或计算值)。e）油箱表面温升：70K（用红外热像仪测量）。 | 03589c41dadf62b9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2721_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:50,55,65,70,78 | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2721 | 2 | 2721_clause2.json | 2712 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；铁芯、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超过80K。 | 56ddf7cbabffad07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2721_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 顶层油温升不应超过55K | 顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2722 | 1 | 2722_clause1.json | 2713 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正。通常要求如下：a）绕组平均温升：65K（用电阻法测量的平均温升）。b）顶层油温升：50K（强迫油循环变压器）、55K（自然油循环变压器）（用温度计测量）。c）绕组热点温升：78K（光纤测量值或计算值）。d）金属结构件和铁心温升：78K（热耦测量值或计算值)。e）油箱表面温升：70K（用红外热像仪测量）。 | 03589c41dadf62b9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2722_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:50,55,65,70,78 | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2722 | 2 | 2722_clause2.json | 2713 | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃，绕组平均温升不超过65℃，绕组热点温升不超过78℃，油箱、铁心及构件表面温升不超过80℃。 | fd1f0e315b0e26ba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2722_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2723 | 1 | 2723_clause1.json | 2714 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正。通常要求如下：a）绕组平均温升：65K（用电阻法测量的平均温升）。b）顶层油温升：50K（强迫油循环变压器）、55K（自然油循环变压器）（用温度计测量）。c）绕组热点温升：78K（光纤测量值或计算值）。d）金属结构件和铁心温升：78K（热耦测量值或计算值)。e）油箱表面温升：70K（用红外热像仪测量）。 | 03589c41dadf62b9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2723_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:50,55,65,70,78 | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2723 | 2 | 2723_clause2.json | 2714 | 顶层油温50K，绕组（平均）温升65K，绕组（热点）温升78K，油箱、铁心、金属件75K。 | c25c3f2a54a2efc2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2723_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 顶层油温50K | 顶层油温50K | verified_structural
2724 | 1 | 2724_clause1.json | 2715 | 三侧同时满负载时，温升限值要求如下：a）顶层油温升：55K；b）绕组平均温升：65K；c）绕组热点温升：78K；d）铁芯和金属结构件温升：78K；e）油箱表面温升：80K。 | 9c21eb9e17a8e79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2724_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2724 | 2 | 2724_clause2.json | 2715 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；油箱表面：80K。 | 7a724fdc35346dbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2724_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器顶层油温升不应超过55K | 变压器顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2725 | 1 | 2725_clause1.json | 2716 | 三侧同时满负载时，温升限值要求如下：a）顶层油温升：55K；b）绕组平均温升：65K；c）绕组热点温升：78K；d）铁芯和金属结构件温升：78K；e）油箱表面温升：80K。 | 9c21eb9e17a8e79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2725_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2725 | 2 | 2725_clause2.json | 2716 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；铁芯、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超过80K。 | 56ddf7cbabffad07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2725_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 顶层油温升不应超过55K | 顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2726 | 1 | 2726_clause1.json | 2717 | 三侧同时满负载时，温升限值要求如下：a）顶层油温升：55K；b）绕组平均温升：65K；c）绕组热点温升：78K；d）铁芯和金属结构件温升：78K；e）油箱表面温升：80K。 | 9c21eb9e17a8e79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2726_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2726 | 2 | 2726_clause2.json | 2717 | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃，绕组平均温升不超过65℃，绕组热点温升不超过78℃，油箱、铁心及构件表面温升不超过80℃。 | fd1f0e315b0e26ba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2726_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2727 | 1 | 2727_clause1.json | 2718 | 三侧同时满负载时，温升限值要求如下：a）顶层油温升：55K；b）绕组平均温升：65K；c）绕组热点温升：78K；d）铁芯和金属结构件温升：78K；e）油箱表面温升：80K。 | 9c21eb9e17a8e79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2727_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2727 | 2 | 2727_clause2.json | 2718 | 顶层油温50K，绕组（平均）温升65K，绕组（热点）温升78K，油箱、铁心、金属件75K。 | c25c3f2a54a2efc2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2727_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 顶层油温50K | 顶层油温50K | verified_structural
2728 | 1 | 2728_clause1.json | 2719 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；油箱表面：80K。 | 7a724fdc35346dbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2728_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器顶层油温升不应超过55K | 变压器顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2728 | 2 | 2728_clause2.json | 2719 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；铁芯、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超过80K。 | 56ddf7cbabffad07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2728_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 顶层油温升不应超过55K | 顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2729 | 1 | 2729_clause1.json | 2720 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；油箱表面：80K。 | 7a724fdc35346dbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2729_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器顶层油温升不应超过55K | 变压器顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2729 | 2 | 2729_clause2.json | 2720 | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃，绕组平均温升不超过65℃，绕组热点温升不超过78℃，油箱、铁心及构件表面温升不超过80℃。 | fd1f0e315b0e26ba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2729_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2730 | 1 | 2730_clause1.json | 2721 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；油箱表面：80K。 | 7a724fdc35346dbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2730_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器顶层油温升不应超过55K | 变压器顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2730 | 2 | 2730_clause2.json | 2721 | 顶层油温50K，绕组（平均）温升65K，绕组（热点）温升78K，油箱、铁心、金属件75K。 | c25c3f2a54a2efc2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2730_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 顶层油温50K | 顶层油温50K | verified_structural
2731 | 1 | 2731_clause1.json | 2722 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；铁芯、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超过80K。 | 56ddf7cbabffad07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2731_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 顶层油温升不应超过55K | 顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2731 | 2 | 2731_clause2.json | 2722 | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃，绕组平均温升不超过65℃，绕组热点温升不超过78℃，油箱、铁心及构件表面温升不超过80℃。 | fd1f0e315b0e26ba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2731_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2732 | 1 | 2732_clause1.json | 2723 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；铁芯、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超过80K。 | 56ddf7cbabffad07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2732_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 顶层油温升不应超过55K | 顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2732 | 2 | 2732_clause2.json | 2723 | 顶层油温50K，绕组（平均）温升65K，绕组（热点）温升78K，油箱、铁心、金属件75K。 | c25c3f2a54a2efc2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2732_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 顶层油温50K | 顶层油温50K | verified_structural
2733 | 1 | 2733_clause1.json | 2724 | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃，绕组平均温升不超过65℃，绕组热点温升不超过78℃，油箱、铁心及构件表面温升不超过80℃。 | fd1f0e315b0e26ba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2733_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2733 | 2 | 2733_clause2.json | 2724 | 顶层油温50K，绕组（平均）温升65K，绕组（热点）温升78K，油箱、铁心、金属件75K。 | c25c3f2a54a2efc2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2733_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 顶层油温50K | 顶层油温50K | verified_structural
2734 | 1 | 2734_clause1.json | 2725 | i)变压器油箱应装有下列阀门：5）330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀。 | 55217a930ce21fe0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2734_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5 | TRUE | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2734 | 2 | 2734_clause2.json | 2725 | 装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀，以防因储油柜中的油下泄而致使火灾扩大。 | 0f38d645a339f966 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2734_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀 | 装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2735 | 1 | 2735_clause1.json | 2726 | 变压器有载分接开关的维护，应按照制造厂的规定进行，无制造厂规定者可参照DL/T574的相关规定。 | 3aabe9bc75aeadb6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2735_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器有载分接开关的维护，应按照制造厂的规定进行，无制造厂规定者可参照DL/T574的相关规定。 | 变压器有载分接开关的维护，应按照制造厂的规定进行，无制造厂规定者可参照DL/T574的相关规定。 | verified_structural
2735 | 2 | 2735_clause2.json | 2726 | 运行中非真空有载开关累计分接变换次数或运行年限达到制造厂所规定的检修周期时，应进行大修。如制造厂无明确规定，一般每分接变换1万次〜2万次，或3年〜6年亦应吊芯检查。装设在线净油装置的分接开关大修周期按运行年限确定。7.2.1.9真空有载分接开关正常使用过程中检修周期应符合开关造厂规定。运行正常及周期油试验合格油浸式真空有载分接开关每10万次或达到开关造商要求年限时进1次吊芯检查。干式真空有载分接开关在带负荷分接变换操作满2万次或每2年进行1次停电检查。 | bd76da87cc5be6b5 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2736 | 1 | 2736_clause1.json | 2727 | 自生产日计，硅橡17胶、氟橡胶、氟硅橡胶制品贮存期为5年，氢化丁脂橡胶、丙烯酸酯橡胶贮存期为3年，丁腈橡胶制品贮存期为1年。 | b1c3964d73208997 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2736_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 硅橡17胶、氟橡胶、氟硅橡胶制品贮存期为5年 | 硅橡17胶、氟橡胶、氟硅橡胶制品贮存期为5年 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2736 | 2 | 2736_clause2.json | 2727 | 在符合上述条件的情况下，自生产日期算起，丁腈基橡胶密封制品的贮存期一般不应超过一年，低介损减振橡胶密封制品的贮存期一般不应超过两年，丙烯酸酯橡胶、氟橡胶、氟硅橡胶密封制品的贮存期一般不应超过五年。超过贮存期的密封制品应由制造厂重新进行试验，合格后方可出厂。 | deb890963c7262a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2736_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在符合上述条件的情况下，自生产日期算起，丁腈基橡胶密封制品的贮存期一般不应超过一年 | 在符合上述条件的情况下，自生产日期算起，丁腈基橡胶密封制品的贮存期一般不应超过一年 | verified_structural
2737 | 1 | 2737_clause1.json | 2728 | 气体继电器的检修要求见表27。接线端子绝缘：2500V绝缘电阻表测量绝缘电阻应大于1MΩ，或用工频耐压试验AC2000V试验电压，持续1min，不应击穿。 | 5a4ba0ec5558a065 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2737_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体继电器的检修要求见表27 | 气体继电器的检修要求见表27 | verified_structural
2737 | 2 | 2737_clause2.json | 2728 | 出线端子对地以及无电气联系的出线端子间，用工频电压1000V进行1min介质强度试验，或用2500V绝缘电阻表进行1min介质强度试验，无击穿、闪络；采用2500V绝缘电阻表在耐压试验前后测量绝缘电阻应不小于10MΩ。 | 410100345e582344 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2737_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出线端子对地以及无电气联系的出线端子间，用工频电压1000V进行1min介质强度试验，或用2500V绝缘电阻表进行1min介质强度试验，无击穿、闪络 | 出线端子对地以及无电气联系的出线端子间，用工频电压1000V进行1min介质强度试验，或用2500V绝缘电阻表进行1min介质强度试验，无击穿、闪络 | verified_structural
2738 | 1 | 2738_clause1.json | 2729 | i)变压器油箱应装有下列阀门：5）330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀。 | 55217a930ce21fe0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2738_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5 | TRUE | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2738 | 2 | 2738_clause2.json | 2729 | 装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀，以防因储油柜中的油下泄而致使火灾扩大。 | 0f38d645a339f966 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2738_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀 | 装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2739 | 1 | 2739_clause1.json | 2730 | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内)。 | efb0e007380ddaf6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2739_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | verified_structural
2739 | 2 | 2739_clause2.json | 2730 | GIS的操动机构和二次设备外壳的防护等级应不低于IP44，撞击水平应不低于IK10（20J）。带有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级不低于IP54。 | b3ea0070a57d20b6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2739_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS的操动机构和二次设备外壳的防护等级应不低于IP44，撞击水平应不低于IK10（20J）。 | GIS的操动机构和二次设备外壳的防护等级应不低于IP44，撞击水平应不低于IK10（20J）。 | verified_structural
2740 | 1 | 2740_clause1.json | 2731 | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内)。 | efb0e007380ddaf6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2740_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | verified_structural
2740 | 2 | 2740_clause2.json | 2731 | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008）。 | c0983eeb40805ca7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2740_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008）。 | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008）。 | verified_structural
2741 | 1 | 2741_clause1.json | 2732 | GIS的操动机构和二次设备外壳的防护等级应不低于IP44，撞击水平应不低于IK10（20J）。带有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级不低于IP54。 | b3ea0070a57d20b6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2741_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS的操动机构和二次设备外壳的防护等级应不低于IP44，撞击水平应不低于IK10（20J）。 | GIS的操动机构和二次设备外壳的防护等级应不低于IP44，撞击水平应不低于IK10（20J）。 | verified_structural
2741 | 2 | 2741_clause2.json | 2732 | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008）。 | c0983eeb40805ca7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2741_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008）。 | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008）。 | verified_structural
2742 | 1 | 2742_clause1.json | 2733 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB（A）。在设备外沿垂直面的水平距离为2m，离地高度为1m~1.5m处，断路器的非连续噪声水平，户内不宜大于90dB（A），户外不应大于110dB（A）。 | 93271ce43a2589f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2742_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电器噪声水平应满足环保标准要求。 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。 | verified_structural
2742 | 2 | 2742_clause2.json | 2733 | 操作期间，开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。开关操作时，GIS的噪音水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB（A）；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定。 | ce1f00a8ba9f5c50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2742_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2743 | 1 | 2743_clause1.json | 2734 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB（A）。在设备外沿垂直面的水平距离为2m，离地高度为1m~1.5m处，断路器的非连续噪声水平，户内不宜大于90dB（A），户外不应大于110dB（A）。 | 93271ce43a2589f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2743_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电器噪声水平应满足环保标准要求。 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。 | verified_structural
2743 | 2 | 2743_clause2.json | 2734 | 运行期间，开关设备发出的噪声水平应不超过110dB。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。 | 4be3d4b4f13a8dbf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2743_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备发出的噪声水平应不超过110dB | 开关设备发出的噪声水平应不超过110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2744 | 1 | 2744_clause1.json | 2735 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB（A）。在设备外沿垂直面的水平距离为2m，离地高度为1m~1.5m处，断路器的非连续噪声水平，户内不宜大于90dB（A），户外不应大于110dB（A）。 | 93271ce43a2589f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2744_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电器噪声水平应满足环保标准要求。 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。 | verified_structural
2744 | 2 | 2744_clause2.json | 2735 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A)。 | af621f8f00af1191 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2744_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
2745 | 1 | 2745_clause1.json | 2736 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB（A）。在设备外沿垂直面的水平距离为2m，离地高度为1m~1.5m处，断路器的非连续噪声水平，户内不宜大于90dB（A），户外不应大于110dB（A）。 | 93271ce43a2589f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2745_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电器噪声水平应满足环保标准要求。 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。 | verified_structural
2745 | 2 | 2745_clause2.json | 2736 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 5c282fc79d572892 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2745_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2746 | 1 | 2746_clause1.json | 2737 | 操作期间，开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。开关操作时，GIS的噪音水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB（A）；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定。 | ce1f00a8ba9f5c50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2746_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2746 | 2 | 2746_clause2.json | 2737 | 运行期间，开关设备发出的噪声水平应不超过110dB。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。 | 4be3d4b4f13a8dbf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2746_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备发出的噪声水平应不超过110dB | 开关设备发出的噪声水平应不超过110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2747 | 1 | 2747_clause1.json | 2738 | 操作期间，开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。开关操作时，GIS的噪音水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB（A）；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定。 | ce1f00a8ba9f5c50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2747_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2747 | 2 | 2747_clause2.json | 2738 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A)。 | af621f8f00af1191 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2747_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
2748 | 1 | 2748_clause1.json | 2739 | 操作期间，开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。开关操作时，GIS的噪音水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB（A）；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定。 | ce1f00a8ba9f5c50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2748_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2748 | 2 | 2748_clause2.json | 2739 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 5c282fc79d572892 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2748_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2749 | 1 | 2749_clause1.json | 2740 | 运行期间，开关设备发出的噪声水平应不超过110dB。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。 | 4be3d4b4f13a8dbf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2749_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备发出的噪声水平应不超过110dB | 开关设备发出的噪声水平应不超过110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2749 | 2 | 2749_clause2.json | 2740 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A)。 | af621f8f00af1191 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2749_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
2750 | 1 | 2750_clause1.json | 2741 | 运行期间，开关设备发出的噪声水平应不超过110dB。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。 | 4be3d4b4f13a8dbf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2750_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备发出的噪声水平应不超过110dB | 开关设备发出的噪声水平应不超过110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2750 | 2 | 2750_clause2.json | 2741 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 5c282fc79d572892 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2750_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2751 | 1 | 2751_clause1.json | 2742 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A)。 | af621f8f00af1191 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2751_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
2751 | 2 | 2751_clause2.json | 2742 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 5c282fc79d572892 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2751_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2752 | 1 | 2752_clause1.json | 2743 | 正常运行条件下,GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于24V；故障条件下，GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于100V。 | 13b9bb20f6d0be12 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2752_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常运行条件下,GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于24V | 正常运行条件下,GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于24V | verified_structural
2752 | 2 | 2752_clause2.json | 2743 | 气体绝缘金属封闭开关设备配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全。外壳和支架上的感应电压，正常运行条件下不应大于24V，故障条件下不应大于100V。 | 53081c312283d836 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2752_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体绝缘金属封闭开关设备配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全 | 气体绝缘金属封闭开关设备配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全 | verified_structural
2753 | 1 | 2753_clause1.json | 2744 | 正常运行条件下,GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于24V；故障条件下，GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于100V。 | 13b9bb20f6d0be12 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2753_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常运行条件下,GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于24V | 正常运行条件下,GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于24V | verified_structural
2753 | 2 | 2753_clause2.json | 2744 | GIS外壳及金属构架等应可靠接地,凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地,对运行人员易接触的外壳,其感应电压不得超过36V。外壳、构架等的相互电气连接应采用紧固连接(如螺栓连接或焊接形式),以保证电气上连通。 | 86acbe3b55820d02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2753_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS外壳及金属构架等应可靠接地 | GIS外壳及金属构架等应可靠接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2754 | 1 | 2754_clause1.json | 2745 | 气体绝缘金属封闭开关设备配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全。外壳和支架上的感应电压，正常运行条件下不应大于24V，故障条件下不应大于100V。 | 53081c312283d836 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2754_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体绝缘金属封闭开关设备配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全 | 气体绝缘金属封闭开关设备配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全 | verified_structural
2754 | 2 | 2754_clause2.json | 2745 | GIS外壳及金属构架等应可靠接地,凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地,对运行人员易接触的外壳,其感应电压不得超过36V。外壳、构架等的相互电气连接应采用紧固连接(如螺栓连接或焊接形式),以保证电气上连通。 | 86acbe3b55820d02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2754_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS外壳及金属构架等应可靠接地 | GIS外壳及金属构架等应可靠接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2755 | 1 | 2755_clause1.json | 2746 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构。现有的经验是试验频率从30Hz到300Hz。 | fd2e4bf767267ab4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2755_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测自由移动的导电粒子和异常的电场结构特别敏感 | 工频电压试验对探测自由移动的导电粒子和异常的电场结构特别敏感 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2755 | 2 | 2755_clause2.json | 2746 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内。 | b0d4ee88a4841431 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2755_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2756 | 1 | 2756_clause1.json | 2747 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构。现有的经验是试验频率从30Hz到300Hz。 | fd2e4bf767267ab4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2756_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测自由移动的导电粒子和异常的电场结构特别敏感 | 工频电压试验对探测自由移动的导电粒子和异常的电场结构特别敏感 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2756 | 2 | 2756_clause2.json | 2747 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。在大多数情况下，能有效地检查异常电极结构。电压波形应接近正弦，两个半波应完全一样，且峰值和有效值之比等于√2±0.07。交流电压频率一般应在10Hz-300Hz范围内。 | 201c037a48c62214 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2756_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | verified_structural
2757 | 1 | 2757_clause1.json | 2748 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构。现有的经验是试验频率从30Hz到300Hz。 | fd2e4bf767267ab4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2757_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测自由移动的导电粒子和异常的电场结构特别敏感 | 工频电压试验对探测自由移动的导电粒子和异常的电场结构特别敏感 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2757 | 2 | 2757_clause2.json | 2748 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2％。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5％以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率一般在30Hz～300Hz的范围内。 | c50f174d7478521c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2757_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2758 | 1 | 2758_clause1.json | 2749 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构。现有的经验是试验频率从30Hz到300Hz。 | fd2e4bf767267ab4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2758_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测自由移动的导电粒子和异常的电场结构特别敏感 | 工频电压试验对探测自由移动的导电粒子和异常的电场结构特别敏感 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2758 | 2 | 2758_clause2.json | 2749 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构；现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz。 | 85b5703937eea635 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2758_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2759 | 1 | 2759_clause1.json | 2750 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内。 | b0d4ee88a4841431 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2759_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2759 | 2 | 2759_clause2.json | 2750 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。在大多数情况下，能有效地检查异常电极结构。电压波形应接近正弦，两个半波应完全一样，且峰值和有效值之比等于√2±0.07。交流电压频率一般应在10Hz-300Hz范围内。 | 201c037a48c62214 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2759_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | verified_structural
2760 | 1 | 2760_clause1.json | 2751 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内。 | b0d4ee88a4841431 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2760_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2760 | 2 | 2760_clause2.json | 2751 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2％。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5％以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率一般在30Hz～300Hz的范围内。 | c50f174d7478521c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2760_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2761 | 1 | 2761_clause1.json | 2752 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内。 | b0d4ee88a4841431 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2761_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2761 | 2 | 2761_clause2.json | 2752 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构；现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz。 | 85b5703937eea635 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2761_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | verified_structural
2762 | 1 | 2762_clause1.json | 2753 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。在大多数情况下，能有效地检查异常电极结构。电压波形应接近正弦，两个半波应完全一样，且峰值和有效值之比等于√2±0.07。交流电压频率一般应在10Hz-300Hz范围内。 | 201c037a48c62214 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2762_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | verified_structural
2762 | 2 | 2762_clause2.json | 2753 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2％。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5％以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率一般在30Hz～300Hz的范围内。 | c50f174d7478521c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2762_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2763 | 1 | 2763_clause1.json | 2754 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。在大多数情况下，能有效地检查异常电极结构。电压波形应接近正弦，两个半波应完全一样，且峰值和有效值之比等于√2±0.07。交流电压频率一般应在10Hz-300Hz范围内。 | 201c037a48c62214 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2763_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | verified_structural
2763 | 2 | 2763_clause2.json | 2754 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构；现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz。 | 85b5703937eea635 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2763_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | verified_structural
2764 | 1 | 2764_clause1.json | 2755 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2％。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5％以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率一般在30Hz～300Hz的范围内。 | c50f174d7478521c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2764_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2764 | 2 | 2764_clause2.json | 2755 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构；现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz。 | 85b5703937eea635 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2764_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2765 | 1 | 2765_clause1.json | 2756 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查。 | 3548f5e4b8ef7293 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2765_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2765 | 2 | 2765_clause2.json | 2756 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85%。 | 3149b6ccaa6f307c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2765_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
2766 | 1 | 2766_clause1.json | 2757 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查。 | 3548f5e4b8ef7293 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2766_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2766 | 2 | 2766_clause2.json | 2757 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。SF6湿度不应超过GB/T11022-2011的5.2中确定的限值。 | da19a6903683dfd0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2766_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2767 | 1 | 2767_clause1.json | 2758 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查。 | 3548f5e4b8ef7293 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2767_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2767 | 2 | 2767_clause2.json | 2758 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。SF6水分含量不应超5.2规定的限值。 | deacda9093505d3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2767_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2768 | 1 | 2768_clause1.json | 2759 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查。 | 3548f5e4b8ef7293 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2768_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2768 | 2 | 2768_clause2.json | 2759 | 测量六氟化硫气体含水量，应符合下列规定：1测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行；2有电弧分解的隔室,应小于150μL/L；3无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；4气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。 | 74919ec3e29c03a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2768_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2769 | 1 | 2769_clause1.json | 2760 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查。 | 3548f5e4b8ef7293 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2769_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2769 | 2 | 2769_clause2.json | 2760 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次。 | 9e87fec7690a8501 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2769_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2770 | 1 | 2770_clause1.json | 2761 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查。 | 3548f5e4b8ef7293 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2770_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2770 | 2 | 2770_clause2.json | 2761 | 新投运48h至2周期间检测1次，与交接时的检测结果相比，如有明显增加，应跟踪分析，直至检测结果稳定且符合表195要求。 | ac47096b1b259b7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2770_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新投运48h至2周期间检测1次 | 新投运48h至2周期间检测1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2771 | 1 | 2771_clause1.json | 2762 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85%。 | 3149b6ccaa6f307c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2771_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
2771 | 2 | 2771_clause2.json | 2762 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。SF6湿度不应超过GB/T11022-2011的5.2中确定的限值。 | da19a6903683dfd0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2771_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2772 | 1 | 2772_clause1.json | 2763 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85%。 | 3149b6ccaa6f307c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2772_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
2772 | 2 | 2772_clause2.json | 2763 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。SF6水分含量不应超5.2规定的限值。 | deacda9093505d3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2772_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2773 | 1 | 2773_clause1.json | 2764 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85%。 | 3149b6ccaa6f307c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2773_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
2773 | 2 | 2773_clause2.json | 2764 | 测量六氟化硫气体含水量，应符合下列规定：1测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行；2有电弧分解的隔室,应小于150μL/L；3无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；4气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。 | 74919ec3e29c03a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2773_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2774 | 1 | 2774_clause1.json | 2765 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85%。 | 3149b6ccaa6f307c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2774_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
2774 | 2 | 2774_clause2.json | 2765 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次。 | 9e87fec7690a8501 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2774_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2775 | 1 | 2775_clause1.json | 2766 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85%。 | 3149b6ccaa6f307c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2775_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
2775 | 2 | 2775_clause2.json | 2766 | 新投运48h至2周期间检测1次，与交接时的检测结果相比，如有明显增加，应跟踪分析，直至检测结果稳定且符合表195要求。 | ac47096b1b259b7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2775_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新投运48h至2周期间检测1次 | 新投运48h至2周期间检测1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2776 | 1 | 2776_clause1.json | 2767 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。SF6湿度不应超过GB/T11022-2011的5.2中确定的限值。 | da19a6903683dfd0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2776_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2776 | 2 | 2776_clause2.json | 2767 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。SF6水分含量不应超5.2规定的限值。 | deacda9093505d3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2776_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2777 | 1 | 2777_clause1.json | 2768 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。SF6湿度不应超过GB/T11022-2011的5.2中确定的限值。 | da19a6903683dfd0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2777_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2777 | 2 | 2777_clause2.json | 2768 | 测量六氟化硫气体含水量，应符合下列规定：1测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行；2有电弧分解的隔室,应小于150μL/L；3无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；4气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。 | 74919ec3e29c03a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2777_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2778 | 1 | 2778_clause1.json | 2769 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。SF6湿度不应超过GB/T11022-2011的5.2中确定的限值。 | da19a6903683dfd0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2778_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2778 | 2 | 2778_clause2.json | 2769 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次。 | 9e87fec7690a8501 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2778_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2779 | 1 | 2779_clause1.json | 2770 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。SF6湿度不应超过GB/T11022-2011的5.2中确定的限值。 | da19a6903683dfd0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2779_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2779 | 2 | 2779_clause2.json | 2770 | 新投运48h至2周期间检测1次，与交接时的检测结果相比，如有明显增加，应跟踪分析，直至检测结果稳定且符合表195要求。 | ac47096b1b259b7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2779_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新投运48h至2周期间检测1次 | 新投运48h至2周期间检测1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2780 | 1 | 2780_clause1.json | 2771 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。SF6水分含量不应超5.2规定的限值。 | deacda9093505d3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2780_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2780 | 2 | 2780_clause2.json | 2771 | 测量六氟化硫气体含水量，应符合下列规定：1测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行；2有电弧分解的隔室,应小于150μL/L；3无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；4气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。 | 74919ec3e29c03a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2780_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2781 | 1 | 2781_clause1.json | 2772 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。SF6水分含量不应超5.2规定的限值。 | deacda9093505d3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2781_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2781 | 2 | 2781_clause2.json | 2772 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次。 | 9e87fec7690a8501 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2781_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2782 | 1 | 2782_clause1.json | 2773 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。SF6水分含量不应超5.2规定的限值。 | deacda9093505d3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2782_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2782 | 2 | 2782_clause2.json | 2773 | 新投运48h至2周期间检测1次，与交接时的检测结果相比，如有明显增加，应跟踪分析，直至检测结果稳定且符合表195要求。 | ac47096b1b259b7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2782_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新投运48h至2周期间检测1次 | 新投运48h至2周期间检测1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2783 | 1 | 2783_clause1.json | 2774 | 测量六氟化硫气体含水量，应符合下列规定：1测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行；2有电弧分解的隔室,应小于150μL/L；3无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；4气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。 | 74919ec3e29c03a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2783_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2783 | 2 | 2783_clause2.json | 2774 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次。 | 9e87fec7690a8501 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2783_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2784 | 1 | 2784_clause1.json | 2775 | 测量六氟化硫气体含水量，应符合下列规定：1测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行；2有电弧分解的隔室,应小于150μL/L；3无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；4气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。 | 74919ec3e29c03a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2784_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2784 | 2 | 2784_clause2.json | 2775 | 新投运48h至2周期间检测1次，与交接时的检测结果相比，如有明显增加，应跟踪分析，直至检测结果稳定且符合表195要求。 | ac47096b1b259b7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2784_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新投运48h至2周期间检测1次 | 新投运48h至2周期间检测1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2785 | 1 | 2785_clause1.json | 2776 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次。 | 9e87fec7690a8501 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2785_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2785 | 2 | 2785_clause2.json | 2776 | 新投运48h至2周期间检测1次，与交接时的检测结果相比，如有明显增加，应跟踪分析，直至检测结果稳定且符合表195要求。 | ac47096b1b259b7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2785_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新投运48h至2周期间检测1次 | 新投运48h至2周期间检测1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2786 | 1 | 2786_clause1.json | 2777 | 测量断路器的分、合闸时间，应符合下列规定：1、测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行；2、实测数值应符合产品技术条件的规定。12.0.7条规定：测量断路器的分、合闸速度，应符合下列规定：1、测量断路器的分、合闸速度，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行；2、实测数值应符合产品技术条件的规定；3、现场无条件安装采样装置的断路器，可不进行本试验。12.0.8条规定：测量断路器主、辅触头三相及同相各断口分、合闸的同期性及配合时间，应符合产品技术条件的规定。 | 1bdaf08b0dd13e31 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2786_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,12.0,2,3,7,8 | TRUE | 测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行 | 测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2786 | 2 | 2786_clause2.json | 2777 | 断路器机械特性试验。断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。注：合闸速度、分闸速度的测量，当现场测试条件不具备时，制造厂应提供保证值。 | ad1919f0d65f7553 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2786_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。 | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2787 | 1 | 2787_clause1.json | 2778 | 测量断路器的分、合闸时间，应符合下列规定：1、测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行；2、实测数值应符合产品技术条件的规定。12.0.7条规定：测量断路器的分、合闸速度，应符合下列规定：1、测量断路器的分、合闸速度，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行；2、实测数值应符合产品技术条件的规定；3、现场无条件安装采样装置的断路器，可不进行本试验。12.0.8条规定：测量断路器主、辅触头三相及同相各断口分、合闸的同期性及配合时间，应符合产品技术条件的规定。 | 1bdaf08b0dd13e31 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2787_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,12.0,2,3,7,8 | TRUE | 测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行 | 测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2787 | 2 | 2787_clause2.json | 2778 | 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分、合闸线圈电流波形。 | 647f182d0bf2acce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2787_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分、合闸线圈电流波形。 | 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分、合闸线圈电流波形。 | verified_structural
2788 | 1 | 2788_clause1.json | 2779 | 测量断路器的分、合闸时间，应符合下列规定：1、测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行；2、实测数值应符合产品技术条件的规定。12.0.7条规定：测量断路器的分、合闸速度，应符合下列规定：1、测量断路器的分、合闸速度，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行；2、实测数值应符合产品技术条件的规定；3、现场无条件安装采样装置的断路器，可不进行本试验。12.0.8条规定：测量断路器主、辅触头三相及同相各断口分、合闸的同期性及配合时间，应符合产品技术条件的规定。 | 1bdaf08b0dd13e31 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2788_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,12.0,2,3,7,8 | TRUE | 测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行 | 测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2788 | 2 | 2788_clause2.json | 2779 | 现场机械特性试验，卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线，及检测用传感器和安装附件。 | aa5553ca827772d3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2788_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2789 | 1 | 2789_clause1.json | 2780 | 断路器机械特性试验。断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。注：合闸速度、分闸速度的测量，当现场测试条件不具备时，制造厂应提供保证值。 | ad1919f0d65f7553 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2789_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。 | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2789 | 2 | 2789_clause2.json | 2780 | 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分、合闸线圈电流波形。 | 647f182d0bf2acce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2789_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分、合闸线圈电流波形。 | 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分、合闸线圈电流波形。 | verified_structural
2790 | 1 | 2790_clause1.json | 2781 | 断路器机械特性试验。断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。注：合闸速度、分闸速度的测量，当现场测试条件不具备时，制造厂应提供保证值。 | ad1919f0d65f7553 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2790_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。 | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2790 | 2 | 2790_clause2.json | 2781 | 现场机械特性试验，卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线，及检测用传感器和安装附件。 | aa5553ca827772d3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2790_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2791 | 1 | 2791_clause1.json | 2782 | 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分、合闸线圈电流波形。 | 647f182d0bf2acce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2791_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分、合闸线圈电流波形。 | 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分、合闸线圈电流波形。 | verified_structural
2791 | 2 | 2791_clause2.json | 2782 | 现场机械特性试验，卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线，及检测用传感器和安装附件。 | aa5553ca827772d3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2791_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2792 | 1 | 2792_clause1.json | 2783 | 全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地；法兰片间应采用跨接线连接，并应保证良好通路。 | ad8ac5074620a8e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2792_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地 | 全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地 | verified_structural
2792 | 2 | 2792_clause2.json | 2783 | 为防止盆式绝缘子老化和绝缘性能下降，GIS可采用带金属法兰的盆式绝缘子，但应预留窗口便于进行特高频局放检测。采用此结构的盆式绝缘子可取消罐体对接处的短接排（跨接片）。 | 9020e3dc2468cc9b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2792_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS可采用带金属法兰的盆式绝缘子，但应预留窗口便于进行特高频局放检测。 | GIS可采用带金属法兰的盆式绝缘子，但应预留窗口便于进行特高频局放检测。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2793 | 1 | 2793_clause1.json | 2784 | 全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地；法兰片间应采用跨接线连接，并应保证良好通路。 | ad8ac5074620a8e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2793_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地 | 全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地 | verified_structural
2793 | 2 | 2793_clause2.json | 2784 | 新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。采用此结构的盆式绝缘子可取消罐体对接处的跨接片，但生产厂家应提供型式试验依据。如需采用跨接片，户外GIS罐体上应有专用跨接部位，禁止通过法兰螺栓直连。 | bb25325b2d64624c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2793_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。 | 新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。 | verified_structural
2794 | 1 | 2794_clause1.json | 2785 | 为防止盆式绝缘子老化和绝缘性能下降，GIS可采用带金属法兰的盆式绝缘子，但应预留窗口便于进行特高频局放检测。采用此结构的盆式绝缘子可取消罐体对接处的短接排（跨接片）。 | 9020e3dc2468cc9b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2794_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS可采用带金属法兰的盆式绝缘子，但应预留窗口便于进行特高频局放检测。 | GIS可采用带金属法兰的盆式绝缘子，但应预留窗口便于进行特高频局放检测。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2794 | 2 | 2794_clause2.json | 2785 | 新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。采用此结构的盆式绝缘子可取消罐体对接处的跨接片，但生产厂家应提供型式试验依据。如需采用跨接片，户外GIS罐体上应有专用跨接部位，禁止通过法兰螺栓直连。 | bb25325b2d64624c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2794_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。 | 新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。 | verified_structural
2795 | 1 | 2795_clause1.json | 2786 | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性。可对下列项目进行检查:---铭牌上的语言和数据；---辅助设备的确认；---油漆的颜色和质量以及金属表面的防腐蚀保护；---连接到主回路的电容和分、合闸电阻的值,其偏差在制造厂允许的范围内。 | 06b9a7ad0b458f5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2795_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性 | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2795 | 2 | 2795_clause2.json | 2786 | 可采用低压直流电源，在断路器操作过程中，测得的电流、电压波形，经计算得到电阻值。 | 1275d2577424f630 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2795_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在断路器操作过程中，测得的电流、电压波形，经计算得到电阻值。 | 在断路器操作过程中，测得的电流、电压波形，经计算得到电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2796 | 1 | 2796_clause1.json | 2787 | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性。可对下列项目进行检查:---铭牌上的语言和数据；---辅助设备的确认；---油漆的颜色和质量以及金属表面的防腐蚀保护；---连接到主回路的电容和分、合闸电阻的值,其偏差在制造厂允许的范围内。 | 06b9a7ad0b458f5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2796_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性 | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2796 | 2 | 2796_clause2.json | 2787 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试，并测量合闸电阻的阻值。 | 209d8a7f8206274d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2796_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2797 | 1 | 2797_clause1.json | 2788 | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性。可对下列项目进行检查:---铭牌上的语言和数据；---辅助设备的确认；---油漆的颜色和质量以及金属表面的防腐蚀保护；---连接到主回路的电容和分、合闸电阻的值,其偏差在制造厂允许的范围内。 | 06b9a7ad0b458f5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2797_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性 | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2797 | 2 | 2797_clause2.json | 2788 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试，并选用合适测量方法测量合闸电阻的阻值。 | eb7054f077a8b7d0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2797_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2798 | 1 | 2798_clause1.json | 2789 | 可采用低压直流电源，在断路器操作过程中，测得的电流、电压波形，经计算得到电阻值。 | 1275d2577424f630 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2798_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在断路器操作过程中，测得的电流、电压波形，经计算得到电阻值。 | 在断路器操作过程中，测得的电流、电压波形，经计算得到电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2798 | 2 | 2798_clause2.json | 2789 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试，并测量合闸电阻的阻值。 | 209d8a7f8206274d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2798_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2799 | 1 | 2799_clause1.json | 2790 | 可采用低压直流电源，在断路器操作过程中，测得的电流、电压波形，经计算得到电阻值。 | 1275d2577424f630 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2799_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在断路器操作过程中，测得的电流、电压波形，经计算得到电阻值。 | 在断路器操作过程中，测得的电流、电压波形，经计算得到电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2799 | 2 | 2799_clause2.json | 2790 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试，并选用合适测量方法测量合闸电阻的阻值。 | eb7054f077a8b7d0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2799_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2800 | 1 | 2800_clause1.json | 2791 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试，并测量合闸电阻的阻值。 | 209d8a7f8206274d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2800_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2800 | 2 | 2800_clause2.json | 2791 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试，并选用合适测量方法测量合闸电阻的阻值。 | eb7054f077a8b7d0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2800_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2801 | 1 | 2801_clause1.json | 2792 | 局部放电测量有助于检查气体绝缘金属封闭开关设备内部多种缺陷，因而它是安装后耐压试验很好的补充试验，由于环境干扰，此项工作比较困难，试验结果的判断需要一定的经验，建议凡有条件和可能的地方，应进行现场局部放电试验。 | 735b666f6466f0c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2801_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电测量是安装后耐压试验很好的补充试验 | 局部放电测量是安装后耐压试验很好的补充试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2801 | 2 | 2801_clause2.json | 2792 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测。 | b6617930e96f01a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2801_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | verified_structural
2802 | 1 | 2802_clause1.json | 2793 | 局部放电测量有助于检查气体绝缘金属封闭开关设备内部多种缺陷，因而它是安装后耐压试验很好的补充试验，由于环境干扰，此项工作比较困难，试验结果的判断需要一定的经验，建议凡有条件和可能的地方，应进行现场局部放电试验。 | 735b666f6466f0c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2802_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电测量是安装后耐压试验很好的补充试验 | 局部放电测量是安装后耐压试验很好的补充试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2802 | 2 | 2802_clause2.json | 2793 | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压，耐压过程中应进行局部放电检测，有条件时可对GIS设备进行现场冲击耐压试验。 | 6a3289fb75c57d5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2802_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压 | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压 | verified_structural
2803 | 1 | 2803_clause1.json | 2794 | 局部放电测量有助于检查气体绝缘金属封闭开关设备内部多种缺陷，因而它是安装后耐压试验很好的补充试验，由于环境干扰，此项工作比较困难，试验结果的判断需要一定的经验，建议凡有条件和可能的地方，应进行现场局部放电试验。 | 735b666f6466f0c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2803_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电测量是安装后耐压试验很好的补充试验 | 局部放电测量是安装后耐压试验很好的补充试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2803 | 2 | 2803_clause2.json | 2794 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测。 | b6617930e96f01a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2803_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | verified_structural
2804 | 1 | 2804_clause1.json | 2795 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测。 | b6617930e96f01a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2804_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | verified_structural
2804 | 2 | 2804_clause2.json | 2795 | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压，耐压过程中应进行局部放电检测，有条件时可对GIS设备进行现场冲击耐压试验。 | 6a3289fb75c57d5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2804_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压 | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压 | verified_structural
2805 | 1 | 2805_clause1.json | 2796 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测。 | b6617930e96f01a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2805_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | verified_structural
2805 | 2 | 2805_clause2.json | 2796 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测。 | b6617930e96f01a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2805_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | verified_structural
2806 | 1 | 2806_clause1.json | 2797 | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压，耐压过程中应进行局部放电检测，有条件时可对GIS设备进行现场冲击耐压试验。 | 6a3289fb75c57d5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2806_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压 | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压 | verified_structural
2806 | 2 | 2806_clause2.json | 2797 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测。 | b6617930e96f01a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2806_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | verified_structural
2807 | 1 | 2807_clause1.json | 2798 | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行，252kV及以上设备还应进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验。 | 13e6ccf5f8abde2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2807_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行 | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行 | verified_structural
2807 | 2 | 2807_clause2.json | 2798 | 252kV及以上GIS应进行合闸对地和断口间的雷电冲击电压试验，开关装置断口间的试验为一端加压、另一端接地，试验的耐受电压为表2中列(4)和表3中列(7)规定的数值，在最低功能压力（密度）下，正负极性各进行3次。 | 8dd82be81435e489 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2807_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,7 | TRUE | 252kV及以上GIS应进行合闸对地和断口间的雷电冲击电压试验 | 252kV及以上GIS应进行合闸对地和断口间的雷电冲击电压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2808 | 1 | 2808_clause1.json | 2799 | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行，252kV及以上设备还应进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验。 | 13e6ccf5f8abde2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2808_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行 | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行 | verified_structural
2808 | 2 | 2808_clause2.json | 2799 | 雷电冲击试验：252kV及以上设备应在3/50μs标准下进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验，试验结果符合产品技术协议要求。 | 63deaed650462220 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2808_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 252kV及以上设备应在3/50μs标准下进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验 | 252kV及以上设备应在3/50μs标准下进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2809 | 1 | 2809_clause1.json | 2800 | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行，252kV及以上设备还应进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验。 | 13e6ccf5f8abde2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2809_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行 | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行 | verified_structural
2809 | 2 | 2809_clause2.json | 2800 | 雷电冲击波形参数要求为：波峰偏差为±3%，波前及半波峰时间为1.2±30%/50±20%μs。 | 5a75663d04d87436 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2809_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 波峰偏差为±3% | 波峰偏差为±3% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2810 | 1 | 2810_clause1.json | 2801 | 252kV及以上GIS应进行合闸对地和断口间的雷电冲击电压试验，开关装置断口间的试验为一端加压、另一端接地，试验的耐受电压为表2中列(4)和表3中列(7)规定的数值，在最低功能压力（密度）下，正负极性各进行3次。 | 8dd82be81435e489 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2810_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,7 | TRUE | 252kV及以上GIS应进行合闸对地和断口间的雷电冲击电压试验 | 252kV及以上GIS应进行合闸对地和断口间的雷电冲击电压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2810 | 2 | 2810_clause2.json | 2801 | 雷电冲击试验：252kV及以上设备应在3/50μs标准下进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验，试验结果符合产品技术协议要求。 | 63deaed650462220 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2810_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 252kV及以上设备应在3/50μs标准下进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验 | 252kV及以上设备应在3/50μs标准下进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2811 | 1 | 2811_clause1.json | 2802 | 252kV及以上GIS应进行合闸对地和断口间的雷电冲击电压试验，开关装置断口间的试验为一端加压、另一端接地，试验的耐受电压为表2中列(4)和表3中列(7)规定的数值，在最低功能压力（密度）下，正负极性各进行3次。 | 8dd82be81435e489 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2811_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,7 | TRUE | 252kV及以上GIS应进行合闸对地和断口间的雷电冲击电压试验 | 252kV及以上GIS应进行合闸对地和断口间的雷电冲击电压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2811 | 2 | 2811_clause2.json | 2802 | 雷电冲击波形参数要求为：波峰偏差为±3%，波前及半波峰时间为1.2±30%/50±20%μs。 | 5a75663d04d87436 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2811_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 波峰偏差为±3% | 波峰偏差为±3% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2812 | 1 | 2812_clause1.json | 2803 | 雷电冲击试验：252kV及以上设备应在3/50μs标准下进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验，试验结果符合产品技术协议要求。 | 63deaed650462220 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2812_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 252kV及以上设备应在3/50μs标准下进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验 | 252kV及以上设备应在3/50μs标准下进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2812 | 2 | 2812_clause2.json | 2803 | 雷电冲击波形参数要求为：波峰偏差为±3%，波前及半波峰时间为1.2±30%/50±20%μs。 | 5a75663d04d87436 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2812_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 波峰偏差为±3% | 波峰偏差为±3% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2813 | 1 | 2813_clause1.json | 2804 | GIS出厂运输时，应在断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器和363kV及以上套管运输单元上加装三维冲击记录仪，其他运输单元加装震动指示器。运输中如出现冲击加速度大于3g或不满足产品技术文件要求的情况，产品运至现场后应打开相应隔室检查各部件是否完好，必要时可增加试验项目或返厂处理。 | a7bc53758b186f92 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2813_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS出厂运输时，应在断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器和363kV及以上套管运输单元上加装三维冲击记录仪，其他运输单元加装震动指示器。 | GIS出厂运输时，应在断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器和363kV及以上套管运输单元上加装三维冲击记录仪，其他运输单元加装震动指示器。 | verified_structural
2813 | 2 | 2813_clause2.json | 2804 | 363kV及以上GIS在工厂内进行装箱的同时，断路器、隔离开关和接地开关、套管、电压互感器、避雷器单元应装设具有计时功能的三维冲击记录仪和振动指示器，其他运输单元均应装设振动指示器，以记录产品在工厂内的吊运过程中和发至现场的运输过程中的碰撞和振动实况，冲撞加速度不得大于3g。 | e428c0ab5f32cfc5 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2814 | 1 | 2814_clause1.json | 2805 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求。一般情况下，电导率为0.1μS/m～0.5μS/cm，pH值为6～8，水压为0.4MPa～0.9MPa，进水水温为30℃～50℃，最低流速应满足阀体内防止电腐蚀所必须的最低允许流速的要求。 | a915fde949a2ea8b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2814_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2814 | 2 | 2814_clause2.json | 2805 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 5351da3d6eff181c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2814_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | verified_structural
2815 | 1 | 2815_clause1.json | 2806 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求。一般情况下，电导率为0.1μS/m～0.5μS/cm，pH值为6～8，水压为0.4MPa～0.9MPa，进水水温为30℃～50℃，最低流速应满足阀体内防止电腐蚀所必须的最低允许流速的要求。 | a915fde949a2ea8b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2815_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2815 | 2 | 2815_clause2.json | 2806 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 7fa238bbe3e1fc1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2815_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | verified_structural
2816 | 1 | 2816_clause1.json | 2807 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求。一般情况下，电导率为0.1μS/m～0.5μS/cm，pH值为6～8，水压为0.4MPa～0.9MPa，进水水温为30℃～50℃，最低流速应满足阀体内防止电腐蚀所必须的最低允许流速的要求。 | a915fde949a2ea8b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2816_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2816 | 2 | 2816_clause2.json | 2807 | 20℃时的电导率不大于0.5μS/cm。 | 4388e8b1ce91ed06 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2816_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 20℃时的电导率不大于0.5μS/cm。 | 20℃时的电导率不大于0.5μS/cm。 | verified_structural
2817 | 1 | 2817_clause1.json | 2808 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求。一般情况下，电导率为0.1μS/m～0.5μS/cm，pH值为6～8，水压为0.4MPa～0.9MPa，进水水温为30℃～50℃，最低流速应满足阀体内防止电腐蚀所必须的最低允许流速的要求。 | a915fde949a2ea8b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2817_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2817 | 2 | 2817_clause2.json | 2808 | 去离子回路技术要求f）当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | f10e69e6885b347a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2817_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2818 | 1 | 2818_clause1.json | 2809 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 5351da3d6eff181c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2818_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | verified_structural
2818 | 2 | 2818_clause2.json | 2809 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 7fa238bbe3e1fc1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2818_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | verified_structural
2819 | 1 | 2819_clause1.json | 2810 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 5351da3d6eff181c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2819_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | verified_structural
2819 | 2 | 2819_clause2.json | 2810 | 20℃时的电导率不大于0.5μS/cm。 | 4388e8b1ce91ed06 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2819_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 20℃时的电导率不大于0.5μS/cm。 | 20℃时的电导率不大于0.5μS/cm。 | verified_structural
2820 | 1 | 2820_clause1.json | 2811 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 5351da3d6eff181c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2820_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | verified_structural
2820 | 2 | 2820_clause2.json | 2811 | 去离子回路技术要求f）当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | f10e69e6885b347a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2820_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2821 | 1 | 2821_clause1.json | 2812 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 7fa238bbe3e1fc1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2821_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | verified_structural
2821 | 2 | 2821_clause2.json | 2812 | 20℃时的电导率不大于0.5μS/cm。 | 4388e8b1ce91ed06 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2821_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 20℃时的电导率不大于0.5μS/cm。 | 20℃时的电导率不大于0.5μS/cm。 | verified_structural
2822 | 1 | 2822_clause1.json | 2813 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 7fa238bbe3e1fc1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2822_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | verified_structural
2822 | 2 | 2822_clause2.json | 2813 | 去离子回路技术要求f）当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | f10e69e6885b347a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2822_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2823 | 1 | 2823_clause1.json | 2814 | 20℃时的电导率不大于0.5μS/cm。 | 4388e8b1ce91ed06 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2823_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 20℃时的电导率不大于0.5μS/cm。 | 20℃时的电导率不大于0.5μS/cm。 | verified_structural
2823 | 2 | 2823_clause2.json | 2814 | 去离子回路技术要求f）当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | f10e69e6885b347a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2823_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2824 | 1 | 2824_clause1.json | 2815 | 一般要求b）换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值。 | d59b7ed207f66d50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2824_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值 | 换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2824 | 2 | 2824_clause2.json | 2815 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值。 | 08a111a53fbaf8a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2824_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值。 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值。 | verified_structural
2825 | 1 | 2825_clause1.json | 2816 | 一般要求b）换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值。 | d59b7ed207f66d50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2825_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值 | 换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2825 | 2 | 2825_clause2.json | 2816 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据，满足环境极端最高温度或湿球温度条件下，换流阀连续2h过负荷运行时的晶闸管换流阀要求。 | 78c1256e01a7f2bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2825_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | verified_structural
2826 | 1 | 2826_clause1.json | 2817 | 一般要求b）换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值。 | d59b7ed207f66d50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2826_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值 | 换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2826 | 2 | 2826_clause2.json | 2817 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据，满足环境极端最高温度或湿球温度条件下，换流阀连续2h过负荷运行时的晶闸管换流阀要求。 | 78c1256e01a7f2bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2826_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | verified_structural
2827 | 1 | 2827_clause1.json | 2818 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值。 | 08a111a53fbaf8a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2827_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值。 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值。 | verified_structural
2827 | 2 | 2827_clause2.json | 2818 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据，满足环境极端最高温度或湿球温度条件下，换流阀连续2h过负荷运行时的晶闸管换流阀要求。 | 78c1256e01a7f2bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2827_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | verified_structural
2828 | 1 | 2828_clause1.json | 2819 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值。 | 08a111a53fbaf8a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2828_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值。 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值。 | verified_structural
2828 | 2 | 2828_clause2.json | 2819 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据，满足环境极端最高温度或湿球温度条件下，换流阀连续2h过负荷运行时的晶闸管换流阀要求。 | 78c1256e01a7f2bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2828_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | verified_structural
2829 | 1 | 2829_clause1.json | 2820 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据，满足环境极端最高温度或湿球温度条件下，换流阀连续2h过负荷运行时的晶闸管换流阀要求。 | 78c1256e01a7f2bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2829_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | verified_structural
2829 | 2 | 2829_clause2.json | 2820 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据，满足环境极端最高温度或湿球温度条件下，换流阀连续2h过负荷运行时的晶闸管换流阀要求。 | 78c1256e01a7f2bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2829_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | verified_structural
2830 | 1 | 2830_clause1.json | 2821 | 2）循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的水泵应定期调换主、备水泵，调换周期不长于一周。 | c63ef18f83a0a169 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2830_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2830 | 2 | 2830_clause2.json | 2821 | c）应具有主循环泵定时切换、手动切换、远程切换功能。 | 6634238da8c0ecc3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2830_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应具有主循环泵定时切换、手动切换、远程切换功能。 | 应具有主循环泵定时切换、手动切换、远程切换功能。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2831 | 1 | 2831_clause1.json | 2822 | 2）循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的水泵应定期调换主、备水泵，调换周期不长于一周。 | c63ef18f83a0a169 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2831_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2831 | 2 | 2831_clause2.json | 2822 | 主泵应冗余配置，并具备切换功能，在切换不成功时应能自动回切，切换时间的选择应恰当。 | 5bfeae017b39bd60 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2831_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主泵应冗余配置，并具备切换功能 | 主泵应冗余配置，并具备切换功能 | verified_structural
2832 | 1 | 2832_clause1.json | 2823 | c）应具有主循环泵定时切换、手动切换、远程切换功能。 | 6634238da8c0ecc3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2832_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应具有主循环泵定时切换、手动切换、远程切换功能。 | 应具有主循环泵定时切换、手动切换、远程切换功能。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2832 | 2 | 2832_clause2.json | 2823 | 主泵应冗余配置，并具备切换功能，在切换不成功时应能自动回切，切换时间的选择应恰当。 | 5bfeae017b39bd60 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2832_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主泵应冗余配置，并具备切换功能 | 主泵应冗余配置，并具备切换功能 | verified_structural
2833 | 1 | 2833_clause1.json | 2824 | 在使用范围内主循环和喷淋泵应能稳定、安全、经济地连续运行，主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于50000h。 | b4c7c5265c8b6e66 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2833_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于50000h | 主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于50000h | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2833 | 2 | 2833_clause2.json | 2824 | 主循环泵应使用耐摩擦的含润滑油的轴承；耐磨轴承要求保证至少正常运行50000小时。 | 1aeb60db29a1647e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2833_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主循环泵应使用耐摩擦的含润滑油的轴承 | 主循环泵应使用耐摩擦的含润滑油的轴承 | verified_structural
2834 | 1 | 2834_clause1.json | 2825 | 在使用范围内主循环和喷淋泵应能稳定、安全、经济地连续运行，主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于50000h。 | b4c7c5265c8b6e66 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2834_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于50000h | 主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于50000h | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2834 | 2 | 2834_clause2.json | 2825 | 在使用范围内主循环和喷淋泵应能稳定、安全、经济地连续运行，主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于131000h。 | 08f4c447a29b91d2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2834_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于131000h | 主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于131000h | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2835 | 1 | 2835_clause1.json | 2826 | 主循环泵应使用耐摩擦的含润滑油的轴承；耐磨轴承要求保证至少正常运行50000小时。 | 1aeb60db29a1647e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2835_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主循环泵应使用耐摩擦的含润滑油的轴承 | 主循环泵应使用耐摩擦的含润滑油的轴承 | verified_structural
2835 | 2 | 2835_clause2.json | 2826 | 在使用范围内主循环和喷淋泵应能稳定、安全、经济地连续运行，主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于131000h。 | 08f4c447a29b91d2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2835_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主循环和喷淋泵应能稳定、安全、经济地连续运行 | 主循环和喷淋泵应能稳定、安全、经济地连续运行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2836 | 1 | 2836_clause1.json | 2827 | g）主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号宜参与运行主循环泵切换控制，并参与备用主循环泵的控制逻辑。 | b9984af8c5658ec3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2836_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号宜参与运行主循环泵切换控制，并参与备用主循环泵的控制逻辑。 | 主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号宜参与运行主循环泵切换控制，并参与备用主循环泵的控制逻辑。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2836 | 2 | 2836_clause2.json | 2827 | g）主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号不参与运行主循环泵切换控制，但参与备用主循环泵的控制逻辑。 | f36774bf01162eef | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2836_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号不参与运行主循环泵切换控制 | 主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号不参与运行主循环泵切换控制 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2837 | 1 | 2837_clause1.json | 2828 | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压变化范围为±10%，频率变化范围为±2%。暂态过程中，阀冷系统供电电源最大过电压为1.5倍100ms。上述情况下，阀冷系统各类电机及开关都应正常运行。 | 1c0facb8c4355351 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2837_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压变化范围为±10%，频率变化范围为±2% | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压变化范围为±10%，频率变化范围为±2% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2837 | 2 | 2837_clause2.json | 2828 | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压和频率变化范围±10%。暂态过程中，阀冷系统供电电源最大过电压为1.5倍100ms。上述情况下，阀冷系统各类电机及开关都应正常运行。 | f2c9e69f03e9a540 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2837_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压和频率变化范围±10% | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压和频率变化范围±10% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2838 | 1 | 2838_clause1.json | 2829 | 水冷系统的试验b）“在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | a30b8a4eafc37115 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2838_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2838 | 2 | 2838_clause2.json | 2829 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 4c1ad8089bd3266f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2838_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | verified_structural
2839 | 1 | 2839_clause1.json | 2830 | 水冷系统的试验b）“在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | a30b8a4eafc37115 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2839_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2839 | 2 | 2839_clause2.json | 2830 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | ccae425c69ebb413 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2839_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2840 | 1 | 2840_clause1.json | 2831 | 水冷系统的试验b）“在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | a30b8a4eafc37115 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2840_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2840 | 2 | 2840_clause2.json | 2831 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | 68d5c223f212e815 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2840_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2841 | 1 | 2841_clause1.json | 2832 | 水冷系统的试验b）“在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | a30b8a4eafc37115 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2841_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2841 | 2 | 2841_clause2.json | 2832 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | dea3e7ec067de6c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2841_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2842 | 1 | 2842_clause1.json | 2833 | 水冷系统的试验b）“在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | a30b8a4eafc37115 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2842_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2842 | 2 | 2842_clause2.json | 2833 | 进行水冷系统静态加压试验，分2次～3次加压到运行水压的1.1倍后持续至少1h，合格标准为加压结束时压力降低不超过5%，且没有渗漏。阀冷与极控通讯信号：“阀冷与极控间采用光传输接口方式，通讯信号如下：a)直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）系统ACTIVE（ACTIVE）；2）远方切换主泵（SWITCHPUMP）；3）换流阀解锁/闭锁（DEBLOCK/BLOCK）。b）阀冷控制保护系统上传至直流控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）阀冷系统请求跳闸（TRIP）；2）阀冷系统请求功率回降（RUNBACK）；3）阀冷系统可用（OK）；4）阀冷系统具备运行条件（RFO）；5）阀冷系统具有冗余冷却能力（REDCOOLING）；6）SYS-ACTIVE（ACTIVE）。” | 1e502154dd26e107 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2843 | 1 | 2843_clause1.json | 2834 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 4c1ad8089bd3266f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2843_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | verified_structural
2843 | 2 | 2843_clause2.json | 2834 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | ccae425c69ebb413 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2843_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2844 | 1 | 2844_clause1.json | 2835 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 4c1ad8089bd3266f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2844_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | verified_structural
2844 | 2 | 2844_clause2.json | 2835 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | 68d5c223f212e815 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2844_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2845 | 1 | 2845_clause1.json | 2836 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 4c1ad8089bd3266f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2845_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | verified_structural
2845 | 2 | 2845_clause2.json | 2836 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | dea3e7ec067de6c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2845_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2846 | 1 | 2846_clause1.json | 2837 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 4c1ad8089bd3266f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2846_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | verified_structural
2846 | 2 | 2846_clause2.json | 2837 | 进行水冷系统静态加压试验，分2次～3次加压到运行水压的1.1倍后持续至少1h，合格标准为加压结束时压力降低不超过5%，且没有渗漏。阀冷与极控通讯信号：“阀冷与极控间采用光传输接口方式，通讯信号如下：a)直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）系统ACTIVE（ACTIVE）；2）远方切换主泵（SWITCHPUMP）；3）换流阀解锁/闭锁（DEBLOCK/BLOCK）。b）阀冷控制保护系统上传至直流控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）阀冷系统请求跳闸（TRIP）；2）阀冷系统请求功率回降（RUNBACK）；3）阀冷系统可用（OK）；4）阀冷系统具备运行条件（RFO）；5）阀冷系统具有冗余冷却能力（REDCOOLING）；6）SYS-ACTIVE（ACTIVE）。” | 1e502154dd26e107 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2847 | 1 | 2847_clause1.json | 2838 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | ccae425c69ebb413 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2847_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2847 | 2 | 2847_clause2.json | 2838 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | 68d5c223f212e815 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2847_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2848 | 1 | 2848_clause1.json | 2839 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | ccae425c69ebb413 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2848_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2848 | 2 | 2848_clause2.json | 2839 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | dea3e7ec067de6c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2848_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2849 | 1 | 2849_clause1.json | 2840 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | ccae425c69ebb413 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2849_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2849 | 2 | 2849_clause2.json | 2840 | 进行水冷系统静态加压试验，分2次～3次加压到运行水压的1.1倍后持续至少1h，合格标准为加压结束时压力降低不超过5%，且没有渗漏。阀冷与极控通讯信号：“阀冷与极控间采用光传输接口方式，通讯信号如下：a)直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）系统ACTIVE（ACTIVE）；2）远方切换主泵（SWITCHPUMP）；3）换流阀解锁/闭锁（DEBLOCK/BLOCK）。b）阀冷控制保护系统上传至直流控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）阀冷系统请求跳闸（TRIP）；2）阀冷系统请求功率回降（RUNBACK）；3）阀冷系统可用（OK）；4）阀冷系统具备运行条件（RFO）；5）阀冷系统具有冗余冷却能力（REDCOOLING）；6）SYS-ACTIVE（ACTIVE）。” | 1e502154dd26e107 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2850 | 1 | 2850_clause1.json | 2841 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | 68d5c223f212e815 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2850_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2850 | 2 | 2850_clause2.json | 2841 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | dea3e7ec067de6c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2850_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2851 | 1 | 2851_clause1.json | 2842 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | 68d5c223f212e815 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2851_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2851 | 2 | 2851_clause2.json | 2842 | 进行水冷系统静态加压试验，分2次～3次加压到运行水压的1.1倍后持续至少1h，合格标准为加压结束时压力降低不超过5%，且没有渗漏。阀冷与极控通讯信号：“阀冷与极控间采用光传输接口方式，通讯信号如下：a)直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）系统ACTIVE（ACTIVE）；2）远方切换主泵（SWITCHPUMP）；3）换流阀解锁/闭锁（DEBLOCK/BLOCK）。b）阀冷控制保护系统上传至直流控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）阀冷系统请求跳闸（TRIP）；2）阀冷系统请求功率回降（RUNBACK）；3）阀冷系统可用（OK）；4）阀冷系统具备运行条件（RFO）；5）阀冷系统具有冗余冷却能力（REDCOOLING）；6）SYS-ACTIVE（ACTIVE）。” | 1e502154dd26e107 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2852 | 1 | 2852_clause1.json | 2843 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | dea3e7ec067de6c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2852_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2852 | 2 | 2852_clause2.json | 2843 | 进行水冷系统静态加压试验，分2次～3次加压到运行水压的1.1倍后持续至少1h，合格标准为加压结束时压力降低不超过5%，且没有渗漏。阀冷与极控通讯信号：“阀冷与极控间采用光传输接口方式，通讯信号如下：a)直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）系统ACTIVE（ACTIVE）；2）远方切换主泵（SWITCHPUMP）；3）换流阀解锁/闭锁（DEBLOCK/BLOCK）。b）阀冷控制保护系统上传至直流控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）阀冷系统请求跳闸（TRIP）；2）阀冷系统请求功率回降（RUNBACK）；3）阀冷系统可用（OK）；4）阀冷系统具备运行条件（RFO）；5）阀冷系统具有冗余冷却能力（REDCOOLING）；6）SYS-ACTIVE（ACTIVE）。” | 1e502154dd26e107 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2853 | 1 | 2853_clause1.json | 2844 | 阀冷与极控通讯信号：“阀冷与极控间采用光传输接口方式通讯信号如下：a)直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）系统ACTIVE（ACTIVE）；2）远方切换主泵（SWITCHPUMP）；3）换流阀解锁/闭锁（DEBLOCK/BLOCK）。b）阀冷控制保护系统上传至直流控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）阀冷系统请求跳闸（TRIP）；2）阀冷系统请求功率回降（RUNBACK）；3）阀冷系统可用（OK）；4）阀冷系统具备运行条件（RFO）；5）阀冷系统具有冗余冷却能力（REDCOOLING）；6）SYS-ACTIVE（ACTIVE）。” | e42a3c7d467b435c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2853_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）系统ACTIVE（ACTIVE）；2）远方切换主泵（SWITCHPUMP）；3）换流阀解锁/闭锁（DEBLOCK/BLOCK）。 | 直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）系统ACTIVE（ACTIVE）；2）远方切换主泵（SWITCHPUMP）；3）换流阀解锁/闭锁（DEBLOCK/BLOCK）。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2853 | 2 | 2853_clause2.json | 2844 | 阀冷与极控通讯信号：“直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：a）远方停止主泵（STOP_PUMP）；b）远方启动主泵（START_PUMP）；c）远方切换主泵（SWITCH_PUMP）；d）换流阀解锁（DEBLOCK）；e）换流阀闭锁（BLOCK）；f）主用直流控制系统（ACTIVE）。阀冷控制保护系统上传至直流控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：a）阀冷跳闸（TRIP）；b）阀冷系统运行（OPERATING）；c）功率回降（RUNBACK）；d）阀冷就绪（RFO）；e）阀冷失去冗余冷却（NO_RED_COOLING）；f）阀冷主用系统（ACTIVE）。” | 949db0a7d6313350 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2854 | 1 | 2854_clause1.json | 2845 | 正常时按照厂家说明书定期更换离子交换器中的树脂。 | 271e702bb4ded5c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2854_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常时按照厂家说明书定期更换离子交换器中的树脂 | 正常时按照厂家说明书定期更换离子交换器中的树脂 | verified_structural
2854 | 2 | 2854_clause2.json | 2845 | 去离子罐树脂更换按厂家要求。 | c28a8e5ace9c994c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2854_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 去离子罐树脂更换按厂家要求 | 去离子罐树脂更换按厂家要求 | verified_structural
2855 | 1 | 2855_clause1.json | 2846 | 正常时按照厂家说明书定期更换离子交换器中的树脂。 | 271e702bb4ded5c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2855_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常时按照厂家说明书定期更换离子交换器中的树脂 | 正常时按照厂家说明书定期更换离子交换器中的树脂 | verified_structural
2855 | 2 | 2855_clause2.json | 2846 | 每年更换前面一个离子罐的树脂运行24小时后将新更换的离子罐切换至后面运行。 | f65ddbcdab75dc20 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2855_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每年更换前面一个离子罐的树脂运行24小时后将新更换的离子罐切换至后面运行 | 每年更换前面一个离子罐的树脂运行24小时后将新更换的离子罐切换至后面运行 | verified_structural
2856 | 1 | 2856_clause1.json | 2847 | 去离子罐树脂更换按厂家要求。 | c28a8e5ace9c994c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2856_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 去离子罐树脂更换按厂家要求 | 去离子罐树脂更换按厂家要求 | verified_structural
2856 | 2 | 2856_clause2.json | 2847 | 每年更换前面一个离子罐的树脂运行24小时后将新更换的离子罐切换至后面运行。 | f65ddbcdab75dc20 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2856_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每年更换前面一个离子罐的树脂运行24小时后将新更换的离子罐切换至后面运行 | 每年更换前面一个离子罐的树脂运行24小时后将新更换的离子罐切换至后面运行 | verified_structural
2857 | 1 | 2857_clause1.json | 2848 | 主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号不参与运行主循环泵切换控制，但参与备用主循环泵的控制逻辑。 | 8302444a32231f78 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2857_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号不参与运行主循环泵切换控制 | 主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号不参与运行主循环泵切换控制 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2857 | 2 | 2857_clause2.json | 2848 | 主泵失电切换时间应躲过10kV站用电备自投切换时间。 | bafad6b396ef0200 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2857_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主泵失电切换时间应躲过10kV站用电备自投切换时间。 | 主泵失电切换时间应躲过10kV站用电备自投切换时间。 | verified_structural
2858 | 1 | 2858_clause1.json | 2849 | 在各单项试验合格之后，应进行整机连续运行试验。试验时间应不低于48h，试验期间应记录阀冷却系统运行参数。 | f98e9e38a8f76fd2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2858_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在各单项试验合格之后，应进行整机连续运行试验 | 在各单项试验合格之后，应进行整机连续运行试验 | verified_structural
2858 | 2 | 2858_clause2.json | 2849 | 出厂试验连续运行时间为6h。 | f14a0dbc3516a278 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2858_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出厂试验连续运行时间为6h。 | 出厂试验连续运行时间为6h。 | verified_structural
2859 | 1 | 2859_clause1.json | 2850 | 内冷却系统补充水水质应满足GB/T12145要求，电导率应小于10μS/cm，pH介于6.5～8.0之间。 | 8c86e2f1fede57e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2859_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内冷却系统补充水水质应满足GB/T12145要求 | 内冷却系统补充水水质应满足GB/T12145要求 | verified_structural
2859 | 2 | 2859_clause2.json | 2850 | 内冷却水的补充水，电导率≤5.0μS/cm，PH值介于6.5～8.5之间（在水温25℃时）。 | 2a744e733b68e10f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2859_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内冷却水的补充水，电导率≤5.0μS/cm | 内冷却水的补充水，电导率≤5.0μS/cm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2860 | 1 | 2860_clause1.json | 2851 | 主过滤器过滤精度应不大于100µm。 | 88cc65866506944b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2860_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主过滤器过滤精度应不大于100µm | 主过滤器过滤精度应不大于100µm | verified_structural
2860 | 2 | 2860_clause2.json | 2851 | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器。 | 545564fdcacec87a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2860_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | verified_structural
2861 | 1 | 2861_clause1.json | 2852 | 主过滤器过滤精度应不大于100µm。 | 88cc65866506944b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2861_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主过滤器过滤精度应不大于100µm | 主过滤器过滤精度应不大于100µm | verified_structural
2861 | 2 | 2861_clause2.json | 2852 | 主循环回路过滤器的过滤网孔径不应大于200µm。 | ddb8e1701108028c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2861_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主循环回路过滤器的过滤网孔径不应大于200µm。 | 主循环回路过滤器的过滤网孔径不应大于200µm。 | verified_structural
2862 | 1 | 2862_clause1.json | 2853 | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器。 | 545564fdcacec87a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2862_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | verified_structural
2862 | 2 | 2862_clause2.json | 2853 | 主循环回路过滤器的过滤网孔径不应大于200µm。 | ddb8e1701108028c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2862_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主循环回路过滤器的过滤网孔径不应大于200µm。 | 主循环回路过滤器的过滤网孔径不应大于200µm。 | verified_structural
2863 | 1 | 2863_clause1.json | 2854 | 外风冷系统应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据，结合介质类型、介质流量、极端最高环境温度等进行设计，同时应考虑空冷器周围环境造成的热岛效应，设计使用最高环温应在气象统计最高环温的基础上增加3℃或5℃. | bae97c1ebf912490 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2863_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 外风冷系统应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | 外风冷系统应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | verified_structural
2863 | 2 | 2863_clause2.json | 2854 | 冷却设备一般采用水-水热交换器或水-风热交换器。热交换器应设置至少一组备用单元。 | b6bba78d1caec7d7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2863_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却设备一般采用水-水热交换器或水-风热交换器 | 冷却设备一般采用水-水热交换器或水-风热交换器 | verified_structural
2864 | 1 | 2864_clause1.json | 2855 | 设备柜、新扩建柜体的接地母线，应有两处与接地网可靠连接点。 | 0486295f32989eff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2864_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设备柜、新扩建柜体的接地母线，应有两处与接地网可靠连接点。 | 设备柜、新扩建柜体的接地母线，应有两处与接地网可靠连接点。 | verified_structural
2864 | 2 | 2864_clause2.json | 2855 | 电厂、变电站电气装置的接地应符合下列规定：1、下列部位应采用专门敷设的接地线接地：1）旋转电机机座或外壳，出线柜、中性点柜的金属底座和外壳，封闭母线的外壳；2）配电装置的金属外壳。6、成列安装盘、柜的基础型钢和成列开关柜的接地母线，应有明显且不少于两点的可靠接地。 | d313847f37a4b647 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2865 | 1 | 2865_clause1.json | 2856 | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级。 | 8fef32e0e7aa0366 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2865_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级 | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级 | verified_structural
2865 | 2 | 2865_clause2.json | 2856 | 焊接接头分类检验的项目范围及数量III中“工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1%”。 | 19aeeb7904bddce8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2865_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2866 | 1 | 2866_clause1.json | 2857 | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级。 | 8fef32e0e7aa0366 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2866_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级 | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级 | verified_structural
2866 | 2 | 2866_clause2.json | 2857 | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测，发现缺陷时应分析原因并扩大抽查比例（一般为不合格焊口数量的2倍），对扩大抽查比例仍存在危害性焊接缺陷的，应对该施工单位焊接的全部焊缝进行无损检测，并对检测不合格焊缝进行重焊处理，重焊后的焊缝应检测合格。 | a2ce25a3527b68f3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2866_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2867 | 1 | 2867_clause1.json | 2858 | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级。 | 8fef32e0e7aa0366 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2867_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级 | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级 | verified_structural
2867 | 2 | 2867_clause2.json | 2858 | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测，发现缺陷时应分析原因并扩大抽查比例（一般为不合格焊口数量的2倍），对扩大抽查比例仍存在危害性焊接缺陷的，应对该施工单位焊接的全部焊缝进行检测，并对检测不合格焊缝进行重焊处理，重焊后的焊缝应检测合格。 | 0fa53cff3bc73e33 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2867_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2868 | 1 | 2868_clause1.json | 2859 | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级。 | 8fef32e0e7aa0366 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2868_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级 | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级 | verified_structural
2868 | 2 | 2868_clause2.json | 2859 | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测；除顶轴油外的润滑油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照20％比例进行抽样检测；对除顶轴油外的润滑油管道和冷却系统管道焊缝抽检发现存在不合格时，应扩大1倍抽检比例检测，仍存在不合格焊缝时应对该管道焊缝进行100%全检，对发现的不合格焊缝进行返修消缺，复测合格后方可投入使用。 | 08a60e0e3105eb82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2868_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测 | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2869 | 1 | 2869_clause1.json | 2860 | 焊接接头分类检验的项目范围及数量III中“工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1%”。 | 19aeeb7904bddce8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2869_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2869 | 2 | 2869_clause2.json | 2860 | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测，发现缺陷时应分析原因并扩大抽查比例（一般为不合格焊口数量的2倍），对扩大抽查比例仍存在危害性焊接缺陷的，应对该施工单位焊接的全部焊缝进行无损检测，并对检测不合格焊缝进行重焊处理，重焊后的焊缝应检测合格。 | a2ce25a3527b68f3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2869_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2870 | 1 | 2870_clause1.json | 2861 | 焊接接头分类检验的项目范围及数量III中“工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1%”。 | 19aeeb7904bddce8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2870_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2870 | 2 | 2870_clause2.json | 2861 | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测，发现缺陷时应分析原因并扩大抽查比例（一般为不合格焊口数量的2倍），对扩大抽查比例仍存在危害性焊接缺陷的，应对该施工单位焊接的全部焊缝进行检测，并对检测不合格焊缝进行重焊处理，重焊后的焊缝应检测合格。 | 0fa53cff3bc73e33 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2870_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2871 | 1 | 2871_clause1.json | 2862 | 焊接接头分类检验的项目范围及数量III中“工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1%”。 | 19aeeb7904bddce8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2871_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2871 | 2 | 2871_clause2.json | 2862 | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测；除顶轴油外的润滑油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照20％比例进行抽样检测；对除顶轴油外的润滑油管道和冷却系统管道焊缝抽检发现存在不合格时，应扩大1倍抽检比例检测，仍存在不合格焊缝时应对该管道焊缝进行100%全检，对发现的不合格焊缝进行返修消缺，复测合格后方可投入使用。 | 08a60e0e3105eb82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2871_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测 | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2872 | 1 | 2872_clause1.json | 2863 | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测，发现缺陷时应分析原因并扩大抽查比例（一般为不合格焊口数量的2倍），对扩大抽查比例仍存在危害性焊接缺陷的，应对该施工单位焊接的全部焊缝进行无损检测，并对检测不合格焊缝进行重焊处理，重焊后的焊缝应检测合格。 | a2ce25a3527b68f3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2872_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2872 | 2 | 2872_clause2.json | 2863 | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测，发现缺陷时应分析原因并扩大抽查比例（一般为不合格焊口数量的2倍），对扩大抽查比例仍存在危害性焊接缺陷的，应对该施工单位焊接的全部焊缝进行检测，并对检测不合格焊缝进行重焊处理，重焊后的焊缝应检测合格。 | 0fa53cff3bc73e33 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2872_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2873 | 1 | 2873_clause1.json | 2864 | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测，发现缺陷时应分析原因并扩大抽查比例（一般为不合格焊口数量的2倍），对扩大抽查比例仍存在危害性焊接缺陷的，应对该施工单位焊接的全部焊缝进行无损检测，并对检测不合格焊缝进行重焊处理，重焊后的焊缝应检测合格。 | a2ce25a3527b68f3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2873_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2873 | 2 | 2873_clause2.json | 2864 | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测；除顶轴油外的润滑油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照20％比例进行抽样检测；对除顶轴油外的润滑油管道和冷却系统管道焊缝抽检发现存在不合格时，应扩大1倍抽检比例检测，仍存在不合格焊缝时应对该管道焊缝进行100%全检，对发现的不合格焊缝进行返修消缺，复测合格后方可投入使用。 | 08a60e0e3105eb82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2873_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测 | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2874 | 1 | 2874_clause1.json | 2865 | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测，发现缺陷时应分析原因并扩大抽查比例（一般为不合格焊口数量的2倍），对扩大抽查比例仍存在危害性焊接缺陷的，应对该施工单位焊接的全部焊缝进行检测，并对检测不合格焊缝进行重焊处理，重焊后的焊缝应检测合格。 | 0fa53cff3bc73e33 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2874_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2874 | 2 | 2874_clause2.json | 2865 | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测；除顶轴油外的润滑油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照20％比例进行抽样检测；对除顶轴油外的润滑油管道和冷却系统管道焊缝抽检发现存在不合格时，应扩大1倍抽检比例检测，仍存在不合格焊缝时应对该管道焊缝进行100%全检，对发现的不合格焊缝进行返修消缺，复测合格后方可投入使用。 | 08a60e0e3105eb82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2874_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测 | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2875 | 1 | 2875_clause1.json | 2866 | 硅橡胶绝缘材料抗撕裂强度（直角法）不小于10kN/m，拉伸强度不小于4MPa，扯断伸长率不小于150%。 | 674365440b21ac39 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2875_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 硅橡胶绝缘材料抗撕裂强度（直角法）不小于10kN/m | 硅橡胶绝缘材料抗撕裂强度（直角法）不小于10kN/m | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2875 | 2 | 2875_clause2.json | 2866 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | 68d5c223f212e815 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2875_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2876 | 1 | 2876_clause1.json | 2867 | 金具紧固件的外螺纹应在热镀锌前加工或辗制，然后进行热浸镀锌，内螺纹在热浸镀锌前后均可加工，如果在热浸镀锌后加工应涂防腐油脂，应符合GB/T41、GB/T93、GB/T95、GB/T5780、GB/T5781、GB/T4056、DL/T764及DL/T1343等标准。 | 9128bb6f2f20973b |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2876 | 2 | 2876_clause2.json | 2867 | 在符合上述条件的情况下，自生产日期算起，丁腈基橡胶密封制品的贮存期一般不应超过一年，低介损减振橡胶密封制品的贮存期一般不应超过两年，丙烯酸酯橡胶、氟橡胶、氟硅橡胶密封制品的贮存期一般不应超过五年。超过贮存期的密封制品应由制造厂重新进行试验，合格后方可出厂。 | deb890963c7262a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2876_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在符合上述条件的情况下，自生产日期算起，丁腈基橡胶密封制品的贮存期一般不应超过一年 | 在符合上述条件的情况下，自生产日期算起，丁腈基橡胶密封制品的贮存期一般不应超过一年 | verified_structural
2877 | 1 | 2877_clause1.json | 2868 | 宜采用不敏感的钢材，如采用敏感性的钢材，则要避免严重的冷加工。在高寒地区使用的金具应采用低冷脆性材料。 | d5b957c5048dcfa9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2877_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 宜采用不敏感的钢材，如采用敏感性的钢材，则要避免严重的冷加工。 | 宜采用不敏感的钢材，如采用敏感性的钢材，则要避免严重的冷加工。 | verified_structural
2877 | 2 | 2877_clause2.json | 2868 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | c53c4953a09dfffc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2877_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
2878 | 1 | 2878_clause1.json | 2869 | 检测项目与周期，杆塔倾斜、挠度及基础沉降测量必要时根据实际情况选点测量。 | fc0075b6c991bee0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2878_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 杆塔倾斜、挠度及基础沉降测量必要时根据实际情况选点测量。 | 杆塔倾斜、挠度及基础沉降测量必要时根据实际情况选点测量。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2878 | 2 | 2878_clause2.json | 2869 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | 68d5c223f212e815 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2878_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2879 | 1 | 2879_clause1.json | 2870 | 接地装置防腐措施一般有：合理选材、腐蚀裕量、防腐层保护、阴极保护等。土壤腐蚀性为微或弱时，可采用普通碳素钢或热浸镀锌钢。土壤的腐蚀性为中时，应采用热浸镀锌钢，亦可采用热浸镀锌钢联合阴极保护等方法。土壤的腐蚀性为强时，应采用热浸镀锌钢联合阴极保护方法，亦可采用铜、铜覆钢或不锈钢。 | ddd3f2fa51e15b5c |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2879 | 2 | 2879_clause2.json | 2870 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750。 | 33b31250b32e4d6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2879_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750。 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750。 | verified_structural
2880 | 1 | 2880_clause1.json | 2871 | 接地装置防腐措施一般有：合理选材、腐蚀裕量、防腐层保护、阴极保护等。土壤腐蚀性为微或弱时，可采用普通碳素钢或热浸镀锌钢。土壤的腐蚀性为中时，应采用热浸镀锌钢，亦可采用热浸镀锌钢联合阴极保护等方法。土壤的腐蚀性为强时，应采用热浸镀锌钢联合阴极保护方法，亦可采用铜、铜覆钢或不锈钢。 | ddd3f2fa51e15b5c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2880_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 土壤腐蚀性为微或弱时，可采用普通碳素钢或热浸镀锌钢 | 土壤腐蚀性为微或弱时，可采用普通碳素钢或热浸镀锌钢 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2880 | 2 | 2880_clause2.json | 2871 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内。 | b0d4ee88a4841431 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2880_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2881 | 1 | 2881_clause1.json | 2872 | 对接地选材和阴极保护分别做了规定，选材方面规定：土壤腐蚀性为微时，宜采用热浸镀锌钢；土壤腐蚀性为弱时，可采用热浸镀锌钢或铜覆钢；土壤的腐蚀性为中时，可采用热浸镀锌钢、铜、铜覆钢或锌包钢；土壤的腐蚀性为强时，可采用热浸镀锌钢、铜、铜覆钢或不锈钢或不锈钢复合材料。阴极保护方面规定，选用阴极保护应进行充分论证。 | 5ca9f31ed8f8691a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2881_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 土壤腐蚀性为微时，宜采用热浸镀锌钢 | 土壤腐蚀性为微时，宜采用热浸镀锌钢 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2881 | 2 | 2881_clause2.json | 2872 | 出线端子对地以及无电气联系的出线端子间，用工频电压1000V进行1min介质强度试验，或用2500V绝缘电阻表进行1min介质强度试验，无击穿、闪络；采用2500V绝缘电阻表在耐压试验前后测量绝缘电阻应不小于10MΩ。 | 410100345e582344 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2881_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出线端子对地以及无电气联系的出线端子间，用工频电压1000V进行1min介质强度试验，或用2500V绝缘电阻表进行1min介质强度试验，无击穿、闪络 | 出线端子对地以及无电气联系的出线端子间，用工频电压1000V进行1min介质强度试验，或用2500V绝缘电阻表进行1min介质强度试验，无击穿、闪络 | verified_structural
2882 | 1 | 2882_clause1.json | 2873 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。位于公共区域的工作井，安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以启开。 | 495de08c4f4c3df1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2882_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | verified_structural
2882 | 2 | 2882_clause2.json | 2873 | 表7绝缘油参数750kV≥70。 | b112da9d00bc4259 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2882_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:7 | TRUE | 绝缘油参数750kV≥70 | 绝缘油参数750kV≥70 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2883 | 1 | 2883_clause1.json | 2874 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。位于公共区域的工作井，安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以启开。 | 495de08c4f4c3df1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2883_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | verified_structural
2883 | 2 | 2883_clause2.json | 2874 | 内冷却水的补充水，电导率≤5.0μS/cm，PH值介于6.5～8.5之间（在水温25℃时）。 | 2a744e733b68e10f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2883_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内冷却水的补充水，电导率≤5.0μS/cm | 内冷却水的补充水，电导率≤5.0μS/cm | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2884 | 1 | 2884_clause1.json | 2875 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。位于公共区域的工作井，安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以启开。 | 495de08c4f4c3df1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2884_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | verified_structural
2884 | 2 | 2884_clause2.json | 2875 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85%。 | 3149b6ccaa6f307c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2884_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
2885 | 1 | 2885_clause1.json | 2876 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。位于公共区域的工作井，安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以启开。 | 495de08c4f4c3df1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2885_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | 对封闭式工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔。 | verified_structural
2885 | 2 | 2885_clause2.json | 2876 | 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊接，其搭接长度应符合下列规定：1扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。 | 17ea5530b24aa12d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2885_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊接，其搭接长度应符合下列规定：1扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。 | 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊接，其搭接长度应符合下列规定：1扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。 | verified_structural
2886 | 1 | 2886_clause1.json | 2877 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工井高度应使工作人员能站立操作，工井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。 | 91a052d16c098794 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2886_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | verified_structural
2886 | 2 | 2886_clause2.json | 2877 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m。 | f22b0841f46c410d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2886_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
2887 | 1 | 2887_clause1.json | 2878 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工井高度应使工作人员能站立操作，工井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。 | 91a052d16c098794 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2887_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | verified_structural
2887 | 2 | 2887_clause2.json | 2878 | 去离子回路技术要求f）当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | f10e69e6885b347a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2887_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2888 | 1 | 2888_clause1.json | 2879 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工井高度应使工作人员能站立操作，工井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。 | 91a052d16c098794 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2888_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | verified_structural
2888 | 2 | 2888_clause2.json | 2879 | 额定直流电压从下列值中选取(kV)：6、10、20、25、35、50、100、160、200、320、400、500。注：对于直流电压有特殊要求时，由供需双方协商确定。 | 5ff0c506c097bde5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2888_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 额定直流电压从下列值中选取：6、10、20、25、35、50、100、160、200、320、400、500 | 额定直流电压从下列值中选取：6、10、20、25、35、50、100、160、200、320、400、500 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2889 | 1 | 2889_clause1.json | 2880 | 工作井技术要求：（e）工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工作井高度应使工作人员能站立操作，工作井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%。 | b9ee8aa84ad83020 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2889_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2889 | 2 | 2889_clause2.json | 2880 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据，满足环境极端最高温度或湿球温度条件下，换流阀连续2h过负荷运行时的晶闸管换流阀要求。 | 78c1256e01a7f2bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2889_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | verified_structural
2890 | 1 | 2890_clause1.json | 2881 | 工作井技术要求：（e）工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工作井高度应使工作人员能站立操作，工作井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%。 | b9ee8aa84ad83020 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2890_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2890 | 2 | 2890_clause2.json | 2881 | 测量方法要求：将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。远方接地点与直流接地极的距离至少为直流接地极最远距离的10倍。 | e35ba2e5b3372449 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2890_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。 | 将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2891 | 1 | 2891_clause1.json | 2882 | 保护管中的工井应符合下列规定：5.每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%。 | 1ddff5f644720d55 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2891_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5 | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2891 | 2 | 2891_clause2.json | 2882 | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测，发现缺陷时应分析原因并扩大抽查比例（一般为不合格焊口数量的2倍），对扩大抽查比例仍存在危害性焊接缺陷的，应对该施工单位焊接的全部焊缝进行检测，并对检测不合格焊缝进行重焊处理，重焊后的焊缝应检测合格。 | 0fa53cff3bc73e33 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2891_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2892 | 1 | 2892_clause1.json | 2883 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径不宜小于75mm。 | fe149eecfff712f1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2892_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍 | verified_structural
2892 | 2 | 2892_clause2.json | 2883 | GIS的操动机构和二次设备外壳的防护等级应不低于IP44，撞击水平应不低于IK10（20J）。带有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级不低于IP54。 | b3ea0070a57d20b6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2892_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS的操动机构和二次设备外壳的防护等级应不低于IP44，撞击水平应不低于IK10（20J）。 | GIS的操动机构和二次设备外壳的防护等级应不低于IP44，撞击水平应不低于IK10（20J）。 | verified_structural
2893 | 1 | 2893_clause1.json | 2884 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径不宜小于75mm。 | fe149eecfff712f1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2893_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍 | verified_structural
2893 | 2 | 2893_clause2.json | 2884 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | a0828f5f6203d8dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2893_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | verified_structural
2894 | 1 | 2894_clause1.json | 2885 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径不宜小于75mm。 | fe149eecfff712f1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2894_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍 | verified_structural
2894 | 2 | 2894_clause2.json | 2885 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。SF6水分含量不应超5.2规定的限值。 | deacda9093505d3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2894_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2895 | 1 | 2895_clause1.json | 2886 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm。 | f4c1e9173f0c0769 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2895_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm。 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm。 | verified_structural
2895 | 2 | 2895_clause2.json | 2886 | 为能够预警和快速反映油浸式真空有载分接开关独立的油室(箱)内部的异常情况,独立的油室(箱)应安装以下至少一种保护装置： a)带有气体(轻瓦斯)保护及油流速(重瓦斯)保护的气体继电器:轻瓦斯作为气体监测器,当气体继电器内部存气量超过200mL时能发出报警信号;重瓦斯作为故障监测器,当气体继电器内部油流速度超过整定值时能发出跳闸信号。轻、重瓦斯动作(带动作记忆)必须通过手动才能复位;其余符合JB/T9647标准,整定值按照有载分接开关制造商的规定。 b)只有油流速(重瓦斯)保护的气体继电器(流速继电器):重瓦斯作为故障监测器,当气体继电器内部油流速度超过整定值时能发出跳闸信号;重瓦斯动作(带动作记忆)必须通过手动才能复位;其余要求应符合JB/T9647标准,整定值按照有载分接开关制造商的规定。因该型气体继电器无气体监测功能,如未设置另外的气体监测器,应在出厂文件中规定分接开关采油样进行色谱分析的周期,定期监测有载分接开关的产气情况。 c)油压力继电器:其结构及保护特性应符合JB/T10372的规定,跳闸压力整定值应按照有载分接开关制造商的规定,变压器厂应注意此整定值与分接开关储油柜油面高度的关系。因该继电器无气体监测功能,如未设置另外的气体监测器,应在出厂文件中规定分接开关采油样进行色谱分析的周期,定期监测有载分接开关的产气情况。 | 883eab93a7d9ba98 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2896 | 1 | 2896_clause1.json | 2887 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm。 | f4c1e9173f0c0769 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2896_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm。 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于150mm。 | verified_structural
2896 | 2 | 2896_clause2.json | 2887 | 2000、5000、10000次。 | eaffb7075b99c4a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2896_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电力设备的出厂试验应进行不少于2000次的耐压试验 | 电力设备的出厂试验应进行不少于2000次的耐压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2897 | 1 | 2897_clause1.json | 2888 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。同一段排管通道的排管内径选择不宜多余2种。 | 53ed915f47aec7f7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2897_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | verified_structural
2897 | 2 | 2897_clause2.json | 2888 | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场如需动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 6c90e1d066626a2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2897_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | verified_structural
2898 | 1 | 2898_clause1.json | 2889 | 同一通道内不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列。 | 2b537aefd325701c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2898_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 同一通道内不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列。 | 同一通道内不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列。 | verified_structural
2898 | 2 | 2898_clause2.json | 2889 | 接地故障电流持续时间接地故障出现起直至其终止的全部时间。为严格起见,考虑一级后备保护(主保护失灵)动作的时限。 | 2228bba1c55ac4ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2898_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地故障电流持续时间接地故障出现起直至其终止的全部时间。为严格起见,考虑一级后备保护(主保护失灵)动作的时限。 | 接地故障电流持续时间接地故障出现起直至其终止的全部时间。为严格起见,考虑一级后备保护(主保护失灵)动作的时限。 | verified_structural
2899 | 1 | 2899_clause1.json | 2890 | 一级电力隧道配置原则“应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置，可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、智能巡检机器人、防外破和沉降监测装置”。 | d290268a9c988468 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2899_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2899 | 2 | 2899_clause2.json | 2890 | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测，发现缺陷时应分析原因并扩大抽查比例（一般为不合格焊口数量的2倍），对扩大抽查比例仍存在危害性焊接缺陷的，应对该施工单位焊接的全部焊缝进行无损检测，并对检测不合格焊缝进行重焊处理，重焊后的焊缝应检测合格。 | a2ce25a3527b68f3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2899_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2900 | 1 | 2900_clause1.json | 2891 | 一级电力隧道配置原则“应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置，可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、智能巡检机器人、防外破和沉降监测装置”。 | d290268a9c988468 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2900_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2900 | 2 | 2900_clause2.json | 2891 | 363kV及以上GIS在工厂内进行装箱的同时，断路器、隔离开关和接地开关、套管、电压互感器、避雷器单元应装设具有计时功能的三维冲击记录仪和振动指示器，其他运输单元均应装设振动指示器，以记录产品在工厂内的吊运过程中和发至现场的运输过程中的碰撞和振动实况，冲撞加速度不得大于3g。 | e428c0ab5f32cfc5 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2901 | 1 | 2901_clause1.json | 2892 | 一级电力隧道配置原则“应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置，可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、智能巡检机器人、防外破和沉降监测装置”。 | d290268a9c988468 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2901_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2901 | 2 | 2901_clause2.json | 2892 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2901_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
2902 | 1 | 2902_clause1.json | 2893 | 一级电力隧道配置原则“应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置，可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、智能巡检机器人、防外破和沉降监测装置”。 | d290268a9c988468 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2902_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2902 | 2 | 2902_clause2.json | 2893 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构；现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz。 | 85b5703937eea635 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2902_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | verified_structural
2903 | 1 | 2903_clause1.json | 2894 | 一级电力隧道配置原则“应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置，可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、智能巡检机器人、防外破和沉降监测装置”。 | d290268a9c988468 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2903_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2903 | 2 | 2903_clause2.json | 2894 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。油色谱分析，检测周期与变压器本体一致，乙炔含量的注意值为40μL/L；若乙炔含量超过注意值，应缩短检测周期，增长量不宜大于10μL/L；若乙炔含量超过以上数值与制造厂联系进一步分析处理。 | 5cedfc44d71abfff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2903_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | verified_structural
2904 | 1 | 2904_clause1.json | 2895 | 一级电力隧道配置原则“应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置，可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、智能巡检机器人、防外破和沉降监测装置”。 | d290268a9c988468 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2904_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2904 | 2 | 2904_clause2.json | 2895 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 4c1ad8089bd3266f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2904_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | verified_structural
2905 | 1 | 2905_clause1.json | 2896 | 一级电力隧道配置原则“应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置，可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、智能巡检机器人、防外破和沉降监测装置”。 | d290268a9c988468 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2905_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | 应配置测温系统、自动排水、有毒有害气体监测、井盖监控等装置 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2905 | 2 | 2905_clause2.json | 2896 | 去离子回路技术要求f）当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | f10e69e6885b347a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2905_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2906 | 1 | 2906_clause1.json | 2897 | 二级电力隧道应配置测温系统、有毒有害气体监测、双层防盗井盖；可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、防外破和沉降监测装置。 | d87f315fe75795b4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2906 | 2 | 2906_clause2.json | 2897 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次。 | 9e87fec7690a8501 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2906_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2907 | 1 | 2907_clause1.json | 2898 | 二级电力隧道应配置测温系统、有毒有害气体监测、双层防盗井盖；可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、防外破和沉降监测装置。 | d87f315fe75795b4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2907 | 2 | 2907_clause2.json | 2898 | 去离子回路技术要求f）当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | f10e69e6885b347a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2907_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2908 | 1 | 2908_clause1.json | 2899 | 二级电力隧道应配置测温系统、有毒有害气体监测、双层防盗井盖；可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、防外破和沉降监测装置。 | d87f315fe75795b4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2908 | 2 | 2908_clause2.json | 2899 | 363kV及以上GIS在工厂内进行装箱的同时，断路器、隔离开关和接地开关、套管、电压互感器、避雷器单元应装设具有计时功能的三维冲击记录仪和振动指示器，其他运输单元均应装设振动指示器，以记录产品在工厂内的吊运过程中和发至现场的运输过程中的碰撞和振动实况，冲撞加速度不得大于3g。 | e428c0ab5f32cfc5 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2909 | 1 | 2909_clause1.json | 2900 | 二级电力隧道应配置测温系统、有毒有害气体监测、双层防盗井盖；可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、防外破和沉降监测装置。 | d87f315fe75795b4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2909 | 2 | 2909_clause2.json | 2900 | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压和频率变化范围±10%。暂态过程中，阀冷系统供电电源最大过电压为1.5倍100ms。上述情况下，阀冷系统各类电机及开关都应正常运行。 | f2c9e69f03e9a540 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2909_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压和频率变化范围±10% | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压和频率变化范围±10% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2910 | 1 | 2910_clause1.json | 2901 | 二级电力隧道应配置测温系统、有毒有害气体监测、双层防盗井盖；可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、防外破和沉降监测装置。 | d87f315fe75795b4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2910 | 2 | 2910_clause2.json | 2901 | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联“I”串或“V”串型式。 | 21db4d1f8808cd1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2910_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联'I'串或'V'串型式。 | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联'I'串或'V'串型式。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2911 | 1 | 2911_clause1.json | 2902 | 二级电力隧道应配置测温系统、有毒有害气体监测、双层防盗井盖；可配置火灾报警、重点区域自动灭火、水位监测及自动排水、无线通信、通风系统、防外破和沉降监测装置。 | d87f315fe75795b4 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2911 | 2 | 2911_clause2.json | 2902 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：（三）不得兴建建筑物、构筑物；（四）不得种植可能危及电力设施安全的植物。 | d3ac755312a93abc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2911_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2912 | 1 | 2912_clause1.json | 2903 | 三级电力隧道可配置测温系统、火灾报警、双层防盗井盖、水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、有毒有害气体监测、通风系统。 | a3d88c81cdd376e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2912_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电力隧道可配置测温系统 | 三级电力隧道可配置测温系统 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2912 | 2 | 2912_clause2.json | 2903 | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | 1b7a6f56a25ce797 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2912_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | verified_structural
2913 | 1 | 2913_clause1.json | 2904 | 三级电力隧道可配置测温系统、火灾报警、双层防盗井盖、水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、有毒有害气体监测、通风系统。 | a3d88c81cdd376e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2913_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电力隧道可配置测温系统 | 三级电力隧道可配置测温系统 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2913 | 2 | 2913_clause2.json | 2904 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：（三）不得兴建建筑物、构筑物；（四）不得种植可能危及电力设施安全的植物。 | d3ac755312a93abc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2913_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2914 | 1 | 2914_clause1.json | 2905 | 三级电力隧道可配置测温系统、火灾报警、双层防盗井盖、水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、有毒有害气体监测、通风系统。 | a3d88c81cdd376e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2914_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电力隧道可配置测温系统 | 三级电力隧道可配置测温系统 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2914 | 2 | 2914_clause2.json | 2905 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750。 | 33b31250b32e4d6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2914_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750。 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750。 | verified_structural
2915 | 1 | 2915_clause1.json | 2906 | 三级电力隧道可配置测温系统、火灾报警、双层防盗井盖、水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、有毒有害气体监测、通风系统。 | a3d88c81cdd376e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2915_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电力隧道可配置测温系统 | 三级电力隧道可配置测温系统 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2915 | 2 | 2915_clause2.json | 2906 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有l%～1.5%的升高坡度。 | 9749617d24d53af4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2915_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高坡度。 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2916 | 1 | 2916_clause1.json | 2907 | 三级电力隧道可配置测温系统、火灾报警、双层防盗井盖、水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、有毒有害气体监测、通风系统。 | a3d88c81cdd376e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2916_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电力隧道可配置测温系统 | 三级电力隧道可配置测温系统 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2916 | 2 | 2916_clause2.json | 2907 | 运行期间，开关设备发出的噪声水平应不超过110dB。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。 | 4be3d4b4f13a8dbf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2916_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备发出的噪声水平应不超过110dB | 开关设备发出的噪声水平应不超过110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2917 | 1 | 2917_clause1.json | 2908 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 4e22ece4bdfe4645 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2917_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | verified_structural
2917 | 2 | 2917_clause2.json | 2908 | 对每只绝缘子均应进行检查。端部转配件的安装应符合图样要求。绝缘子的颜色应和图样规定大致相同。允许绝缘子表面有下述缺陷：单个面积小于25mm2的缺陷（总缺陷面积不应超过绝缘子表面总面积的0.2%），深度或高度小于1mm。 | 9c34ef43ed77add8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2917_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对每只绝缘子均应进行检查。 | 对每只绝缘子均应进行检查。 | verified_structural
2918 | 1 | 2918_clause1.json | 2909 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 4e22ece4bdfe4645 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2918_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | verified_structural
2918 | 2 | 2918_clause2.json | 2909 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：（三）不得兴建建筑物、构筑物；（四）不得种植可能危及电力设施安全的植物。 | d3ac755312a93abc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2918_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2919 | 1 | 2919_clause1.json | 2910 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 4e22ece4bdfe4645 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2919_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | verified_structural
2919 | 2 | 2919_clause2.json | 2910 | 在符合上述条件的情况下，自生产日期算起，丁腈基橡胶密封制品的贮存期一般不应超过一年，低介损减振橡胶密封制品的贮存期一般不应超过两年，丙烯酸酯橡胶、氟橡胶、氟硅橡胶密封制品的贮存期一般不应超过五年。超过贮存期的密封制品应由制造厂重新进行试验，合格后方可出厂。 | deb890963c7262a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2919_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在符合上述条件的情况下，自生产日期算起，丁腈基橡胶密封制品的贮存期一般不应超过一年 | 在符合上述条件的情况下，自生产日期算起，丁腈基橡胶密封制品的贮存期一般不应超过一年 | verified_structural
2920 | 1 | 2920_clause1.json | 2911 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 4e22ece4bdfe4645 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2920_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | verified_structural
2920 | 2 | 2920_clause2.json | 2911 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m。 | f22b0841f46c410d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2920_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
2921 | 1 | 2921_clause1.json | 2912 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控；可配置防外破监测、沉降监测、水位监测及自动排水、门禁监控等。 | 1356443644ba08c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2921_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | verified_structural
2921 | 2 | 2921_clause2.json | 2912 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有l%～1.5%的升高坡度。 | 9749617d24d53af4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2921_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高坡度。 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2922 | 1 | 2922_clause1.json | 2913 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控；可配置防外破监测、沉降监测、水位监测及自动排水、门禁监控等。 | 1356443644ba08c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2922_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | verified_structural
2922 | 2 | 2922_clause2.json | 2913 | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格;静置期间，应从变压器、电抗器的套管、升高座、冷却装置、气体继电器及压力释放装置等有关部位进行多次放气，并宜启动潜油泵，直至残余气体排尽。 | 5b6b5536557842cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2922_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格 | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2923 | 1 | 2923_clause1.json | 2914 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控；可配置防外破监测、沉降监测、水位监测及自动排水、门禁监控等。 | 1356443644ba08c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2923_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | verified_structural
2923 | 2 | 2923_clause2.json | 2914 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。在大多数情况下，能有效地检查异常电极结构。电压波形应接近正弦，两个半波应完全一样，且峰值和有效值之比等于√2±0.07。交流电压频率一般应在10Hz-300Hz范围内。 | 201c037a48c62214 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2923_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | verified_structural
2924 | 1 | 2924_clause1.json | 2915 | ，“二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火；宜配置井盖监控；可配置视频监控、水位监测及自动排水、门禁监控等”。 | cd0da1454cd8a10d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2924_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2924 | 2 | 2924_clause2.json | 2915 | 直流穿墙套管，其温升试验原则上在最大运行温度的模拟条件下进行，在最大运行温度下，首先对套管施加最大运行电流，待套管温升稳定并持续2h后记录温升数据，温升不得超过标准规定限制，然后继续施加2h过负荷电流，待温升稳定并持续2h后记录温升数据，温升同样不得超过标准规定值后，方可认为套管通过温升试验。 | 48ac5d1cda993202 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2924_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流穿墙套管温升试验应在最大运行温度的模拟条件下进行 | 直流穿墙套管温升试验应在最大运行温度的模拟条件下进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2925 | 1 | 2925_clause1.json | 2916 | ，“二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火；宜配置井盖监控；可配置视频监控、水位监测及自动排水、门禁监控等”。 | cd0da1454cd8a10d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2925_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2925 | 2 | 2925_clause2.json | 2916 | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃，绕组平均温升不超过65℃，绕组热点温升不超过78℃，油箱、铁心及构件表面温升不超过80℃。 | fd1f0e315b0e26ba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2925_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2926 | 1 | 2926_clause1.json | 2917 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控；可配置水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、门禁监控等。 | 5c72aca17f22ab9a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2926_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2926 | 2 | 2926_clause2.json | 2917 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致。 | f5e0e1fdbfdb6daa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2926_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | verified_structural
2927 | 1 | 2927_clause1.json | 2918 | 电缆沟的纵向排水坡度，不得小于0.5%；沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统，必要时应实施机械排水。 | afdfd01ca7d983b6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2927_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟的纵向排水坡度，不得小于0.5% | 电缆沟的纵向排水坡度，不得小于0.5% | verified_structural
2927 | 2 | 2927_clause2.json | 2918 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | c53c4953a09dfffc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2927_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
2928 | 1 | 2928_clause1.json | 2919 | 电缆沟的纵向排水坡度，不得小于0.5%；沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统，必要时应实施机械排水。 | afdfd01ca7d983b6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2928_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟的纵向排水坡度，不得小于0.5% | 电缆沟的纵向排水坡度，不得小于0.5% | verified_structural
2928 | 2 | 2928_clause2.json | 2919 | 测试宜选用专门仪器，仪器的分辨率不大于1mΩ，准确度不低于1.0级。也可借鉴直流电桥的原理，在被试电气设备的接地部分与参考点之间加恒定直流电流，再用高内阻电压表测试由该电流在参考点通过接地装置到被试设备的接地部分这段金属导体上产生的电压降，并换算到电阻值。 | 1ee149010d848798 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2928_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 测试宜选用专门仪器，仪器的分辨率不大于1mΩ，准确度不低于1.0级。 | 测试宜选用专门仪器，仪器的分辨率不大于1mΩ，准确度不低于1.0级。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2929 | 1 | 2929_clause1.json | 2920 | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑。 | f395378ea95e28de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2929_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑。 | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑。 | verified_structural
2929 | 2 | 2929_clause2.json | 2920 | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。如无可靠资料，接地极的设计寿命不宜少于40年。 | 00bf14d4fd9f6720 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2929_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。 | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。 | verified_structural
2930 | 1 | 2930_clause1.json | 2921 | 水平定向钻纵断面轨迹的入土角、出土角宜按一下条件选取：1、不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15°；2、套钢管的水平定向钻：入土角0°~15°，出土角为0°~10°。 | bece5e39546d5740 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2930_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15° | 不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2930 | 2 | 2930_clause2.json | 2921 | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测，发现缺陷时应分析原因并扩大抽查比例（一般为不合格焊口数量的2倍），对扩大抽查比例仍存在危害性焊接缺陷的，应对该施工单位焊接的全部焊缝进行检测，并对检测不合格焊缝进行重焊处理，重焊后的焊缝应检测合格。 | 0fa53cff3bc73e33 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2930_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2931 | 1 | 2931_clause1.json | 2922 | 水平定向钻纵断面轨迹的入土角、出土角宜按一下条件选取：1、不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15°；2、套钢管的水平定向钻：入土角0°~15°，出土角为0°~10°。 | bece5e39546d5740 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2931_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15° | 不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2931 | 2 | 2931_clause2.json | 2922 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2931_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
2932 | 1 | 2932_clause1.json | 2923 | 水平定向钻纵断面轨迹的入土角、出土角宜按一下条件选取：1、不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15°；2、套钢管的水平定向钻：入土角0°~15°，出土角为0°~10°。 | bece5e39546d5740 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2932_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15° | 不套钢管的水平定向钻：入土角0°~20°，出土角为0°~15° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2932 | 2 | 2932_clause2.json | 2923 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据，满足环境极端最高温度或湿球温度条件下，换流阀连续2h过负荷运行时的晶闸管换流阀要求。 | 78c1256e01a7f2bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2932_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | verified_structural
2933 | 1 | 2933_clause1.json | 2924 | （d）：地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | ebcfa4782839bcb7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2933_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | 地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2933 | 2 | 2933_clause2.json | 2924 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5%。 | 77828a4037253012 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2933_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | verified_structural
2934 | 1 | 2934_clause1.json | 2925 | （d）：地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | ebcfa4782839bcb7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2934_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | 地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2934 | 2 | 2934_clause2.json | 2925 | 检测周期如下：--变压器出厂时。--变压器交接时。 | 65dc84c324648d9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2934_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器出厂时 | 变压器出厂时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2935 | 1 | 2935_clause1.json | 2926 | （b）：非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15°。 | 2a873e1c0ec45a48 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2935_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15° | 非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2935 | 2 | 2935_clause2.json | 2926 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内。 | b0d4ee88a4841431 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2935_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2936 | 1 | 2936_clause1.json | 2927 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | 9fabe1b6368af9b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2936_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | verified_structural
2936 | 2 | 2936_clause2.json | 2927 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | c53c4953a09dfffc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2936_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
2937 | 1 | 2937_clause1.json | 2928 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | 9fabe1b6368af9b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2937_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | verified_structural
2937 | 2 | 2937_clause2.json | 2928 | 测量六氟化硫气体含水量，应符合下列规定：1测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行；2有电弧分解的隔室,应小于150μL/L；3无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；4气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。 | 74919ec3e29c03a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2937_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2938 | 1 | 2938_clause1.json | 2929 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | 9fabe1b6368af9b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2938_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | verified_structural
2938 | 2 | 2938_clause2.json | 2929 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 0b8321729a7134bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2938_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | verified_structural
2939 | 1 | 2939_clause1.json | 2930 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | 9fabe1b6368af9b3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2939_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。 | verified_structural
2939 | 2 | 2939_clause2.json | 2930 | 在1.1Um/3电压下无线电干扰电压应不超过2500μV。 | 90bec815d19fa430 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2939_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1.1Um/3电压下无线电干扰电压应不超过2500μV | 在1.1Um/3电压下无线电干扰电压应不超过2500μV | verified_structural
2940 | 1 | 2940_clause1.json | 2931 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸边时间距可适当缩小。在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | a8cf318257dd1286 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2940_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | verified_structural
2940 | 2 | 2940_clause2.json | 2931 | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | e2d4ccc9030424b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2940_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | verified_structural
2941 | 1 | 2941_clause1.json | 2932 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸边时间距可适当缩小。在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | a8cf318257dd1286 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2941_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | verified_structural
2941 | 2 | 2941_clause2.json | 2932 | 出线端子对地以及无电气联系的出线端子间，用工频电压1000V进行1min介质强度试验，或用2500V绝缘电阻表进行1min介质强度试验，无击穿、闪络；采用2500V绝缘电阻表在耐压试验前后测量绝缘电阻应不小于10MΩ。 | 410100345e582344 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2941_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出线端子对地以及无电气联系的出线端子间，用工频电压1000V进行1min介质强度试验，或用2500V绝缘电阻表进行1min介质强度试验，无击穿、闪络 | 出线端子对地以及无电气联系的出线端子间，用工频电压1000V进行1min介质强度试验，或用2500V绝缘电阻表进行1min介质强度试验，无击穿、闪络 | verified_structural
2942 | 1 | 2942_clause1.json | 2933 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸边时间距可适当缩小。在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | a8cf318257dd1286 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2942_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | 主航道内，电缆间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。 | verified_structural
2942 | 2 | 2942_clause2.json | 2933 | 为能够预警和快速反映油浸式真空有载分接开关独立的油室(箱)内部的异常情况,独立的油室(箱)应安装以下至少一种保护装置： a)带有气体(轻瓦斯)保护及油流速(重瓦斯)保护的气体继电器:轻瓦斯作为气体监测器,当气体继电器内部存气量超过200mL时能发出报警信号;重瓦斯作为故障监测器,当气体继电器内部油流速度超过整定值时能发出跳闸信号。轻、重瓦斯动作(带动作记忆)必须通过手动才能复位;其余符合JB/T9647标准,整定值按照有载分接开关制造商的规定。 b)只有油流速(重瓦斯)保护的气体继电器(流速继电器):重瓦斯作为故障监测器,当气体继电器内部油流速度超过整定值时能发出跳闸信号;重瓦斯动作(带动作记忆)必须通过手动才能复位;其余要求应符合JB/T9647标准,整定值按照有载分接开关制造商的规定。因该型气体继电器无气体监测功能,如未设置另外的气体监测器,应在出厂文件中规定分接开关采油样进行色谱分析的周期,定期监测有载分接开关的产气情况。 c)油压力继电器:其结构及保护特性应符合JB/T10372的规定,跳闸压力整定值应按照有载分接开关制造商的规定,变压器厂应注意此整定值与分接开关储油柜油面高度的关系。因该继电器无气体监测功能,如未设置另外的气体监测器,应在出厂文件中规定分接开关采油样进行色谱分析的周期,定期监测有载分接开关的产气情况。 | 883eab93a7d9ba98 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2943 | 1 | 2943_clause1.json | 2934 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。引至岸边可适当缩小。在非航道的流速未超过1m/s的河流中，同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | 772b46a775e0c66d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2943_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | verified_structural
2943 | 2 | 2943_clause2.json | 2934 | 现场验收试验将分为设备调试、分系统调试、站系统调试、系统调试和试运行等五个阶段。 | ed002cb5e4d7cbba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2943_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 现场验收试验将分为设备调试、分系统调试、站系统调试、系统调试和试运行等五个阶段。 | 现场验收试验将分为设备调试、分系统调试、站系统调试、系统调试和试运行等五个阶段。 | verified_structural
2944 | 1 | 2944_clause1.json | 2935 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。引至岸边可适当缩小。在非航道的流速未超过1m/s的河流中，同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | 772b46a775e0c66d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2944_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | verified_structural
2944 | 2 | 2944_clause2.json | 2935 | 包括绝缘底座绝缘电阻试验。 | dfcc4933521c06f0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2944_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘底座应进行绝缘电阻试验 | 绝缘底座应进行绝缘电阻试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2945 | 1 | 2945_clause1.json | 2936 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2945_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
2945 | 2 | 2945_clause2.json | 2936 | 在使用范围内主循环和喷淋泵应能稳定、安全、经济地连续运行，主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于131000h。 | 08f4c447a29b91d2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2945_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于131000h | 主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于131000h | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2946 | 1 | 2946_clause1.json | 2937 | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | 67bd5091b87b59e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2946_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | verified_structural
2946 | 2 | 2946_clause2.json | 2937 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 5c282fc79d572892 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2946_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2947 | 1 | 2947_clause1.json | 2938 | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | 67bd5091b87b59e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2947_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | verified_structural
2947 | 2 | 2947_clause2.json | 2938 | 关于气体继电器管道坡度的问题，条款统一意见：装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | e7c1ec4e524151a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2947_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2948 | 1 | 2948_clause1.json | 2939 | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | 67bd5091b87b59e6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2948_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | 在室内、隧道内或林区等有防火要求的场所及充油电缆施工现场进行电缆终端与接头制作，应备有足够消防器材。 | verified_structural
2948 | 2 | 2948_clause2.json | 2939 | 雷电冲击波形参数要求为：波峰偏差为±3%，波前及半波峰时间为1.2±30%/50±20%μs。 | 5a75663d04d87436 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2948_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 波峰偏差为±3% | 波峰偏差为±3% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2949 | 1 | 2949_clause1.json | 2940 | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 59f800560217db29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2949_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求 | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求 | verified_structural
2949 | 2 | 2949_clause2.json | 2940 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2949_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
2950 | 1 | 2950_clause1.json | 2941 | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 59f800560217db29 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2950_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求 | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求 | verified_structural
2950 | 2 | 2950_clause2.json | 2941 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m。 | 32119a6ec7afa069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2950_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2951 | 1 | 2951_clause1.json | 2942 | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场如需动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 9dd0df3ad2ebbca7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2951_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | verified_structural
2951 | 2 | 2951_clause2.json | 2942 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。 | 363194785c035d4b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2951_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | verified_structural
2952 | 1 | 2952_clause1.json | 2943 | 链式STATCOM在1.1倍额定电流下应能长期运行，在1.2倍额定电流下运行时间应不低于2s。 | aa4772fe93c529a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2952_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 链式STATCOM在1.1倍额定电流下应能长期运行 | 链式STATCOM在1.1倍额定电流下应能长期运行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2952 | 2 | 2952_clause2.json | 2943 | 正常运行条件g）地震烈度Ⅶ度及以下地区。 | da57ebc58eb9be21 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2952_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常运行条件g）地震烈度Ⅶ度及以下地区。 | 正常运行条件g）地震烈度Ⅶ度及以下地区。 | verified_structural
2953 | 1 | 2953_clause1.json | 2944 | 链式STATCOM在1.1倍额定电流下应能长期运行，在1.2倍额定电流下运行时间应不低于2s。 | aa4772fe93c529a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2953_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 链式STATCOM在1.1倍额定电流下应能长期运行 | 链式STATCOM在1.1倍额定电流下应能长期运行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2953 | 2 | 2953_clause2.json | 2944 | 接点容量要求继电器应能承受表1要求的接点开闭试验，接点无烧损。 | 668997d562fee4d0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2953_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 继电器应能承受表1要求的接点开闭试验，接点无烧损。 | 继电器应能承受表1要求的接点开闭试验，接点无烧损。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2954 | 1 | 2954_clause1.json | 2945 | k）1.1倍额定电流应能连续运行，1.2倍过载时间应不低于2s。 | 424cdc943a70241f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2954_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 1.1倍额定电流应能连续运行 | 1.1倍额定电流应能连续运行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2954 | 2 | 2954_clause2.json | 2945 | 涂层厚度应不小于0.5mm。 | ae21100df7c2e0a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2954_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 涂层厚度应不小于0.5mm。 | 涂层厚度应不小于0.5mm。 | verified_structural
2955 | 1 | 2955_clause1.json | 2946 | 当链式STATCOM不进行谐波补偿时，实际输出电流的总谐波含量应不大于2%IN（IN为链式STATCOM输出额定电流）。 | 86ccc4b3289136f0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2955_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当链式STATCOM不进行谐波补偿时，实际输出电流的总谐波含量应不大于2%IN | 当链式STATCOM不进行谐波补偿时，实际输出电流的总谐波含量应不大于2%IN | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2955 | 2 | 2955_clause2.json | 2946 | 接地极接地电阻测量要求：测量时，要求直流电源的另一接地点（可以是换流站接地网）以及零电位参考点与接地极之间的最小距离大于接地极任意二点间最大距离的5倍。 | 5b142dba971af4e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2955_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流电源的另一接地点（可以是换流站接地网）以及零电位参考点与接地极之间的最小距离大于接地极任意二点间最大距离的5倍。 | 直流电源的另一接地点（可以是换流站接地网）以及零电位参考点与接地极之间的最小距离大于接地极任意二点间最大距离的5倍。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2956 | 1 | 2956_clause1.json | 2947 | g）应与链式STATCOM过负荷能力相适应。 | 653c1c876d831ffb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2956_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应与链式STATCOM过负荷能力相适应 | 应与链式STATCOM过负荷能力相适应 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2956 | 2 | 2956_clause2.json | 2947 | 新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。采用此结构的盆式绝缘子可取消罐体对接处的跨接片，但生产厂家应提供型式试验依据。如需采用跨接片，户外GIS罐体上应有专用跨接部位，禁止通过法兰螺栓直连。 | bb25325b2d64624c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2956_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。 | 新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。 | verified_structural
2957 | 1 | 2957_clause1.json | 2948 | g）应与链式STATCOM过负荷能力相适应。 | 653c1c876d831ffb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2957_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应与链式STATCOM过负荷能力相适应 | 应与链式STATCOM过负荷能力相适应 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2957 | 2 | 2957_clause2.json | 2948 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。制造厂规定不取样的全密封互感器可不做检测。 | 53f363957a6bc7a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2957_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | verified_structural
2958 | 1 | 2958_clause1.json | 2949 | a）接口电抗器额定电流应按换流链回路最大可能工作电流选择。 | e13b6ca3082ade48 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2958_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接口电抗器额定电流应按换流链回路最大可能工作电流选择 | 接口电抗器额定电流应按换流链回路最大可能工作电流选择 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2958 | 2 | 2958_clause2.json | 2949 | 新投运48h至2周期间检测1次，与交接时的检测结果相比，如有明显增加，应跟踪分析，直至检测结果稳定且符合表195要求。 | ac47096b1b259b7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2958_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新投运48h至2周期间检测1次 | 新投运48h至2周期间检测1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2959 | 1 | 2959_clause1.json | 2950 | 采暖通风d）位于集中采暖区的SVC控制室、阀厅和冷却机室应设置采暖系统，室内采暖计算温度取10ºC。 | 6ddb3caf511661ed | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2959_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 位于集中采暖区的SVC控制室、阀厅和冷却机室应设置采暖系统，室内采暖计算温度取10ºC。 | 位于集中采暖区的SVC控制室、阀厅和冷却机室应设置采暖系统，室内采暖计算温度取10ºC。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2959 | 2 | 2959_clause2.json | 2950 | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008）。 | c0983eeb40805ca7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2959_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008）。 | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008）。 | verified_structural
2960 | 1 | 2960_clause1.json | 2951 | 生产厂家在进行SVC晶闸管阀组设计时，增加晶闸管串联个数的冗余度应大于等于10%。 | 5b21050e3089b215 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2960_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 生产厂家在进行SVC晶闸管阀组设计时，增加晶闸管串联个数的冗余度应大于等于10% | 生产厂家在进行SVC晶闸管阀组设计时，增加晶闸管串联个数的冗余度应大于等于10% | verified_structural
2960 | 2 | 2960_clause2.json | 2951 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2960_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
2961 | 1 | 2961_clause1.json | 2952 | 电容器组（或滤波器）保护，包括1）过电流；2）不平衡；3）过电压；4）低电压；5）低频（可选）。 | 66c35e093b5deac1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2961_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电容器组（或滤波器）保护，包括1）过电流；2）不平衡；3）过电压；4）低电压；5）低频（可选）。 | 电容器组（或滤波器）保护，包括1）过电流；2）不平衡；3）过电压；4）低电压；5）低频（可选）。 | verified_structural
2961 | 2 | 2961_clause2.json | 2952 | 表7绝缘油参数750kV≥70。 | b112da9d00bc4259 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2961_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:7 | TRUE | 绝缘油参数750kV≥70 | 绝缘油参数750kV≥70 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2962 | 1 | 2962_clause1.json | 2953 | 过电压需要研究的内容如下，a）工频、雷电和操作过电压；b）母线故障（单相对地、相间和三相短路）；c）开关重燃（单相或两相）引起的过电压；d）晶闸管阀故障（包括可能出现的误通）。 | 94dcf67508175518 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2962_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工频、雷电和操作过电压需要研究 | 工频、雷电和操作过电压需要研究 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2962 | 2 | 2962_clause2.json | 2953 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据，满足环境极端最高温度或湿球温度条件下，换流阀连续2h过负荷运行时的晶闸管换流阀要求。 | 78c1256e01a7f2bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2962_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | verified_structural
2963 | 1 | 2963_clause1.json | 2954 | 静态（稳态）试验，对以下SVC常规控制功能进行验证，a）控制顺序；b）控制范围和控制能力；c）控制模式。 | 8e3168a24c53c862 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2963_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对SVC常规控制功能进行验证 | 对SVC常规控制功能进行验证 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2963 | 2 | 2963_clause2.json | 2954 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b8ed2123754b5fc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2963_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
2964 | 1 | 2964_clause1.json | 2955 | b）水冷装置的其他室内部分的环境温度为+5℃～+35℃，相对湿度不大于90%。 | 166a44d5b93c2f78 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2964_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水冷装置的其他室内部分的环境温度为+5℃～+35℃，相对湿度不大于90% | 水冷装置的其他室内部分的环境温度为+5℃～+35℃，相对湿度不大于90% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2964 | 2 | 2964_clause2.json | 2955 | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测；除顶轴油外的润滑油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照20％比例进行抽样检测；对除顶轴油外的润滑油管道和冷却系统管道焊缝抽检发现存在不合格时，应扩大1倍抽检比例检测，仍存在不合格焊缝时应对该管道焊缝进行100%全检，对发现的不合格焊缝进行返修消缺，复测合格后方可投入使用。 | 08a60e0e3105eb82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2964_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测 | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2965 | 1 | 2965_clause1.json | 2956 | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | 240ccdb8ee386ac8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2965_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | verified_structural
2965 | 2 | 2965_clause2.json | 2956 | 电站用避雷器，标称放电电流为20kA时，420≤Ur≤648kV。 | f79e49f2f47bd50e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2965_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电站用避雷器，标称放电电流为20kA时，420≤Ur≤648kV。 | 电站用避雷器，标称放电电流为20kA时，420≤Ur≤648kV。 | verified_structural
2966 | 1 | 2966_clause1.json | 2957 | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | 240ccdb8ee386ac8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2966_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | verified_structural
2966 | 2 | 2966_clause2.json | 2957 | 试验电压的峰值为额定雷电冲击电压的115% | 15ea5f5df7005cff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2966_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 试验电压的峰值为额定雷电冲击电压的115% | 试验电压的峰值为额定雷电冲击电压的115% | verified_structural
2967 | 1 | 2967_clause1.json | 2958 | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | 240ccdb8ee386ac8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2967_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | 在外部火势作用一定时间内需要维持通电的下列场所或回路，明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆。 | verified_structural
2967 | 2 | 2967_clause2.json | 2958 | 装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀，以防因储油柜中的油下泄而致使火灾扩大。 | 0f38d645a339f966 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2967_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀 | 装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2968 | 1 | 2968_clause1.json | 2959 | 直流电缆的选择和敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。直流电源系统明敷电缆应选用耐火电缆或采取了规定的耐火防护措施的阻燃电缆。控制和保护回路直流电缆应选用屏蔽电缆。 | 2d6a3f4af7734a46 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2968_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流电缆的选择和敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。 | 直流电缆的选择和敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。 | verified_structural
2968 | 2 | 2968_clause2.json | 2959 | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格;静置期间，应从变压器、电抗器的套管、升高座、冷却装置、气体继电器及压力释放装置等有关部位进行多次放气，并宜启动潜油泵，直至残余气体排尽。 | 5b6b5536557842cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2968_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格 | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2969 | 1 | 2969_clause1.json | 2960 | 直流电缆的选择和敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。直流电源系统明敷电缆应选用耐火电缆或采取了规定的耐火防护措施的阻燃电缆。控制和保护回路直流电缆应选用屏蔽电缆。 | 2d6a3f4af7734a46 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2969_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流电缆的选择和敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。 | 直流电缆的选择和敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。 | verified_structural
2969 | 2 | 2969_clause2.json | 2960 | 击穿电压750kV：≥70kV。 | f15cd64f7b4acba6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2969_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 击穿电压750kV：≥70kV | 击穿电压750kV：≥70kV | verified_structural
2970 | 1 | 2970_clause1.json | 2961 | 电缆耐火及阻燃的选择应符合下列规定：2发电厂、变电站直流、UPS、保安电源系统电缆应选用耐火电缆。 | c039228eb39ba980 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2970_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 发电厂、变电站直流、UPS、保安电源系统电缆应选用耐火电缆 | 发电厂、变电站直流、UPS、保安电源系统电缆应选用耐火电缆 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2970 | 2 | 2970_clause2.json | 2961 | 注油完毕后，在施加电压前，其静置时间应符合表4.11.4的规定，500kV及750kV变压器静置时间要求为72h。 | eeb57c1b8b1c8649 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2970_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 注油完毕后，在施加电压前，其静置时间应符合表4.11.4的规定 | 注油完毕后，在施加电压前，其静置时间应符合表4.11.4的规定 | verified_structural
2971 | 1 | 2971_clause1.json | 2962 | 接触电位差人体两脚站在地面离设备水平距离为1.0m处与人手接触设备外壳、构架或墙壁离地面垂直距离1.8m处的两点间的电位差。 | 3fcbe178de9b09e3 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2971 | 2 | 2971_clause2.json | 2962 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构；现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz。 | 85b5703937eea635 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2971_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | verified_structural
2972 | 1 | 2972_clause1.json | 2963 | 接触电位差人体两脚站在地面离设备水平距离为1.0m处与人手接触设备外壳、构架或墙壁离地面垂直距离1.8m处的两点间的电位差。 | 3fcbe178de9b09e3 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
2972 | 2 | 2972_clause2.json | 2963 | 测量六氟化硫气体含水量，应符合下列规定：1测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行；2有电弧分解的隔室,应小于150μL/L；3无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；4气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。 | 74919ec3e29c03a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2972_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2973 | 1 | 2973_clause1.json | 2964 | 接触电位差接地故障（短路）电流流过接地装置时，大地表面形成分布电位，在地面上到设备水平距离为1.0m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间的电位差。 | 149e9f1bd1fdd5ae | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2973_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接触电位差接地故障电流流过接地装置时，大地表面形成分布电位，在地面上到设备水平距离为1.0m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间的电位差。 | 接触电位差接地故障电流流过接地装置时，大地表面形成分布电位，在地面上到设备水平距离为1.0m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间的电位差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2973 | 2 | 2973_clause2.json | 2964 | 焊接接头分类检验的项目范围及数量III中“工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1%”。 | 19aeeb7904bddce8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2973_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2974 | 1 | 2974_clause1.json | 2965 | 故障电流分流系数：接地网入地对称电流Ig与接地故障对称电流If的比值。 | d1688da31df6de20 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2974_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地网入地对称电流Ig与接地故障对称电流If的比值 | 接地网入地对称电流Ig与接地故障对称电流If的比值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2974 | 2 | 2974_clause2.json | 2965 | 对于电容器单元，-5%～+5%。 | 9ed61d5500777d34 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2974_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于电容器单元，电容值允许偏差为-5%～+5% | 对于电容器单元，电容值允许偏差为-5%～+5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2975 | 1 | 2975_clause1.json | 2966 | 故障电流分流系数：接地网入地对称电流Ig与接地故障对称电流If的比值。 | d1688da31df6de20 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2975_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地网入地对称电流Ig与接地故障对称电流If的比值 | 接地网入地对称电流Ig与接地故障对称电流If的比值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2975 | 2 | 2975_clause2.json | 2966 | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压，耐压过程中应进行局部放电检测，有条件时可对GIS设备进行现场冲击耐压试验。 | 6a3289fb75c57d5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2975_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压 | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压 | verified_structural
2976 | 1 | 2976_clause1.json | 2967 | 分流和地网分流系数：接地装置内发生接地短路故障时，通过架空避雷线和电缆两端接地的金属屏蔽向地网外流出的部分故障电流称为分流，它导致经接地网实际散流的故障电流减少。经接地网散流的故障电流与总的接地短路故障电流之间的比值称为地网分流系数。 | 6cec4ae8d3c7f885 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2976_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地装置内发生接地短路故障时，通过架空避雷线和电缆两端接地的金属屏蔽向地网外流出的部分故障电流称为分流 | 接地装置内发生接地短路故障时，通过架空避雷线和电缆两端接地的金属屏蔽向地网外流出的部分故障电流称为分流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2976 | 2 | 2976_clause2.json | 2967 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内。 | b0d4ee88a4841431 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2976_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2977 | 1 | 2977_clause1.json | 2968 | 接地故障电流持续时间接地故障出现起直至其终止的全部时间。 | 03256964ce9ec694 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2977_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地故障电流持续时间是指从接地故障出现起直至其终止的全部时间。 | 接地故障电流持续时间是指从接地故障出现起直至其终止的全部时间。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2977 | 2 | 2977_clause2.json | 2968 | 测量六氟化硫气体含水量，应符合下列规定：1测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行；2有电弧分解的隔室,应小于150μL/L；3无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；4气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。 | 74919ec3e29c03a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2977_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2978 | 1 | 2978_clause1.json | 2969 | 在永冻土地区可采用下列措施：2）可敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少5m。 | 57da5c8d5818e810 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2978_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 可敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少5m。 | 可敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少5m。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2978 | 2 | 2978_clause2.json | 2969 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | a0828f5f6203d8dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2978_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | verified_structural
2979 | 1 | 2979_clause1.json | 2970 | 在永冻土地区可采用下列措施：2）可敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少5m。 | 57da5c8d5818e810 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2979_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 可敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少5m。 | 可敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少5m。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2979 | 2 | 2979_clause2.json | 2970 | 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于0.6m。 | c6879470c6a3a2e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2979_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于0.6m。 | 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于0.6m。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2980 | 1 | 2980_clause1.json | 2971 | 在永冻土地区可采用下列措施降低接地电阻：敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少0.5m。 | 6d508510bab78d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2980_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 敷设深钻式接地极 | 敷设深钻式接地极 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2980 | 2 | 2980_clause2.json | 2971 | GIS的操动机构和二次设备外壳的防护等级应不低于IP44，撞击水平应不低于IK10（20J）。带有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级不低于IP54。 | b3ea0070a57d20b6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2980_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS的操动机构和二次设备外壳的防护等级应不低于IP44，撞击水平应不低于IK10（20J）。 | GIS的操动机构和二次设备外壳的防护等级应不低于IP44，撞击水平应不低于IK10（20J）。 | verified_structural
2981 | 1 | 2981_clause1.json | 2972 | 发电厂和变电站电气装置的接地导体（线），应符合下列要求：6发电厂和变电站电气装置中电气装置接地导体（线）的连接，应符合下列要求：采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。钢接地导体（线）使用搭接焊接方式时，其搭接长度应为扁钢宽度的2倍。 | 8ac50c818229ccfc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2981_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6 | TRUE | 发电厂和变电站电气装置中电气装置接地导体（线）的连接，应符合下列要求：采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。 | 发电厂和变电站电气装置中电气装置接地导体（线）的连接，应符合下列要求：采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2981 | 2 | 2981_clause2.json | 2972 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | 68d5c223f212e815 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2981_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2982 | 1 | 2982_clause1.json | 2973 | 发电厂和变电站电气装置的接地导体（线），应符合下列要求：6发电厂和变电站电气装置中电气装置接地导体（线）的连接，应符合下列要求：采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。钢接地导体（线）使用搭接焊接方式时，其搭接长度应为扁钢宽度的2倍。 | 8ac50c818229ccfc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2982_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:6 | TRUE | 发电厂和变电站电气装置中电气装置接地导体（线）的连接，应符合下列要求：采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。 | 发电厂和变电站电气装置中电气装置接地导体（线）的连接，应符合下列要求：采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2982 | 2 | 2982_clause2.json | 2973 | 在使用范围内主循环和喷淋泵应能稳定、安全、经济地连续运行，主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于131000h。 | 08f4c447a29b91d2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2982_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于131000h | 主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于131000h | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2983 | 1 | 2983_clause1.json | 2974 | 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊接，其搭接长度应符合下列规定：1扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。 | 17ea5530b24aa12d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2983_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊接，其搭接长度应符合下列规定：1扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。 | 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊接，其搭接长度应符合下列规定：1扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。 | verified_structural
2983 | 2 | 2983_clause2.json | 2974 | 避雷器铭牌至少应标明以下内容：无直流参考电压。 | ba403a804c64eea7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2983_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 避雷器铭牌至少应标明无直流参考电压 | 避雷器铭牌至少应标明无直流参考电压 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2984 | 1 | 2984_clause1.json | 2975 | 1应测量同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况，以直流电阻值表示。 | b8ca91252995637e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2984_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 应测量同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况，以直流电阻值表示。 | 应测量同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况，以直流电阻值表示。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2984 | 2 | 2984_clause2.json | 2975 | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008）。 | c0983eeb40805ca7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2984_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008）。 | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008）。 | verified_structural
2985 | 1 | 2985_clause1.json | 2976 | 1应测量同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况，以直流电阻值表示。 | b8ca91252995637e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2985_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 应测量同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况，以直流电阻值表示。 | 应测量同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况，以直流电阻值表示。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2985 | 2 | 2985_clause2.json | 2976 | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格;静置期间，应从变压器、电抗器的套管、升高座、冷却装置、气体继电器及压力释放装置等有关部位进行多次放气，并宜启动潜油泵，直至残余气体排尽。 | 5b6b5536557842cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2985_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格 | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2986 | 1 | 2986_clause1.json | 2977 | 接地网电气完整性试验即对同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况进行测量，以直流电阻值表示。首先选定一个很可能与主地网连接良好的设备的接地引下线为参考点，再测试周围电气设备接地部分与参考点之间的直流电阻。如果开始即有很多设备测试结果不良，宜考虑更换参考点。 | 8cd2183145c0bdb6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2986_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地网电气完整性试验即对同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况进行测量，以直流电阻值表示。 | 接地网电气完整性试验即对同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况进行测量，以直流电阻值表示。 | verified_structural
2986 | 2 | 2986_clause2.json | 2977 | 要求：接地极的接地电阻测试可采用电位降法或电流-电压表三极法，参见6.2.1.1和6.2.1.2；dCG和dPG的夹角一般在30°-45°或更大；采用电流-电压表三极法时，电位极的位置距接地极心距离dPG宜在10DJ以上；如利用接地极线路作为电位线，则在换流站至接地极大约中间距离，方便接线位置引下以测试电位UJ。 | 5365ac91ef5e079c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2986_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.1,1.2,6.2 | TRUE | 接地极的接地电阻测试可采用电位降法或电流-电压表三极法 | 接地极的接地电阻测试可采用电位降法或电流-电压表三极法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
2987 | 1 | 2987_clause1.json | 2978 | 在同一温度条件下，带焊接接头接地体直流电阻值不得大于规格尺寸均相同的接地体直流电阻值的1.05倍。 | 9c5f221a402b1541 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2987_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在同一温度条件下，带焊接接头接地体直流电阻值不得大于规格尺寸均相同的接地体直流电阻值的1.05倍。 | 在同一温度条件下，带焊接接头接地体直流电阻值不得大于规格尺寸均相同的接地体直流电阻值的1.05倍。 | verified_structural
2987 | 2 | 2987_clause2.json | 2978 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 5c282fc79d572892 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2987_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2988 | 1 | 2988_clause1.json | 2979 | 定期（时间间隔宜不大于5年）通过开挖检查等手段确定接地装置的腐蚀情况。如发现接地装置腐蚀较为严重，应及时进行处理。 | 6491a8ce8ee3bb1c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2988_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 定期（时间间隔宜不大于5年）通过开挖检查等手段确定接地装置的腐蚀情况。 | 定期（时间间隔宜不大于5年）通过开挖检查等手段确定接地装置的腐蚀情况。 | verified_structural
2988 | 2 | 2988_clause2.json | 2979 | 线路保护区内不能新建房屋，运行单位应对违章建筑及时制止并下发违章通知书。 | 585f786eba68a2af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2988_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路保护区内不能新建房屋 | 线路保护区内不能新建房屋 | verified_structural
2989 | 1 | 2989_clause1.json | 2980 | 换流变交接试验阀侧绕组连同套管的直流耐压试验（按出厂试验值的0.8倍或合同规定值，60min）。 | f190d86b72237d7c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2989_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流变交接试验阀侧绕组连同套管的直流耐压试验（按出厂试验值的0.8倍或合同规定值，60min） | 换流变交接试验阀侧绕组连同套管的直流耐压试验（按出厂试验值的0.8倍或合同规定值，60min） | verified_structural
2989 | 2 | 2989_clause2.json | 2980 | 现场交接试验，GB50150适用。 | cf2fb85ccb46e500 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2989_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场交接试验应遵循GB50150 | 现场交接试验应遵循GB50150 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2990 | 1 | 2990_clause1.json | 2981 | 绝缘油介质损耗因数（90℃）质量指标。 | 6a2eb3c3a8271adf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2990_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘油介质损耗因数（90℃）不大于0.005 | 绝缘油介质损耗因数（90℃）不大于0.005 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2990 | 2 | 2990_clause2.json | 2981 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。制造厂规定不取样的全密封互感器可不做检测。 | 53f363957a6bc7a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2990_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | verified_structural
2991 | 1 | 2991_clause1.json | 2982 | 绝缘油介质损耗因数（90℃）质量指标。 | 6a2eb3c3a8271adf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2991_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘油介质损耗因数（90℃）不大于0.005 | 绝缘油介质损耗因数（90℃）不大于0.005 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2991 | 2 | 2991_clause2.json | 2982 | 能够关合、承载和开断高压直流输电系统中的运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断直流系统故障电流的开关设备。 | e6bed8f4e274e055 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2991_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备应能关合、承载和开断高压直流输电系统中的运行电流 | 开关设备应能关合、承载和开断高压直流输电系统中的运行电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2992 | 1 | 2992_clause1.json | 2983 | 绝缘油介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007。 | b1ad7d5dea2bd1fb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2992_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007 | 绝缘油介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007 | verified_structural
2992 | 2 | 2992_clause2.json | 2983 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2992_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
2993 | 1 | 2993_clause1.json | 2984 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪，逐次特征气体组分数值比较应无明显增量。 | 91b30a908e1a799b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2993_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | verified_structural
2993 | 2 | 2993_clause2.json | 2984 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外)。 | 3c00fd8a081722c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2993_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | verified_structural
2994 | 1 | 2994_clause1.json | 2985 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪，逐次特征气体组分数值比较应无明显增量。 | 91b30a908e1a799b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2994_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | verified_structural
2994 | 2 | 2994_clause2.json | 2985 | 电压等级为750kV的套管绝缘油，宜进行油中溶解气体的色谱分析；油中溶解气体组分总烃含量不应超过10µL/L，H2含量不应超过150µL/L，C2H2含量不应超过0.1µL/L。 | ab083296a431a459 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2994_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电压等级为750kV的套管绝缘油，宜进行油中溶解气体的色谱分析 | 电压等级为750kV的套管绝缘油，宜进行油中溶解气体的色谱分析 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2995 | 1 | 2995_clause1.json | 2986 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪，逐次特征气体组分数值比较应无明显增量。 | 91b30a908e1a799b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2995_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | verified_structural
2995 | 2 | 2995_clause2.json | 2986 | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008）。 | c0983eeb40805ca7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2995_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008）。 | 断路器操动机构的防护等级：一般应为IP5X（见GB4208-2008）。 | verified_structural
2996 | 1 | 2996_clause1.json | 2987 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪，逐次特征气体组分数值比较应无明显增量。 | 91b30a908e1a799b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2996_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | verified_structural
2996 | 2 | 2996_clause2.json | 2987 | 在符合上述条件的情况下，自生产日期算起，丁腈基橡胶密封制品的贮存期一般不应超过一年，低介损减振橡胶密封制品的贮存期一般不应超过两年，丙烯酸酯橡胶、氟橡胶、氟硅橡胶密封制品的贮存期一般不应超过五年。超过贮存期的密封制品应由制造厂重新进行试验，合格后方可出厂。 | deb890963c7262a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2996_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在符合上述条件的情况下，自生产日期算起，丁腈基橡胶密封制品的贮存期一般不应超过一年 | 在符合上述条件的情况下，自生产日期算起，丁腈基橡胶密封制品的贮存期一般不应超过一年 | verified_structural
2997 | 1 | 2997_clause1.json | 2988 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪，逐次特征气体组分数值比较应无明显增量。 | 91b30a908e1a799b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2997_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | verified_structural
2997 | 2 | 2997_clause2.json | 2988 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：（三）不得兴建建筑物、构筑物；（四）不得种植可能危及电力设施安全的植物。 | d3ac755312a93abc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2997_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
2998 | 1 | 2998_clause1.json | 2989 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪，逐次特征气体组分数值比较应无明显增量。 | 91b30a908e1a799b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2998_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | 新投入运行、大修后的油浸式真空有载分接开关可在投运并变换分接后的24h、3天、1周、1月（或气体监测器）分别进行色谱跟踪 | verified_structural
2998 | 2 | 2998_clause2.json | 2989 | 接地极任意点的最高温度不得超过所在位置的水的沸点。设计时应计及海拔和水压对水沸点的影响。 | 042f3715706f5bd5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\2998_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地极任意点的最高温度不得超过所在位置的水的沸点 | 接地极任意点的最高温度不得超过所在位置的水的沸点 | verified_structural
2999 | 1 | 2999_clause1.json | 2990 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求,无轻瓦斯保护(或气体监测器)的油浸式真空有载分接开关应按照开关制造商规定的周期进行油色谱分析。 | aeed401373654107 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2999_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | verified_structural
2999 | 2 | 2999_clause2.json | 2990 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 4c1ad8089bd3266f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\2999_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | verified_structural
3000 | 1 | 3000_clause1.json | 2991 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求,无轻瓦斯保护(或气体监测器)的油浸式真空有载分接开关应按照开关制造商规定的周期进行油色谱分析。 | aeed401373654107 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3000_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | verified_structural
3000 | 2 | 3000_clause2.json | 2991 | 新投运48h至2周期间检测1次，与交接时的检测结果相比，如有明显增加，应跟踪分析，直至检测结果稳定且符合表195要求。 | ac47096b1b259b7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3000_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新投运48h至2周期间检测1次 | 新投运48h至2周期间检测1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3001 | 1 | 3001_clause1.json | 2992 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求,无轻瓦斯保护(或气体监测器)的油浸式真空有载分接开关应按照开关制造商规定的周期进行油色谱分析。 | aeed401373654107 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3001_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | verified_structural
3001 | 2 | 3001_clause2.json | 2992 | 现场机械特性试验，卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线，及检测用传感器和安装附件。 | aa5553ca827772d3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3001_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3002 | 1 | 3002_clause1.json | 2993 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求,无轻瓦斯保护(或气体监测器)的油浸式真空有载分接开关应按照开关制造商规定的周期进行油色谱分析。 | aeed401373654107 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3002_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | verified_structural
3002 | 2 | 3002_clause2.json | 2993 | 电厂、变电站电气装置的接地应符合下列规定：1、下列部位应采用专门敷设的接地线接地：1）旋转电机机座或外壳，出线柜、中性点柜的金属底座和外壳，封闭母线的外壳；2）配电装置的金属外壳。6、成列安装盘、柜的基础型钢和成列开关柜的接地母线，应有明显且不少于两点的可靠接地。 | d313847f37a4b647 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
3003 | 1 | 3003_clause1.json | 2994 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求,无轻瓦斯保护(或气体监测器)的油浸式真空有载分接开关应按照开关制造商规定的周期进行油色谱分析。 | aeed401373654107 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3003_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | 有轻瓦斯保护的油浸式真空有载分接开关运行正常时无油色谱分析的要求 | verified_structural
3003 | 2 | 3003_clause2.json | 2994 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构；现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz。 | 85b5703937eea635 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3003_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | verified_structural
3004 | 1 | 3004_clause1.json | 2995 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | fe5ef6046ae078f9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3004_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | verified_structural
3004 | 2 | 3004_clause2.json | 2995 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内。 | b0d4ee88a4841431 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3004_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3005 | 1 | 3005_clause1.json | 2996 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | fe5ef6046ae078f9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3005_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | verified_structural
3005 | 2 | 3005_clause2.json | 2996 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3005_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
3006 | 1 | 3006_clause1.json | 2997 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | fe5ef6046ae078f9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3006_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | verified_structural
3006 | 2 | 3006_clause2.json | 2997 | 新投运48h至2周期间检测1次，与交接时的检测结果相比，如有明显增加，应跟踪分析，直至检测结果稳定且符合表195要求。 | ac47096b1b259b7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3006_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新投运48h至2周期间检测1次 | 新投运48h至2周期间检测1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3007 | 1 | 3007_clause1.json | 2998 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | fe5ef6046ae078f9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3007_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | 油浸式真空有载分接开关的绝缘油检测周期、项目与标准按照DL/T574-2010表1的规定。 | verified_structural
3007 | 2 | 3007_clause2.json | 2998 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 4c1ad8089bd3266f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3007_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | verified_structural
3008 | 1 | 3008_clause1.json | 2999 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 48169174c7e15cd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3008_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | verified_structural
3008 | 2 | 3008_clause2.json | 2999 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3008_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
3009 | 1 | 3009_clause1.json | 3000 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 48169174c7e15cd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3009_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | verified_structural
3009 | 2 | 3009_clause2.json | 3000 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b8ed2123754b5fc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3009_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
3010 | 1 | 3010_clause1.json | 3001 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 48169174c7e15cd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3010_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | verified_structural
3010 | 2 | 3010_clause2.json | 3001 | 直流参考电压应不低于出厂值的95%。 | 1a9435c4454b5fd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3010_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流参考电压应不低于出厂值的95% | 直流参考电压应不低于出厂值的95% | verified_structural
3011 | 1 | 3011_clause1.json | 3002 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。油色谱分析，检测周期与变压器本体一致，乙炔含量的注意值为40μL/L；若乙炔含量超过注意值，应缩短检测周期，增长量不宜大于10μL/L；若乙炔含量超过以上数值与制造厂联系进一步分析处理。 | 5cedfc44d71abfff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3011_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | verified_structural
3011 | 2 | 3011_clause2.json | 3002 | 40度及以上转角塔的外角侧宜在顺线方向布置前后两串绝缘子跳线串；15度以内的转角内外侧跳线均应加装跳线绝缘子串。 | 1aab8bd34cd31d63 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3011_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 40度及以上转角塔的外角侧宜在顺线方向布置前后两串绝缘子跳线串 | 40度及以上转角塔的外角侧宜在顺线方向布置前后两串绝缘子跳线串 | verified_structural
3012 | 1 | 3012_clause1.json | 3003 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。油色谱分析，检测周期与变压器本体一致，乙炔含量的注意值为40μL/L；若乙炔含量超过注意值，应缩短检测周期，增长量不宜大于10μL/L；若乙炔含量超过以上数值与制造厂联系进一步分析处理。 | 5cedfc44d71abfff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3012_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | 运行中油浸式真空有载分接开关绝缘油含水量及击穿电压试验周期，与变压器本体保持一致。 | verified_structural
3012 | 2 | 3012_clause2.json | 3003 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。SF6水分含量不应超5.2规定的限值。 | deacda9093505d3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3012_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3013 | 1 | 3013_clause1.json | 3004 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致。 | f5e0e1fdbfdb6daa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3013_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | verified_structural
3013 | 2 | 3013_clause2.json | 3004 | GIS外壳及金属构架等应可靠接地,凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地,对运行人员易接触的外壳,其感应电压不得超过36V。外壳、构架等的相互电气连接应采用紧固连接(如螺栓连接或焊接形式),以保证电气上连通。 | 86acbe3b55820d02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3013_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS外壳及金属构架等应可靠接地 | GIS外壳及金属构架等应可靠接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3014 | 1 | 3014_clause1.json | 3005 | 换流变压器有载分接开关不应配置浮球式的油流继电器。 | 151099c03071b457 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3014_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流变压器有载分接开关不应配置浮球式的油流继电器 | 换流变压器有载分接开关不应配置浮球式的油流继电器 | verified_structural
3014 | 2 | 3014_clause2.json | 3005 | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格;静置期间，应从变压器、电抗器的套管、升高座、冷却装置、气体继电器及压力释放装置等有关部位进行多次放气，并宜启动潜油泵，直至残余气体排尽。 | 5b6b5536557842cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3014_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格 | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3015 | 1 | 3015_clause1.json | 3006 | 换流变压器有载分接开关不应配置浮球式的油流继电器。 | 151099c03071b457 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3015_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流变压器有载分接开关不应配置浮球式的油流继电器 | 换流变压器有载分接开关不应配置浮球式的油流继电器 | verified_structural
3015 | 2 | 3015_clause2.json | 3006 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次。 | 9e87fec7690a8501 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3015_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3016 | 1 | 3016_clause1.json | 3007 | 换流变压器有载分接开关仅配置了油流或速动压力继电器一种的，应投跳闸；同时配置了油流和速动压力继电器的，油流继电器应投跳闸，速动压力继电器应投报警。 | 954dd229a916f4e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3016_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流变压器有载分接开关仅配置了油流或速动压力继电器一种的，应投跳闸 | 换流变压器有载分接开关仅配置了油流或速动压力继电器一种的，应投跳闸 | verified_structural
3016 | 2 | 3016_clause2.json | 3007 | 主泵失电切换时间应躲过10kV站用电备自投切换时间。 | bafad6b396ef0200 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3016_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主泵失电切换时间应躲过10kV站用电备自投切换时间。 | 主泵失电切换时间应躲过10kV站用电备自投切换时间。 | verified_structural
3017 | 1 | 3017_clause1.json | 3008 | 继电器的接点在表2规定的工作条件下，应能承受不少于1000次的开断与闭合试验，且试验后接点仍能正常工作。 | 01afd500198f0c09 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3017_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 继电器的接点在表2规定的工作条件下，应能承受不少于1000次的开断与闭合试验，且试验后接点仍能正常工作。 | 继电器的接点在表2规定的工作条件下，应能承受不少于1000次的开断与闭合试验，且试验后接点仍能正常工作。 | verified_structural
3017 | 2 | 3017_clause2.json | 3008 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。SF6湿度不应超过GB/T11022-2011的5.2中确定的限值。 | da19a6903683dfd0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3017_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3018 | 1 | 3018_clause1.json | 3009 | 继电器应能承受表4中规定的工频试验电压。试验时，触点间隙应无辉光、闪络现象，其他绝缘应无击穿、闪络现象。 | ac771c2353003e9b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3018_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 继电器应能承受表4中规定的工频试验电压 | 继电器应能承受表4中规定的工频试验电压 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3018 | 2 | 3018_clause2.json | 3009 | 主循环回路过滤器的过滤网孔径不应大于200µm。 | ddb8e1701108028c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3018_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主循环回路过滤器的过滤网孔径不应大于200µm。 | 主循环回路过滤器的过滤网孔径不应大于200µm。 | verified_structural
3019 | 1 | 3019_clause1.json | 3010 | 继电器防喷水的密封性能，在无特别指明时一般应满足IP55防护等级的要求。 | 454ddce6c15d25c6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3019_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 继电器防喷水的密封性能，在无特别指明时一般应满足IP55防护等级的要求。 | 继电器防喷水的密封性能，在无特别指明时一般应满足IP55防护等级的要求。 | verified_structural
3019 | 2 | 3019_clause2.json | 3010 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b8ed2123754b5fc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3019_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
3020 | 1 | 3020_clause1.json | 3011 | 非循环油工作方式∶采集油样应能代表本体油样状态，取样方式不影响被监测设备的安全运行，分析完的油样不回注被监测设备，应单独收集处理，单次排放油量不大于200mL，收集油的容器应具有油量监测功能，对满油进行就地及远程告警。 | b084f75c23c60516 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3020_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 采集油样应能代表本体油样状态 | 采集油样应能代表本体油样状态 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3020 | 2 | 3020_clause2.json | 3011 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3020_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
3021 | 1 | 3021_clause1.json | 3012 | 测量重复性A级装置的测量重复性不大于3%，B级与C级装置的测量重复性不大于5%。 | e7958ede1b80823c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3021_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测量重复性A级装置的测量重复性不大于3%，B级与C级装置的测量重复性不大于5% | 测量重复性A级装置的测量重复性不大于3%，B级与C级装置的测量重复性不大于5% | verified_structural
3022 | 1 | 3022_clause1.json | 3013 | 界面张力（25℃）/（mN/m）质量指标: 1）投入运行前油：≥35； 2）运行油：≥25。 DL/T1798-2018《换流变压器交接及预防性试验规程》表1规定：界面张力交接时≥35，运行中≥19。 | 5191fa63f7ad61d9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3022_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 界面张力（25℃）/（mN/m）质量指标: 1）投入运行前油：≥35；2）运行油：≥25。 | 界面张力（25℃）/（mN/m）质量指标: 1）投入运行前油：≥35；2）运行油：≥25。 | verified_structural
3022 | 2 | 3022_clause2.json | 3013 | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃，绕组平均温升不超过65℃，绕组热点温升不超过78℃，油箱、铁心及构件表面温升不超过80℃。 | fd1f0e315b0e26ba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3022_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3023 | 1 | 3023_clause1.json | 3014 | 施加试验电压，使网侧绕组线端电压为1.5Um/√3，并维持60min，期间连续观察测量局部放电。 | a125013b48b3b3a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3023_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加试验电压，使网侧绕组线端电压为1.5Um/√3，并维持60min | 施加试验电压，使网侧绕组线端电压为1.5Um/√3，并维持60min | verified_structural
3023 | 2 | 3023_clause2.json | 3014 | 雷电冲击波形参数要求为：波峰偏差为±3%，波前及半波峰时间为1.2±30%/50±20%μs。 | 5a75663d04d87436 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3023_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 波峰偏差为±3% | 波峰偏差为±3% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3024 | 1 | 3024_clause1.json | 3015 | 额定增量电感值的允许偏差为＋15%~0。其他增量电感值的允许偏差由用户与制造单位协商确定。 | ac35f166996cede0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3024_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 额定增量电感值的允许偏差为+15%~0 | 额定增量电感值的允许偏差为+15%~0 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3024 | 2 | 3024_clause2.json | 3015 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有l%～1.5%的升高坡度。 | 9749617d24d53af4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3024_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高坡度。 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3025 | 1 | 3025_clause1.json | 3016 | 无油箱密封性试验。 | 50c7a8e34052ac99 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3025_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 无油箱密封性试验应按照GB/T 7596-2017《运行中变压器油质量指标及检验方法》进行 | 无油箱密封性试验应按照GB/T 7596-2017《运行中变压器油质量指标及检验方法》进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3025 | 2 | 3025_clause2.json | 3016 | 额定短路电流直流断路器预期开断的直流电流由下列值中选取(kA)：2、5、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100、125。注：对于电流有特殊要求时，由供需双方协商确定。 | 4fd855e94cd840f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3025_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 额定短路电流直流断路器预期开断的直流电流由下列值中选取：2、5、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100、125(kA) | 额定短路电流直流断路器预期开断的直流电流由下列值中选取：2、5、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100、125(kA) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3026 | 1 | 3026_clause1.json | 3017 | 无油箱密封性试验。 | 50c7a8e34052ac99 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3026_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 无油箱密封性试验应按照GB/T 7596-2017《运行中变压器油质量指标及检验方法》进行 | 无油箱密封性试验应按照GB/T 7596-2017《运行中变压器油质量指标及检验方法》进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3026 | 2 | 3026_clause2.json | 3017 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | c53c4953a09dfffc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3026_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
3027 | 1 | 3027_clause1.json | 3018 | 交接试验项目中包括油箱密封性试验。 | 3274e8c171e3bcdb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3027_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验项目中包括油箱密封性试验 | 交接试验项目中包括油箱密封性试验 | verified_structural
3027 | 2 | 3027_clause2.json | 3018 | 去离子回路技术要求f）当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | f10e69e6885b347a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3027_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3028 | 1 | 3028_clause1.json | 3019 | 按本标准第8章计算的平波电抗器总损耗值，不得超过损耗规定值的＋10%。 | c44182b371d2ce74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3028_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 按本标准第8章计算的平波电抗器总损耗值，不得超过损耗规定值的+10% | 按本标准第8章计算的平波电抗器总损耗值，不得超过损耗规定值的+10% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3028 | 2 | 3028_clause2.json | 3019 | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | e2d4ccc9030424b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3028_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | verified_structural
3029 | 1 | 3029_clause1.json | 3020 | 外施交流电压耐受试验中允许的局部放电量最大值应不超过500pC。 | 2ec17050fc4be85c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3029_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 外施交流电压耐受试验中允许的局部放电量最大值应不超过500pC。 | 外施交流电压耐受试验中允许的局部放电量最大值应不超过500pC。 | verified_structural
3029 | 2 | 3029_clause2.json | 3020 | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压，耐压过程中应进行局部放电检测，有条件时可对GIS设备进行现场冲击耐压试验。 | 6a3289fb75c57d5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3029_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压 | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压 | verified_structural
3030 | 1 | 3030_clause1.json | 3021 | 电抗器的温升限值应符合以下要求：顶层油55K、绕组平均（电阻法）60K、铁心75K、油箱及结构件80K。 | 2591a17079d7ffee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3030_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电抗器的温升限值应符合以下要求：顶层油55K、绕组平均（电阻法）60K、铁心75K、油箱及结构件80K。 | 电抗器的温升限值应符合以下要求：顶层油55K、绕组平均（电阻法）60K、铁心75K、油箱及结构件80K。 | verified_structural
3030 | 2 | 3030_clause2.json | 3021 | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | 1b7a6f56a25ce797 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3030_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | verified_structural
3031 | 1 | 3031_clause1.json | 3022 | 电抗器油箱应承受真空度为133Pa和正压力为98kPa的机械强度试验，不得有损伤和不允许的永久变形。 | dbd1c4a93e8be401 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3031_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电抗器油箱应承受真空度为133Pa和正压力为98kPa的机械强度试验，不得有损伤和不允许的永久变形。 | 电抗器油箱应承受真空度为133Pa和正压力为98kPa的机械强度试验，不得有损伤和不允许的永久变形。 | verified_structural
3031 | 2 | 3031_clause2.json | 3022 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。SF6水分含量不应超5.2规定的限值。 | deacda9093505d3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3031_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3032 | 1 | 3032_clause1.json | 3023 | 如无其他特殊要求，平波电抗器在任何频率下的电感对额定值的偏差应不超过±5%的范围。 | f6f237d93cab2e3c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3032_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 平波电抗器在任何频率下的电感对额定值的偏差应不超过±5%的范围。 | 平波电抗器在任何频率下的电感对额定值的偏差应不超过±5%的范围。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3032 | 2 | 3032_clause2.json | 3023 | 保证真空热油循环速度为6000L/h-10000L/h，滤油机出口温度设定不超过75℃，变压器出口油温到达55℃开始计时，循环时间应不少于96h(或按照厂家技术要求执行）。 | 212320a771e20dac | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3032_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 保证真空热油循环速度为6000L/h-10000L/h | 保证真空热油循环速度为6000L/h-10000L/h | verified_structural
3033 | 1 | 3033_clause1.json | 3024 | 直流电阻与直流损耗的例行试验项目测试中，未对直流电阻的测量值标准进行数值的量化规定。 | e980e9663091fc3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3033_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流电阻与直流损耗的例行试验项目测试中，未对直流电阻的测量值标准进行数值的量化规定。 | 直流电阻与直流损耗的例行试验项目测试中，未对直流电阻的测量值标准进行数值的量化规定。 | verified_structural
3033 | 2 | 3033_clause2.json | 3024 | 去离子回路技术要求f）当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | f10e69e6885b347a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3033_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3034 | 1 | 3034_clause1.json | 3025 | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。当部件较大，采用热浸镀锌有困难时，可采用热喷涂进行防腐处理，其技术要求见表19。 | ac980208f943a93e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3034_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。 | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3034 | 2 | 3034_clause2.json | 3025 | 关于气体继电器管道坡度的问题，条款统一意见：装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | e7c1ec4e524151a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3034_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3035 | 1 | 3035_clause1.json | 3026 | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。当部件较大，采用热浸镀锌有困难时，可采用热喷涂进行防腐处理，其技术要求见表19。 | ac980208f943a93e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3035_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。 | 钢管部件的防腐处理宜采用热浸镀锌。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3035 | 2 | 3035_clause2.json | 3026 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 5c282fc79d572892 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3035_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3036 | 1 | 3036_clause1.json | 3027 | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | ac84907fdad9b1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3036_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | verified_structural
3036 | 2 | 3036_clause2.json | 3027 | 关于气体继电器管道坡度的问题，条款统一意见：装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | e7c1ec4e524151a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3036_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3037 | 1 | 3037_clause1.json | 3028 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算。 | 7132bcbffde40d67 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3037_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算。 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算。 | verified_structural
3037 | 2 | 3037_clause2.json | 3028 | 能够关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流的开关装置。 | 66e01acdbd0cff27 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3037_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关装置应能关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流 | 开关装置应能关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3038 | 1 | 3038_clause1.json | 3029 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算。 | 7132bcbffde40d67 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3038_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算。 | 对于大于10mm覆冰地区，必要时宜按稀有覆冰条件进行验算。 | verified_structural
3038 | 2 | 3038_clause2.json | 3029 | 操作期间，开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。开关操作时，GIS的噪音水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB（A）；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定。 | ce1f00a8ba9f5c50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3038_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3039 | 1 | 3039_clause1.json | 3030 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计，必要时还宜按稀有覆冰条件进行验算。 | bb5540924f1a5341 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3039_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | 设计覆冰宜按无冰、5mm～10mm和15mm覆冰厚度设计 | verified_structural
3039 | 2 | 3039_clause2.json | 3030 | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | e2d4ccc9030424b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3039_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | verified_structural
3040 | 1 | 3040_clause1.json | 3031 | 钢筋笼制作、安装的质量应符合下列要求：a）钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求，制作允许偏差应符合表19的规定；主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋笼直径±10mm，钢筋笼长度±100mm。 | a8009ec3b8e1b5f5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3040_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:19 | TRUE | 钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求 | 钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3040 | 2 | 3040_clause2.json | 3031 | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测；除顶轴油外的润滑油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照20％比例进行抽样检测；对除顶轴油外的润滑油管道和冷却系统管道焊缝抽检发现存在不合格时，应扩大1倍抽检比例检测，仍存在不合格焊缝时应对该管道焊缝进行100%全检，对发现的不合格焊缝进行返修消缺，复测合格后方可投入使用。 | 08a60e0e3105eb82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3040_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测 | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3041 | 1 | 3041_clause1.json | 3032 | 采用缠绕处理导线损伤时，其中心应位于损伤最严重处，并应将受伤部分全部覆盖。其长度不得小于100mm。 | 2c6d54420e5825d5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3041_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:100 | TRUE | 采用缠绕处理导线损伤时，其中心应位于损伤最严重处，并应将受伤部分全部覆盖。 | 采用缠绕处理导线损伤时，其中心应位于损伤最严重处，并应将受伤部分全部覆盖。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3041 | 2 | 3041_clause2.json | 3032 | GIS外壳及金属构架等应可靠接地,凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地,对运行人员易接触的外壳,其感应电压不得超过36V。外壳、构架等的相互电气连接应采用紧固连接(如螺栓连接或焊接形式),以保证电气上连通。 | 86acbe3b55820d02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3041_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS外壳及金属构架等应可靠接地 | GIS外壳及金属构架等应可靠接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3042 | 1 | 3042_clause1.json | 3033 | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm。 | f7e4c772da8a73a0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3042_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm。 | 预绞式补修条（护线条）补修，补修条（护线条）端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm。 | verified_structural
3042 | 2 | 3042_clause2.json | 3033 | GIS外壳及金属构架等应可靠接地,凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地,对运行人员易接触的外壳,其感应电压不得超过36V。外壳、构架等的相互电气连接应采用紧固连接(如螺栓连接或焊接形式),以保证电气上连通。 | 86acbe3b55820d02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3042_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS外壳及金属构架等应可靠接地 | GIS外壳及金属构架等应可靠接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3043 | 1 | 3043_clause1.json | 3034 | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以百年一遇洪水位为基准。 | 3fa07fde4d813770 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3043_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以百年一遇洪水位为基准 | 线路跨越不通航河流时最小垂直距离以百年一遇洪水位为基准 | verified_structural
3043 | 2 | 3043_clause2.json | 3034 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A)。 | af621f8f00af1191 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3043_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
3044 | 1 | 3044_clause1.json | 3035 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过2°，且最大偏移值一般不应超过400mm（高山大岭500mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。 | 7c7a4c3d47b123da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3044_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | verified_structural
3044 | 2 | 3044_clause2.json | 3035 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构；现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz。 | 85b5703937eea635 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3044_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3045 | 1 | 3045_clause1.json | 3036 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过2°，且最大偏移值一般不应超过400mm（高山大岭500mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。 | 7c7a4c3d47b123da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3045_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面 | verified_structural
3045 | 2 | 3045_clause2.json | 3036 | 现场机械特性试验，卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线，及检测用传感器和安装附件。 | aa5553ca827772d3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3045_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3046 | 1 | 3046_clause1.json | 3037 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5°。 | dde4657625cc46e9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3046_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5°。 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的最大偏移（除设计考虑的预偏外）不应大于300mm或7.5°。 | verified_structural
3046 | 2 | 3046_clause2.json | 3037 | 与电子式测量设备接口直流控制保护系统通过合并单元与一次电子式测量设备接口。直流控制保护系统与合并单元的接口方式应采用光纤方式，通信协议应采用IEC60044-8总线、TDM总线等标准协议。 | c4523e718c51ec90 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3046_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流控制保护系统与合并单元的接口方式应采用光纤方式 | 直流控制保护系统与合并单元的接口方式应采用光纤方式 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3047 | 1 | 3047_clause1.json | 3038 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750，钢管塔不应超过1/1000。 | 89ca087b06c4806c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3047_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750，钢管塔不应超过1/1000。 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750，钢管塔不应超过1/1000。 | verified_structural
3047 | 2 | 3047_clause2.json | 3038 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构；现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz。 | 85b5703937eea635 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3047_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | verified_structural
3048 | 1 | 3048_clause1.json | 3039 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750，钢管塔不应超过1/1000。 | 89ca087b06c4806c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3048_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750，钢管塔不应超过1/1000。 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度角钢铁塔不得超过1/750，钢管塔不应超过1/1000。 | verified_structural
3048 | 2 | 3048_clause2.json | 3039 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | c53c4953a09dfffc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3048_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
3049 | 1 | 3049_clause1.json | 3040 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500，±660kV及以上电压等级角钢杆塔不应超过1/750，钢管塔不应超过1/800。 | 05f2e5a5d1ba6852 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3049_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3049 | 2 | 3049_clause2.json | 3040 | 关于气体继电器管道坡度的问题，条款统一意见：装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | e7c1ec4e524151a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3049_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3050 | 1 | 3050_clause1.json | 3041 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m。 | 32119a6ec7afa069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3050_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3050 | 2 | 3050_clause2.json | 3041 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试，并选用合适测量方法测量合闸电阻的阻值。 | eb7054f077a8b7d0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3050_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3051 | 1 | 3051_clause1.json | 3042 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m。 | 32119a6ec7afa069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3051_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3051 | 2 | 3051_clause2.json | 3042 | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5%。 | 15a03f6b04438346 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3051_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5% | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5% | verified_structural
3052 | 1 | 3052_clause1.json | 3043 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m。 | 32119a6ec7afa069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3052_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3052 | 2 | 3052_clause2.json | 3043 | 电压互感器220kV及以下：乙炔≤3µL/L；330kV及以上：乙炔≤2µL/L。 | d78bb4acd269af6c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3052_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压互感器220kV及以下：乙炔≤3µL/L | 电压互感器220kV及以下：乙炔≤3µL/L | verified_structural
3053 | 1 | 3053_clause1.json | 3044 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m。 | f22b0841f46c410d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3053_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
3053 | 2 | 3053_clause2.json | 3044 | 测量基座绝缘电阻应不低于5MΩ（使用500V绝缘电阻表）。 | 23fe00fb4fc5dfec | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3053_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 测量基座绝缘电阻应不低于5MΩ（使用500V绝缘电阻表） | 测量基座绝缘电阻应不低于5MΩ（使用500V绝缘电阻表） | verified_structural
3054 | 1 | 3054_clause1.json | 3045 | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m；大跨越档弧垂允许偏差为±1%，其正偏差不应超过1m。 | f22b0841f46c410d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3054_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | 一般情况下导地线弧垂对设计值的允许误差为±2.5%，其正偏差不应超过0.5m | verified_structural
3054 | 2 | 3054_clause2.json | 3045 | 现场交接试验，GB50150适用。 | cf2fb85ccb46e500 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3054_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场交接试验应遵循GB50150 | 现场交接试验应遵循GB50150 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3055 | 1 | 3055_clause1.json | 3046 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5%。 | 77828a4037253012 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3055_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | verified_structural
3055 | 2 | 3055_clause2.json | 3046 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测。 | b6617930e96f01a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3055_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | verified_structural
3056 | 1 | 3056_clause1.json | 3047 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | af413dac8cc21173 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3056_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | verified_structural
3056 | 2 | 3056_clause2.json | 3047 | 新投运48h至2周期间检测1次，与交接时的检测结果相比，如有明显增加，应跟踪分析，直至检测结果稳定且符合表195要求。 | ac47096b1b259b7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3056_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新投运48h至2周期间检测1次 | 新投运48h至2周期间检测1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3057 | 1 | 3057_clause1.json | 3048 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | af413dac8cc21173 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3057_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | verified_structural
3057 | 2 | 3057_clause2.json | 3048 | 额定直流电压从下列值中选取(kV)：6、10、20、25、35、50、100、160、200、320、400、500。注：对于直流电压有特殊要求时，由供需双方协商确定。 | 5ff0c506c097bde5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3057_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 额定直流电压从下列值中选取：6、10、20、25、35、50、100、160、200、320、400、500 | 额定直流电压从下列值中选取：6、10、20、25、35、50、100、160、200、320、400、500 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3058 | 1 | 3058_clause1.json | 3049 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | af413dac8cc21173 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3058_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | verified_structural
3058 | 2 | 3058_clause2.json | 3049 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | c53c4953a09dfffc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3058_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 220kV、330kV、500kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
3059 | 1 | 3059_clause1.json | 3050 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | af413dac8cc21173 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3059_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | verified_structural
3059 | 2 | 3059_clause2.json | 3050 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次。 | 9e87fec7690a8501 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3059_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3060 | 1 | 3060_clause1.json | 3051 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | af413dac8cc21173 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3060_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | 对于重要的直线型交叉跨越塔，包括跨越110kV及以上线路、铁路、高等级公路和高速公路、通航河流等，应采用双悬垂串、V型或八字型绝缘子串结构，并尽可能采用双独立挂点。 | verified_structural
3060 | 2 | 3060_clause2.json | 3051 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为55kV。 | 13cb044bf4da0266 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3060_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为55kV。 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为55kV。 | verified_structural
3061 | 1 | 3061_clause1.json | 3052 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联“I”型串或双“V”型串。 | 2596f182052e45ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3061_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3061 | 2 | 3061_clause2.json | 3052 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 5c282fc79d572892 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3061_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3062 | 1 | 3062_clause1.json | 3053 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联“I”型串或双“V”型串。 | 2596f182052e45ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3062_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3062 | 2 | 3062_clause2.json | 3053 | 阀冷与极控通讯信号：“直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：a）远方停止主泵（STOP_PUMP）；b）远方启动主泵（START_PUMP）；c）远方切换主泵（SWITCH_PUMP）；d）换流阀解锁（DEBLOCK）；e）换流阀闭锁（BLOCK）；f）主用直流控制系统（ACTIVE）。阀冷控制保护系统上传至直流控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：a）阀冷跳闸（TRIP）；b）阀冷系统运行（OPERATING）；c）功率回降（RUNBACK）；d）阀冷就绪（RFO）；e）阀冷失去冗余冷却（NO_RED_COOLING）；f）阀冷主用系统（ACTIVE）。” | 949db0a7d6313350 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
3063 | 1 | 3063_clause1.json | 3054 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联“I”型串或双“V”型串。 | 2596f182052e45ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3063_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3063 | 2 | 3063_clause2.json | 3054 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试，并选用合适测量方法测量合闸电阻的阻值。 | eb7054f077a8b7d0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3063_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3064 | 1 | 3064_clause1.json | 3055 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联“I”型串或双“V”型串。 | 2596f182052e45ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3064_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3064 | 2 | 3064_clause2.json | 3055 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据，满足环境极端最高温度或湿球温度条件下，换流阀连续2h过负荷运行时的晶闸管换流阀要求。 | 78c1256e01a7f2bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3064_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | verified_structural
3065 | 1 | 3065_clause1.json | 3056 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计，耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式，单串强度应满足受力要求。 | 485f7995f8f736a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3065_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | verified_structural
3065 | 2 | 3065_clause2.json | 3056 | 雷电冲击波形参数要求为：波峰偏差为±3%，波前及半波峰时间为1.2±30%/50±20%μs。 | 5a75663d04d87436 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3065_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 波峰偏差为±3% | 波峰偏差为±3% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3066 | 1 | 3066_clause1.json | 3057 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计，耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式，单串强度应满足受力要求。 | 485f7995f8f736a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3066_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | verified_structural
3066 | 2 | 3066_clause2.json | 3057 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次。 | 9e87fec7690a8501 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3066_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3067 | 1 | 3067_clause1.json | 3058 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计，耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式，单串强度应满足受力要求。 | 485f7995f8f736a7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3067_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | 500千伏及以下线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计 | verified_structural
3067 | 2 | 3067_clause2.json | 3058 | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格;静置期间，应从变压器、电抗器的套管、升高座、冷却装置、气体继电器及压力释放装置等有关部位进行多次放气，并宜启动潜油泵，直至残余气体排尽。 | 5b6b5536557842cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3067_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格 | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3068 | 1 | 3068_clause1.json | 3059 | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求，表13注2条，直流线路跨110kV及以上线路、铁路、特殊管道、通航河流、高速公路及一级公路时，绝缘子串应采用双挂点双联串或两个单联串。 | c36073712e44df44 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3068_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求 | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3068 | 2 | 3068_clause2.json | 3059 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 5c282fc79d572892 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3068_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3069 | 1 | 3069_clause1.json | 3060 | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求，表13注2条，直流线路跨110kV及以上线路、铁路、特殊管道、通航河流、高速公路及一级公路时，绝缘子串应采用双挂点双联串或两个单联串。 | c36073712e44df44 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3069_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求 | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3069 | 2 | 3069_clause2.json | 3060 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测。 | b6617930e96f01a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3069_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | verified_structural
3070 | 1 | 3070_clause1.json | 3061 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 8df1c7bcd998080b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3070_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | verified_structural
3070 | 2 | 3070_clause2.json | 3061 | 对于电容器单元，-5%～+5%。 | 9ed61d5500777d34 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3070_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于电容器单元，电容值允许偏差为-5%～+5% | 对于电容器单元，电容值允许偏差为-5%～+5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3071 | 1 | 3071_clause1.json | 3062 | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | f015a55aa27e4305 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3071_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | verified_structural
3071 | 2 | 3071_clause2.json | 3062 | 750kV、500kV、330kV电压等级变压器油击穿电压分别不小于75kV、65kV、55kV | ac4a61dc5dc31145 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3071_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 750kV、500kV、330kV电压等级变压器油击穿电压分别不小于75kV、65kV、55kV | 750kV、500kV、330kV电压等级变压器油击穿电压分别不小于75kV、65kV、55kV | verified_structural
3072 | 1 | 3072_clause1.json | 3063 | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | f015a55aa27e4305 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3072_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | verified_structural
3072 | 2 | 3072_clause2.json | 3063 | 主泵失电切换时间应躲过10kV站用电备自投切换时间。 | bafad6b396ef0200 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3072_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主泵失电切换时间应躲过10kV站用电备自投切换时间。 | 主泵失电切换时间应躲过10kV站用电备自投切换时间。 | verified_structural
3073 | 1 | 3073_clause1.json | 3064 | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | f015a55aa27e4305 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3073_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | verified_structural
3073 | 2 | 3073_clause2.json | 3064 | 出线端子对地以及无电气联系的出线端子间，用工频电压1000V进行1min介质强度试验，或用2500V绝缘电阻表进行1min介质强度试验，无击穿、闪络；采用2500V绝缘电阻表在耐压试验前后测量绝缘电阻应不小于10MΩ。 | 410100345e582344 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3073_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 出线端子对地以及无电气联系的出线端子间，用工频电压1000V进行1min介质强度试验，或用2500V绝缘电阻表进行1min介质强度试验，无击穿、闪络 | 出线端子对地以及无电气联系的出线端子间，用工频电压1000V进行1min介质强度试验，或用2500V绝缘电阻表进行1min介质强度试验，无击穿、闪络 | verified_structural
3074 | 1 | 3074_clause1.json | 3065 | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | f015a55aa27e4305 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3074_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | 极导线地面投影外侧5m范围内不得有长期住人的建筑物。 | verified_structural
3074 | 2 | 3074_clause2.json | 3065 | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测；除顶轴油外的润滑油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照20％比例进行抽样检测；对除顶轴油外的润滑油管道和冷却系统管道焊缝抽检发现存在不合格时，应扩大1倍抽检比例检测，仍存在不合格焊缝时应对该管道焊缝进行100%全检，对发现的不合格焊缝进行返修消缺，复测合格后方可投入使用。 | 08a60e0e3105eb82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3074_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测 | 顶轴油管道环缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）应按照100％比例进行检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3075 | 1 | 3075_clause1.json | 3066 | 线路走廊保护区管理，±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 9f84a40655baef4e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3075_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | ±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | ±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3075 | 2 | 3075_clause2.json | 3066 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | 68d5c223f212e815 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3075_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3076 | 1 | 3076_clause1.json | 3067 | 线路走廊保护区管理，±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 9f84a40655baef4e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3076_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | ±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | ±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3076 | 2 | 3076_clause2.json | 3067 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存。 | 0c339763a0f0b018 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3076_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110(66)kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | 110(66)kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | verified_structural
3077 | 1 | 3077_clause1.json | 3068 | 线路走廊保护区管理，±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 9f84a40655baef4e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3077_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | ±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | ±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3077 | 2 | 3077_clause2.json | 3068 | 110(66)kV及以上电压等级的变压器在新安装时应进行现场局部放电试验。 | a7cf086025ea26e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3077_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110(66)kV及以上电压等级的变压器在新安装时应进行现场局部放电试验。 | 110(66)kV及以上电压等级的变压器在新安装时应进行现场局部放电试验。 | verified_structural
3078 | 1 | 3078_clause1.json | 3069 | 线路保护区内不能新建房屋，运行单位应对违章建筑及时制止并下发违章通知书。 | 585f786eba68a2af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3078_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路保护区内不能新建房屋 | 线路保护区内不能新建房屋 | verified_structural
3078 | 2 | 3078_clause2.json | 3069 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次。 | 9e87fec7690a8501 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3078_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3079 | 1 | 3079_clause1.json | 3070 | 线路保护区内不能新建房屋，运行单位应对违章建筑及时制止并下发违章通知书。 | 585f786eba68a2af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3079_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路保护区内不能新建房屋 | 线路保护区内不能新建房屋 | verified_structural
3079 | 2 | 3079_clause2.json | 3070 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2％。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5％以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率一般在30Hz～300Hz的范围内。 | c50f174d7478521c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3079_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3080 | 1 | 3080_clause1.json | 3071 | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | 4af19850497ebb89 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3080_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | verified_structural
3080 | 2 | 3080_clause2.json | 3071 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | a0828f5f6203d8dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3080_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | verified_structural
3081 | 1 | 3081_clause1.json | 3072 | 500kV及以上架空线路45°及以上转角塔的外角侧跳线串宜使用双串绝缘子并可加装重锤；15°以内的转角内外侧均应加装跳线绝缘子串。 | 9d34cca26cf46ca7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3081_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 500kV及以上架空线路45°及以上转角塔的外角侧跳线串宜使用双串绝缘子并可加装重锤 | 500kV及以上架空线路45°及以上转角塔的外角侧跳线串宜使用双串绝缘子并可加装重锤 | verified_structural
3081 | 2 | 3081_clause2.json | 3072 | 现场交接试验，GB50150适用。 | cf2fb85ccb46e500 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3081_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场交接试验应遵循GB50150 | 现场交接试验应遵循GB50150 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3082 | 1 | 3082_clause1.json | 3073 | 通过耕地的线路，其接地体应埋设在耕作深度以下，位于居民区和水田的接地体应敷设成环形。 | 1ae4e4f6da48280e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3082_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通过耕地的线路，其接地体应埋设在耕作深度以下 | 通过耕地的线路，其接地体应埋设在耕作深度以下 | verified_structural
3082 | 2 | 3082_clause2.json | 3073 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构；现有的经验是试验频率从10Hz到300Hz。 | 85b5703937eea635 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3082_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构 | verified_structural
3083 | 1 | 3083_clause1.json | 3074 | 通过耕地的线路，其接地体应埋设在耕作深度以下，位于居民区和水田的接地体应敷设成环形。 | 1ae4e4f6da48280e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3083_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通过耕地的线路，其接地体应埋设在耕作深度以下 | 通过耕地的线路，其接地体应埋设在耕作深度以下 | verified_structural
3083 | 2 | 3083_clause2.json | 3074 | 新投运48h至2周期间检测1次，与交接时的检测结果相比，如有明显增加，应跟踪分析，直至检测结果稳定且符合表195要求。 | ac47096b1b259b7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3083_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新投运48h至2周期间检测1次 | 新投运48h至2周期间检测1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3084 | 1 | 3084_clause1.json | 3075 | 通过耕地的线路，其接地体埋深的规定如下：a）旱地耕地接地体埋深不小于0.6m；b）水田耕地接地体埋深不小于0.8m。 | 64a3c6daf29d8e4c |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
3084 | 2 | 3084_clause2.json | 3075 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | 68d5c223f212e815 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3084_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3085 | 1 | 3085_clause1.json | 3076 | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换。 | ad8dccc6ef3aab6f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3085_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换 | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换 | verified_structural
3085 | 2 | 3085_clause2.json | 3076 | 操作期间，开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。开关操作时，GIS的噪音水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB（A）；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定。 | ce1f00a8ba9f5c50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3085_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3086 | 1 | 3086_clause1.json | 3077 | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换。 | ad8dccc6ef3aab6f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3086_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换 | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换 | verified_structural
3086 | 2 | 3086_clause2.json | 3077 | 进行水冷系统静态加压试验，分2次～3次加压到运行水压的1.1倍后持续至少1h，合格标准为加压结束时压力降低不超过5%，且没有渗漏。阀冷与极控通讯信号：“阀冷与极控间采用光传输接口方式，通讯信号如下：a)直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）系统ACTIVE（ACTIVE）；2）远方切换主泵（SWITCHPUMP）；3）换流阀解锁/闭锁（DEBLOCK/BLOCK）。b）阀冷控制保护系统上传至直流控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）阀冷系统请求跳闸（TRIP）；2）阀冷系统请求功率回降（RUNBACK）；3）阀冷系统可用（OK）；4）阀冷系统具备运行条件（RFO）；5）阀冷系统具有冗余冷却能力（REDCOOLING）；6）SYS-ACTIVE（ACTIVE）。” | 1e502154dd26e107 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
3087 | 1 | 3087_clause1.json | 3078 | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换。 | ad8dccc6ef3aab6f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3087_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换 | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换 | verified_structural
3087 | 2 | 3087_clause2.json | 3078 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。在大多数情况下，能有效地检查异常电极结构。电压波形应接近正弦，两个半波应完全一样，且峰值和有效值之比等于√2±0.07。交流电压频率一般应在10Hz-300Hz范围内。 | 201c037a48c62214 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3087_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | verified_structural
3088 | 1 | 3088_clause1.json | 3079 | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换。 | ad8dccc6ef3aab6f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3088_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换 | 对运行年限超过15年储油柜的胶囊和隔膜应更换 | verified_structural
3088 | 2 | 3088_clause2.json | 3079 | 关于气体继电器管道坡度的问题，条款统一意见：装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | e7c1ec4e524151a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3088_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3089 | 1 | 3089_clause1.json | 3080 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3089_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
3089 | 2 | 3089_clause2.json | 3080 | 焊接接头分类检验的项目范围及数量III中“工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1%”。 | 19aeeb7904bddce8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3089_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3090 | 1 | 3090_clause1.json | 3081 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3090_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
3090 | 2 | 3090_clause2.json | 3081 | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃，绕组平均温升不超过65℃，绕组热点温升不超过78℃，油箱、铁心及构件表面温升不超过80℃。 | fd1f0e315b0e26ba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3090_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3091 | 1 | 3091_clause1.json | 3082 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3091_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
3091 | 2 | 3091_clause2.json | 3082 | 检测周期如下：--变压器出厂时。--变压器交接时。 | 65dc84c324648d9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3091_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器出厂时 | 变压器出厂时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3092 | 1 | 3092_clause1.json | 3083 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3092_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
3092 | 2 | 3092_clause2.json | 3083 | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压和频率变化范围±10%。暂态过程中，阀冷系统供电电源最大过电压为1.5倍100ms。上述情况下，阀冷系统各类电机及开关都应正常运行。 | f2c9e69f03e9a540 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3092_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压和频率变化范围±10% | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压和频率变化范围±10% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3093 | 1 | 3093_clause1.json | 3084 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3093_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
3093 | 2 | 3093_clause2.json | 3084 | 关于气体继电器管道坡度的问题，条款统一意见：装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | e7c1ec4e524151a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3093_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3094 | 1 | 3094_clause1.json | 3085 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3094_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
3094 | 2 | 3094_clause2.json | 3085 | 表7绝缘油参数750kV≥70。 | b112da9d00bc4259 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3094_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:7 | TRUE | 绝缘油参数750kV≥70 | 绝缘油参数750kV≥70 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3095 | 1 | 3095_clause1.json | 3086 | 110（66）kV及以上设备新投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验。 | 4dd246359271230c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3095_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上设备新投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验。 | 110（66）kV及以上设备新投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验。 | verified_structural
3095 | 2 | 3095_clause2.json | 3086 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2％。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5％以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率一般在30Hz～300Hz的范围内。 | c50f174d7478521c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3095_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3096 | 1 | 3096_clause1.json | 3087 | 每个平台应有MOV冗余单元，冗余单元的总容量不应小于额定能量的10%，且不少于2个MOV单元。 | 551513bf5c0f656d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3096_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 每个平台应有MOV冗余单元，冗余单元的总容量不应小于额定能量的10%，且不少于2个MOV单元。 | 每个平台应有MOV冗余单元，冗余单元的总容量不应小于额定能量的10%，且不少于2个MOV单元。 | verified_structural
3096 | 2 | 3096_clause2.json | 3087 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次。 | 9e87fec7690a8501 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3096_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3097 | 1 | 3097_clause1.json | 3088 | 1000kV设备的电晕及无线电干扰应符合下列规定：1）在1.1倍最高相电压下，屋外晴天夜晚应无可见电晕，晴天无线电干扰电压不应大于500μV。 | ce0bb24bc7504eb2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3097_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1 | TRUE | 在1.1倍最高相电压下，屋外晴天夜晚应无可见电晕，晴天无线电干扰电压不应大于500μV。 | 在1.1倍最高相电压下，屋外晴天夜晚应无可见电晕，晴天无线电干扰电压不应大于500μV。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3097 | 2 | 3097_clause2.json | 3088 | 装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀，以防因储油柜中的油下泄而致使火灾扩大。 | 0f38d645a339f966 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3097_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀 | 装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3098 | 1 | 3098_clause1.json | 3089 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为530kV。 | 48984b74f4930a25 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3098_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为530kV。 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为530kV。 | verified_structural
3098 | 2 | 3098_clause2.json | 3089 | 关于气体继电器管道坡度的问题，条款统一意见：装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | e7c1ec4e524151a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3098_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3099 | 1 | 3099_clause1.json | 3090 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为530kV。 | 48984b74f4930a25 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3099_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为530kV。 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为530kV。 | verified_structural
3099 | 2 | 3099_clause2.json | 3090 | 去离子回路技术要求f）当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | f10e69e6885b347a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3099_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3100 | 1 | 3100_clause1.json | 3091 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为633kV。 | fe91fbc796c6cc83 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3100_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为633kV。 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为633kV。 | verified_structural
3100 | 2 | 3100_clause2.json | 3091 | 现场机械特性试验，卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线，及检测用传感器和安装附件。 | aa5553ca827772d3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3100_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3101 | 1 | 3101_clause1.json | 3092 | 特殊试验项目包括：一次端多次截断冲击试验、传递过电压试验、机械强度试验、内部电弧故障试验、低温和高温下的密封性能试验（适用于气体绝缘产品）、腐蚀试验、着火危险试验。 | ddb63b63682a9974 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3101_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有电力设备都应进行一次端多次截断冲击试验 | 所有电力设备都应进行一次端多次截断冲击试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3101 | 2 | 3101_clause2.json | 3092 | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格;静置期间，应从变压器、电抗器的套管、升高座、冷却装置、气体继电器及压力释放装置等有关部位进行多次放气，并宜启动潜油泵，直至残余气体排尽。 | 5b6b5536557842cb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3101_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格 | 变压器、电抗器注油完毕后，在施加电压前，静置时间不应少于120h，且绝缘油合格 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3102 | 1 | 3102_clause1.json | 3093 | 特殊试验项目包括：传递过电压试验、机械强度试验、低温和高温下的密封性能试验（适用于气体绝缘产品）、腐蚀试验、着火危险试验、温度系数（Tc）测定、电容器单元的密封设计试验。” | 577276cdce4042f3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3102_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 所有电气设备必须进行传递过电压试验 | 所有电气设备必须进行传递过电压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3102 | 2 | 3102_clause2.json | 3093 | 电压等级为750kV的套管绝缘油，宜进行油中溶解气体的色谱分析；油中溶解气体组分总烃含量不应超过10µL/L，H2含量不应超过150µL/L，C2H2含量不应超过0.1µL/L。 | ab083296a431a459 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3102_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电压等级为750kV的套管绝缘油，宜进行油中溶解气体的色谱分析 | 电压等级为750kV的套管绝缘油，宜进行油中溶解气体的色谱分析 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3103 | 1 | 3103_clause1.json | 3094 | 例行试验项目包括：端子标志检验、一次电压端的工频耐压试验、局部放电测量、低压器件的工频耐压试验、准确度试验、电容量和介质损耗因数测量。 | 142f8f1de116f86a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3103_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 例行试验项目包括：端子标志检验、一次电压端的工频耐压试验、局部放电测量、低压器件的工频耐压试验、准确度试验、电容量和介质损耗因数测量。 | 例行试验项目包括：端子标志检验、一次电压端的工频耐压试验、局部放电测量、低压器件的工频耐压试验、准确度试验、电容量和介质损耗因数测量。 | verified_structural
3103 | 2 | 3103_clause2.json | 3094 | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压，耐压过程中应进行局部放电检测，有条件时可对GIS设备进行现场冲击耐压试验。 | 6a3289fb75c57d5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3103_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压 | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压 | verified_structural
3104 | 1 | 3104_clause1.json | 3095 | 油中溶解气体分析（油纸绝缘）要求：110（66）kV及以上乙炔≤2µL/L。 | 3856a09a75e2230a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3104_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上乙炔≤2µL/L | 110（66）kV及以上乙炔≤2µL/L | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3104 | 2 | 3104_clause2.json | 3095 | 去离子回路技术要求f）当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | f10e69e6885b347a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3104_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3105 | 1 | 3105_clause1.json | 3096 | 电站用额定电压范围：标称放电电流20kA时，414≤Ur≤828kV。 | 2cacc5a530835a8c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3105_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电站用额定电压范围：标称放电电流20kA时，414≤Ur≤828kV。 | 电站用额定电压范围：标称放电电流20kA时，414≤Ur≤828kV。 | verified_structural
3106 | 1 | 3106_clause1.json | 3097 | 不包括电压分布试验、抗震试验和绝缘底座绝缘电阻试验。 | 783c39a5db52a285 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3106_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 不包括电压分布试验、抗震试验和绝缘底座绝缘电阻试验 | 不包括电压分布试验、抗震试验和绝缘底座绝缘电阻试验 | verified_structural
3106 | 2 | 3106_clause2.json | 3097 | 现场机械特性试验，卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线，及检测用传感器和安装附件。 | aa5553ca827772d3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3106_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | 卖方应提供断路器的速度定义和参考机械行程特性曲线 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3107 | 1 | 3107_clause1.json | 3098 | 基座绝缘电阻不低于5MΩ。 | 71603be250808592 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3107_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 基座绝缘电阻不低于5MΩ | 基座绝缘电阻不低于5MΩ | verified_structural
3107 | 2 | 3107_clause2.json | 3098 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 5c282fc79d572892 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3107_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3108 | 1 | 3108_clause1.json | 3099 | 底座绝缘电阻用2500V的兆欧表测量。 | ed910f6713d7c97d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3108_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 底座绝缘电阻用2500V的兆欧表测量 | 底座绝缘电阻用2500V的兆欧表测量 | verified_structural
3108 | 2 | 3108_clause2.json | 3099 | 测量六氟化硫气体含水量，应符合下列规定：1测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行；2有电弧分解的隔室,应小于150μL/L；3无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；4气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。 | 74919ec3e29c03a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3108_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3109 | 1 | 3109_clause1.json | 3100 | 直流参考电压实测值不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》（GB11032）的规定，并符合产品技术条件的规定。实测值与制造厂规定值比较，变化不应大于±5%。 | 0fc34fd1e35fa58b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3109_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流参考电压实测值不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》（GB11032）的规定，并符合产品技术条件的规定。 | 直流参考电压实测值不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》（GB11032）的规定，并符合产品技术条件的规定。 | verified_structural
3109 | 2 | 3109_clause2.json | 3100 | 关于气体继电器管道坡度的问题，条款统一意见：装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | e7c1ec4e524151a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3109_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3110 | 1 | 3110_clause1.json | 3101 | 正常使用条件地震烈度≤8度。 | 2156cbbfeaaad2bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3110_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常使用条件地震烈度≤8度 | 正常使用条件地震烈度≤8度 | verified_structural
3110 | 2 | 3110_clause2.json | 3101 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 4c1ad8089bd3266f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3110_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | verified_structural
3111 | 1 | 3111_clause1.json | 3102 | 正常使用条件地震烈度≤8度。 | 2156cbbfeaaad2bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3111_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常使用条件地震烈度≤8度 | 正常使用条件地震烈度≤8度 | verified_structural
3111 | 2 | 3111_clause2.json | 3102 | 装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀，以防因储油柜中的油下泄而致使火灾扩大。 | 0f38d645a339f966 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3111_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀 | 装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3112 | 1 | 3112_clause1.json | 3103 | 正常运行条件g）地震烈度Ⅶ度及以下地区。 | da57ebc58eb9be21 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3112_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常运行条件g）地震烈度Ⅶ度及以下地区。 | 正常运行条件g）地震烈度Ⅶ度及以下地区。 | verified_structural
3112 | 2 | 3112_clause2.json | 3103 | 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分、合闸线圈电流波形。 | 647f182d0bf2acce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3112_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分、合闸线圈电流波形。 | 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分、合闸线圈电流波形。 | verified_structural
3113 | 1 | 3113_clause1.json | 3104 | 0.75U1mA下泄漏电流初值差≤30%或≤50μA（注意值）。 | 9abf171a36c5cab2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3113_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在0.75U1mA下泄漏电流初值差≤30%或≤50μA（注意值） | 在0.75U1mA下泄漏电流初值差≤30%或≤50μA（注意值） | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3113 | 2 | 3113_clause2.json | 3104 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。SF6湿度不应超过GB/T11022-2011的5.2中确定的限值。 | da19a6903683dfd0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3113_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3114 | 1 | 3114_clause1.json | 3105 | 金属氧化物避雷器应以下述最少资料永久地标志在避雷器的铭牌上：直流参考电压。 | 3fe33f1421fea086 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3114_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 金属氧化物避雷器应以下述最少资料永久地标志在避雷器的铭牌上：直流参考电压。 | 金属氧化物避雷器应以下述最少资料永久地标志在避雷器的铭牌上：直流参考电压。 | verified_structural
3114 | 2 | 3114_clause2.json | 3105 | 去离子回路技术要求f）当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | f10e69e6885b347a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3114_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3115 | 1 | 3115_clause1.json | 3106 | 没有绝缘底座绝缘电阻试验。 | 060dac8a5a92242e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3115_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 没有绝缘底座绝缘电阻试验。 | 没有绝缘底座绝缘电阻试验。 | verified_structural
3115 | 2 | 3115_clause2.json | 3106 | 测量六氟化硫气体含水量，应符合下列规定：1测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行；2有电弧分解的隔室,应小于150μL/L；3无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；4气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。 | 74919ec3e29c03a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3115_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3116 | 1 | 3116_clause1.json | 3107 | 在1.05倍Uc下和所有较低电压级差下的无线电干扰电压均不大于2500μV，则试验通过。 | 3689475b5263e301 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3116_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在1.05倍Uc下和所有较低电压级差下的无线电干扰电压均不大于2500μV，则试验通过。 | 在1.05倍Uc下和所有较低电压级差下的无线电干扰电压均不大于2500μV，则试验通过。 | verified_structural
3116 | 2 | 3116_clause2.json | 3107 | 阀冷与极控通讯信号：“直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：a）远方停止主泵（STOP_PUMP）；b）远方启动主泵（START_PUMP）；c）远方切换主泵（SWITCH_PUMP）；d）换流阀解锁（DEBLOCK）；e）换流阀闭锁（BLOCK）；f）主用直流控制系统（ACTIVE）。阀冷控制保护系统上传至直流控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：a）阀冷跳闸（TRIP）；b）阀冷系统运行（OPERATING）；c）功率回降（RUNBACK）；d）阀冷就绪（RFO）；e）阀冷失去冗余冷却（NO_RED_COOLING）；f）阀冷主用系统（ACTIVE）。” | 949db0a7d6313350 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
3117 | 1 | 3117_clause1.json | 3108 | 装置的总回路和分组回路，应按1.37倍电容器组额定电流选择回路导体截面，电容器组的汇流母线和均压线截面应与分组回路的导体截面相同。 | 16e706a618a223bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3117_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置的总回路和分组回路，应按1.37倍电容器组额定电流选择回路导体截面 | 装置的总回路和分组回路，应按1.37倍电容器组额定电流选择回路导体截面 | verified_structural
3117 | 2 | 3117_clause2.json | 3108 | 去离子回路技术要求f）当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | f10e69e6885b347a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3117_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | 当去离子回路电导率大于0.5µS/cm或运行时间超过3年时需更换离子交换树脂。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3118 | 1 | 3118_clause1.json | 3109 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为65kV。 | 19ea06c5cd3f5ec5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3118_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为65kV。 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为65kV。 | verified_structural
3118 | 2 | 3118_clause2.json | 3109 | GIS外壳及金属构架等应可靠接地,凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地,对运行人员易接触的外壳,其感应电压不得超过36V。外壳、构架等的相互电气连接应采用紧固连接(如螺栓连接或焊接形式),以保证电气上连通。 | 86acbe3b55820d02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3118_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS外壳及金属构架等应可靠接地 | GIS外壳及金属构架等应可靠接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3119 | 1 | 3119_clause1.json | 3110 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为65kV。 | 19ea06c5cd3f5ec5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3119_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为65kV。 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为65kV。 | verified_structural
3119 | 2 | 3119_clause2.json | 3110 | 顶层油温50K，绕组（平均）温升65K，绕组（热点）温升78K，油箱、铁心、金属件75K。 | c25c3f2a54a2efc2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3119_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 顶层油温50K | 顶层油温50K | verified_structural
3120 | 1 | 3120_clause1.json | 3111 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为55kV。 | 13cb044bf4da0266 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3120_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为55kV。 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为55kV。 | verified_structural
3120 | 2 | 3120_clause2.json | 3111 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。在大多数情况下，能有效地检查异常电极结构。电压波形应接近正弦，两个半波应完全一样，且峰值和有效值之比等于√2±0.07。交流电压频率一般应在10Hz-300Hz范围内。 | 201c037a48c62214 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3120_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | verified_structural
3121 | 1 | 3121_clause1.json | 3112 | 对于电容量在3Mvar及以下的电容器组，-5%～+5%，对于电容量在3Mvar以上的电容器组，0～+5%，对电容器单元未做规定。 | 1eeaae3bd8ecbd82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3121_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于电容量在3Mvar及以下的电容器组，-5%～+5% | 对于电容量在3Mvar及以下的电容器组，-5%～+5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3121 | 2 | 3121_clause2.json | 3112 | 阀冷与极控通讯信号：“直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：a）远方停止主泵（STOP_PUMP）；b）远方启动主泵（START_PUMP）；c）远方切换主泵（SWITCH_PUMP）；d）换流阀解锁（DEBLOCK）；e）换流阀闭锁（BLOCK）；f）主用直流控制系统（ACTIVE）。阀冷控制保护系统上传至直流控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：a）阀冷跳闸（TRIP）；b）阀冷系统运行（OPERATING）；c）功率回降（RUNBACK）；d）阀冷就绪（RFO）；e）阀冷失去冗余冷却（NO_RED_COOLING）；f）阀冷主用系统（ACTIVE）。” | 949db0a7d6313350 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
3122 | 1 | 3122_clause1.json | 3113 | 对于电容量在3Mvar及以下的电容器组，-5%～+5%，对于电容量在3Mvar以上的电容器组，0～+5%，对电容器单元未做规定。 | 1eeaae3bd8ecbd82 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3122_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对于电容量在3Mvar及以下的电容器组，-5%～+5% | 对于电容量在3Mvar及以下的电容器组，-5%～+5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3122 | 2 | 3122_clause2.json | 3113 | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压和频率变化范围±10%。暂态过程中，阀冷系统供电电源最大过电压为1.5倍100ms。上述情况下，阀冷系统各类电机及开关都应正常运行。 | f2c9e69f03e9a540 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3122_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压和频率变化范围±10% | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压和频率变化范围±10% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3123 | 1 | 3123_clause1.json | 3114 | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5%。 | 15a03f6b04438346 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3123_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5% | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5% | verified_structural
3123 | 2 | 3123_clause2.json | 3114 | 阀冷与极控通讯信号：“直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：a）远方停止主泵（STOP_PUMP）；b）远方启动主泵（START_PUMP）；c）远方切换主泵（SWITCH_PUMP）；d）换流阀解锁（DEBLOCK）；e）换流阀闭锁（BLOCK）；f）主用直流控制系统（ACTIVE）。阀冷控制保护系统上传至直流控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：a）阀冷跳闸（TRIP）；b）阀冷系统运行（OPERATING）；c）功率回降（RUNBACK）；d）阀冷就绪（RFO）；e）阀冷失去冗余冷却（NO_RED_COOLING）；f）阀冷主用系统（ACTIVE）。” | 949db0a7d6313350 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
3124 | 1 | 3124_clause1.json | 3115 | 一般要求双重化的每一台远动工作站均应配置两路网络接口分别接入双重化的站LAN网，实现与站内控制保护的设备直接通信。 | 2ad8c7b179a655f7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3124_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 双重化的每一台远动工作站均应配置两路网络接口分别接入双重化的站LAN网 | 双重化的每一台远动工作站均应配置两路网络接口分别接入双重化的站LAN网 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3124 | 2 | 3124_clause2.json | 3115 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2％。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5％以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率一般在30Hz～300Hz的范围内。 | c50f174d7478521c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3124_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3125 | 1 | 3125_clause1.json | 3116 | 现场验收试验将分为设备调试、分系统调试、系统调试和试运行等四个阶段。 | 91beb62fbbc686be | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3125_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 现场验收试验将分为设备调试、分系统调试、系统调试和试运行等四个阶段。 | 现场验收试验将分为设备调试、分系统调试、系统调试和试运行等四个阶段。 | verified_structural
3125 | 2 | 3125_clause2.json | 3116 | g）主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号不参与运行主循环泵切换控制，但参与备用主循环泵的控制逻辑。 | f36774bf01162eef | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3125_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号不参与运行主循环泵切换控制 | 主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号不参与运行主循环泵切换控制 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3126 | 1 | 3126_clause1.json | 3117 | 合并单元输出的信号应采用IEC60044-8国际标准通信规约。 | afa8024901f36015 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3126_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 合并单元输出的信号应采用IEC60044-8国际标准通信规约 | 合并单元输出的信号应采用IEC60044-8国际标准通信规约 | verified_structural
3126 | 2 | 3126_clause2.json | 3117 | 变压器油中溶解气体在线监测装置》6.6.2其他技术指标多组分在线监测装置、少组分在线监测装置的其他技术指标见表3和表4。 | 5c099fc5ec27b84d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3126_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,6.6 | TRUE | 多组分在线监测装置、少组分在线监测装置的其他技术指标见表3和表4。 | 多组分在线监测装置、少组分在线监测装置的其他技术指标见表3和表4。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3127 | 1 | 3127_clause1.json | 3118 | 一般情况下，设备使用期限不低于15年。 | 3f0c29f840b2482f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3127_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下，设备使用期限不低于15年 | 一般情况下，设备使用期限不低于15年 | verified_structural
3127 | 2 | 3127_clause2.json | 3118 | 接地网分流系数：通过接地网泄放的故障电流与总故障电流之间的比值。 | e8be92ef88e5eb91 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3127_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地网分流系数：通过接地网泄放的故障电流与总故障电流之间的比值。 | 接地网分流系数：通过接地网泄放的故障电流与总故障电流之间的比值。 | verified_structural
3128 | 1 | 3128_clause1.json | 3119 | 机械操作次数：2000次。 | 66d8a65c81e3d02a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3128_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 机械操作次数不得超过2000次 | 机械操作次数不得超过2000次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3128 | 2 | 3128_clause2.json | 3119 | 换流变压器有载分接开关仅配置了油流或速动压力继电器一种的，应投跳闸；同时配置了油流和速动压力继电器的，油流继电器应投跳闸，速动压力继电器应投报警。 | 954dd229a916f4e1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3128_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 换流变压器有载分接开关仅配置了油流或速动压力继电器一种的，应投跳闸 | 换流变压器有载分接开关仅配置了油流或速动压力继电器一种的，应投跳闸 | verified_structural
3129 | 1 | 3129_clause1.json | 3120 | 能够关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流的开关装置。 | 66e01acdbd0cff27 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3129_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关装置应能关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流 | 开关装置应能关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3129 | 2 | 3129_clause2.json | 3120 | 直流电源系统应采用阻燃电缆。两组及以上蓄电池组电缆，应分别铺设在各自独立的通道内，并尽量沿最短路径敷设。在穿越电缆竖井时，两组蓄电池电缆应分别加穿金属套管。对不满足要求的运行变电站，应采取防火隔离措施。 | 8855f7a9f8adfd74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3129_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流电源系统应采用阻燃电缆 | 直流电源系统应采用阻燃电缆 | verified_structural
3130 | 1 | 3130_clause1.json | 3121 | 能够关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流的开关装置。 | 66e01acdbd0cff27 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3130_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关装置应能关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流 | 开关装置应能关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3130 | 2 | 3130_clause2.json | 3121 | ，“二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火；宜配置井盖监控；可配置视频监控、水位监测及自动排水、门禁监控等”。 | cd0da1454cd8a10d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3130_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3131 | 1 | 3131_clause1.json | 3122 | 能够关合、承载和开断高压直流输电系统中的运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断直流系统故障电流的开关设备。 | e6bed8f4e274e055 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3131_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备应能关合、承载和开断高压直流输电系统中的运行电流 | 开关设备应能关合、承载和开断高压直流输电系统中的运行电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3131 | 2 | 3131_clause2.json | 3122 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。引至岸边可适当缩小。在非航道的流速未超过1m/s的河流中，同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | 772b46a775e0c66d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3131_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | verified_structural
3132 | 1 | 3132_clause1.json | 3123 | 从直流断路器收到分闸指令开始时刻，到主回路电流降到剩余电流时刻的时间间隔。 | 9082bb465d60ae5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3132_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 从直流断路器收到分闸指令开始时刻，到主回路电流降到剩余电流时刻的时间间隔。 | 从直流断路器收到分闸指令开始时刻，到主回路电流降到剩余电流时刻的时间间隔。 | verified_structural
3132 | 2 | 3132_clause2.json | 3123 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3132_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
3133 | 1 | 3133_clause1.json | 3124 | 额定直流电压从下列值中选取：6kV，10kV，25kV，35kV，50kV，100kV，160kV，200kV，320kV，400kV，535kV，800kV。 | 0f0d1161a1debd23 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3133_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定直流电压从下列值中选取：6kV，10kV，25kV，35kV，50kV，100kV，160kV，200kV，320kV，400kV，535kV，800kV。 | 额定直流电压从下列值中选取：6kV，10kV，25kV，35kV，50kV，100kV，160kV，200kV，320kV，400kV，535kV，800kV。 | verified_structural
3133 | 2 | 3133_clause2.json | 3124 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联“I”型串或双“V”型串。 | 2596f182052e45ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3133_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3134 | 1 | 3134_clause1.json | 3125 | 直流断路器额定预期短路电流由下列值中选取：8kA,10kA,12.5kA,16kA,20kA,25kA,31.5kA,40kA,50kA,63kA.注1：以上电流是在GB/T762--2002中规定的R10系列中选取的。注2：对于额定预期短路电流有特殊要求时,由供需双方协商确定。 | 1207c48667c84a63 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3134_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 直流断路器额定预期短路电流由下列值中选取：8kA,10kA,12.5kA,16kA,20kA,25kA,31.5kA,40kA,50kA,63kA | 直流断路器额定预期短路电流由下列值中选取：8kA,10kA,12.5kA,16kA,20kA,25kA,31.5kA,40kA,50kA,63kA | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3134 | 2 | 3134_clause2.json | 3125 | （d）：地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | ebcfa4782839bcb7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3134_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | 地面始钻式的入土角宜8°~20°、出土角为0°~20°。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3135 | 1 | 3135_clause1.json | 3126 | 试验应在被测试设备的一般运行环境温度下进行。 | 86d00de2ff308299 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3135_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 试验应在被测试设备的一般运行环境温度下进行。 | 试验应在被测试设备的一般运行环境温度下进行。 | verified_structural
3135 | 2 | 3135_clause2.json | 3126 | 采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。钢接地导体（线）使用搭接焊接方式时，其搭接长度应为扁钢宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接或圆钢直径的6倍。 | 6f66dff122343b3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3135_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。 | 采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。 | verified_structural
3136 | 1 | 3136_clause1.json | 3127 | 在充分考虑极址用地可行性和接地极对周边相关设施影响的前提下，每个换流站应提出两个及以上极址方案，并提出接地极极址的推荐方案。确实因选择团因难或其他原因只能提供一个极址方案的应提供充分依据和详细说明。 | 5cead4bcfb149e06 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3136_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 每个换流站应提出两个及以上极址方案 | 每个换流站应提出两个及以上极址方案 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3136 | 2 | 3136_clause2.json | 3127 | 在冻土或季节干旱地区，接地网敷设可采用下列措施：a）永冻土地区：2）敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少0.5m。 | ce9eb75267c5df83 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3136_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极 | 敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3137 | 1 | 3137_clause1.json | 3128 | 接地极温升允许值的确定原则是保证在任何情况下接地极的温度不得超过90℃。当接地极设有温度报警装置时，该温度值可以放宽到95℃。 | f84389b33b3bf32b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3137_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地极温升允许值的确定原则是保证在任何情况下接地极的温度不得超过90℃。 | 接地极温升允许值的确定原则是保证在任何情况下接地极的温度不得超过90℃。 | verified_structural
3137 | 2 | 3137_clause2.json | 3128 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控；可配置水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、门禁监控等。 | 5c72aca17f22ab9a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3137_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3138 | 1 | 3138_clause1.json | 3129 | 第5.4.4条要求：在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍。测试布线应参照电力行业标准DL/T475。第5.4.5条要求：当采用实际运行中的接地极入地电流测试接地电阻时，对于电压极的布置方向没有限制，电压极与接地极的距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍。 | dea0e8a4dc8ac1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3138_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,5,5.4 | TRUE | 在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍 | 在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3138 | 2 | 3138_clause2.json | 3129 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | cc873f58f47480da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3138_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | verified_structural
3139 | 1 | 3139_clause1.json | 3130 | 第5.4.4条要求：在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍。测试布线应参照电力行业标准DL/T475。第5.4.5条要求：当采用实际运行中的接地极入地电流测试接地电阻时，对于电压极的布置方向没有限制，电压极与接地极的距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍。 | dea0e8a4dc8ac1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3139_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,5,5.4 | TRUE | 在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍 | 在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3139 | 2 | 3139_clause2.json | 3130 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | cc873f58f47480da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3139_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | verified_structural
3140 | 1 | 3140_clause1.json | 3131 | 第5.4.4条要求：在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍。测试布线应参照电力行业标准DL/T475。第5.4.5条要求：当采用实际运行中的接地极入地电流测试接地电阻时，对于电压极的布置方向没有限制，电压极与接地极的距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍。 | dea0e8a4dc8ac1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3140_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:4,5,5.4 | TRUE | 在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍 | 在采用试验用直流电源时，辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的10倍 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3140 | 2 | 3140_clause2.json | 3131 | 金具紧固件的外螺纹应在热镀锌前加工或辗制，应采用滚压螺纹工艺制造，然后进行热浸镀锌；内螺纹在热浸镀锌后进行攻丝，不允许重复攻丝，并且应涂防腐油脂。 | 4674fd41b581efe9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3140_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 金具紧固件的外螺纹应在热镀锌前加工或辗制，应采用滚压螺纹工艺制造，然后进行热浸镀锌 | 金具紧固件的外螺纹应在热镀锌前加工或辗制，应采用滚压螺纹工艺制造，然后进行热浸镀锌 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3141 | 1 | 3141_clause1.json | 3132 | 测量方法要求：将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。远方接地点与直流接地极的距离至少为直流接地极最远距离的10倍。 | e35ba2e5b3372449 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3141_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。 | 将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3141 | 2 | 3141_clause2.json | 3132 | e）需满足GB/T1094.6的要求。 | 82c360449224fe2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3141_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 需满足GB/T1094.6的要求。 | 需满足GB/T1094.6的要求。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3142 | 1 | 3142_clause1.json | 3133 | 测量方法要求：将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。远方接地点与直流接地极的距离至少为直流接地极最远距离的10倍。 | e35ba2e5b3372449 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3142_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。 | 将远方接地点的电位引到接地极线路和接地极馈流线的连接点，用以测量接地极与远方接地点之间的电位差。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3142 | 2 | 3142_clause2.json | 3133 | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | 4af19850497ebb89 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3142_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | verified_structural
3143 | 1 | 3143_clause1.json | 3134 | 要求：接地极的接地电阻测试可采用电位降法或电流-电压表三极法，参见6.2.1.1和6.2.1.2；dCG和dPG的夹角一般在30°-45°或更大；采用电流-电压表三极法时，电位极的位置距接地极心距离dPG宜在10DJ以上；如利用接地极线路作为电位线，则在换流站至接地极大约中间距离，方便接线位置引下以测试电位UJ。 | 5365ac91ef5e079c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3143_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.1,1.2,6.2 | TRUE | 接地极的接地电阻测试可采用电位降法或电流-电压表三极法 | 接地极的接地电阻测试可采用电位降法或电流-电压表三极法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3143 | 2 | 3143_clause2.json | 3134 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控；可配置水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、门禁监控等。 | 5c72aca17f22ab9a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3143_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3144 | 1 | 3144_clause1.json | 3135 | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。如无可靠资料，接地极的设计寿命不宜少于40年。 | 00bf14d4fd9f6720 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3144_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。 | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。 | verified_structural
3144 | 2 | 3144_clause2.json | 3135 | 连接点的谐波电压畸变率和注入系统的谐波电流应满足GB/T14549的要求，特殊情况由供方和需方共同商定。 | 30c18559d16c33fa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3144_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 连接点的谐波电压畸变率和注入系统的谐波电流应满足GB/T14549的要求 | 连接点的谐波电压畸变率和注入系统的谐波电流应满足GB/T14549的要求 | verified_structural
3145 | 1 | 3145_clause1.json | 3136 | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。如无可靠资料，接地极的设计寿命不宜少于40年。 | 00bf14d4fd9f6720 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3145_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。 | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。 | verified_structural
3145 | 2 | 3145_clause2.json | 3136 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | 636b61294338e3b9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3145_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | verified_structural
3146 | 1 | 3146_clause1.json | 3137 | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。如无可靠资料，接地极的设计寿命不宜少于40年。 | 00bf14d4fd9f6720 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3146_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。 | 接地极宜按一次性建成投产进行设计，其设计寿命应与使用该接地极的换流站相同。 | verified_structural
3146 | 2 | 3146_clause2.json | 3137 | ，“二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火；宜配置井盖监控；可配置视频监控、水位监测及自动排水、门禁监控等”。 | cd0da1454cd8a10d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3146_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | 二级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3147 | 1 | 3147_clause1.json | 3138 | 接触电势当高压直流接地极运行时，在地面上离导电的金属物体等水平距离为1m处，与沿金属物件离地面以上垂直距离1.8m处两点间的电位差称为接触电势。 | f740a2d16d8a49db | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3147_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在地面上离导电的金属物体等水平距离为1m处，与沿金属物件离地面以上垂直距离1.8m处两点间的电位差称为接触电势。 | 在地面上离导电的金属物体等水平距离为1m处，与沿金属物件离地面以上垂直距离1.8m处两点间的电位差称为接触电势。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3147 | 2 | 3147_clause2.json | 3138 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3147_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
3148 | 1 | 3148_clause1.json | 3139 | 接触电势当高压直流接地极运行时，在地面上离导电的金属物体等水平距离为1m处，与沿金属物件离地面以上垂直距离1.8m处两点间的电位差称为接触电势。 | f740a2d16d8a49db | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3148_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在地面上离导电的金属物体等水平距离为1m处，与沿金属物件离地面以上垂直距离1.8m处两点间的电位差称为接触电势。 | 在地面上离导电的金属物体等水平距离为1m处，与沿金属物件离地面以上垂直距离1.8m处两点间的电位差称为接触电势。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3148 | 2 | 3148_clause2.json | 3139 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3148_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
3149 | 1 | 3149_clause1.json | 3140 | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | 1b7a6f56a25ce797 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3149_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | verified_structural
3149 | 2 | 3149_clause2.json | 3140 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致。 | f5e0e1fdbfdb6daa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3149_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | verified_structural
3150 | 1 | 3150_clause1.json | 3141 | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值。 | b3bdc86c39c61986 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3150_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值 | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值 | verified_structural
3150 | 2 | 3150_clause2.json | 3141 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | cc873f58f47480da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3150_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | verified_structural
3151 | 1 | 3151_clause1.json | 3142 | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值。 | b3bdc86c39c61986 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3151_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值 | 在最大过负荷电流下，地面任意点最大跨步电位差不得大于其允许值 | verified_structural
3151 | 2 | 3151_clause2.json | 3142 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联“I”型串或双“V”型串。 | 2596f182052e45ea | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3151_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | 跨越档内绝缘子串宜采用独立双挂点、双联'I'型串或双‘V’型串 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3152 | 1 | 3152_clause1.json | 3143 | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式（本计算式取值见附录C）的要求：Upm=7.42+0.0318ρs。 | 73349f2d1d6babd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3152_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式的要求：Upm=7.42+0.0318ρs。 | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式的要求：Upm=7.42+0.0318ρs。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3152 | 2 | 3152_clause2.json | 3143 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。引至岸边可适当缩小。在非航道的流速未超过1m/s的河流中，同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | 772b46a775e0c66d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3152_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | verified_structural
3153 | 1 | 3153_clause1.json | 3144 | 套管温升试验在模拟最大运行温度的条件下进行，首先对套管施加最大运行电流（含谐波），待套管温升持续稳定2小时后记录温升数据，温升不得超过标准规定限值；然后继续施加过载电流（含谐波），待温升持续稳定2小时后记录温升数据，温升不得超过标准规定值。直流电源不能满足时，可以使用一个频率为50Hz交流电流。此时，因为集肤效应的影响，试验电流应使用校正因子。 | a93dd8e9fb6b151f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3153_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 套管温升试验在模拟最大运行温度的条件下进行 | 套管温升试验在模拟最大运行温度的条件下进行 | verified_structural
3153 | 2 | 3153_clause2.json | 3144 | 交接试验项目中包括油箱密封性试验。 | 3274e8c171e3bcdb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3153_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验项目中包括油箱密封性试验 | 交接试验项目中包括油箱密封性试验 | verified_structural
3154 | 1 | 3154_clause1.json | 3145 | 涂层厚度为0.4mm±0.1mm。 | 8cf83deedfd97665 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3154_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 涂层厚度为0.4mm±0.1mm | 涂层厚度为0.4mm±0.1mm | verified_structural
3154 | 2 | 3154_clause2.json | 3145 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 8df1c7bcd998080b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3154_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | verified_structural
3155 | 1 | 3155_clause1.json | 3146 | 对每支出厂的复合支柱绝缘子，均应进行外观检查，绝缘件两端部金属附件的安装应符合产品图样要求，绝缘子外套表面单个缺陷（如缺胶、杂质、突起等）面积应不超过25mm2，深度应不大于1mm，突起表面及合模缝应清理平整，突起高度应不超过0.8mm，总缺陷面积应不超过绝缘子总面积的0.1% | ed5290a054a734bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3155_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对每支出厂的复合支柱绝缘子，均应进行外观检查 | 对每支出厂的复合支柱绝缘子，均应进行外观检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3155 | 2 | 3155_clause2.json | 3146 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。同一段排管通道的排管内径选择不宜多余2种。 | 53ed915f47aec7f7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3155_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | verified_structural
3156 | 1 | 3156_clause1.json | 3147 | 对每支出厂的复合支柱绝缘子，均应进行外观检查，绝缘件两端部金属附件的安装应符合产品图样要求，绝缘子外套表面单个缺陷（如缺胶、杂质、突起等）面积应不超过25mm2，深度应不大于1mm，突起表面及合模缝应清理平整，突起高度应不超过0.8mm，总缺陷面积应不超过绝缘子总面积的0.1% | ed5290a054a734bb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3156_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 对每支出厂的复合支柱绝缘子，均应进行外观检查 | 对每支出厂的复合支柱绝缘子，均应进行外观检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3156 | 2 | 3156_clause2.json | 3147 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | cc873f58f47480da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3156_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | verified_structural
3157 | 1 | 3157_clause1.json | 3148 | 不允许有以下缺陷：面积大于25mm2（缺陷总面积不得超过绝缘子总表面积的0.2%）或深度大于1mm的表面缺陷；伞套表面有突起超过1mm的合模缝。 | 0814dfbde66bfe42 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3157_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 不允许有面积大于25mm2或深度大于1mm的表面缺陷 | 不允许有面积大于25mm2或深度大于1mm的表面缺陷 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3157 | 2 | 3157_clause2.json | 3148 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致。 | f5e0e1fdbfdb6daa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3157_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | verified_structural
3158 | 1 | 3158_clause1.json | 3149 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。电压在220kV及以上且容量在150MVA及以上的变压器和电压在330kV及以上的电抗器均应装设三维冲撞记录仪。冲击记录纸应符合制造厂合同规定。 | 7c2e2c89dbe28a4f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3158_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。 | verified_structural
3158 | 2 | 3158_clause2.json | 3149 | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联“I”串或“V”串型式。 | 21db4d1f8808cd1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3158_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联'I'串或'V'串型式。 | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联'I'串或'V'串型式。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3159 | 1 | 3159_clause1.json | 3150 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。电压在220kV及以上且容量在150MVA及以上的变压器和电压在330kV及以上的电抗器均应装设三维冲撞记录仪。冲击记录纸应符合制造厂合同规定。 | 7c2e2c89dbe28a4f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3159_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。 | verified_structural
3159 | 2 | 3159_clause2.json | 3150 | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | ac84907fdad9b1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3159_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | verified_structural
3160 | 1 | 3160_clause1.json | 3151 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。电压在220kV及以上且容量在150MVA及以上的变压器和电压在330kV及以上的电抗器均应装设三维冲撞记录仪。冲击记录纸应符合制造厂合同规定。 | 7c2e2c89dbe28a4f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3160_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。 | verified_structural
3160 | 2 | 3160_clause2.json | 3151 | （b）：非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15°。 | 2a873e1c0ec45a48 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3160_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15° | 非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3161 | 1 | 3161_clause1.json | 3152 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。电压在220kV及以上且容量在150MVA及以上的变压器和电压在330kV及以上的电抗器均应装设三维冲撞记录仪。冲击记录纸应符合制造厂合同规定。 | 7c2e2c89dbe28a4f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3161_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。 | 变压器、电抗器在装卸和运输过程不应有严重冲击和振动。 | verified_structural
3161 | 2 | 3161_clause2.json | 3152 | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | ac84907fdad9b1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3161_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | verified_structural
3162 | 1 | 3162_clause1.json | 3153 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存。 | 0c339763a0f0b018 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3162_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110(66)kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | 110(66)kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | verified_structural
3162 | 2 | 3162_clause2.json | 3153 | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场如需动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 9dd0df3ad2ebbca7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3162_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | verified_structural
3163 | 1 | 3163_clause1.json | 3154 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存。 | 0c339763a0f0b018 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3163_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110(66)kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | 110(66)kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | verified_structural
3163 | 2 | 3163_clause2.json | 3154 | 连接点的谐波电压畸变率和注入系统的谐波电流应满足GB/T14549的要求，特殊情况由供方和需方共同商定。 | 30c18559d16c33fa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3163_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 连接点的谐波电压畸变率和注入系统的谐波电流应满足GB/T14549的要求 | 连接点的谐波电压畸变率和注入系统的谐波电流应满足GB/T14549的要求 | verified_structural
3164 | 1 | 3164_clause1.json | 3155 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存。 | 0c339763a0f0b018 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3164_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110(66)kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | 110(66)kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。 | verified_structural
3164 | 2 | 3164_clause2.json | 3155 | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联“I”串或“V”串型式。 | 21db4d1f8808cd1e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3164_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联'I'串或'V'串型式。 | 当跨越220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流及特殊管道时，绝缘子串宜采用双挂点、双联'I'串或'V'串型式。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3165 | 1 | 3165_clause1.json | 3156 | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b10bc8e17a66830b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3165_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
3165 | 2 | 3165_clause2.json | 3156 | 线路保护区内不能新建房屋，运行单位应对违章建筑及时制止并下发违章通知书。 | 585f786eba68a2af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3165_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路保护区内不能新建房屋 | 线路保护区内不能新建房屋 | verified_structural
3166 | 1 | 3166_clause1.json | 3157 | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b10bc8e17a66830b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3166_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kV•A及以上的66kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
3166 | 2 | 3166_clause2.json | 3157 | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | 4af19850497ebb89 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3166_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | verified_structural
3167 | 1 | 3167_clause1.json | 3158 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b8ed2123754b5fc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3167_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
3167 | 2 | 3167_clause2.json | 3158 | 无油箱密封性试验。 | 50c7a8e34052ac99 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3167_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 无油箱密封性试验应按照GB/T 7596-2017《运行中变压器油质量指标及检验方法》进行 | 无油箱密封性试验应按照GB/T 7596-2017《运行中变压器油质量指标及检验方法》进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3168 | 1 | 3168_clause1.json | 3159 | 绝缘油按照GB/T7595中“投入运行前的油”的规定进行。750及以上的标准间隙击穿电压不低于70kV；500kV不低于60kV；330kV及以下为50kV。500kV及以上应进行绝缘油清洁度（颗粒度标准参见附录A）测试。 | dfc8fb7803215bbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3168_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油按照GB/T7595中“投入运行前的油”的规定进行 | 绝缘油按照GB/T7595中“投入运行前的油”的规定进行 | verified_structural
3168 | 2 | 3168_clause2.json | 3159 | （b）：非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15°。 | 2a873e1c0ec45a48 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3168_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15° | 非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3169 | 1 | 3169_clause1.json | 3160 | 绝缘油按照GB/T7595中“投入运行前的油”的规定进行。750及以上的标准间隙击穿电压不低于70kV；500kV不低于60kV；330kV及以下为50kV。500kV及以上应进行绝缘油清洁度（颗粒度标准参见附录A）测试。 | dfc8fb7803215bbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3169_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 绝缘油按照GB/T7595中“投入运行前的油”的规定进行 | 绝缘油按照GB/T7595中“投入运行前的油”的规定进行 | verified_structural
3169 | 2 | 3169_clause2.json | 3160 | 变压器油中溶解气体在线监测装置》6.6.2其他技术指标多组分在线监测装置、少组分在线监测装置的其他技术指标见表3和表4。 | 5c099fc5ec27b84d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3169_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2,6.6 | TRUE | 多组分在线监测装置、少组分在线监测装置的其他技术指标见表3和表4。 | 多组分在线监测装置、少组分在线监测装置的其他技术指标见表3和表4。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3170 | 1 | 3170_clause1.json | 3161 | 表7绝缘油参数750kV≥70。 | b112da9d00bc4259 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3170_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:7 | TRUE | 绝缘油参数750kV≥70 | 绝缘油参数750kV≥70 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3170 | 2 | 3170_clause2.json | 3161 | 钢筋骨架应符合设计要求，其制作充许偏差应符合下列规定：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋骨架直径±10mm，钢筋骨架长度±50mm。 | 8be84b3bf92c8b6c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3170_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 钢筋骨架应符合设计要求，其制作允许偏差应符合下列规定：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋骨架直径±10mm，钢筋骨架长度±50mm。 | 钢筋骨架应符合设计要求，其制作允许偏差应符合下列规定：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋骨架直径±10mm，钢筋骨架长度±50mm。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3171 | 1 | 3171_clause1.json | 3162 | 750kV、500kV、330kV电压等级变压器油电气强度分别不小于70kV、60kV、50kV。 | bc7542b0e84d31b6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3171_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 750kV、500kV、330kV电压等级变压器油电气强度分别不小于70kV、60kkV、50kV。 | 750kV、500kV、330kV电压等级变压器油电气强度分别不小于70kV、60kkV、50kV。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3171 | 2 | 3171_clause2.json | 3162 | 交接试验项目中包括油箱密封性试验。 | 3274e8c171e3bcdb | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3171_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验项目中包括油箱密封性试验 | 交接试验项目中包括油箱密封性试验 | verified_structural
3172 | 1 | 3172_clause1.json | 3163 | 油浸式变压器及电抗器电压等级与充油后静置时间关系：110（66）kV及以下：≥24h；220~330kV：≥48h；500kV≥72h：750kV≥96h。 | 50dbe1040fa993f5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3172_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 110（66）kV及以下：≥24h | 110（66）kV及以下：≥24h | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3172 | 2 | 3172_clause2.json | 3163 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。制造厂规定不取样的全密封互感器可不做检测。 | 53f363957a6bc7a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3172_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | verified_structural
3173 | 1 | 3173_clause1.json | 3164 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | bd78124c6c1812ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3173_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | verified_structural
3173 | 2 | 3173_clause2.json | 3164 | 施加试验电压，使网侧绕组线端电压为1.5Um/√3，并维持30min，期间连续观察测量局部放电。 | d247958d17f601b5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3173_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加试验电压，使网侧绕组线端电压为1.5Um/√3，并维持30min | 施加试验电压，使网侧绕组线端电压为1.5Um/√3，并维持30min | verified_structural
3174 | 1 | 3174_clause1.json | 3165 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | bd78124c6c1812ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3174_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | verified_structural
3174 | 2 | 3174_clause2.json | 3165 | 尽可能采用不敏感的钢材，如采用敏感性的钢材，则要避免严重的冷加工。在高寒地区使用的金具应采用低冷脆性材料。大风频发区域连接金具应采用耐磨型材料。重冰区应考虑脱冰跳跃对金具的影响。舞动区应考虑舞动对金具的影响。 | a9e60aa5d4146ed5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3174_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 尽可能采用不敏感的钢材，如采用敏感性的钢材，则要避免严重的冷加工。 | 尽可能采用不敏感的钢材，如采用敏感性的钢材，则要避免严重的冷加工。 | verified_structural
3175 | 1 | 3175_clause1.json | 3166 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | bd78124c6c1812ee | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3175_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | 通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。 | verified_structural
3175 | 2 | 3175_clause2.json | 3166 | 继电器工频耐压要求：继电器应能承受表2要求的工频试验电压。试验时触点间隙应无辉光闪络现象,其它绝缘亦应无击穿闪络现象。 | a1cad8e1aa99d3ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3175_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 继电器应能承受表2要求的工频试验电压 | 继电器应能承受表2要求的工频试验电压 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3176 | 1 | 3176_clause1.json | 3167 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外)。 | 3c00fd8a081722c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3176_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | verified_structural
3176 | 2 | 3176_clause2.json | 3167 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3176_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
3177 | 1 | 3177_clause1.json | 3168 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外)。 | 3c00fd8a081722c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3177_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%-1.5%的升高坡度(制造厂家不要求的除外) | verified_structural
3177 | 2 | 3177_clause2.json | 3168 | k）1.1倍额定电流应能连续运行，1.2倍过载时间应不低于2s。 | 424cdc943a70241f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3177_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 1.1倍额定电流应能连续运行 | 1.1倍额定电流应能连续运行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3178 | 1 | 3178_clause1.json | 3169 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有l%～1.5%的升高坡度。 | 9749617d24d53af4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3178_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高坡度。 | 装有气体继电器的变压器、电抗器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%～1.5%的升高坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3178 | 2 | 3178_clause2.json | 3169 | 2000、5000、10000次。 | eaffb7075b99c4a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3178_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电力设备的出厂试验应进行不少于2000次的耐压试验 | 电力设备的出厂试验应进行不少于2000次的耐压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3179 | 1 | 3179_clause1.json | 3170 | 电压等级220kV及以上变压器在新安装时，应进行现场局部放电试验。电压等级为110kV的变压器，当对绝缘有怀疑时，应进行局部放电试验。 | 0c36e2933655d799 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3179_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电压等级220kV及以上变压器在新安装时，应进行现场局部放电试验。 | 电压等级220kV及以上变压器在新安装时，应进行现场局部放电试验。 | verified_structural
3179 | 2 | 3179_clause2.json | 3170 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3179_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
3180 | 1 | 3180_clause1.json | 3171 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定：1对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2对于110（66）kV及以上电压等级变压器，宜采用频率响应法测量绕组特征图谱。 | 88589f1f53bb1ab4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3180_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3180 | 2 | 3180_clause2.json | 3171 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为50/65kV。 | 595b2fd4e474ba47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3180_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为50/65kV。 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为50/65kV。 | verified_structural
3181 | 1 | 3181_clause1.json | 3172 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定：1对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2对于110（66）kV及以上电压等级变压器，宜采用频率响应法测量绕组特征图谱。 | 88589f1f53bb1ab4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3181_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3181 | 2 | 3181_clause2.json | 3172 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | 636b61294338e3b9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3181_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | verified_structural
3182 | 1 | 3182_clause1.json | 3173 | 变压器绕组变形试验，应符合下列规定：1对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法；2对于110（66）kV及以上电压等级变压器，宜采用频率响应法测量绕组特征图谱。 | 88589f1f53bb1ab4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3182_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2 | TRUE | 对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | 对于35kV及以下电压等级变压器，宜采用低电压短路阻抗法 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3182 | 2 | 3182_clause2.json | 3173 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。同一段排管通道的排管内径选择不宜多余2种。 | 53ed915f47aec7f7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3182_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | 排管通道所选用排管内径不应小于1.5倍电缆外径，并不小于Φ150mm。 | verified_structural
3183 | 1 | 3183_clause1.json | 3174 | 检测周期如下：--变压器出厂时。--变压器交接时。 | 65dc84c324648d9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3183_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器出厂时 | 变压器出厂时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3183 | 2 | 3183_clause2.json | 3174 | 外套应采用气相法白炭黑生产硅橡胶，禁止使用沉淀法白炭黑生产硅橡胶；硅橡胶护套厚度不应小于5mm，拉断伸长率不应小于270%，机械扯断强度不应小于4.7MPa,抗撕裂强度（直角法）不应小于12kN/m，其余技术参数应满足DL/T376。 | 50668e6b1df91d69 |  |  | FALSE | FALSE | not_compared | FALSE | FALSE | FALSE | not_checked | FALSE |  |  | generated_from_source_pending_semantic_review | 缺失JSON：依据Excel原文生成最小保真结构 | 没有现有实体、动作、条件和关系可供验证
3184 | 1 | 3184_clause1.json | 3175 | 检测周期如下：--变压器出厂时。--变压器交接时。 | 65dc84c324648d9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3184_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器出厂时 | 变压器出厂时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3184 | 2 | 3184_clause2.json | 3175 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3184_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
3185 | 1 | 3185_clause1.json | 3176 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | a0828f5f6203d8dc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3185_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | 110（66）kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前，应采用频响法和低电压短路阻抗法对绕组进行变形测试，并留存原始记录。 | verified_structural
3185 | 2 | 3185_clause2.json | 3176 | 直流参考电压应不低于出厂值的95%。 | 1a9435c4454b5fd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3185_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流参考电压应不低于出厂值的95% | 直流参考电压应不低于出厂值的95% | verified_structural
3186 | 1 | 3186_clause1.json | 3177 | 新设备投运前油中溶解气体含量要求新设备投运前油中溶解气体含量应符合表2的要求，而且投运前后的两次检测结果不应有明显的区别。 | f14b2ab62f6f8384 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3186_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新设备投运前油中溶解气体含量应符合表2的要求 | 新设备投运前油中溶解气体含量应符合表2的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3186 | 2 | 3186_clause2.json | 3177 | 0.75倍直流参考电压下漏电流通常不超过50μA。 | 4b1b285d07c6349d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3186_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 0.75倍直流参考电压下漏电流通常不超过50μA | 0.75倍直流参考电压下漏电流通常不超过50μA | verified_structural
3187 | 1 | 3187_clause1.json | 3178 | 热油循环过程中，滤油机加热脱水缸中的温度应控制在65℃±5℃范围内；热油循环时间不应少于48h，且热油循环油量不应少于3倍变压器（电抗器）总油量。 | 6dba993e282bcf0a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3187_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 滤油机加热脱水缸中的温度应控制在65℃±5℃范围内 | 滤油机加热脱水缸中的温度应控制在65℃±5℃范围内 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3187 | 2 | 3187_clause2.json | 3178 | 无油箱密封性试验。 | 50c7a8e34052ac99 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3187_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 无油箱密封性试验应按照GB/T 7596-2017《运行中变压器油质量指标及检验方法》进行 | 无油箱密封性试验应按照GB/T 7596-2017《运行中变压器油质量指标及检验方法》进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3188 | 1 | 3188_clause1.json | 3179 | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | 1461cd1d54659808 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3188_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | verified_structural
3188 | 2 | 3188_clause2.json | 3179 | 运行中≥25，检修后≥35。 | 850be9c70ea703f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3188_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中≥25，检修后≥35 | 运行中≥25，检修后≥35 | verified_structural
3189 | 1 | 3189_clause1.json | 3180 | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | 1461cd1d54659808 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3189_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | verified_structural
3189 | 2 | 3189_clause2.json | 3180 | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5%。 | 15a03f6b04438346 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3189_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5% | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5% | verified_structural
3190 | 1 | 3190_clause1.json | 3181 | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | 1461cd1d54659808 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3190_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | 对于1000kV充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于168h，方可进行耐压试验。 | verified_structural
3190 | 2 | 3190_clause2.json | 3181 | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法，热浸镀锌工艺应满足相关标准要求。 | 58dcfa5417485822 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3190_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法 | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法 | verified_structural
3191 | 1 | 3191_clause1.json | 3182 | 设计基本地震加速度（抗震设防烈度）0.2g。 | 90f477b66345bc8f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3191_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设计基本地震加速度（抗震设防烈度）0.2g。 | 设计基本地震加速度（抗震设防烈度）0.2g。 | verified_structural
3191 | 2 | 3191_clause2.json | 3182 | 保护管中的工井应符合下列规定：5.每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%。 | 1ddff5f644720d55 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3191_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5 | TRUE | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | 每座工井的底板应设有集水坑，拉环坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3192 | 1 | 3192_clause1.json | 3183 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正。通常要求如下：a）绕组平均温升：65K（用电阻法测量的平均温升）。b）顶层油温升：50K（强迫油循环变压器）、55K（自然油循环变压器）（用温度计测量）。c）绕组热点温升：78K（光纤测量值或计算值）。d）金属结构件和铁心温升：78K（热耦测量值或计算值)。e）油箱表面温升：70K（用红外热像仪测量）。 | 03589c41dadf62b9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3192_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:50,55,65,70,78 | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3192 | 2 | 3192_clause2.json | 3183 | 线路保护区内不能新建房屋，运行单位应对违章建筑及时制止并下发违章通知书。 | 585f786eba68a2af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3192_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路保护区内不能新建房屋 | 线路保护区内不能新建房屋 | verified_structural
3193 | 1 | 3193_clause1.json | 3184 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正。通常要求如下：a）绕组平均温升：65K（用电阻法测量的平均温升）。b）顶层油温升：50K（强迫油循环变压器）、55K（自然油循环变压器）（用温度计测量）。c）绕组热点温升：78K（光纤测量值或计算值）。d）金属结构件和铁心温升：78K（热耦测量值或计算值)。e）油箱表面温升：70K（用红外热像仪测量）。 | 03589c41dadf62b9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3193_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:50,55,65,70,78 | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3193 | 2 | 3193_clause2.json | 3184 | a）接口电抗器额定电流应按换流链回路最大可能工作电流选择。 | e13b6ca3082ade48 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3193_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 接口电抗器额定电流应按换流链回路最大可能工作电流选择 | 接口电抗器额定电流应按换流链回路最大可能工作电流选择 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3194 | 1 | 3194_clause1.json | 3185 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正。通常要求如下：a）绕组平均温升：65K（用电阻法测量的平均温升）。b）顶层油温升：50K（强迫油循环变压器）、55K（自然油循环变压器）（用温度计测量）。c）绕组热点温升：78K（光纤测量值或计算值）。d）金属结构件和铁心温升：78K（热耦测量值或计算值)。e）油箱表面温升：70K（用红外热像仪测量）。 | 03589c41dadf62b9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3194_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:50,55,65,70,78 | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3194 | 2 | 3194_clause2.json | 3185 | 直流电源系统应采用阻燃电缆。两组及以上蓄电池组电缆，应分别铺设在各自独立的通道内，并尽量沿最短路径敷设。在穿越电缆竖井时，两组蓄电池电缆应分别加穿金属套管。对不满足要求的运行变电站，应采取防火隔离措施。 | 8855f7a9f8adfd74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3194_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流电源系统应采用阻燃电缆 | 直流电源系统应采用阻燃电缆 | verified_structural
3195 | 1 | 3195_clause1.json | 3186 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正。通常要求如下：a）绕组平均温升：65K（用电阻法测量的平均温升）。b）顶层油温升：50K（强迫油循环变压器）、55K（自然油循环变压器）（用温度计测量）。c）绕组热点温升：78K（光纤测量值或计算值）。d）金属结构件和铁心温升：78K（热耦测量值或计算值)。e）油箱表面温升：70K（用红外热像仪测量）。 | 03589c41dadf62b9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3195_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:50,55,65,70,78 | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3195 | 2 | 3195_clause2.json | 3186 | 能够关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流的开关装置。 | 66e01acdbd0cff27 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3195_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关装置应能关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流 | 开关装置应能关合、承载和开断直流运行电流，并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3196 | 1 | 3196_clause1.json | 3187 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。在特殊使用条件下，变压器的温升限值应按GB/T1094.2的规定进行修正。通常要求如下：a）绕组平均温升：65K（用电阻法测量的平均温升）。b）顶层油温升：50K（强迫油循环变压器）、55K（自然油循环变压器）（用温度计测量）。c）绕组热点温升：78K（光纤测量值或计算值）。d）金属结构件和铁心温升：78K（热耦测量值或计算值)。e）油箱表面温升：70K（用红外热像仪测量）。 | 03589c41dadf62b9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3196_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:50,55,65,70,78 | TRUE | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | 在各种冷却方式下额定负载时的变压器绕组、顶层油、铁心和油箱金属部件的温升限值及考核应符合DL/T272的规定。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3196 | 2 | 3196_clause2.json | 3187 | 直流参考电压应不低于出厂值的95%。 | 1a9435c4454b5fd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3196_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流参考电压应不低于出厂值的95% | 直流参考电压应不低于出厂值的95% | verified_structural
3197 | 1 | 3197_clause1.json | 3188 | 三侧同时满负载时，温升限值要求如下：a）顶层油温升：55K；b）绕组平均温升：65K；c）绕组热点温升：78K；d）铁芯和金属结构件温升：78K；e）油箱表面温升：80K。 | 9c21eb9e17a8e79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3197_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3197 | 2 | 3197_clause2.json | 3188 | （b）：非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15°。 | 2a873e1c0ec45a48 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3197_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15° | 非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3198 | 1 | 3198_clause1.json | 3189 | 三侧同时满负载时，温升限值要求如下：a）顶层油温升：55K；b）绕组平均温升：65K；c）绕组热点温升：78K；d）铁芯和金属结构件温升：78K；e）油箱表面温升：80K。 | 9c21eb9e17a8e79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3198_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3198 | 2 | 3198_clause2.json | 3189 | 线路保护区内不能新建房屋，运行单位应对违章建筑及时制止并下发违章通知书。 | 585f786eba68a2af | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3198_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 线路保护区内不能新建房屋 | 线路保护区内不能新建房屋 | verified_structural
3199 | 1 | 3199_clause1.json | 3190 | 三侧同时满负载时，温升限值要求如下：a）顶层油温升：55K；b）绕组平均温升：65K；c）绕组热点温升：78K；d）铁芯和金属结构件温升：78K；e）油箱表面温升：80K。 | 9c21eb9e17a8e79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3199_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3199 | 2 | 3199_clause2.json | 3190 | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | a06d08539ded7cba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3199_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | verified_structural
3200 | 1 | 3200_clause1.json | 3191 | 三侧同时满负载时，温升限值要求如下：a）顶层油温升：55K；b）绕组平均温升：65K；c）绕组热点温升：78K；d）铁芯和金属结构件温升：78K；e）油箱表面温升：80K。 | 9c21eb9e17a8e79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3200_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3200 | 2 | 3200_clause2.json | 3191 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 8df1c7bcd998080b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3200_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | verified_structural
3201 | 1 | 3201_clause1.json | 3192 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；油箱表面：80K。 | 7a724fdc35346dbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3201_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器顶层油温升不应超过55K | 变压器顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3201 | 2 | 3201_clause2.json | 3192 | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | 4af19850497ebb89 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3201_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | 架空输电线路保护区内（500kV为20m）不得有建筑物、厂矿、树木（高跨设计除外）及其他生产活动。 | verified_structural
3202 | 1 | 3202_clause1.json | 3193 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；油箱表面：80K。 | 7a724fdc35346dbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3202_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器顶层油温升不应超过55K | 变压器顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3202 | 2 | 3202_clause2.json | 3193 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为50/65kV。 | 595b2fd4e474ba47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3202_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为50/65kV。 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为50/65kV。 | verified_structural
3203 | 1 | 3203_clause1.json | 3194 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；油箱表面：80K。 | 7a724fdc35346dbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3203_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器顶层油温升不应超过55K | 变压器顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3203 | 2 | 3203_clause2.json | 3194 | 底座绝缘电阻测量规定如下：（a）绝缘电阻测量采用5000V及以上兆欧表。 | 73416e4c295b9b5a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3203_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 绝缘电阻测量采用5000V及以上兆欧表 | 绝缘电阻测量采用5000V及以上兆欧表 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3204 | 1 | 3204_clause1.json | 3195 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；铁芯、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超过80K。 | 56ddf7cbabffad07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3204_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 顶层油温升不应超过55K | 顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3204 | 2 | 3204_clause2.json | 3195 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3204_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
3205 | 1 | 3205_clause1.json | 3196 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；铁芯、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超过80K。 | 56ddf7cbabffad07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3205_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 顶层油温升不应超过55K | 顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3205 | 2 | 3205_clause2.json | 3196 | 额定短路电流直流断路器预期开断的直流电流由下列值中选取(kA)：2、5、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100、125。注：对于电流有特殊要求时，由供需双方协商确定。 | 4fd855e94cd840f2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3205_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 额定短路电流直流断路器预期开断的直流电流由下列值中选取：2、5、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100、125(kA) | 额定短路电流直流断路器预期开断的直流电流由下列值中选取：2、5、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100、125(kA) | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3206 | 1 | 3206_clause1.json | 3197 | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃，绕组平均温升不超过65℃，绕组热点温升不超过78℃，油箱、铁心及构件表面温升不超过80℃。 | fd1f0e315b0e26ba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3206_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3206 | 2 | 3206_clause2.json | 3197 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | cc873f58f47480da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3206_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | verified_structural
3207 | 1 | 3207_clause1.json | 3198 | i)变压器油箱应装有下列阀门：5）330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀。 | 55217a930ce21fe0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3207_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5 | TRUE | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3207 | 2 | 3207_clause2.json | 3198 | 工作井技术要求：（e）工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工作井高度应使工作人员能站立操作，工作井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.5%。 | b9ee8aa84ad83020 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3207_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3208 | 1 | 3208_clause1.json | 3199 | 变压器有载分接开关的维护，应按照制造厂的规定进行，无制造厂规定者可参照DL/T574的相关规定。 | 3aabe9bc75aeadb6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3208_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 变压器有载分接开关的维护，应按照制造厂的规定进行，无制造厂规定者可参照DL/T574的相关规定。 | 变压器有载分接开关的维护，应按照制造厂的规定进行，无制造厂规定者可参照DL/T574的相关规定。 | verified_structural
3208 | 2 | 3208_clause2.json | 3199 | 包括电压分布试验、抗震试验和绝缘底座绝缘电阻试验。 | 62f97f841ca1443c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3208_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电力设备应进行电压分布试验、抗震试验和绝缘底座绝缘电阻试验 | 电力设备应进行电压分布试验、抗震试验和绝缘底座绝缘电阻试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3209 | 1 | 3209_clause1.json | 3200 | 自生产日计，硅橡17胶、氟橡胶、氟硅橡胶制品贮存期为5年，氢化丁脂橡胶、丙烯酸酯橡胶贮存期为3年，丁腈橡胶制品贮存期为1年。 | b1c3964d73208997 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3209_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 硅橡17胶、氟橡胶、氟硅橡胶制品贮存期为5年 | 硅橡17胶、氟橡胶、氟硅橡胶制品贮存期为5年 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3209 | 2 | 3209_clause2.json | 3200 | k）1.1倍额定电流应能连续运行，1.2倍过载时间应不低于2s。 | 424cdc943a70241f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3209_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 1.1倍额定电流应能连续运行 | 1.1倍额定电流应能连续运行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3210 | 1 | 3210_clause1.json | 3201 | 气体继电器的检修要求见表27。接线端子绝缘：2500V绝缘电阻表测量绝缘电阻应大于1MΩ，或用工频耐压试验AC2000V试验电压，持续1min，不应击穿。 | 5a4ba0ec5558a065 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3210_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体继电器的检修要求见表27 | 气体继电器的检修要求见表27 | verified_structural
3210 | 2 | 3210_clause2.json | 3201 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1宜按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通信电缆”由上而下”的顺序排列；当水平通道中含有35kV以上高压电缆，或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时，宜按”由下而上”的顺序排列；在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况，均应按相同的上下排列顺序配置。 | e0712964477c0548 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3210_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1宜按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通信电缆“由上而下”的顺序排列 | 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：1宜按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通信电缆“由上而下”的顺序排列 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3211 | 1 | 3211_clause1.json | 3202 | i)变压器油箱应装有下列阀门：5）330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀。 | 55217a930ce21fe0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3211_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:5 | TRUE | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | 330kV及以上变压器储油柜与主油箱之间应设置断流阀 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3211 | 2 | 3211_clause2.json | 3202 | 位于集中采暖区的静止无功补偿装置的控制室、阀室和冷却水泵房应设置采暖系统，室内采暖计算温度可取5℃。 | c3fd5b9ef4d39a04 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3211_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 位于集中采暖区的静止无功补偿装置的控制室、阀室和冷却水泵房应设置采暖系统 | 位于集中采暖区的静止无功补偿装置的控制室、阀室和冷却水泵房应设置采暖系统 | verified_structural
3212 | 1 | 3212_clause1.json | 3203 | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内)。 | efb0e007380ddaf6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3212_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | verified_structural
3212 | 2 | 3212_clause2.json | 3203 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。 | 363194785c035d4b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3212_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | verified_structural
3213 | 1 | 3213_clause1.json | 3204 | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内)。 | efb0e007380ddaf6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3213_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | 所有设备柜体的防护等级应大于IP54(户外)、IP31(户内) | verified_structural
3213 | 2 | 3213_clause2.json | 3204 | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | 1b7a6f56a25ce797 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3213_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | 接触电位差当接地短路故障电流流过接地装置时，在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间电位差。 | verified_structural
3214 | 1 | 3214_clause1.json | 3205 | GIS的操动机构和二次设备外壳的防护等级应不低于IP44，撞击水平应不低于IK10（20J）。带有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级不低于IP54。 | b3ea0070a57d20b6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3214_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS的操动机构和二次设备外壳的防护等级应不低于IP44，撞击水平应不低于IK10（20J）。 | GIS的操动机构和二次设备外壳的防护等级应不低于IP44，撞击水平应不低于IK10（20J）。 | verified_structural
3214 | 2 | 3214_clause2.json | 3205 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。 | 363194785c035d4b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3214_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | verified_structural
3215 | 1 | 3215_clause1.json | 3206 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB（A）。在设备外沿垂直面的水平距离为2m，离地高度为1m~1.5m处，断路器的非连续噪声水平，户内不宜大于90dB（A），户外不应大于110dB（A）。 | 93271ce43a2589f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3215_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电器噪声水平应满足环保标准要求。 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。 | verified_structural
3215 | 2 | 3215_clause2.json | 3206 | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | e2d4ccc9030424b7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3215_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | 接触电压接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通道等于最大的水平伸臂距离，约为1m。 | verified_structural
3216 | 1 | 3216_clause1.json | 3207 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB（A）。在设备外沿垂直面的水平距离为2m，离地高度为1m~1.5m处，断路器的非连续噪声水平，户内不宜大于90dB（A），户外不应大于110dB（A）。 | 93271ce43a2589f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3216_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电器噪声水平应满足环保标准要求。 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。 | verified_structural
3216 | 2 | 3216_clause2.json | 3207 | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5%。 | 15a03f6b04438346 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3216_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5% | 电容器单元的实测电容值与额定值之差不应超过额定值的-3%～5% | verified_structural
3217 | 1 | 3217_clause1.json | 3208 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB（A）。在设备外沿垂直面的水平距离为2m，离地高度为1m~1.5m处，断路器的非连续噪声水平，户内不宜大于90dB（A），户外不应大于110dB（A）。 | 93271ce43a2589f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3217_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电器噪声水平应满足环保标准要求。 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。 | verified_structural
3217 | 2 | 3217_clause2.json | 3208 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | cc873f58f47480da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3217_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | verified_structural
3218 | 1 | 3218_clause1.json | 3209 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB（A）。在设备外沿垂直面的水平距离为2m，离地高度为1m~1.5m处，断路器的非连续噪声水平，户内不宜大于90dB（A），户外不应大于110dB（A）。 | 93271ce43a2589f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3218_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电器噪声水平应满足环保标准要求。 | 电器噪声水平应满足环保标准要求。 | verified_structural
3218 | 2 | 3218_clause2.json | 3209 | 对每只绝缘子均应进行检查。端部转配件的安装应符合图样要求。绝缘子的颜色应和图样规定大致相同。允许绝缘子表面有下述缺陷：单个面积小于25mm2的缺陷（总缺陷面积不应超过绝缘子表面总面积的0.2%），深度或高度小于1mm。 | 9c34ef43ed77add8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3218_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 对每只绝缘子均应进行检查。 | 对每只绝缘子均应进行检查。 | verified_structural
3219 | 1 | 3219_clause1.json | 3210 | 操作期间，开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。开关操作时，GIS的噪音水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB（A）；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定。 | ce1f00a8ba9f5c50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3219_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3219 | 2 | 3219_clause2.json | 3210 | 接地网电气完整性试验即对同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况进行测量，以直流电阻值表示。首先选定一个很可能与主地网连接良好的设备的接地引下线为参考点，再测试周围电气设备接地部分与参考点之间的直流电阻。如果开始即有很多设备测试结果不良，宜考虑更换参考点。 | 8cd2183145c0bdb6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3219_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地网电气完整性试验即对同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况进行测量，以直流电阻值表示。 | 接地网电气完整性试验即对同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况进行测量，以直流电阻值表示。 | verified_structural
3220 | 1 | 3220_clause1.json | 3211 | 操作期间，开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。开关操作时，GIS的噪音水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB（A）；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定。 | ce1f00a8ba9f5c50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3220_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3220 | 2 | 3220_clause2.json | 3211 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为633kV。 | fe91fbc796c6cc83 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3220_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为633kV。 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为633kV。 | verified_structural
3221 | 1 | 3221_clause1.json | 3212 | 操作期间，开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。开关操作时，GIS的噪音水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB（A）；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定。 | ce1f00a8ba9f5c50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3221_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3221 | 2 | 3221_clause2.json | 3212 | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法，热浸镀锌工艺应满足相关标准要求。 | 58dcfa5417485822 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3221_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法 | 钢管塔构件的防腐应采用热浸镀锌法 | verified_structural
3222 | 1 | 3222_clause1.json | 3213 | 运行期间，开关设备发出的噪声水平应不超过110dB。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。 | 4be3d4b4f13a8dbf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3222_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备发出的噪声水平应不超过110dB | 开关设备发出的噪声水平应不超过110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3222 | 2 | 3222_clause2.json | 3213 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：（三）不得兴建建筑物、构筑物；（四）不得种植可能危及电力设施安全的植物。 | d3ac755312a93abc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3222_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3223 | 1 | 3223_clause1.json | 3214 | 运行期间，开关设备发出的噪声水平应不超过110dB。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。 | 4be3d4b4f13a8dbf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3223_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 开关设备发出的噪声水平应不超过110dB | 开关设备发出的噪声水平应不超过110dB | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3223 | 2 | 3223_clause2.json | 3214 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3223_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
3224 | 1 | 3224_clause1.json | 3215 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A)。 | af621f8f00af1191 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3224_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
3224 | 2 | 3224_clause2.json | 3215 | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求，表13注2条，直流线路跨110kV及以上线路、铁路、特殊管道、通航河流、高速公路及一级公路时，绝缘子串应采用双挂点双联串或两个单联串。 | c36073712e44df44 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3224_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求 | 直流线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路较差或接近，应符合表13的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3225 | 1 | 3225_clause1.json | 3216 | 正常运行条件下,GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于24V；故障条件下，GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于100V。 | 13b9bb20f6d0be12 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3225_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常运行条件下,GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于24V | 正常运行条件下,GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于24V | verified_structural
3225 | 2 | 3225_clause2.json | 3216 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b8ed2123754b5fc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3225_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
3226 | 1 | 3226_clause1.json | 3217 | 正常运行条件下,GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于24V；故障条件下，GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于100V。 | 13b9bb20f6d0be12 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3226_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常运行条件下,GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于24V | 正常运行条件下,GIS配电装置外壳和支架上的感应电压不应大于24V | verified_structural
3226 | 2 | 3226_clause2.json | 3217 | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5%。 | 77828a4037253012 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3226_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | 导、地线弧垂允许偏差：220kV及以上线路为+3.0%、-2.5% | verified_structural
3227 | 1 | 3227_clause1.json | 3218 | 气体绝缘金属封闭开关设备配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全。外壳和支架上的感应电压，正常运行条件下不应大于24V，故障条件下不应大于100V。 | 53081c312283d836 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3227_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 气体绝缘金属封闭开关设备配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全 | 气体绝缘金属封闭开关设备配电装置感应电压不应危及人身和设备的安全 | verified_structural
3227 | 2 | 3227_clause2.json | 3218 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750。 | 33b31250b32e4d6e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3227_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750。 | 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750。 | verified_structural
3228 | 1 | 3228_clause1.json | 3219 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构。现有的经验是试验频率从30Hz到300Hz。 | fd2e4bf767267ab4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3228_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测自由移动的导电粒子和异常的电场结构特别敏感 | 工频电压试验对探测自由移动的导电粒子和异常的电场结构特别敏感 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3228 | 2 | 3228_clause2.json | 3219 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。制造厂规定不取样的全密封互感器可不做检测。 | 53f363957a6bc7a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3228_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | 新的或大修后的66kV及以上的互感器，宜在投运后3个月内做一次检测。 | verified_structural
3229 | 1 | 3229_clause1.json | 3220 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构。现有的经验是试验频率从30Hz到300Hz。 | fd2e4bf767267ab4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3229_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测自由移动的导电粒子和异常的电场结构特别敏感 | 工频电压试验对探测自由移动的导电粒子和异常的电场结构特别敏感 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3229 | 2 | 3229_clause2.json | 3220 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3229_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
3230 | 1 | 3230_clause1.json | 3221 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构。现有的经验是试验频率从30Hz到300Hz。 | fd2e4bf767267ab4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3230_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测自由移动的导电粒子和异常的电场结构特别敏感 | 工频电压试验对探测自由移动的导电粒子和异常的电场结构特别敏感 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3230 | 2 | 3230_clause2.json | 3221 | 直流电源系统应采用阻燃电缆。两组及以上蓄电池组电缆，应分别铺设在各自独立的通道内，并尽量沿最短路径敷设。在穿越电缆竖井时，两组蓄电池电缆应分别加穿金属套管。对不满足要求的运行变电站，应采取防火隔离措施。 | 8855f7a9f8adfd74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3230_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流电源系统应采用阻燃电缆 | 直流电源系统应采用阻燃电缆 | verified_structural
3231 | 1 | 3231_clause1.json | 3222 | 工频电压试验对探测污秽（例如自由移动的导电粒子）特别敏感，并且在大多数情况下足以探测异常的电场结构。现有的经验是试验频率从30Hz到300Hz。 | fd2e4bf767267ab4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3231_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工频电压试验对探测自由移动的导电粒子和异常的电场结构特别敏感 | 工频电压试验对探测自由移动的导电粒子和异常的电场结构特别敏感 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3231 | 2 | 3231_clause2.json | 3222 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控；可配置水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、门禁监控等。 | 5c72aca17f22ab9a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3231_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | 三级电缆隧道宜配置温度监测、井盖监控 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3232 | 1 | 3232_clause1.json | 3223 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内。 | b0d4ee88a4841431 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3232_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3232 | 2 | 3232_clause2.json | 3223 | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场如需动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 9dd0df3ad2ebbca7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3232_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | 电缆GIS终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | verified_structural
3233 | 1 | 3233_clause1.json | 3224 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内。 | b0d4ee88a4841431 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3233_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3233 | 2 | 3233_clause2.json | 3224 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 4e22ece4bdfe4645 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3233_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | verified_structural
3234 | 1 | 3234_clause1.json | 3225 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2%。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5%以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的形响。试验电压的频率一般在30Hz-300Hz的范围内。 | b0d4ee88a4841431 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3234_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3234 | 2 | 3234_clause2.json | 3225 | 对接地选材和阴极保护分别做了规定，选材方面规定：土壤腐蚀性为微时，宜采用热浸镀锌钢；土壤腐蚀性为弱时，可采用热浸镀锌钢或铜覆钢；土壤的腐蚀性为中时，可采用热浸镀锌钢、铜、铜覆钢或锌包钢；土壤的腐蚀性为强时，可采用热浸镀锌钢、铜、铜覆钢或不锈钢或不锈钢复合材料。阴极保护方面规定，选用阴极保护应进行充分论证。 | 5ca9f31ed8f8691a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3234_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 土壤腐蚀性为微时，宜采用热浸镀锌钢 | 土壤腐蚀性为微时，宜采用热浸镀锌钢 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3235 | 1 | 3235_clause1.json | 3226 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。在大多数情况下，能有效地检查异常电极结构。电压波形应接近正弦，两个半波应完全一样，且峰值和有效值之比等于√2±0.07。交流电压频率一般应在10Hz-300Hz范围内。 | 201c037a48c62214 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3235_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | verified_structural
3235 | 2 | 3235_clause2.json | 3226 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b8ed2123754b5fc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3235_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
3236 | 1 | 3236_clause1.json | 3227 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。在大多数情况下，能有效地检查异常电极结构。电压波形应接近正弦，两个半波应完全一样，且峰值和有效值之比等于√2±0.07。交流电压频率一般应在10Hz-300Hz范围内。 | 201c037a48c62214 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3236_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | 交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。 | verified_structural
3236 | 2 | 3236_clause2.json | 3227 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控；可配置防外破监测、沉降监测、水位监测及自动排水、门禁监控等。 | 1356443644ba08c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3236_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | verified_structural
3237 | 1 | 3237_clause1.json | 3228 | 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于2％。若正半波的峰值与有效值之比在√2±5％以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。试验电压的频率一般在30Hz～300Hz的范围内。 | c50f174d7478521c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3237_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 试验电压波形应为近似正弦波 | 试验电压波形应为近似正弦波 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3237 | 2 | 3237_clause2.json | 3228 | 入土角宜8°~20°、出土角为5°~12°。 | e70f2b170260de9c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3237_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 入土角宜8°~20°、出土角为5°~12°。 | 入土角宜8°~20°、出土角为5°~12°。 | verified_structural
3238 | 1 | 3238_clause1.json | 3229 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查。 | 3548f5e4b8ef7293 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3238_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3238 | 2 | 3238_clause2.json | 3229 | 接地网电气完整性试验即对同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况进行测量，以直流电阻值表示。首先选定一个很可能与主地网连接良好的设备的接地引下线为参考点，再测试周围电气设备接地部分与参考点之间的直流电阻。如果开始即有很多设备测试结果不良，宜考虑更换参考点。 | 8cd2183145c0bdb6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3238_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地网电气完整性试验即对同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况进行测量，以直流电阻值表示。 | 接地网电气完整性试验即对同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况进行测量，以直流电阻值表示。 | verified_structural
3239 | 1 | 3239_clause1.json | 3230 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查。 | 3548f5e4b8ef7293 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3239_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3239 | 2 | 3239_clause2.json | 3230 | （b）：非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15°。 | 2a873e1c0ec45a48 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3239_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15° | 非开挖定向钻拖拉管出入口角度不应大于15° | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3240 | 1 | 3240_clause1.json | 3231 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查。 | 3548f5e4b8ef7293 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3240_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3240 | 2 | 3240_clause2.json | 3231 | 对接地选材和阴极保护分别做了规定，选材方面规定：土壤腐蚀性为微时，宜采用热浸镀锌钢；土壤腐蚀性为弱时，可采用热浸镀锌钢或铜覆钢；土壤的腐蚀性为中时，可采用热浸镀锌钢、铜、铜覆钢或锌包钢；土壤的腐蚀性为强时，可采用热浸镀锌钢、铜、铜覆钢或不锈钢或不锈钢复合材料。阴极保护方面规定，选用阴极保护应进行充分论证。 | 5ca9f31ed8f8691a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3240_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 土壤腐蚀性为微时，宜采用热浸镀锌钢 | 土壤腐蚀性为微时，宜采用热浸镀锌钢 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3241 | 1 | 3241_clause1.json | 3232 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查。 | 3548f5e4b8ef7293 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3241_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3241 | 2 | 3241_clause2.json | 3232 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3241_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
3242 | 1 | 3242_clause1.json | 3233 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查。 | 3548f5e4b8ef7293 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3242_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3242 | 2 | 3242_clause2.json | 3233 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 8df1c7bcd998080b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3242_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | verified_structural
3243 | 1 | 3243_clause1.json | 3234 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查。 | 3548f5e4b8ef7293 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3243_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少五天后进行检查 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3243 | 2 | 3243_clause2.json | 3234 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 48169174c7e15cd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3243_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | verified_structural
3244 | 1 | 3244_clause1.json | 3235 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85%。 | 3149b6ccaa6f307c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3244_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
3244 | 2 | 3244_clause2.json | 3235 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。 | 363194785c035d4b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3244_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | verified_structural
3245 | 1 | 3245_clause1.json | 3236 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85%。 | 3149b6ccaa6f307c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3245_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
3245 | 2 | 3245_clause2.json | 3236 | 直流穿墙套管，其温升试验原则上在最大运行温度的模拟条件下进行，在最大运行温度下，首先对套管施加最大运行电流，待套管温升稳定并持续2h后记录温升数据，温升不得超过标准规定限制，然后继续施加2h过负荷电流，待温升稳定并持续2h后记录温升数据，温升同样不得超过标准规定值后，方可认为套管通过温升试验。 | 48ac5d1cda993202 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3245_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流穿墙套管温升试验应在最大运行温度的模拟条件下进行 | 直流穿墙套管温升试验应在最大运行温度的模拟条件下进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3246 | 1 | 3246_clause1.json | 3237 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85%。 | 3149b6ccaa6f307c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3246_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
3246 | 2 | 3246_clause2.json | 3237 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 4e22ece4bdfe4645 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3246_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | verified_structural
3247 | 1 | 3247_clause1.json | 3238 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85%。 | 3149b6ccaa6f307c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3247_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
3247 | 2 | 3247_clause2.json | 3238 | 介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007。 | 4ab05c59c29ae392 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3247_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007 | 介质损耗因数（90℃）标准检修后：≤0.007 | verified_structural
3248 | 1 | 3248_clause1.json | 3239 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。测量时，环境相对湿度一般不大于85%。 | 3149b6ccaa6f307c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3248_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | SF6气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止24h后进行。 | verified_structural
3248 | 2 | 3248_clause2.json | 3239 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。引至岸边可适当缩小。在非航道的流速未超过1m/s的河流中，同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | 772b46a775e0c66d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3248_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | verified_structural
3249 | 1 | 3249_clause1.json | 3240 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。SF6湿度不应超过GB/T11022-2011的5.2中确定的限值。 | da19a6903683dfd0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3249_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3249 | 2 | 3249_clause2.json | 3240 | 正常运行条件g）地震烈度7度及以下地区。 | a19cbcd1cf460372 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3249_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常运行条件g）地震烈度7度及以下地区。 | 正常运行条件g）地震烈度7度及以下地区。 | verified_structural
3250 | 1 | 3250_clause1.json | 3241 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。SF6湿度不应超过GB/T11022-2011的5.2中确定的限值。 | da19a6903683dfd0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3250_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3250 | 2 | 3250_clause2.json | 3241 | 试验电压的峰值为额定雷电冲击电压的115% | 15ea5f5df7005cff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3250_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 试验电压的峰值为额定雷电冲击电压的115% | 试验电压的峰值为额定雷电冲击电压的115% | verified_structural
3251 | 1 | 3251_clause1.json | 3242 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。SF6湿度不应超过GB/T11022-2011的5.2中确定的限值。 | da19a6903683dfd0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3251_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3251 | 2 | 3251_clause2.json | 3242 | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃，绕组平均温升不超过65℃，绕组热点温升不超过78℃，油箱、铁心及构件表面温升不超过80℃。 | fd1f0e315b0e26ba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3251_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | 各电压等级主变压器顶层油温温升不超过55℃ | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3252 | 1 | 3252_clause1.json | 3243 | 为了获得可靠的测量结果，气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。SF6湿度不应超过GB/T11022-2011的5.2中确定的限值。 | da19a6903683dfd0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3252_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | 气体湿度应在充入额定压力的气体至少24h后进行检査。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3252 | 2 | 3252_clause2.json | 3243 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为50/65kV。 | 595b2fd4e474ba47 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3252_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为50/65kV。 | 装置额定电压20kV时，额定短时工频耐受电压值为50/65kV。 | verified_structural
3253 | 1 | 3253_clause1.json | 3244 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。SF6水分含量不应超5.2规定的限值。 | deacda9093505d3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3253_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3253 | 2 | 3253_clause2.json | 3244 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工井高度应使工作人员能站立操作，工井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。 | 91a052d16c098794 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3253_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | verified_structural
3254 | 1 | 3254_clause1.json | 3245 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。SF6水分含量不应超5.2规定的限值。 | deacda9093505d3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3254_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3254 | 2 | 3254_clause2.json | 3245 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工井高度应使工作人员能站立操作，工井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。 | 91a052d16c098794 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3254_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | verified_structural
3255 | 1 | 3255_clause1.json | 3246 | 为了获得可靠的测量结果，水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。SF6水分含量不应超5.2规定的限值。 | deacda9093505d3b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3255_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | 水分含量应在最终充入气体120h后进行检查。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3255 | 2 | 3255_clause2.json | 3246 | e）需满足GB/T1094.6的要求。 | 82c360449224fe2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3255_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 需满足GB/T1094.6的要求。 | 需满足GB/T1094.6的要求。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3256 | 1 | 3256_clause1.json | 3247 | 测量六氟化硫气体含水量，应符合下列规定：1测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行；2有电弧分解的隔室,应小于150μL/L；3无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；4气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。 | 74919ec3e29c03a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3256_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3256 | 2 | 3256_clause2.json | 3247 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 0b8321729a7134bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3256_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | verified_structural
3257 | 1 | 3257_clause1.json | 3248 | 测量六氟化硫气体含水量，应符合下列规定：1测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行；2有电弧分解的隔室,应小于150μL/L；3无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；4气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。 | 74919ec3e29c03a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3257_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3257 | 2 | 3257_clause2.json | 3248 | 金属单丝缠绕层全部覆盖损伤部位，且缠绕层距损伤部位边缘的长度不得小于50mm。 | bf57368f380fa14a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3257_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 金属单丝缠绕层全部覆盖损伤部位 | 金属单丝缠绕层全部覆盖损伤部位 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3258 | 1 | 3258_clause1.json | 3249 | SF6气体湿度检测：新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次。 | 9e87fec7690a8501 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3258_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | 新充（补）气48小时之后至2周之内应测量一次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3258 | 2 | 3258_clause2.json | 3249 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；油箱表面：80K。 | 7a724fdc35346dbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3258_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器顶层油温升不应超过55K | 变压器顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3259 | 1 | 3259_clause1.json | 3250 | 测量断路器的分、合闸时间，应符合下列规定：1、测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行；2、实测数值应符合产品技术条件的规定。12.0.7条规定：测量断路器的分、合闸速度，应符合下列规定：1、测量断路器的分、合闸速度，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行；2、实测数值应符合产品技术条件的规定；3、现场无条件安装采样装置的断路器，可不进行本试验。12.0.8条规定：测量断路器主、辅触头三相及同相各断口分、合闸的同期性及配合时间，应符合产品技术条件的规定。 | 1bdaf08b0dd13e31 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3259_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,12.0,2,3,7,8 | TRUE | 测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行 | 测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3259 | 2 | 3259_clause2.json | 3250 | 采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。钢接地导体（线）使用搭接焊接方式时，其搭接长度应为扁钢宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接或圆钢直径的6倍。 | 6f66dff122343b3e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3259_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。 | 采用铜或铜覆钢材的接地导体（线）应采用放热焊接方式连接。 | verified_structural
3260 | 1 | 3260_clause1.json | 3251 | 测量断路器的分、合闸时间，应符合下列规定：1、测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行；2、实测数值应符合产品技术条件的规定。12.0.7条规定：测量断路器的分、合闸速度，应符合下列规定：1、测量断路器的分、合闸速度，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行；2、实测数值应符合产品技术条件的规定；3、现场无条件安装采样装置的断路器，可不进行本试验。12.0.8条规定：测量断路器主、辅触头三相及同相各断口分、合闸的同期性及配合时间，应符合产品技术条件的规定。 | 1bdaf08b0dd13e31 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3260_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,12.0,2,3,7,8 | TRUE | 测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行 | 测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3260 | 2 | 3260_clause2.json | 3251 | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场如需动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 6c90e1d066626a2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3260_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | verified_structural
3261 | 1 | 3261_clause1.json | 3252 | 测量断路器的分、合闸时间，应符合下列规定：1、测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行；2、实测数值应符合产品技术条件的规定。12.0.7条规定：测量断路器的分、合闸速度，应符合下列规定：1、测量断路器的分、合闸速度，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行；2、实测数值应符合产品技术条件的规定；3、现场无条件安装采样装置的断路器，可不进行本试验。12.0.8条规定：测量断路器主、辅触头三相及同相各断口分、合闸的同期性及配合时间，应符合产品技术条件的规定。 | 1bdaf08b0dd13e31 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3261_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,12.0,2,3,7,8 | TRUE | 测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行 | 测量断路器的分、合闸时间，应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3261 | 2 | 3261_clause2.json | 3252 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | 636b61294338e3b9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3261_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，一般不宜小于100mm。 | verified_structural
3262 | 1 | 3262_clause1.json | 3253 | 断路器机械特性试验。断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。注：合闸速度、分闸速度的测量，当现场测试条件不具备时，制造厂应提供保证值。 | ad1919f0d65f7553 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3262_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。 | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3262 | 2 | 3262_clause2.json | 3253 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3262_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
3263 | 1 | 3263_clause1.json | 3254 | 断路器机械特性试验。断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。注：合闸速度、分闸速度的测量，当现场测试条件不具备时，制造厂应提供保证值。 | ad1919f0d65f7553 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3263_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。 | 断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3263 | 2 | 3263_clause2.json | 3254 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 8df1c7bcd998080b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3263_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | verified_structural
3264 | 1 | 3264_clause1.json | 3255 | 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分、合闸线圈电流波形。 | 647f182d0bf2acce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3264_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分、合闸线圈电流波形。 | 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分、合闸线圈电流波形。 | verified_structural
3264 | 2 | 3264_clause2.json | 3255 | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式（本计算式取值见附录C）的要求：Upm=7.42+0.0318ρs。 | 73349f2d1d6babd8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3264_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式的要求：Upm=7.42+0.0318ρs。 | 陆地接地极在最大暂态电流下，地面最大允许跨步电压应满足下式的要求：Upm=7.42+0.0318ρs。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3265 | 1 | 3265_clause1.json | 3256 | 全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地；法兰片间应采用跨接线连接，并应保证良好通路。 | ad8ac5074620a8e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3265_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地 | 全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地 | verified_structural
3265 | 2 | 3265_clause2.json | 3256 | 一般情况下，系统使用期限不低于20年。 | 9210384ef37c5df9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3265_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一般情况下，系统使用期限不低于20年。 | 一般情况下，系统使用期限不低于20年。 | verified_structural
3266 | 1 | 3266_clause1.json | 3257 | 全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地；法兰片间应采用跨接线连接，并应保证良好通路。 | ad8ac5074620a8e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3266_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地 | 全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地 | verified_structural
3266 | 2 | 3266_clause2.json | 3257 | 直流电源系统应采用阻燃电缆。两组及以上蓄电池组电缆，应分别铺设在各自独立的通道内，并尽量沿最短路径敷设。在穿越电缆竖井时，两组蓄电池电缆应分别加穿金属套管。对不满足要求的运行变电站，应采取防火隔离措施。 | 8855f7a9f8adfd74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3266_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流电源系统应采用阻燃电缆 | 直流电源系统应采用阻燃电缆 | verified_structural
3267 | 1 | 3267_clause1.json | 3258 | 为防止盆式绝缘子老化和绝缘性能下降，GIS可采用带金属法兰的盆式绝缘子，但应预留窗口便于进行特高频局放检测。采用此结构的盆式绝缘子可取消罐体对接处的短接排（跨接片）。 | 9020e3dc2468cc9b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3267_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS可采用带金属法兰的盆式绝缘子，但应预留窗口便于进行特高频局放检测。 | GIS可采用带金属法兰的盆式绝缘子，但应预留窗口便于进行特高频局放检测。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3267 | 2 | 3267_clause2.json | 3258 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m。 | 32119a6ec7afa069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3267_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3268 | 1 | 3268_clause1.json | 3259 | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性。可对下列项目进行检查:---铭牌上的语言和数据；---辅助设备的确认；---油漆的颜色和质量以及金属表面的防腐蚀保护；---连接到主回路的电容和分、合闸电阻的值,其偏差在制造厂允许的范围内。 | 06b9a7ad0b458f5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3268_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性 | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3268 | 2 | 3268_clause2.json | 3259 | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。折算入地电流IC可以是直流接地极的额定入地电流或最大入地电流。Usc=IC/Im×Usm。 | bb7c0948a4a3aa13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3268_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。 | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3269 | 1 | 3269_clause1.json | 3260 | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性。可对下列项目进行检查:---铭牌上的语言和数据；---辅助设备的确认；---油漆的颜色和质量以及金属表面的防腐蚀保护；---连接到主回路的电容和分、合闸电阻的值,其偏差在制造厂允许的范围内。 | 06b9a7ad0b458f5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3269_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性 | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3269 | 2 | 3269_clause2.json | 3260 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3269_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
3270 | 1 | 3270_clause1.json | 3261 | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性。可对下列项目进行检查:---铭牌上的语言和数据；---辅助设备的确认；---油漆的颜色和质量以及金属表面的防腐蚀保护；---连接到主回路的电容和分、合闸电阻的值,其偏差在制造厂允许的范围内。 | 06b9a7ad0b458f5f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3270_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性 | 应检查断路器以验证其与订货技术要求的符合性 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3270 | 2 | 3270_clause2.json | 3261 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。引至岸边可适当缩小。在非航道的流速未超过1m/s的河流中，同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | 772b46a775e0c66d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3270_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | verified_structural
3271 | 1 | 3271_clause1.json | 3262 | 可采用低压直流电源，在断路器操作过程中，测得的电流、电压波形，经计算得到电阻值。 | 1275d2577424f630 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3271_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在断路器操作过程中，测得的电流、电压波形，经计算得到电阻值。 | 在断路器操作过程中，测得的电流、电压波形，经计算得到电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3271 | 2 | 3271_clause2.json | 3262 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控；可配置防外破监测、沉降监测、水位监测及自动排水、门禁监控等。 | 1356443644ba08c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3271_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | verified_structural
3272 | 1 | 3272_clause1.json | 3263 | 可采用低压直流电源，在断路器操作过程中，测得的电流、电压波形，经计算得到电阻值。 | 1275d2577424f630 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3272_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在断路器操作过程中，测得的电流、电压波形，经计算得到电阻值。 | 在断路器操作过程中，测得的电流、电压波形，经计算得到电阻值。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3272 | 2 | 3272_clause2.json | 3263 | 在永冻土地区可采用下列措施降低接地电阻：敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少0.5m。 | 6d508510bab78d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3272_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 敷设深钻式接地极 | 敷设深钻式接地极 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3273 | 1 | 3273_clause1.json | 3264 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试，并测量合闸电阻的阻值。 | 209d8a7f8206274d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3273_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | 断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3273 | 2 | 3273_clause2.json | 3264 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 8df1c7bcd998080b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3273_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | 输电线路跨220kV及以上线路、铁路、高速公路、一级等级公路、一、二级通航河流及特殊管道等时，悬垂绝缘子串宜采用双联串（对500kV及以上线路并宜采用双挂点），或两个单联。 | verified_structural
3274 | 1 | 3274_clause1.json | 3265 | 局部放电测量有助于检查气体绝缘金属封闭开关设备内部多种缺陷，因而它是安装后耐压试验很好的补充试验，由于环境干扰，此项工作比较困难，试验结果的判断需要一定的经验，建议凡有条件和可能的地方，应进行现场局部放电试验。 | 735b666f6466f0c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3274_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电测量是安装后耐压试验很好的补充试验 | 局部放电测量是安装后耐压试验很好的补充试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3274 | 2 | 3274_clause2.json | 3265 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3274_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
3275 | 1 | 3275_clause1.json | 3266 | 局部放电测量有助于检查气体绝缘金属封闭开关设备内部多种缺陷，因而它是安装后耐压试验很好的补充试验，由于环境干扰，此项工作比较困难，试验结果的判断需要一定的经验，建议凡有条件和可能的地方，应进行现场局部放电试验。 | 735b666f6466f0c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3275_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电测量是安装后耐压试验很好的补充试验 | 局部放电测量是安装后耐压试验很好的补充试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3275 | 2 | 3275_clause2.json | 3266 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。 | f574e37e0cdb0834 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3275_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材 | verified_structural
3276 | 1 | 3276_clause1.json | 3267 | 局部放电测量有助于检查气体绝缘金属封闭开关设备内部多种缺陷，因而它是安装后耐压试验很好的补充试验，由于环境干扰，此项工作比较困难，试验结果的判断需要一定的经验，建议凡有条件和可能的地方，应进行现场局部放电试验。 | 735b666f6466f0c9 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3276_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 局部放电测量是安装后耐压试验很好的补充试验 | 局部放电测量是安装后耐压试验很好的补充试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3276 | 2 | 3276_clause2.json | 3267 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：（三）不得兴建建筑物、构筑物；（四）不得种植可能危及电力设施安全的植物。 | d3ac755312a93abc | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3276_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3277 | 1 | 3277_clause1.json | 3268 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测。 | b6617930e96f01a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3277_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | verified_structural
3277 | 2 | 3277_clause2.json | 3268 | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求，施工现场应配备足够的消防器材，施工现场如需动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | 6c90e1d066626a2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3277_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求 | verified_structural
3278 | 1 | 3278_clause1.json | 3269 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测。 | b6617930e96f01a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3278_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测 | verified_structural
3278 | 2 | 3278_clause2.json | 3269 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b8ed2123754b5fc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3278_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
3279 | 1 | 3279_clause1.json | 3270 | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压，耐压过程中应进行局部放电检测，有条件时可对GIS设备进行现场冲击耐压试验。 | 6a3289fb75c57d5e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3279_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压 | 严格按有关规定对新装GIS、罐式断路器进行现场耐压 | verified_structural
3279 | 2 | 3279_clause2.json | 3270 | 金属单丝缠绕层全部覆盖损伤部位，且缠绕层距损伤部位边缘的长度不得小于50mm。 | bf57368f380fa14a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3279_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 金属单丝缠绕层全部覆盖损伤部位 | 金属单丝缠绕层全部覆盖损伤部位 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3280 | 1 | 3280_clause1.json | 3271 | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行，252kV及以上设备还应进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验。 | 13e6ccf5f8abde2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3280_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行 | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行 | verified_structural
3280 | 2 | 3280_clause2.json | 3271 | 继电器工频耐压要求：继电器应能承受表2要求的工频试验电压。试验时触点间隙应无辉光闪络现象,其它绝缘亦应无击穿闪络现象。 | a1cad8e1aa99d3ce | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3280_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 继电器应能承受表2要求的工频试验电压 | 继电器应能承受表2要求的工频试验电压 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3281 | 1 | 3281_clause1.json | 3272 | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行，252kV及以上设备还应进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验。 | 13e6ccf5f8abde2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3281_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行 | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行 | verified_structural
3281 | 2 | 3281_clause2.json | 3272 | 关于气体继电器管道坡度的问题，条款统一意见：装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | e7c1ec4e524151a1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3281_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | 装有气体继电器的油浸式变压器，无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向1.5%-2%的坡度。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3282 | 1 | 3282_clause1.json | 3273 | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行，252kV及以上设备还应进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验。 | 13e6ccf5f8abde2e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3282_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行 | GIS出厂绝缘试验宜在装配完整的间隔上进行 | verified_structural
3282 | 2 | 3282_clause2.json | 3273 | 特殊试验项目包括：机械强度试验、传递过电压测量、户内式互感器的凝露试验（电压范围7.2kV≤Um≤40.5kV）、户内式互感器的污秽试验（电压范围7.2kV≤Um≤40.5kV）、耐震试验。 | d405b83231b40f7c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3282_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户内式互感器的凝露试验适用于7.2kV≤Um≤40.5kV | 户内式互感器的凝露试验适用于7.2kV≤Um≤40.5kV | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3283 | 1 | 3283_clause1.json | 3274 | 252kV及以上GIS应进行合闸对地和断口间的雷电冲击电压试验，开关装置断口间的试验为一端加压、另一端接地，试验的耐受电压为表2中列(4)和表3中列(7)规定的数值，在最低功能压力（密度）下，正负极性各进行3次。 | 8dd82be81435e489 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3283_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 252kV及以上GIS应进行合闸对地和断口间的雷电冲击电压试验 | 252kV及以上GIS应进行合闸对地和断口间的雷电冲击电压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3283 | 2 | 3283_clause2.json | 3274 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | cc873f58f47480da | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3283_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | 在隧道内敷设的330千伏及以上电缆本体应配置分布式光纤测温、护层接地电流监测，可配置局放在线监测。 | verified_structural
3284 | 1 | 3284_clause1.json | 3275 | 252kV及以上GIS应进行合闸对地和断口间的雷电冲击电压试验，开关装置断口间的试验为一端加压、另一端接地，试验的耐受电压为表2中列(4)和表3中列(7)规定的数值，在最低功能压力（密度）下，正负极性各进行3次。 | 8dd82be81435e489 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3284_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 252kV及以上GIS应进行合闸对地和断口间的雷电冲击电压试验 | 252kV及以上GIS应进行合闸对地和断口间的雷电冲击电压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3284 | 2 | 3284_clause2.json | 3275 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致。 | f5e0e1fdbfdb6daa | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3284_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | 真空有载分接开关绝缘油检测的周期和项目应与变压器本体保持一致 | verified_structural
3285 | 1 | 3285_clause1.json | 3276 | 雷电冲击试验：252kV及以上设备应在3/50μs标准下进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验，试验结果符合产品技术协议要求。 | 63deaed650462220 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3285_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 252kV及以上设备应在3/50μs标准下进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验 | 252kV及以上设备应在3/50μs标准下进行正负极性各3次雷电冲击耐压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3285 | 2 | 3285_clause2.json | 3276 | b）非循环油工作方式∶分析完的油样不允许回注主油箱。应单独收集处理，一次排放油量不大于100mL。所取油样应能代表变压器中油的真实情况，取样方式不影响被监测设备的安全运行。 | c43a667b3ebeb197 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3285_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 非循环油工作方式下，分析完的油样不允许回注主油箱。 | 非循环油工作方式下，分析完的油样不允许回注主油箱。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3286 | 1 | 3286_clause1.json | 3277 | GIS出厂运输时，应在断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器和363kV及以上套管运输单元上加装三维冲击记录仪，其他运输单元加装震动指示器。运输中如出现冲击加速度大于3g或不满足产品技术文件要求的情况，产品运至现场后应打开相应隔室检查各部件是否完好，必要时可增加试验项目或返厂处理。 | a7bc53758b186f92 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3286_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | GIS出厂运输时，应在断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器和363kV及以上套管运输单元上加装三维冲击记录仪，其他运输单元加装震动指示器。 | GIS出厂运输时，应在断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器和363kV及以上套管运输单元上加装三维冲击记录仪，其他运输单元加装震动指示器。 | verified_structural
3286 | 2 | 3286_clause2.json | 3277 | 电压等级为750kV的套管绝缘油，宜进行油中溶解气体的色谱分析；油中溶解气体组分总烃含量不应超过10µL/L，H2含量不应超过150µL/L，C2H2含量不应超过0.1µL/L。 | ab083296a431a459 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3286_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电压等级为750kV的套管绝缘油，宜进行油中溶解气体的色谱分析 | 电压等级为750kV的套管绝缘油，宜进行油中溶解气体的色谱分析 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3287 | 1 | 3287_clause1.json | 3278 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求。一般情况下，电导率为0.1μS/m～0.5μS/cm，pH值为6～8，水压为0.4MPa～0.9MPa，进水水温为30℃～50℃，最低流速应满足阀体内防止电腐蚀所必须的最低允许流速的要求。 | a915fde949a2ea8b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3287_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3287 | 2 | 3287_clause2.json | 3278 | 在冻土或季节干旱地区，接地网敷设可采用下列措施：a）永冻土地区：2）敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少0.5m。 | ce9eb75267c5df83 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3287_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极 | 敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3288 | 1 | 3288_clause1.json | 3279 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求。一般情况下，电导率为0.1μS/m～0.5μS/cm，pH值为6～8，水压为0.4MPa～0.9MPa，进水水温为30℃～50℃，最低流速应满足阀体内防止电腐蚀所必须的最低允许流速的要求。 | a915fde949a2ea8b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3288_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3288 | 2 | 3288_clause2.json | 3279 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控；可配置防外破监测、沉降监测、水位监测及自动排水、门禁监控等。 | 1356443644ba08c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3288_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | verified_structural
3289 | 1 | 3289_clause1.json | 3280 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求。一般情况下，电导率为0.1μS/m～0.5μS/cm，pH值为6～8，水压为0.4MPa～0.9MPa，进水水温为30℃～50℃，最低流速应满足阀体内防止电腐蚀所必须的最低允许流速的要求。 | a915fde949a2ea8b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3289_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3289 | 2 | 3289_clause2.json | 3280 | 三侧同时满负载时，温升限值要求如下：a）顶层油温升：55K；b）绕组平均温升：65K；c）绕组热点温升：78K；d）铁芯和金属结构件温升：78K；e）油箱表面温升：80K。 | 9c21eb9e17a8e79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3289_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3290 | 1 | 3290_clause1.json | 3281 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求。一般情况下，电导率为0.1μS/m～0.5μS/cm，pH值为6～8，水压为0.4MPa～0.9MPa，进水水温为30℃～50℃，最低流速应满足阀体内防止电腐蚀所必须的最低允许流速的要求。 | a915fde949a2ea8b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3290_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | 冷却介质水应满足换流阀对水质、水压、流速及水温的要求 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3290 | 2 | 3290_clause2.json | 3281 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 4e22ece4bdfe4645 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3290_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | verified_structural
3291 | 1 | 3291_clause1.json | 3282 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 5351da3d6eff181c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3291_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | verified_structural
3291 | 2 | 3291_clause2.json | 3282 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 5c282fc79d572892 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3291_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3292 | 1 | 3292_clause1.json | 3283 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 5351da3d6eff181c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3292_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | verified_structural
3292 | 2 | 3292_clause2.json | 3283 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b8ed2123754b5fc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3292_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
3293 | 1 | 3293_clause1.json | 3284 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 5351da3d6eff181c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3293_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 冷却水电导率测量监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | verified_structural
3293 | 2 | 3293_clause2.json | 3284 | 线路走廊保护区管理，±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 9f84a40655baef4e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3293_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | ±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | ±500kV直流架空输电线路保护区：导线边线向外侧水平延伸20m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3294 | 1 | 3294_clause1.json | 3285 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 7fa238bbe3e1fc1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3294_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | verified_structural
3294 | 2 | 3294_clause2.json | 3285 | 从断路器收到开断命令时刻，到流过断路器的总电流开始下降时刻的时间间隔。 | 3d4f7eddf3d8c4f3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3294_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 从断路器收到开断命令时刻，到流过断路器的总电流开始下降时刻的时间间隔。 | 从断路器收到开断命令时刻，到流过断路器的总电流开始下降时刻的时间间隔。 | verified_structural
3295 | 1 | 3295_clause1.json | 3286 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 7fa238bbe3e1fc1f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3295_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | 监测冷却水的电导率，要求20℃时的电导率不大于0.5μS/cm，或符合设备技术文件要求。 | verified_structural
3295 | 2 | 3295_clause2.json | 3286 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | c9d763ccfc772823 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3295_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | 主要主部件的运行寿命，密封件及隔膜胶囊：30年及以上。 | verified_structural
3296 | 1 | 3296_clause1.json | 3287 | 20℃时的电导率不大于0.5μS/cm。 | 4388e8b1ce91ed06 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3296_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 20℃时的电导率不大于0.5μS/cm。 | 20℃时的电导率不大于0.5μS/cm。 | verified_structural
3296 | 2 | 3296_clause2.json | 3287 | e）需满足GB/T1094.6的要求。 | 82c360449224fe2b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3296_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 需满足GB/T1094.6的要求。 | 需满足GB/T1094.6的要求。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3297 | 1 | 3297_clause1.json | 3288 | 一般要求b）换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值。 | d59b7ed207f66d50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3297_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值 | 换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3297 | 2 | 3297_clause2.json | 3288 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。引至岸边可适当缩小。在非航道的流速未超过1m/s的河流中，同回路单芯电缆相互间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。 | 772b46a775e0c66d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3297_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | 航道内电缆相互间距按施工机具、水流流速以及施工技术决定，一般不宜小于最大水深的1.2倍。 | verified_structural
3298 | 1 | 3298_clause1.json | 3289 | 一般要求b）换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值。 | d59b7ed207f66d50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3298_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值 | 换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3298 | 2 | 3298_clause2.json | 3289 | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A)；户内设备的噪声水平不得超过90dB(A)。 | af621f8f00af1191 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3298_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | 在离地高1m-1.5m，距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m处测得的户外设备的噪声水平不得超过110dB(A) | verified_structural
3299 | 1 | 3299_clause1.json | 3290 | 一般要求b）换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值。 | d59b7ed207f66d50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3299_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值 | 换流阀散发到内循环介质水中的热量取换流阀在额定工况、连续过负荷或暂态过负荷中的较大值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3299 | 2 | 3299_clause2.json | 3290 | a)地震烈度9度地区。1）地面水平加速度：4m/s2。2）地面垂直加速度：2m/s2。b)地震烈度8度地区。1）地面水平加速度：2.5m/s2。2）地面垂直加速度：1.25m/s2。c)地震烈度7度地区。1）地面水平加速度：2m/s2。2）地面垂直加速度：1m/s2。 | d27a954acfdcf9dd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3299_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 地震烈度9度地区，地面水平加速度4m/s2，地面垂直加速度2m/s2。 | 地震烈度9度地区，地面水平加速度4m/s2，地面垂直加速度2m/s2。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3300 | 1 | 3300_clause1.json | 3291 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值。 | 08a111a53fbaf8a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3300_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值。 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值。 | verified_structural
3300 | 2 | 3300_clause2.json | 3291 | 现场交接试验，GB50150适用。 | cf2fb85ccb46e500 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3300_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 现场交接试验应遵循GB50150 | 现场交接试验应遵循GB50150 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3301 | 1 | 3301_clause1.json | 3292 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值。 | 08a111a53fbaf8a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3301_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值。 | 冷却水带走的热量应取换流阀在额定工况连续过负荷或暂时过负荷时的消耗两者中的较大值。 | verified_structural
3301 | 2 | 3301_clause2.json | 3292 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3301_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
3302 | 1 | 3302_clause1.json | 3293 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据，满足环境极端最高温度或湿球温度条件下，换流阀连续2h过负荷运行时的晶闸管换流阀要求。 | 78c1256e01a7f2bd | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3302_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | 阀冷却系统设计应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | verified_structural
3302 | 2 | 3302_clause2.json | 3293 | 2000、5000、10000次。 | eaffb7075b99c4a6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3302_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 电力设备的出厂试验应进行不少于2000次的耐压试验 | 电力设备的出厂试验应进行不少于2000次的耐压试验 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3303 | 1 | 3303_clause1.json | 3294 | 2）循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的水泵应定期调换主、备水泵，调换周期不长于一周。 | c63ef18f83a0a169 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3303_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3303 | 2 | 3303_clause2.json | 3294 | 在符合上述条件的情况下，自生产日期算起，丁腈基橡胶密封制品的贮存期一般不应超过一年，低介损减振橡胶密封制品的贮存期一般不应超过两年，丙烯酸酯橡胶、氟橡胶、氟硅橡胶密封制品的贮存期一般不应超过五年。超过贮存期的密封制品应由制造厂重新进行试验，合格后方可出厂。 | deb890963c7262a8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3303_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在符合上述条件的情况下，自生产日期算起，丁腈基橡胶密封制品的贮存期一般不应超过一年 | 在符合上述条件的情况下，自生产日期算起，丁腈基橡胶密封制品的贮存期一般不应超过一年 | verified_structural
3304 | 1 | 3304_clause1.json | 3295 | 2）循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余，应提供独立运行的冷却风扇或热交换器。内冷却系统的水泵应定期调换主、备水泵，调换周期不长于一周。 | c63ef18f83a0a169 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3304_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | 循环水泵、去离子装置、去离子水循环水泵等重要的设备应提供冗余 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3304 | 2 | 3304_clause2.json | 3295 | 两个极的直流远动系统应独立，每个极的直流远动系统应双重化配置。 | e91c70c2bb99dc0e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3304_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 两个极的直流远动系统应独立 | 两个极的直流远动系统应独立 | verified_structural
3305 | 1 | 3305_clause1.json | 3296 | c）应具有主循环泵定时切换、手动切换、远程切换功能。 | 6634238da8c0ecc3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3305_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 应具有主循环泵定时切换、手动切换、远程切换功能。 | 应具有主循环泵定时切换、手动切换、远程切换功能。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3305 | 2 | 3305_clause2.json | 3296 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 4e22ece4bdfe4645 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3305_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | 敷设在隧道内的330千伏及以上电缆本体应配置局放在线监测系统、分布式光纤测温系统、护层接地电流监测系统。 | verified_structural
3306 | 1 | 3306_clause1.json | 3297 | 在使用范围内主循环和喷淋泵应能稳定、安全、经济地连续运行，主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于50000h。 | b4c7c5265c8b6e66 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3306_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于50000h | 主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于50000h | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3306 | 2 | 3306_clause2.json | 3297 | 断路器噪声水平：在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 5c282fc79d572892 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3306_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | 在距GIS断路器机器操动机构水平距离2m，对地高1.2m处噪声：户内不大于90dB，户外不大于110dB。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3307 | 1 | 3307_clause1.json | 3298 | 在使用范围内主循环和喷淋泵应能稳定、安全、经济地连续运行，主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于50000h。 | b4c7c5265c8b6e66 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3307_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于50000h | 主循环泵和喷淋泵轴承设计使用寿命L10不低于50000h | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3307 | 2 | 3307_clause2.json | 3298 | 正常运行条件g）地震烈度7度及以下地区。 | a19cbcd1cf460372 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3307_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常运行条件g）地震烈度7度及以下地区。 | 正常运行条件g）地震烈度7度及以下地区。 | verified_structural
3308 | 1 | 3308_clause1.json | 3299 | 主循环泵应使用耐摩擦的含润滑油的轴承；耐磨轴承要求保证至少正常运行50000小时。 | 1aeb60db29a1647e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3308_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主循环泵应使用耐摩擦的含润滑油的轴承 | 主循环泵应使用耐摩擦的含润滑油的轴承 | verified_structural
3308 | 2 | 3308_clause2.json | 3299 | 运行中≥25，检修后≥35。 | 850be9c70ea703f4 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3308_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 运行中≥25，检修后≥35 | 运行中≥25，检修后≥35 | verified_structural
3309 | 1 | 3309_clause1.json | 3300 | g）主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号宜参与运行主循环泵切换控制，并参与备用主循环泵的控制逻辑。 | b9984af8c5658ec3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3309_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号宜参与运行主循环泵切换控制，并参与备用主循环泵的控制逻辑。 | 主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号宜参与运行主循环泵切换控制，并参与备用主循环泵的控制逻辑。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3309 | 2 | 3309_clause2.json | 3300 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 0b8321729a7134bf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3309_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | 油室绝缘油击穿电压和含水率，周期为：交接时、大修时、一年一次或分接变换2万次。 | verified_structural
3310 | 1 | 3310_clause1.json | 3301 | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压变化范围为±10%，频率变化范围为±2%。暂态过程中，阀冷系统供电电源最大过电压为1.5倍100ms。上述情况下，阀冷系统各类电机及开关都应正常运行。 | 1c0facb8c4355351 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3310_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压变化范围为±10%，频率变化范围为±2% | 稳态条件下，阀冷系统供电电源电压变化范围为±10%，频率变化范围为±2% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3310 | 2 | 3310_clause2.json | 3301 | 接点容量要求继电器应能承受表1要求的接点开闭试验，接点无烧损。 | 668997d562fee4d0 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3310_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 继电器应能承受表1要求的接点开闭试验，接点无烧损。 | 继电器应能承受表1要求的接点开闭试验，接点无烧损。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3311 | 1 | 3311_clause1.json | 3302 | 水冷系统的试验b）“在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | a30b8a4eafc37115 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3311_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3311 | 2 | 3311_clause2.json | 3302 | 外施交流电压耐受试验中允许的局部放电量最大值应不超过300pC。 | 419e0eb70f873ccf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3311_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 外施交流电压耐受试验中允许的局部放电量最大值应不超过300pC。 | 外施交流电压耐受试验中允许的局部放电量最大值应不超过300pC。 | verified_structural
3312 | 1 | 3312_clause1.json | 3303 | 水冷系统的试验b）“在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | a30b8a4eafc37115 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3312_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3312 | 2 | 3312_clause2.json | 3303 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m。 | 32119a6ec7afa069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3312_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3313 | 1 | 3313_clause1.json | 3304 | 水冷系统的试验b）“在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | a30b8a4eafc37115 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3313_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3313 | 2 | 3313_clause2.json | 3304 | 尽可能采用不敏感的钢材，如采用敏感性的钢材，则要避免严重的冷加工。在高寒地区使用的金具应采用低冷脆性材料。大风频发区域连接金具应采用耐磨型材料。重冰区应考虑脱冰跳跃对金具的影响。舞动区应考虑舞动对金具的影响。 | a9e60aa5d4146ed5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3313_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 尽可能采用不敏感的钢材，如采用敏感性的钢材，则要避免严重的冷加工。 | 尽可能采用不敏感的钢材，如采用敏感性的钢材，则要避免严重的冷加工。 | verified_structural
3314 | 1 | 3314_clause1.json | 3305 | 水冷系统的试验b）“在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | a30b8a4eafc37115 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3314_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3314 | 2 | 3314_clause2.json | 3305 | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | ac84907fdad9b1ca | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3314_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | 热浸镀锌要求没有相关要求。 | verified_structural
3315 | 1 | 3315_clause1.json | 3306 | 水冷系统的试验b）“在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | a30b8a4eafc37115 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3315_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 在额定压力下进行压力试验，试验过程中整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3315 | 2 | 3315_clause2.json | 3306 | 1.1倍额定电流应能长期运行，1.2倍额定电流下运行时间应不低于30s。 | dad45101c4de28cf | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3315_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 1.1倍额定电流应能长期运行 | 1.1倍额定电流应能长期运行 | verified_structural
3316 | 1 | 3316_clause1.json | 3307 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 4c1ad8089bd3266f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3316_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | verified_structural
3316 | 2 | 3316_clause2.json | 3307 | 检测周期如下：--变压器出厂时。--变压器交接时。 | 65dc84c324648d9e | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3316_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器出厂时 | 变压器出厂时 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3317 | 1 | 3317_clause1.json | 3308 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 4c1ad8089bd3266f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3317_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | verified_structural
3317 | 2 | 3317_clause2.json | 3308 | 保护要求1）过电流；2）电流速断；3）过电压；4）欠电压；5）低频（可选）；6）不平衡；7）闭锁、联切。 | aa6df439fcc1bbc1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3317_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4,5,6,7 | TRUE | 过电流 | 过电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3318 | 1 | 3318_clause1.json | 3309 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 4c1ad8089bd3266f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3318_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | verified_structural
3318 | 2 | 3318_clause2.json | 3309 | 按本规范6.17计算的平波电抗器总损耗值，不得超过具体工程规范规定的允许偏差。 | 50d1ca6903991743 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3318_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 按本规范6.17计算的平波电抗器总损耗值，不得超过具体工程规范规定的允许偏差。 | 按本规范6.17计算的平波电抗器总损耗值，不得超过具体工程规范规定的允许偏差。 | verified_structural
3319 | 1 | 3319_clause1.json | 3310 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 4c1ad8089bd3266f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3319_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | 施加水压至1.2倍的运行压力，持续时间30min，应无渗漏。 | verified_structural
3319 | 2 | 3319_clause2.json | 3310 | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm），连续上（下）山坡处铁塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。 | 363194785c035d4b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3319_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | 悬垂线夹安装后，绝缘子应垂直地平面，其顺线路方向与垂直位置的偏移值一般不应超过200mm（高山大岭300mm） | verified_structural
3320 | 1 | 3320_clause1.json | 3311 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | ccae425c69ebb413 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3320_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3320 | 2 | 3320_clause2.json | 3311 | 直流电源系统应采用阻燃电缆。两组及以上蓄电池组电缆，应分别铺设在各自独立的通道内，并尽量沿最短路径敷设。在穿越电缆竖井时，两组蓄电池电缆应分别加穿金属套管。对不满足要求的运行变电站，应采取防火隔离措施。 | 8855f7a9f8adfd74 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3320_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 直流电源系统应采用阻燃电缆 | 直流电源系统应采用阻燃电缆 | verified_structural
3321 | 1 | 3321_clause1.json | 3312 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | ccae425c69ebb413 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3321_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3321 | 2 | 3321_clause2.json | 3312 | 顶层油温升：55K；绕组平均温升：65K；绕组热点温升：78K；油箱表面：80K。 | 7a724fdc35346dbe | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3321_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 变压器顶层油温升不应超过55K | 变压器顶层油温升不应超过55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3322 | 1 | 3322_clause1.json | 3313 | 水冷系统的试验b）“进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象”。 | ccae425c69ebb413 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3322_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | 进行压力试验，整个水冷系统应无水滴泄漏现象 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3322 | 2 | 3322_clause2.json | 3313 | 紧线弧垂允许偏差：1、一般情况下允许偏差不应超过±2.5%，2、跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m。 | 32119a6ec7afa069 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3322_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | 紧线弧垂允许偏差不应超过±2.5% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3323 | 1 | 3323_clause1.json | 3314 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | 68d5c223f212e815 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3323_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3323 | 2 | 3323_clause2.json | 3314 | 新投运48h至2周期间检测1次，与交接时的检测结果相比，如有明显增加，应跟踪分析，直至检测结果稳定且符合表195要求。 | ac47096b1b259b7f | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3323_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 新投运48h至2周期间检测1次 | 新投运48h至2周期间检测1次 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3324 | 1 | 3324_clause1.json | 3315 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | 68d5c223f212e815 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3324_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力15分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3324 | 2 | 3324_clause2.json | 3315 | 保护要求1）过电流；2）电流速断；3）过电压；4）欠电压；5）低频（可选）；6）不平衡；7）闭锁、联切。 | aa6df439fcc1bbc1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3324_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4,5,6,7 | TRUE | 过电流 | 过电流 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3325 | 1 | 3325_clause1.json | 3316 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟（如制造商有明确要求，按要求执行）。 | dea3e7ec067de6c1 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3325_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟 | 冷却回路检查对水冷系统施加110%～120%额定静态压力30分钟 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3325 | 2 | 3325_clause2.json | 3316 | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑。 | f395378ea95e28de | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3325_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑。 | 电缆沟的纵向排水坡度，不宜小于0.3%；沿排水方向在标高最低部位宜设集水坑。 | verified_structural
3326 | 1 | 3326_clause1.json | 3317 | 阀冷与极控通讯信号：“阀冷与极控间采用光传输接口方式通讯信号如下：a)直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）系统ACTIVE（ACTIVE）；2）远方切换主泵（SWITCHPUMP）；3）换流阀解锁/闭锁（DEBLOCK/BLOCK）。b）阀冷控制保护系统上传至直流控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）阀冷系统请求跳闸（TRIP）；2）阀冷系统请求功率回降（RUNBACK）；3）阀冷系统可用（OK）；4）阀冷系统具备运行条件（RFO）；5）阀冷系统具有冗余冷却能力（REDCOOLING）；6）SYS-ACTIVE（ACTIVE）。” | e42a3c7d467b435c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3326_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）系统ACTIVE（ACTIVE）；2）远方切换主泵（SWITCHPUMP）；3）换流阀解锁/闭锁（DEBLOCK/BLOCK）。 | 直流控制保护系统下发至阀冷控制保护系统的开关量应包括但不限于以下信号：1）系统ACTIVE（ACTIVE）；2）远方切换主泵（SWITCHPUMP）；3）换流阀解锁/闭锁（DEBLOCK/BLOCK）。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3326 | 2 | 3326_clause2.json | 3317 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控；可配置防外破监测、沉降监测、水位监测及自动排水、门禁监控等。 | 1356443644ba08c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3326_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | 一级电缆隧道应配置温度监测或火灾报警及自动灭火、井盖监控、视频监控 | verified_structural
3327 | 1 | 3327_clause1.json | 3318 | 正常时按照厂家说明书定期更换离子交换器中的树脂。 | 271e702bb4ded5c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3327_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常时按照厂家说明书定期更换离子交换器中的树脂 | 正常时按照厂家说明书定期更换离子交换器中的树脂 | verified_structural
3327 | 2 | 3327_clause2.json | 3318 | GIS外壳及金属构架等应可靠接地,凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地,对运行人员易接触的外壳,其感应电压不得超过36V。外壳、构架等的相互电气连接应采用紧固连接(如螺栓连接或焊接形式),以保证电气上连通。 | 86acbe3b55820d02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3327_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS外壳及金属构架等应可靠接地 | GIS外壳及金属构架等应可靠接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3328 | 1 | 3328_clause1.json | 3319 | 正常时按照厂家说明书定期更换离子交换器中的树脂。 | 271e702bb4ded5c3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3328_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 正常时按照厂家说明书定期更换离子交换器中的树脂 | 正常时按照厂家说明书定期更换离子交换器中的树脂 | verified_structural
3328 | 2 | 3328_clause2.json | 3319 | GIS外壳及金属构架等应可靠接地,凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地,对运行人员易接触的外壳,其感应电压不得超过36V。外壳、构架等的相互电气连接应采用紧固连接(如螺栓连接或焊接形式),以保证电气上连通。 | 86acbe3b55820d02 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3328_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | GIS外壳及金属构架等应可靠接地 | GIS外壳及金属构架等应可靠接地 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3329 | 1 | 3329_clause1.json | 3320 | 去离子罐树脂更换按厂家要求。 | c28a8e5ace9c994c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3329_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 去离子罐树脂更换按厂家要求 | 去离子罐树脂更换按厂家要求 | verified_structural
3329 | 2 | 3329_clause2.json | 3320 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍；埋入河床（海底）以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。 | 3e01c5e0d5f23877 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3329_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | 水底电缆平行敷设时的间距不宜小于最高水位水深的2倍 | verified_structural
3330 | 1 | 3330_clause1.json | 3321 | 主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号不参与运行主循环泵切换控制，但参与备用主循环泵的控制逻辑。 | 8302444a32231f78 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3330_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号不参与运行主循环泵切换控制 | 主循环泵电机供电回路的电源监视继电器告警信号不参与运行主循环泵切换控制 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3330 | 2 | 3330_clause2.json | 3321 | 三侧同时满负载时，温升限值要求如下：a）顶层油温升：55K；b）绕组平均温升：65K；c）绕组热点温升：78K；d）铁芯和金属结构件温升：78K；e）油箱表面温升：80K。 | 9c21eb9e17a8e79d | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3330_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | 三侧同时满负载时，顶层油温升限值为55K | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3331 | 1 | 3331_clause1.json | 3322 | 在各单项试验合格之后，应进行整机连续运行试验。试验时间应不低于48h，试验期间应记录阀冷却系统运行参数。 | f98e9e38a8f76fd2 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3331_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 在各单项试验合格之后，应进行整机连续运行试验 | 在各单项试验合格之后，应进行整机连续运行试验 | verified_structural
3331 | 2 | 3331_clause2.json | 3322 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500，±660kV及以上电压等级角钢杆塔不应超过1/750，钢管塔不应超过1/800。 | 05f2e5a5d1ba6852 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3331_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | 杆塔主材相邻节点间弯曲度±500kV及以下电压等级不应超过1/500 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3332 | 1 | 3332_clause1.json | 3323 | 内冷却系统补充水水质应满足GB/T12145要求，电导率应小于10μS/cm，pH介于6.5～8.0之间。 | 8c86e2f1fede57e7 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3332_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 内冷却系统补充水水质应满足GB/T12145要求 | 内冷却系统补充水水质应满足GB/T12145要求 | verified_structural
3332 | 2 | 3332_clause2.json | 3323 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为633kV。 | fe91fbc796c6cc83 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3332_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为633kV。 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）550kV对应的截断雷电冲击耐受电压（峰值）为633kV。 | verified_structural
3333 | 1 | 3333_clause1.json | 3324 | 主过滤器过滤精度应不大于100µm。 | 88cc65866506944b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3333_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主过滤器过滤精度应不大于100µm | 主过滤器过滤精度应不大于100µm | verified_structural
3333 | 2 | 3333_clause2.json | 3324 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要，工井高度应使工作人员能站立操作，工井底应有集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。 | 91a052d16c098794 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3333_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要 | verified_structural
3334 | 1 | 3334_clause1.json | 3325 | 主过滤器过滤精度应不大于100µm。 | 88cc65866506944b | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3334_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 主过滤器过滤精度应不大于100µm | 主过滤器过滤精度应不大于100µm | verified_structural
3334 | 2 | 3334_clause2.json | 3325 | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。折算入地电流IC可以是直流接地极的额定入地电流或最大入地电流。Usc=IC/Im×Usm。 | bb7c0948a4a3aa13 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3334_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。 | 在入地电流Im下测量得到跨步电压Usm后，需按式（3）将其换算成折算入地电流IC下的跨步电压Usc。 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3335 | 1 | 3335_clause1.json | 3326 | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器。 | 545564fdcacec87a | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3335_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | 冷却设备应设置网孔径不大于200µm的主循环过滤器 | verified_structural
3335 | 2 | 3335_clause2.json | 3326 | 测量六氟化硫气体含水量，应符合下列规定：1测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行；2有电弧分解的隔室,应小于150μL/L；3无电弧分解的隔室，应小于250μL/L；4气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。 | 74919ec3e29c03a3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3335_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1,2,3,4 | TRUE | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | 测量六氟化硫气体含水量（20C的体积分数），应按现行国家标准《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》GB7674和《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T8905的有关规定执行 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3336 | 1 | 3336_clause1.json | 3327 | 外风冷系统应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据，结合介质类型、介质流量、极端最高环境温度等进行设计，同时应考虑空冷器周围环境造成的热岛效应，设计使用最高环温应在气象统计最高环温的基础上增加3℃或5℃. | bae97c1ebf912490 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3336_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 外风冷系统应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | 外风冷系统应以换流阀厂家提供的冷却容量为依据 | verified_structural
3336 | 2 | 3336_clause2.json | 3327 | 接地网分流系数：通过接地网泄放的故障电流与总故障电流之间的比值。 | e8be92ef88e5eb91 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3336_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地网分流系数：通过接地网泄放的故障电流与总故障电流之间的比值。 | 接地网分流系数：通过接地网泄放的故障电流与总故障电流之间的比值。 | verified_structural
3337 | 1 | 3337_clause1.json | 3328 | 设备柜、新扩建柜体的接地母线，应有两处与接地网可靠连接点。 | 0486295f32989eff | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3337_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 设备柜、新扩建柜体的接地母线，应有两处与接地网可靠连接点。 | 设备柜、新扩建柜体的接地母线，应有两处与接地网可靠连接点。 | verified_structural
3337 | 2 | 3337_clause2.json | 3328 | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | a06d08539ded7cba | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3337_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | 工井正下方的电缆，宜采取防止坠落物体打击的保护措施。 | verified_structural
3338 | 1 | 3338_clause1.json | 3329 | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级。 | 8fef32e0e7aa0366 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3338_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级 | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级 | verified_structural
3338 | 2 | 3338_clause2.json | 3329 | 接地网分流系数：通过接地网泄放的故障电流与总故障电流之间的比值。 | e8be92ef88e5eb91 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3338_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 接地网分流系数：通过接地网泄放的故障电流与总故障电流之间的比值。 | 接地网分流系数：通过接地网泄放的故障电流与总故障电流之间的比值。 | verified_structural
3339 | 1 | 3339_clause1.json | 3330 | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级。 | 8fef32e0e7aa0366 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3339_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级 | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级 | verified_structural
3339 | 2 | 3339_clause2.json | 3330 | 特殊试验项目包括：机械强度试验、传递过电压测量、户内式互感器的凝露试验（电压范围7.2kV≤Um≤40.5kV）、户内式互感器的污秽试验（电压范围7.2kV≤Um≤40.5kV）、耐震试验。 | d405b83231b40f7c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3339_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户内式互感器的凝露试验适用于7.2kV≤Um≤40.5kV | 户内式互感器的凝露试验适用于7.2kV≤Um≤40.5kV | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3340 | 1 | 3340_clause1.json | 3331 | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级。 | 8fef32e0e7aa0366 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3340_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级 | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级 | verified_structural
3340 | 2 | 3340_clause2.json | 3331 | 三级电力隧道可配置测温系统、火灾报警、双层防盗井盖、水位监测及自动排水（易积水区域应安装）、有毒有害气体监测、通风系统。 | a3d88c81cdd376e5 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3340_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 三级电力隧道可配置测温系统 | 三级电力隧道可配置测温系统 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3341 | 1 | 3341_clause1.json | 3332 | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级。 | 8fef32e0e7aa0366 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3341_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级 | 抽样或局部射线检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T4730规定的三级 | verified_structural
3341 | 2 | 3341_clause2.json | 3332 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b8ed2123754b5fc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3341_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
3342 | 1 | 3342_clause1.json | 3333 | 焊接接头分类检验的项目范围及数量III中“工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1%”。 | 19aeeb7904bddce8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3342_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3342 | 2 | 3342_clause2.json | 3333 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 | b8ed2123754b5fc8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3342_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | 31500kVA及以上的110kV变压器在运输中应装三维冲撞记录仪 | verified_structural
3343 | 1 | 3343_clause1.json | 3334 | 焊接接头分类检验的项目范围及数量III中“工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1%”。 | 19aeeb7904bddce8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3343_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3343 | 2 | 3343_clause2.json | 3334 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 48169174c7e15cd6 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3343_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | TRUE | complete | TRUE | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次-4000次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。 | verified_structural
3344 | 1 | 3344_clause1.json | 3335 | 焊接接头分类检验的项目范围及数量III中“工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1%”。 | 19aeeb7904bddce8 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3344_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | 工作压力为（0.1~1.6）MPa的汽、水、油、气管道射线或超声检验比例为1% | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3344 | 2 | 3344_clause2.json | 3335 | 操作期间，开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值。验证程序应根据用户和制造厂之间的协议（见GB/T3785.1和GB/T3785.2）。开关操作时，GIS的噪音水平不应超过规定值，该值由制造厂和用户协商。一般对户外设备不得超过110dB（A）；对户内设备不得超过90dB(A)。噪声水平的测点应在距声源水平距离2m、对地高1.5m处测定。 | ce1f00a8ba9f5c50 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3344_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:1.5,2 | TRUE | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | 开关设备发出的噪声水平不应超过规定的数值 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3345 | 1 | 3345_clause1.json | 3336 | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测，发现缺陷时应分析原因并扩大抽查比例（一般为不合格焊口数量的2倍），对扩大抽查比例仍存在危害性焊接缺陷的，应对该施工单位焊接的全部焊缝进行无损检测，并对检测不合格焊缝进行重焊处理，重焊后的焊缝应检测合格。 | a2ce25a3527b68f3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3345_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3345 | 2 | 3345_clause2.json | 3336 | 特殊试验项目包括：机械强度试验、传递过电压测量、户内式互感器的凝露试验（电压范围7.2kV≤Um≤40.5kV）、户内式互感器的污秽试验（电压范围7.2kV≤Um≤40.5kV）、耐震试验。 | d405b83231b40f7c | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3345_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 户内式互感器的凝露试验适用于7.2kV≤Um≤40.5kV | 户内式互感器的凝露试验适用于7.2kV≤Um≤40.5kV | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3346 | 1 | 3346_clause1.json | 3337 | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测，发现缺陷时应分析原因并扩大抽查比例（一般为不合格焊口数量的2倍），对扩大抽查比例仍存在危害性焊接缺陷的，应对该施工单位焊接的全部焊缝进行无损检测，并对检测不合格焊缝进行重焊处理，重焊后的焊缝应检测合格。 | a2ce25a3527b68f3 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3346_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | 内冷水管道的焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3346 | 2 | 3346_clause2.json | 3337 | 电缆耐火及阻燃的选择应符合下列规定：2发电厂、变电站直流、UPS、保安电源系统电缆应选用耐火电缆。 | c039228eb39ba980 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\test\3346_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | missing:2 | TRUE | 发电厂、变电站直流、UPS、保安电源系统电缆应选用耐火电缆 | 发电厂、变电站直流、UPS、保安电源系统电缆应选用耐火电缆 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解；原文数值未完整出现在结构化分解中
3347 | 1 | 3347_clause1.json | 3338 | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测，发现缺陷时应分析原因并扩大抽查比例（一般为不合格焊口数量的2倍），对扩大抽查比例仍存在危害性焊接缺陷的，应对该施工单位焊接的全部焊缝进行检测，并对检测不合格焊缝进行重焊处理，重焊后的焊缝应检测合格。 | 0fa53cff3bc73e33 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3347_clause1.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | 外冷水管道焊缝（包括管道制造焊缝和现场安装焊缝）分别按照20％比例进行抽样检测 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解
3347 | 2 | 3347_clause2.json | 3338 | 在永冻土地区可采用下列措施降低接地电阻：敷设深钻式接地极，或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极，还应敷设深垂直接地极，其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少0.5m。 | 6d508510bab78d07 | output_jsons_new | D:\攻关项目\06-工具\standard_knowledge_service_outline\datasets\lunwen\output_jsons_new\train\3347_clause2.json | TRUE | TRUE | match | TRUE | TRUE | FALSE | complete | TRUE | 敷设深钻式接地极 | 敷设深钻式接地极 | pending_semantic_review |  | 全部规则内容合并后不能覆盖Excel原文，需人工复核语义分解